## 温度分布特性-满载
时间 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | A20 | A21 | A22 | A23 | A24 | A25 | A26 | A30
2025-05-26 14:59 | 4.5 | 4.2 | 6.0 | 5.0 | 5.9 | 3.7 | 3.6 | 2.8 | 3.5 | 6.5 | 6.9 | 4.8 | 4.8 | 4.2 |  | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 4.0 | 4.6 | 4.5 | 5.1
2025-05-26 15:00 | 4.6 | 4.2 | 6.0 | 5.0 | 5.8 | 3.9 | 3.9 | 3.2 | 3.9 | 6.4 | 6.7 | 5.1 | 4.9 | 4.5 |  | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 5.2
2025-05-26 15:01 | 4.8 | 4.2 | 6.1 | 5.1 | 5.8 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 4.6 | 6.4 | 6.7 | 5.4 | 5.1 | 4.8 |  | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 5.0 | 4.9 | 5.4
2025-05-26 15:02 | 4.8 | 4.2 | 6.0 | 5.0 | 5.7 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 4.2 | 6.4 | 6.7 | 4.9 | 5.1 | 4.2 |  | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 5.0 | 4.7 | 5.4
2025-05-26 15:03 | 4.3 | 4.1 | 5.7 | 4.7 | 5.5 | 3.6 | 3.4 | 2.7 | 3.2 | 6.2 | 6.6 | 4.4 | 4.5 | 3.9 |  | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 5.0
2025-05-26 15:04 | 4.2 | 4.1 | 5.6 | 4.6 | 5.3 | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 3.3 | 6.1 | 6.4 | 4.5 | 4.4 | 3.9 |  | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.8
2025-05-26 15:05 | 4.2 | 4.1 | 5.5 | 4.6 | 5.3 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 6.0 | 6.3 | 4.8 | 4.6 | 4.2 |  | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.8
2025-05-26 15:06 | 4.5 | 4.4 | 5.6 | 4.7 | 5.3 | 3.9 | 4.0 | 3.6 | 4.3 | 6.1 | 6.3 | 5.1 | 4.9 | 4.4 |  | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 5.0
2025-05-26 15:07 | 4.5 | 4.4 | 5.5 | 4.6 | 5.2 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 4.0 | 6.1 | 6.3 | 4.6 | 4.8 | 3.9 |  | 2.7 | 2.4 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 5.0
2025-05-26 15:08 | 4.0 | 4.4 | 5.2 | 4.3 | 5.0 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 3.1 | 5.8 | 6.2 | 4.2 | 4.2 | 3.7 |  | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.7
2025-05-26 15:09 | 3.9 | 4.3 | 5.1 | 4.2 | 4.9 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 3.3 | 5.8 | 6.1 | 4.3 | 4.2 | 3.8 |  | 2.5 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.6
2025-05-26 15:10 | 4.0 | 4.3 | 5.2 | 4.3 | 4.9 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 5.8 | 6.0 | 4.6 | 4.4 | 4.0 |  | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.7
2025-05-26 15:11 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 5.0 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 4.1 | 5.8 | 6.0 | 4.9 | 4.7 | 4.4 |  | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.8
2025-05-26 15:12 | 4.3 | 4.0 | 5.2 | 4.4 | 4.9 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 5.8 | 6.1 | 4.4 | 4.7 | 3.8 |  | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.9
2025-05-26 15:13 | 3.9 | 4.0 | 5.0 | 4.1 | 4.8 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 5.7 | 6.0 | 4.1 | 4.2 | 3.6 |  | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.5
2025-05-26 15:14 | 3.8 | 4.0 | 4.9 | 4.1 | 4.7 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 5.6 | 5.9 | 4.2 | 4.1 | 3.7 |  | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.4
2025-05-26 15:15 | 3.9 | 4.1 | 4.9 | 4.1 | 4.7 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 3.6 | 5.5 | 5.8 | 4.4 | 4.2 | 3.9 |  | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.5
2025-05-26 15:16 | 4.2 | 4.1 | 5.0 | 4.2 | 4.7 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 4.0 | 5.6 | 5.8 | 4.7 | 4.5 | 4.2 |  | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.7
2025-05-26 15:17 | 4.3 | 4.1 | 5.0 | 4.3 | 4.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 5.7 | 5.9 | 4.6 | 4.7 | 3.8 |  | 3.3 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.9
2025-05-26 15:18 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 4.0 | 4.6 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 5.5 | 5.8 | 4.0 | 4.2 | 3.5 |  | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.5
2025-05-26 15:19 | 3.7 | 4.3 | 4.8 | 4.0 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 5.4 | 5.7 | 4.1 | 4.0 | 3.5 |  | 2.3 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4.4
2025-05-26 15:20 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 4.0 | 4.5 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 3.4 | 5.4 | 5.6 | 4.3 | 4.1 | 3.7 |  | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.4
2025-05-26 15:21 | 4.0 | 4.0 | 4.8 | 4.1 | 4.5 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 3.9 | 5.4 | 5.6 | 4.5 | 4.3 | 4.0 |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.5
2025-05-26 15:22 | 4.2 | 4.0 | 4.9 | 4.2 | 4.6 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 5.5 | 5.7 | 4.8 | 4.6 | 4.3 |  | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.7
2025-05-26 15:23 | 4.2 | 4.0 | 4.9 | 4.1 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 5.5 | 5.7 | 4.2 | 4.5 | 3.6 |  | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.7
2025-05-26 15:24 | 3.8 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 4.4 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 5.3 | 5.6 | 3.9 | 4.0 | 3.4 |  | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4.4
2025-05-26 15:25 | 3.7 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 4.4 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 3.2 | 5.3 | 5.5 | 4.1 | 4.0 | 3.6 |  | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4.3
2025-05-26 15:26 | 3.8 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 4.4 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.5 | 5.3 | 5.5 | 4.2 | 4.1 | 3.8 |  | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.4
2025-05-26 15:27 | 4.0 | 3.9 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 5.3 | 5.5 | 4.6 | 4.3 | 4.1 |  | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.6
2025-05-26 15:28 | 4.2 | 3.9 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 4.5 | 5.4 | 5.6 | 4.7 | 4.5 | 4.1 |  | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.7
2025-05-26 15:29 | 4.1 | 3.9 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 5.4 | 5.6 | 4.1 | 4.3 | 3.5 |  | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.7
2025-05-26 15:30 | 3.7 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 4.3 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 3.0 | 5.3 | 5.5 | 3.9 | 3.9 | 3.4 |  | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4.3
2025-05-26 15:31 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 3.8 | 4.3 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 3.2 | 5.2 | 5.4 | 4.0 | 3.9 | 3.6 |  | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4.3
2025-05-26 15:32 | 3.8 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.6 | 5.2 | 5.4 | 4.2 | 4.1 | 3.8 |  | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 4.3
2025-05-26 15:33 | 4.0 | 3.9 | 4.6 | 4.0 | 4.4 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 5.3 | 5.4 | 4.5 | 4.2 | 4.0 |  | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.5
2025-05-26 15:34 | 4.2 | 3.9 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 4.4 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 4.5 | 4.2 |  | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.7
2025-05-26 15:35 | 4.2 | 3.9 | 4.7 | 4.1 | 4.4 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 5.3 | 5.5 | 4.0 | 4.3 | 3.5 |  | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.6
2025-05-26 15:36 | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 3.9 | 4.3 | 3.2 | 3.1 | 2.6 | 3.0 | 5.2 | 5.4 | 3.8 | 3.9 | 3.4 |  | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4.3
2025-05-26 15:37 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 5.1 | 5.3 | 3.9 | 3.8 | 3.5 |  | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 4.2
2025-05-26 15:38 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 3.8 | 4.2 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 3.5 | 5.1 | 5.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 |  | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.2
2025-05-26 15:39 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 3.9 | 4.3 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 5.1 | 5.3 | 4.4 | 4.2 | 3.9 |  | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.4
2025-05-26 15:40 | 3.7 | 4.3 | 4.7 | 4.1 | 4.4 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 5.2 | 5.4 | 4.6 | 4.4 | 4.2 |  | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.6
2025-05-26 15:41 | 3.7 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 5.3 | 5.4 | 4.3 | 4.5 | 3.7 |  | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.7
2025-05-26 15:42 | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 3.9 | 4.2 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 5.1 | 5.4 | 3.9 | 3.9 | 3.4 |  | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4.4
2025-05-26 15:43 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 5.1 | 5.3 | 3.9 | 3.8 | 3.5 |  | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 4.2
2025-05-26 15:44 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 5.0 | 5.2 | 4.1 | 3.9 | 3.6 |  | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 4.2
2025-05-26 15:45 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 4.2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 5.1 | 5.2 | 4.3 | 4.1 | 3.9 |  | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.3
2025-05-26 15:46 | 4.0 | 4.2 | 4.6 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 5.2 | 5.3 | 4.5 | 4.2 | 4.1 |  | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.5
2025-05-26 15:47 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 3.9 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | 4.6 | 4.6 | 4.0 |  | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.7
2025-05-26 15:48 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 5.2 | 5.3 | 3.9 | 4.0 | 3.5 |  | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.5
2025-05-26 15:49 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 3.0 | 5.1 | 5.3 | 3.8 | 3.8 | 3.4 |  | 2.4 | 1.9 | 2.0 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.2
2025-05-26 15:50 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 5.0 | 5.2 | 3.9 | 3.8 | 3.6 |  | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.2
2025-05-26 15:51 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 5.0 | 5.2 | 4.2 | 4.0 | 3.8 |  | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.3
2025-05-26 15:52 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 5.1 | 5.2 | 4.4 | 4.2 | 4.0 |  | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.4
2025-05-26 15:53 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 4.7 | 4.4 | 4.3 |  | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.6
2025-05-26 15:54 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 5.2 | 5.3 | 4.0 | 4.3 | 3.6 |  | 2.6 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.5
2025-05-26 15:55 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 5.0 | 5.2 | 3.8 | 3.8 | 3.4 |  | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.2
2025-05-26 15:56 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 5.0 | 5.2 | 3.8 | 3.8 | 3.5 |  | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 4.1
2025-05-26 15:57 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 5.1 | 4.1 | 3.9 | 3.7 |  | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 4.2
2025-05-26 15:58 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 5.0 | 5.1 | 4.2 | 4.1 | 3.9 |  | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.3
2025-05-26 15:59 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 4.5 | 4.2 | 4.1 |  | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.5
2025-05-26 16:00 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 4.6 | 4.5 | 4.0 |  | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.7
2025-05-26 16:01 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 5.1 | 5.3 | 3.8 | 4.0 | 3.4 |  | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.4
2025-05-26 16:02 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 5.0 | 5.2 | 3.8 | 3.8 | 3.4 |  | 2.4 | 1.9 | 2.0 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 4.2
2025-05-26 16:03 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 4.9 | 5.1 | 3.9 | 3.8 | 3.6 |  | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.1
2025-05-26 16:04 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 5.0 | 5.1 | 4.2 | 4.0 | 3.8 |  | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 4.2
2025-05-26 16:05 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 5.0 | 5.1 | 4.4 | 4.2 | 4.0 |  | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.4
2025-05-26 16:06 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 4.6 | 4.3 | 4.2 |  | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5
2025-05-26 16:07 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 4.2 | 4.4 | 3.7 |  | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.6
2025-05-26 16:08 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 5.0 | 5.1 | 3.8 | 3.8 | 3.4 |  | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4.2
2025-05-26 16:09 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 4.9 | 5.1 | 3.8 | 3.8 | 3.5 |  | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.1
2025-05-26 16:10 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 4.9 | 5.0 | 4.0 | 3.9 | 3.7 |  | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 4.1
2025-05-26 16:11 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 5.0 | 5.1 | 4.2 | 4.1 | 3.9 |  | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.3
2025-05-26 16:12 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 5.0 | 5.1 | 4.4 | 4.2 | 4.1 |  | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.4
2025-05-26 16:13 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 4.4 | 4.2 |  | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.6
2025-05-26 16:14 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 5.1 | 5.2 | 3.9 | 4.2 | 3.5 |  | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.5
2025-05-26 16:15 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 4.9 | 5.1 | 3.8 | 3.8 | 3.4 |  | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.2
2025-05-26 16:16 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 4.9 | 5.0 | 3.8 | 3.7 | 3.5 |  | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.1
2025-05-26 16:17 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 4.9 | 5.0 | 4.0 | 3.9 | 3.7 |  | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 4.1
2025-05-26 16:18 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 4.9 | 5.0 | 4.2 | 4.1 | 3.9 |  | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.3
2025-05-26 16:19 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 5.0 | 5.1 | 4.4 | 4.2 | 4.1 |  | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.4
2025-05-26 16:20 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 4.5 | 4.4 | 4.1 |  | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.6
2025-05-26 16:21 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 5.0 | 5.1 | 3.9 | 4.1 | 3.4 |  | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.4
2025-05-26 16:22 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 4.9 | 5.1 | 3.7 | 3.7 | 3.3 |  | 2.3 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 4.1
2025-05-26 16:23 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 4.8 | 5.0 | 3.9 | 3.7 | 3.5 |  | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.0
2025-05-26 16:24 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 4.8 | 5.0 | 4.1 | 3.9 | 3.7 |  | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.1
2025-05-26 16:25 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 4.9 | 5.0 | 4.2 | 4.1 | 3.9 |  | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.3
2025-05-26 16:26 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 4.2 | 4.1 |  | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.4
2025-05-26 16:27 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 4.1 |  | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.6
2025-05-26 16:28 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 4.9 | 5.1 | 3.8 | 4.0 | 3.4 |  | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.3
2025-05-26 16:29 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 3.0 | 4.8 | 5.0 | 3.7 | 3.7 | 3.4 |  | 2.4 | 1.9 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.0
2025-05-26 16:30 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 4.8 | 5.0 | 3.9 | 3.7 | 3.5 |  | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.0
2025-05-26 16:31 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 4.8 | 4.9 | 4.1 | 3.9 | 3.7 |  | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.1
2025-05-26 16:32 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 4.9 | 5.0 | 4.3 | 4.1 | 4.0 |  | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.3
2025-05-26 16:33 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 |  | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.4
2025-05-26 16:34 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 5.0 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 3.8 |  | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.6
2025-05-26 16:35 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 4.9 | 5.0 | 3.8 | 3.8 | 3.4 |  | 2.4 | 1.9 | 2.0 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 4.2
2025-05-26 16:36 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 4.8 | 4.9 | 3.8 | 3.7 | 3.4 |  | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.0
2025-05-26 16:37 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 4.7 | 4.9 | 3.9 | 3.8 | 3.5 |  | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.0
2025-05-26 16:38 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 4.8 | 4.9 | 4.0 | 3.9 | 3.8 |  | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.1
2025-05-26 16:39 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 4.8 | 4.9 | 4.3 | 4.1 | 4.0 |  | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.3
2025-05-26 16:40 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.9 | 5.0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 |  | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5
2025-05-26 16:41 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 4.4 | 3.8 |  | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.6
2025-05-26 16:42 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 4.8 | 5.0 | 3.7 | 3.7 | 3.3 |  | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4.2
2025-05-26 16:43 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 3.0 | 4.7 | 4.9 | 3.7 | 3.7 | 3.3 |  | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 4.0
2025-05-26 16:44 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 4.7 | 4.8 | 3.9 | 3.8 | 3.5 |  | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.0
2025-05-26 16:45 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 3.9 | 3.8 |  | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.2
2025-05-26 16:46 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.8 | 4.9 | 4.3 | 4.1 | 4.0 |  | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.3
2025-05-26 16:47 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 4.2 |  | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4
2025-05-26 16:48 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 4.5 | 3.8 |  | 3.6 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.6
2025-05-26 16:49 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 4.8 | 4.9 | 3.7 | 3.9 | 3.3 |  | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4.2
2025-05-26 16:50 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 4.7 | 4.9 | 3.7 | 3.6 | 3.4 |  | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 4.0
2025-05-26 16:51 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 4.7 | 4.8 | 3.9 | 3.7 | 3.5 |  | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.0
2025-05-26 16:52 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 4.7 | 4.8 | 4.1 | 3.9 | 3.8 |  | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.1
2025-05-26 16:53 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 3.9 |  | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.3
2025-05-26 16:54 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 4.1 |  | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.4
2025-05-26 16:55 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 4.5 | 4.3 |  | 4.0 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.6
2025-05-26 16:56 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 4.8 | 4.9 | 3.8 | 3.9 | 3.6 |  | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 4.2
2025-05-26 16:57 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 4.7 | 4.8 | 3.7 | 3.7 | 3.4 |  | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.0
2025-05-26 16:58 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 4.7 | 4.8 | 3.9 | 3.8 | 3.5 |  | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.0
2025-05-26 16:59 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 4.7 | 4.8 | 4.1 | 3.9 | 3.7 |  | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.1
2025-05-26 17:00 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 3.9 |  | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.3
2025-05-26 17:01 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 4.1 |  | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4
2025-05-26 17:02 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 4.5 | 4.3 |  | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.6
2025-05-26 17:03 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 4.8 | 4.9 | 3.7 | 3.8 | 3.6 |  | 2.3 | 1.8 | 2.0 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4.1
2025-05-26 17:04 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 3.0 | 4.7 | 4.8 | 3.7 | 3.6 | 3.3 |  | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 4.0
2025-05-26 17:05 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 4.6 | 4.8 | 3.8 | 3.7 | 3.4 |  | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 4.0
2025-05-26 17:06 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 3.9 | 3.6 |  | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.0
2025-05-26 17:07 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 4.1 | 3.9 |  | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.2
2025-05-26 17:08 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 4.0 |  | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.4
2025-05-26 17:09 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.3 |  | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5
2025-05-26 17:10 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 4.9 | 3.8 | 4.1 | 3.8 |  | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.3
2025-05-26 17:11 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 4.7 | 4.8 | 3.7 | 3.7 | 3.3 |  | 2.4 | 1.9 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 4.0
2025-05-26 17:12 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 4.6 | 4.8 | 3.8 | 3.7 | 3.4 |  | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 4.0
2025-05-26 17:13 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.0 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 4.8 | 4.1 | 3.9 | 3.6 |  | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.1
2025-05-26 17:14 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 4.1 | 3.9 |  | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.2
2025-05-26 17:15 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 4.0 |  | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.4
2025-05-26 17:16 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.2 |  | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5
2025-05-26 17:17 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 4.8 | 4.9 | 3.8 | 4.0 | 3.7 |  | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 4.3
2025-05-26 17:18 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 4.7 | 4.8 | 3.7 | 3.7 | 3.3 |  | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.0
2025-05-26 17:19 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 3.7 | 3.4 |  | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.0
2025-05-26 17:20 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 3.9 | 3.6 |  | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.1
2025-05-26 17:21 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 4.1 | 3.8 |  | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.2
2025-05-26 17:22 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 4.0 |  | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.4
2025-05-26 17:23 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 4.4 | 4.3 |  | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.6
2025-05-26 17:24 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 4.8 | 4.9 | 3.8 | 4.0 | 3.7 |  | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.2
2025-05-26 17:25 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 4.7 | 4.8 | 3.7 | 3.7 | 3.3 |  | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 4.0
2025-05-26 17:26 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 4.6 | 4.7 | 3.9 | 3.8 | 3.4 |  | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.0
2025-05-26 17:27 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 3.9 | 3.6 |  | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.1
2025-05-26 17:28 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 3.9 |  | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.2
2025-05-26 17:29 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.1 |  | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.4
2025-05-26 17:30 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 4.3 |  | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.6
2025-05-26 17:31 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 4.7 | 4.8 | 3.8 | 3.8 | 3.5 |  | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 4.1
2025-05-26 17:32 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 4.7 | 4.8 | 3.7 | 3.7 | 3.4 |  | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 4.0
2025-05-26 17:33 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.4 | 4.6 | 4.7 | 3.9 | 3.8 | 3.5 |  | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.0
2025-05-26 17:34 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 3.9 | 3.7 |  | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1
2025-05-26 17:35 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 3.9 |  | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.3
2025-05-26 17:36 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 |  | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4
2025-05-26 17:37 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 4.2 | 4.3 | 4.3 |  | 3.3 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.5
2025-05-26 17:38 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 4.7 | 4.8 | 3.7 | 3.8 | 3.5 |  | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4.1
2025-05-26 17:39 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 3.7 | 3.3 |  | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.9
2025-05-26 17:40 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 3.7 | 4.0 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 4.6 | 4.7 | 3.9 | 3.8 | 3.5 |  | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 4.0
2025-05-26 17:41 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.0 | 3.7 |  | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.1
2025-05-26 17:42 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 3.9 |  | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.3
2025-05-26 17:43 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.1 |  | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4
2025-05-26 17:44 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4.8 | 4.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |  | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.5
2025-05-26 17:45 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 4.7 | 4.8 | 3.7 | 3.7 | 3.5 |  | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.0
2025-05-26 17:46 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 3.7 | 3.4 |  | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.0
2025-05-26 17:47 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 4.6 | 4.7 | 4.0 | 3.8 | 3.6 |  | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.0
2025-05-26 17:48 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.1 | 3.8 |  | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 4.2
2025-05-26 17:49 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 4.0 |  | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.3
2025-05-26 17:50 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.2 |  | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.5
2025-05-26 17:51 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 4.3 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.8 | 4.9 | 4.0 | 4.2 | 3.9 |  | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.4
2025-05-26 17:52 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 4.7 | 4.8 | 3.8 | 3.7 | 3.4 |  | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4.0
2025-05-26 17:53 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 4.6 | 4.7 | 3.9 | 3.8 | 3.5 |  | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.0
2025-05-26 17:54 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 3.9 | 3.6 |  | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.1
2025-05-26 17:55 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 3.9 |  | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.2
2025-05-26 17:56 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.1 |  | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.4
2025-05-26 17:57 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.3 |  | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.5
2025-05-26 17:58 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 4.7 | 4.8 | 3.8 | 3.9 | 3.6 |  | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.2
2025-05-26 17:59 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 3.7 | 3.4 |  | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.0
2025-05-26 18:00 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.5 | 4.6 | 4.7 | 4.0 | 3.8 | 3.5 |  | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 4.0
2025-05-26 18:01 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 4.0 | 3.7 |  | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.1
2025-05-26 18:02 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.0 |  | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.3
2025-05-26 18:03 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.1 |  | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4
2025-05-26 18:04 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 4.3 | 4.2 |  | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.5
2025-05-26 18:05 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 3.8 | 3.5 |  | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 4.1
2025-05-26 18:06 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 3.7 | 3.4 |  | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.9
2025-05-26 18:07 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 3.9 | 3.6 |  | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.0
2025-05-26 18:08 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.1 | 3.8 |  | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.2
2025-05-26 18:09 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.0 |  | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.3
2025-05-26 18:10 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.2 |  | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5
2025-05-26 18:11 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 4.8 | 3.8 | 4.1 | 3.8 |  | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.3
2025-05-26 18:12 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 4.5 | 4.7 | 3.7 | 3.7 | 3.4 |  | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.9
2025-05-26 18:13 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 3.7 | 3.4 |  | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.9
2025-05-26 18:14 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 3.9 | 3.6 |  | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.0
2025-05-26 18:15 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 3.9 |  | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.2
2025-05-26 18:16 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.0 |  | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3
2025-05-26 18:17 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.3 |  | 4.1 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5
2025-05-26 18:18 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 3.9 | 3.6 |  | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 4.2
2025-05-26 18:19 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 3.7 | 3.3 |  | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 4.0
2025-05-26 18:20 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 3.8 | 3.5 |  | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4.0
2025-05-26 18:21 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.0 | 3.7 |  | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1
2025-05-26 18:22 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 3.9 |  | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.2
2025-05-26 18:23 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.1 |  | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4
2025-05-26 18:24 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 4.3 |  | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.5
2025-05-26 18:25 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 3.8 | 3.5 |  | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 4.1
2025-05-26 18:26 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 3.8 | 3.4 |  | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.0
2025-05-26 18:27 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 4.0 | 3.9 | 3.6 |  | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.0
2025-05-26 18:28 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 3.8 |  | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.2
2025-05-26 18:29 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.0 |  | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.3
2025-05-26 18:30 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.2 |  | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.5
2025-05-26 18:31 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 4.1 | 3.8 |  | 2.5 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 4.2
2025-05-26 18:32 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 3.7 | 3.4 |  | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.0
2025-05-26 18:33 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 3.8 | 3.4 |  | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.9
2025-05-26 18:34 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 4.0 | 3.7 |  | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.0
2025-05-26 18:35 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 3.9 |  | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2
2025-05-26 18:36 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.1 |  | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3
2025-05-26 18:37 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 4.3 |  | 3.8 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.5
2025-05-26 18:38 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 3.8 | 3.5 |  | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.1
2025-05-26 18:39 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 3.7 | 3.4 |  | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.9
2025-05-26 18:40 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.8 | 3.5 |  | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 4.0
2025-05-26 18:41 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.0 | 3.8 |  | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.1
2025-05-26 18:42 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.0 |  | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.3
2025-05-26 18:43 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.2 |  | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4
2025-05-26 18:44 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 4.3 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 4.2 | 4.0 |  | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.2
2025-05-26 18:45 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 4.5 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.4 |  | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.9
2025-05-26 18:46 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 3.8 | 3.4 |  | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.9
2025-05-26 18:47 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 3.6 |  | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.0
2025-05-26 18:48 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 3.9 |  | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.2
2025-05-26 18:49 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.0 |  | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3
2025-05-26 18:50 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.3 |  | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.5
2025-05-26 18:51 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 3.9 | 3.7 |  | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.1
2025-05-26 18:52 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 3.7 | 3.4 |  | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.9
2025-05-26 18:53 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.8 | 3.5 |  | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.9
2025-05-26 18:54 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 3.7 |  | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1
2025-05-26 18:55 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 3.9 |  | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.2
2025-05-26 18:56 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.1 |  | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4
2025-05-26 18:57 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.2 | 4.0 |  | 2.9 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.4
2025-05-26 18:58 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 4.5 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.4 |  | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4.0
2025-05-26 18:59 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 3.7 | 3.4 |  | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.9
2025-05-26 19:00 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.9 | 3.6 |  | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.0
2025-05-26 19:01 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 3.8 |  | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.1
2025-05-26 19:02 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.0 |  | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.3
2025-05-26 19:03 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.2 |  | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.5
2025-05-26 19:04 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 4.1 | 3.8 |  | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.2
2025-05-26 19:05 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 3.7 | 3.3 |  | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.9
2025-05-26 19:06 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 3.4 |  | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.9
2025-05-26 19:07 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 3.6 |  | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.0
2025-05-26 19:08 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 |  | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.2
2025-05-26 19:09 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.0 |  | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.3
2025-05-26 19:10 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.3 |  | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 4.5
2025-05-26 19:11 | 3.9 | 4.0 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 3.9 | 3.6 |  | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 4.1
2025-05-26 19:12 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 3.7 | 3.4 |  | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.9
2025-05-26 19:13 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 3.8 | 3.5 |  | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.9
2025-05-26 19:14 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 3.7 |  | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.1
2025-05-26 19:15 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 3.9 |  | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2
2025-05-26 19:16 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.1 |  | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3
2025-05-26 19:17 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 4.0 |  | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.5
2025-05-26 19:18 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 4.5 | 4.6 | 3.7 | 3.8 | 3.4 |  | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.0
2025-05-26 19:19 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 3.7 | 3.4 |  | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.9
2025-05-26 19:20 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.9 | 3.5 |  | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 4.0
2025-05-26 19:21 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 3.8 |  | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.1
2025-05-26 19:22 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.0 |  | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.3
2025-05-26 19:23 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.2 |  | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4
2025-05-26 19:24 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4.6 | 4.7 | 3.9 | 4.1 | 3.8 |  | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.3
2025-05-26 19:25 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 3.7 | 3.4 |  | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.0
2025-05-26 19:26 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 4.4 | 4.5 | 3.9 | 3.8 | 3.4 |  | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.9
2025-05-26 19:27 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 3.6 |  | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.0
2025-05-26 19:28 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 |  | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.2
2025-05-26 19:29 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.0 |  | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.3
2025-05-26 19:30 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.3 |  | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.5
2025-05-26 19:31 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 3.9 | 3.5 |  | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.1
2025-05-26 19:32 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 3.7 | 3.3 |  | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.9
2025-05-26 19:33 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 3.4 |  | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.9
2025-05-26 19:34 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 4.0 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.0 | 3.6 |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.0
2025-05-26 19:35 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 3.9 |  | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2
2025-05-26 19:36 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.0 |  | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3
2025-05-26 19:37 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.3 |  | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.5
2025-05-26 19:38 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 3.8 | 3.5 |  | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4.0
2025-05-26 19:39 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 3.1 | 4.4 | 4.5 | 3.8 | 3.7 | 3.3 |  | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.9
2025-05-26 19:40 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 3.4 |  | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.9
2025-05-26 19:41 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 4.0 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 3.7 |  | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.0
2025-05-26 19:42 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 |  | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.2
2025-05-26 19:43 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.1 |  | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3
2025-05-26 19:44 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.7 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 4.2 |  | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.4
2025-05-26 19:45 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 3.8 | 3.4 |  | 2.3 | 1.8 | 2.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.0
2025-05-26 19:46 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 3.7 | 3.3 |  | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.9
2025-05-26 19:47 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 3.5 |  | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.9
2025-05-26 19:48 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 3.7 |  | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.0
2025-05-26 19:49 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 3.9 |  | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2
2025-05-26 19:50 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.1 |  | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3
2025-05-26 19:51 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.1 |  | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.4
2025-05-26 19:52 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 4.4 | 4.5 | 3.7 | 3.8 | 3.4 |  | 2.3 | 1.8 | 2.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.9
2025-05-26 19:53 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 3.7 | 3.3 |  | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8
2025-05-26 19:54 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 3.5 |  | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.9
2025-05-26 19:55 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 3.7 |  | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.0
2025-05-26 19:56 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 3.9 |  | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2
2025-05-26 19:57 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.1 |  | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3
2025-05-26 19:58 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.1 |  | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.0 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5
2025-05-26 19:59 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 3.8 | 3.4 |  | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4.0
2025-05-26 20:00 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 3.7 | 3.3 |  | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.9
2025-05-26 20:01 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 3.5 |  | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.9
2025-05-26 20:02 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 3.7 |  | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.0
2025-05-26 20:03 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 3.9 |  | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2
2025-05-26 20:04 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.1 |  | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.3
2025-05-26 20:05 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 4.3 |  | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.5
2025-05-26 20:06 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 3.8 | 3.5 |  | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 4.1
2025-05-26 20:07 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 3.3 |  | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.9
2025-05-26 20:08 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 3.5 |  | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.9
2025-05-26 20:09 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 3.7 |  | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.0
2025-05-26 20:10 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 3.9 |  | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2
2025-05-26 20:11 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.1 |  | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.3
2025-05-26 20:12 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.3 |  | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.5
2025-05-26 20:13 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 3.8 | 3.5 |  | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.0
2025-05-26 20:14 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 3.1 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 3.7 | 3.3 |  | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.9
2025-05-26 20:15 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 3.4 |  | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.9
2025-05-26 20:16 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 3.6 |  | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.0
2025-05-26 20:17 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 3.8 |  | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.1
2025-05-26 20:18 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.0 |  | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.3
2025-05-26 20:19 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.2 |  | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4
2025-05-26 20:20 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 4.0 | 3.7 |  | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.2
2025-05-26 20:21 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 3.1 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 3.3 |  | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.9
2025-05-26 20:22 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 3.4 |  | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8
2025-05-26 20:23 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 3.6 |  | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.9
2025-05-26 20:24 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 3.8 |  | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.1
2025-05-26 20:25 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 3.9 |  | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2
2025-05-26 20:26 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.2 |  | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.4
2025-05-26 20:27 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.2 | 4.0 |  | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.3
2025-05-26 20:28 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 3.4 |  | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.9
2025-05-26 20:29 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 3.7 | 3.3 |  | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.9
2025-05-26 20:30 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 3.5 |  | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.9
2025-05-26 20:31 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.6 |  | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.0
2025-05-26 20:32 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 5.0 | 4.5 | 4.3 |  | 5.4 | 5.0 | 4.9 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.4
2025-05-26 20:33 | 6.1 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 6.2 | 6.0 | 5.6 | 5.9 | 5.0 | 4.8 | 6.0 | 5.7 | 5.4 |  | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 5.6 | 6.0 | 5.9 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.3
2025-05-26 20:34 | 6.9 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 7.3 | 7.1 | 6.6 | 6.7 | 5.3 | 5.2 | 6.6 | 6.4 | 6.1 |  | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.0 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.1
2025-05-26 20:35 | 7.5 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 5.9 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 5.8 | 5.5 | 7.1 | 6.9 | 6.7 |  | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 6.7 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 6.6
2025-05-26 20:36 | 7.4 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 6.1 | 5.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |  | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 6.8
2025-05-26 20:37 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 6.3 | 6.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 |  | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9
2025-05-26 20:38 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 6.4 | 6.1 | 7.0 | 6.9 | 6.9 |  | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.9
2025-05-26 20:39 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.5 | 6.3 | 7.0 | 6.9 | 6.9 |  | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.9
2025-05-26 20:40 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 6.6 | 6.4 | 7.0 | 6.9 | 6.9 |  | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.9
2025-05-26 20:41 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 6.7 | 6.5 | 7.0 | 6.9 | 7.0 |  | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.9
2025-05-26 20:42 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 7.1 | 7.0 | 7.0 |  | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0
2025-05-26 20:43 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 7.1 | 7.0 | 7.0 |  | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0
2025-05-26 20:44 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 7.2 | 7.0 | 7.1 |  | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1
2025-05-26 20:45 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 7.1 |  | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1
2025-05-26 20:46 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 7.2 |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2
2025-05-26 20:47 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 7.2 |  | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 4.2 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3
2025-05-26 20:48 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.0 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |  | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 4.2 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3
2025-05-26 20:49 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.3 |  | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 4.2 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4
2025-05-26 20:50 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 6.7 | 7.2 | 7.3 |  | 6.7 | 6.8 | 7.3 | 7.5 | 4.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3
2025-05-26 20:51 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 6.7 | 6.9 | 5.7 | 6.3 | 6.1 |  | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 6.0 | 4.4 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 6.6
2025-05-26 20:52 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 6.1 | 6.5 | 5.0 | 5.2 | 5.0 |  | 2.8 | 1.7 | 2.0 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.7
2025-05-26 20:53 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 4.4 | 3.7 | 4.0 | 5.9 | 6.2 | 5.0 | 4.9 | 4.6 |  | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 5.4
2025-05-26 20:54 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 4.7 | 4.5 | 3.9 | 4.3 | 5.9 | 6.1 | 5.1 | 5.0 | 4.7 |  | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.3
2025-05-26 20:55 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 5.9 | 6.0 | 5.2 | 5.1 | 4.9 |  | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.4
2025-05-26 20:56 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 5.9 | 5.9 | 5.3 | 5.2 | 5.0 |  | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.4
2025-05-26 20:57 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 5.3 | 5.1 |  | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.5
2025-05-26 20:58 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 5.0 | 4.9 | 4.5 | 4.9 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 5.3 | 5.2 |  | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.5
2025-05-26 20:59 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.3 | 5.6 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 5.3 |  | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.5

## 开关门验证-满载(车门01)
时间 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | A20 | A21 | A22 | A23 | A24 | A25 | A26 | A30
2025-05-26 20:30 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 3.5 |  | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.9
2025-05-26 20:31 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.6 |  | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.0
2025-05-26 20:32 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 5.0 | 4.5 | 4.3 |  | 5.4 | 5.0 | 4.9 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.4
2025-05-26 20:33 | 6.1 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 6.2 | 6.0 | 5.6 | 5.9 | 5.0 | 4.8 | 6.0 | 5.7 | 5.4 |  | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 5.6 | 6.0 | 5.9 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.3
2025-05-26 20:34 | 6.9 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 7.3 | 7.1 | 6.6 | 6.7 | 5.3 | 5.2 | 6.6 | 6.4 | 6.1 |  | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.0 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.1
2025-05-26 20:35 | 7.5 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 5.9 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 5.8 | 5.5 | 7.1 | 6.9 | 6.7 |  | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 6.7 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 6.6
2025-05-26 20:36 | 7.4 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 6.1 | 5.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |  | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 6.8
2025-05-26 20:37 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 6.3 | 6.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 |  | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9
2025-05-26 20:38 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 6.4 | 6.1 | 7.0 | 6.9 | 6.9 |  | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.9
2025-05-26 20:39 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.5 | 6.3 | 7.0 | 6.9 | 6.9 |  | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.9

## 风机断电或故障验证-满载
时间 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | A20 | A21 | A22 | A23 | A24 | A25 | A26 | A30
2025-05-26 20:58 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 5.0 | 4.9 | 4.5 | 4.9 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 5.3 | 5.2 |  | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.5
2025-05-26 20:59 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.3 | 5.6 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 5.3 |  | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.5
2025-05-26 21:00 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 5.4 |  | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.6
2025-05-26 21:01 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 6.0 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 5.4 |  | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.6
2025-05-26 21:02 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 6.0 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.5 |  | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.7
2025-05-26 21:03 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.3 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.6 |  | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.7
2025-05-26 21:04 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.6 |  | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7
2025-05-26 21:05 | 5.6 | 5.7 | 6.0 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.7 |  | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.8
2025-05-26 21:06 | 5.6 | 5.7 | 6.0 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.7 |  | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8
2025-05-26 21:07 | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 |  | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.9
2025-05-26 21:08 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 |  | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.9
2025-05-26 21:09 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 6.0
2025-05-26 21:10 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.9 |  | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 6.0
2025-05-26 21:11 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 6.0 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 6.0 |  | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.1
2025-05-26 21:12 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.0 |  | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 6.1
2025-05-26 21:13 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.1 |  | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.2
2025-05-26 21:14 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 |  | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.2
2025-05-26 21:15 | 6.0 | 6.1 | 6.3 | 6.0 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 |  | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.2
2025-05-26 21:16 | 6.0 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.2 |  | 6.0 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.3
2025-05-26 21:17 | 6.0 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 |  | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.3
2025-05-26 21:18 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.4
2025-05-26 21:19 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 6.1 | 6.0 | 6.2 | 5.7 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.4
2025-05-26 21:20 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 |  | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.4
2025-05-26 21:21 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 |  | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5
2025-05-26 21:22 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 |  | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.5
2025-05-26 21:23 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 |  | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.5
2025-05-26 21:24 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 |  | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.6
2025-05-26 21:25 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.5 |  | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.6
2025-05-26 21:26 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6 |  | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.6
2025-05-26 21:27 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6 |  | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6
2025-05-26 21:28 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 |  | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.7
2025-05-26 21:29 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 |  | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.7
2025-05-26 21:30 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 |  | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.7
2025-05-26 21:31 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 |  | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.8
2025-05-26 21:32 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.8 |  | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.8
2025-05-26 21:33 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.8 |  | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.8
2025-05-26 21:34 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.8 |  | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.9
2025-05-26 21:35 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.4 | 7.2 | 6.7 | 6.6 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 6.9 | 7.0 |  | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 7.0