## 风机工作状况-空载-3533
时间 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | A20 | A21 | A22 | A23 | A24 | A25 | A26 | A27 | A28 | A29 | A30 | A31 | A32 | A33 | A34 | A35 | A36 | A37 | A38 | A39 | A40 | A41 | A42 | A43 | A44 | A45 | A46 | A47 | A48 | A49 | A50 | A51 | A52 | A53 | A54 | A55 | A56 | A57 | A58 | A59
2024-12-23 09:54 | 20.5 | 19.8 | 20.6 | 20.7 | 20.9 | 21.2 | 20.6 | 20.4 | 20.4 |  | 19.9 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.9 | 19.6 | 19.7 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 20.2 | 19.9 | 20.5 | 20.7 | 20.8 | 20.7 |  | 20.2 |  | 20.6 | 20.1 | 19.8 | 20.1 | 20.0 | 19.9 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 20.5 | 20.8 | 20.5 | 20.8 | 20.6 | 20.8 | 22.3 | 26.1 | 28.1 | 26.4 | 23.9 | 19.7 | 19.9 | 20.8 | 20.7 | 20.0
2024-12-23 09:55 | 20.5 | 19.8 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 21.3 | 20.7 | 20.5 | 20.5 |  | 19.9 | 19.9 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.7 | 19.7 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 20.2 | 19.9 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 20.7 |  | 20.3 |  | 20.6 | 20.1 | 19.8 | 20.1 | 20.0 | 19.9 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 20.5 | 20.8 | 20.5 | 20.8 | 20.6 | 20.8 | 22.3 | 26.0 | 28.2 | 26.5 | 23.8 | 19.7 | 19.9 | 20.8 | 20.7 | 20.0
2024-12-23 09:56 | 20.5 | 19.8 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 21.2 | 20.7 | 20.5 | 20.5 |  | 19.9 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.7 | 19.8 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 20.2 | 19.9 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 20.7 |  | 20.3 |  | 20.7 | 20.2 | 19.8 | 20.1 | 20.0 | 19.9 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.1 | 20.5 | 20.8 | 20.5 | 20.8 | 20.6 | 20.8 | 22.3 | 25.9 | 28.3 | 26.4 | 23.8 | 19.7 | 20.0 | 20.8 | 20.8 | 20.0
2024-12-23 09:57 | 20.5 | 19.8 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 21.2 | 20.7 | 20.5 | 20.5 |  | 19.9 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.7 | 19.8 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.2 | 19.9 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 20.8 |  | 20.3 |  | 20.7 | 20.2 | 19.8 | 20.1 | 20.0 | 19.9 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.1 | 20.5 | 20.8 | 20.5 | 20.8 | 20.6 | 20.8 | 22.3 | 26.0 | 28.3 | 26.4 | 23.8 | 19.8 | 20.0 | 20.9 | 20.8 | 20.0

## 断电或故障验证-空载-3535
时间 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | A20 | A21 | A22 | A23 | A24 | A25 | A26 | A27 | A28 | A29 | A30 | A31 | A32 | A33 | A34 | A35 | A36 | A37 | A38 | A39 | A40 | A41 | A42 | A43 | A44 | A45 | A46 | A47 | A48 | A49 | A50 | A51 | A52 | A53 | A54 | A55 | A56 | A57 | A58 | A59
2024-12-23 10:54 | 20.7 | 20.1 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.3 | 20.7 | 20.6 | 20.6 |  | 20.0 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 19.9 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 20.4 | 20.1 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 20.8 |  | 20.5 |  | 20.8 | 20.3 | 19.9 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.1 | 20.6 | 20.9 | 20.6 | 20.9 | 20.7 | 21.0 | 22.4 | 25.7 | 27.7 | 26.1 | 23.7 | 19.9 | 20.0 | 21.0 | 20.9 | 20.2
2024-12-23 10:55 | 20.7 | 20.2 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.2 | 20.7 | 20.6 | 20.5 |  | 20.0 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 19.8 | 19.9 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 20.4 | 20.1 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 20.9 |  | 20.5 |  | 20.8 | 20.3 | 19.9 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 21.1 | 21.0 | 21.1 | 20.6 | 20.9 | 20.6 | 20.9 | 20.7 | 21.0 | 22.5 | 25.8 | 27.8 | 26.2 | 23.7 | 19.9 | 20.1 | 21.0 | 20.9 | 20.2
2024-12-23 10:56 | 20.7 | 20.2 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.2 | 20.8 | 20.5 | 20.5 |  | 20.0 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 19.8 | 19.9 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 20.4 | 20.1 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 20.9 |  | 20.5 |  | 20.8 | 20.3 | 19.9 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 21.1 | 21.0 | 21.1 | 20.6 | 20.9 | 20.6 | 20.9 | 20.7 | 21.0 | 22.4 | 25.6 | 27.9 | 26.3 | 23.6 | 19.9 | 20.1 | 21.0 | 20.9 | 20.2
2024-12-23 10:57 | 20.7 | 20.2 | 21.0 | 21.0 | 21.1 | 21.2 | 20.7 | 20.5 | 20.5 |  | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 19.9 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 20.4 | 20.1 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 20.8 |  | 20.5 |  | 20.8 | 20.3 | 19.9 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.1 | 20.6 | 20.9 | 20.6 | 20.9 | 20.7 | 21.0 | 22.4 | 25.7 | 27.9 | 26.3 | 23.7 | 19.9 | 20.1 | 21.0 | 21.0 | 20.2
2024-12-23 10:58 | 20.7 | 20.2 | 21.0 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 20.7 | 20.5 | 20.5 |  | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 19.9 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 20.4 | 20.1 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 20.9 |  | 20.5 |  | 20.8 | 20.3 | 19.9 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.1 | 21.0 | 21.2 | 20.6 | 20.9 | 20.6 | 20.9 | 20.7 | 21.0 | 22.5 | 25.6 | 27.9 | 26.3 | 23.7 | 19.9 | 20.1 | 21.0 | 20.9 | 20.2
2024-12-23 10:59 | 20.7 | 20.2 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.2 | 20.7 | 20.5 | 20.5 |  | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 19.9 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 20.4 | 20.1 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 20.9 |  | 20.5 |  | 20.8 | 20.3 | 19.9 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.1 | 21.0 | 21.1 | 20.6 | 20.9 | 20.6 | 20.9 | 20.7 | 21.0 | 22.5 | 25.6 | 27.9 | 26.3 | 23.8 | 19.9 | 20.1 | 21.0 | 20.9 | 20.2

## 开关门验证-空载-3536
时间 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | A20 | A21 | A22 | A23 | A24 | A25 | A26 | A27 | A28 | A29 | A30 | A31 | A32 | A33 | A34 | A35 | A36 | A37 | A38 | A39 | A40 | A41 | A42 | A43 | A44 | A45 | A46 | A47 | A48 | A49 | A50 | A51 | A52 | A53 | A54 | A55 | A56 | A57 | A58 | A59
2024-12-23 16:25 | 18.0 | 17.9 | 18.0 | 17.9 | 17.8 | 18.1 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 18.2 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 18.1 | 18.1 | 18.0 | 18.1 | 17.9 | 18.0 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.0 | 18.1 | 18.0 | 18.0 | 18.2 | 18.0 | 17.9 | 17.9 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.1 | 17.9 | 17.6 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 7.9
2024-12-23 16:26 | 17.9 | 17.9 | 18.0 | 17.9 | 17.8 | 18.1 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 17.2 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 18.2 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 18.1 | 18.1 | 18.0 | 18.1 | 17.9 | 18.0 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.6 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.0 | 18.1 | 18.0 | 17.9 | 18.2 | 18.0 | 17.9 | 17.9 | 18.0 | 18.2 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 17.8 | 17.6 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 7.9
2024-12-23 16:27 | 17.9 | 17.8 | 18.0 | 17.8 | 17.8 | 18.0 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 17.7 | 16.6 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 18.2 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 18.1 | 18.0 | 17.9 | 18.1 | 17.9 | 18.0 | 17.6 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.0 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.0 | 18.0 | 18.1 | 18.0 | 17.9 | 18.2 | 18.0 | 17.9 | 17.9 | 18.0 | 18.2 | 18.3 | 18.2 | 18.0 | 17.8 | 17.6 | 17.8 | 18.0 | 18.0 | 17.4 | 7.8
2024-12-23 16:28 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.0 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 16.3 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 18.1 | 17.9 | 18.0 | 17.9 | 17.8 | 18.0 | 18.0 | 18.1 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 17.7 | 17.8 | 17.3 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 16.6 | 18.1 | 18.0 | 18.1 | 18.0 | 18.0 | 18.1 | 18.0 | 17.9 | 18.2 | 18.0 | 17.9 | 17.9 | 18.0 | 18.2 | 18.3 | 18.2 | 18.0 | 17.8 | 17.6 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 17.1 | 7.8
2024-12-23 16:29 | 17.9 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 16.8 | 17.5 | 17.5 | 17.7 | 15.7 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 18.1 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 17.7 | 17.8 | 17.9 | 18.0 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | 17.7 | 16.8 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 16.2 | 18.0 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 17.9 | 18.2 | 18.0 | 17.9 | 17.9 | 18.0 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 18.0 | 17.8 | 17.6 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 16.8 | 7.7
2024-12-23 16:30 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 15.5 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 18.0 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | 17.9 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.4 | 17.6 | 16.6 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 15.9 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 18.0 | 17.9 | 18.1 | 18.0 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 18.1 | 18.2 | 18.2 | 17.9 | 17.8 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | 16.6 | 7.5
2024-12-23 16:31 | 17.7 | 17.6 | 17.8 | 17.6 | 17.6 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.7 | 16.3 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 15.1 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 17.9 | 17.5 | 17.8 | 17.8 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.5 | 16.4 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 15.6 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 18.1 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 16.3 | 7.5
2024-12-23 16:32 | 17.7 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.6 | 16.1 | 17.4 | 17.4 | 17.6 | 14.9 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 17.4 | 17.5 | 17.6 | 17.8 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 17.4 | 16.2 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 15.4 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 18.0 | 17.9 | 17.8 | 17.6 | 17.8 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.7 | 17.7 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 16.1 | 7.3
2024-12-23 16:33 | 17.6 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.5 | 15.9 | 17.3 | 17.4 | 17.6 | 14.9 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.3 | 17.7 | 17.6 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 17.7 | 17.4 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.3 | 16.0 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 15.3 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 18.0 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 17.7 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 17.6 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 16.0 | 7.3
2024-12-23 16:34 | 17.5 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 15.7 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 14.8 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.2 | 17.6 | 17.6 | 17.1 | 17.4 | 17.4 | 17.6 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.3 | 16.0 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 15.3 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 17.8 | 17.6 | 17.9 | 17.7 | 17.7 | 17.4 | 17.6 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.2 | 15.8 | 7.2
2024-12-23 16:35 | 17.4 | 17.2 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.3 | 15.6 | 17.2 | 17.3 | 17.5 | 14.6 | 17.4 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.2 | 17.6 | 17.5 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.5 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 17.2 | 15.8 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 15.1 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 17.8 | 17.6 | 17.6 | 17.3 | 17.5 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 17.1 | 15.7 | 7.2
2024-12-23 16:36 | 17.3 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 15.5 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 14.5 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.1 | 17.5 | 17.4 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 17.1 | 15.8 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 15.0 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 17.7 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 15.6 | 7.1
2024-12-23 16:37 | 17.3 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 15.4 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 14.6 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 17.4 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 15.7 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 15.0 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 17.3 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.9 | 15.5 | 7.1
2024-12-23 16:38 | 17.2 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 15.4 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 14.6 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 16.9 | 17.4 | 17.3 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 15.6 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 15.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.9 | 15.4 | 6.9
2024-12-23 16:39 | 17.2 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 15.3 | 16.9 | 17.1 | 17.3 | 14.6 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 16.9 | 17.3 | 17.3 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 15.6 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 15.0 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 17.2 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 15.3 | 6.8
2024-12-23 16:40 | 17.1 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 15.2 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 14.4 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 16.8 | 17.3 | 17.2 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 15.5 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 14.9 | 16.8 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 15.3 | 6.6
2024-12-23 16:41 | 17.0 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 15.2 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 14.3 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 16.8 | 17.2 | 17.2 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 15.5 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 14.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 15.2 | 6.5
2024-12-23 16:42 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 15.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 14.4 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 16.7 | 17.2 | 17.1 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 15.5 | 16.8 | 17.0 | 17.0 | 14.7 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 15.2 | 6.4
2024-12-23 16:43 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 15.1 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 14.5 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 16.7 | 17.1 | 17.1 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 15.4 | 16.8 | 17.0 | 17.0 | 14.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 15.1 | 6.2
2024-12-23 16:44 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 15.0 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 14.4 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 16.6 | 17.1 | 17.0 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 15.3 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 14.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 15.1 | 6.2
2024-12-23 16:45 | 16.9 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 15.0 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 14.5 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.5 | 17.1 | 17.0 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 15.3 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 14.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 15.0 | 6.0
2024-12-23 16:46 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 15.0 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 14.4 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.5 | 17.1 | 17.0 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 15.3 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 14.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 15.0 | 5.9
2024-12-23 16:47 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 15.0 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 14.3 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 16.5 | 17.0 | 16.9 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 15.3 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 14.7 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 15.0 | 5.8
2024-12-23 16:48 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 14.9 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 14.2 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 16.9 | 16.9 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 15.3 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 14.5 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 15.0 | 5.7
2024-12-23 16:49 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 14.9 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 14.2 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.4 | 16.9 | 16.9 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 15.3 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 14.5 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 14.9 | 5.6
2024-12-23 16:50 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 14.9 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 14.2 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 17.0 | 16.4 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 15.3 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 14.6 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 14.9 | 5.6
2024-12-23 16:51 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 14.9 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 14.2 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.4 | 16.8 | 16.8 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 15.2 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 14.6 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 14.8 | 5.5
2024-12-23 16:52 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 14.8 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 14.3 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.4 | 16.8 | 16.8 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 15.3 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 14.5 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 14.8 | 5.4
2024-12-23 16:53 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 14.9 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 14.6 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.3 | 16.8 | 16.8 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 15.4 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 14.8 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 14.9 | 5.3

## 开关门验证-空载-3537-2
时间 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | A20 | A21 | A22 | A23 | A24 | A25 | A26 | A27 | A28 | A29 | A30 | A31 | A32 | A33 | A34 | A35 | A36 | A37 | A38 | A39 | A40 | A41 | A42 | A43 | A44 | A45 | A46 | A47 | A48 | A49 | A50 | A51 | A52 | A53 | A54 | A55 | A56 | A57 | A58 | A59
2024-12-23 17:01 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 15.9 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.3 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.0 | 4.6
2024-12-23 17:02 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.0 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.1 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.3 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.0 | 4.5
2024-12-23 17:03 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.1 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.1 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 16.1 | 4.5
2024-12-23 17:04 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.2 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.2 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.3 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.2 | 4.4
2024-12-23 17:05 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.3 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 16.4 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 16.3 | 4.3
2024-12-23 17:06 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.3 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.4 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.6 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 16.3 | 4.3
2024-12-23 17:07 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.4 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.4 | 4.2
2024-12-23 17:08 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.4 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.5 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.6 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.4 | 4.2
2024-12-23 17:09 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.5 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.6 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 16.5 | 4.1
2024-12-23 17:10 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.6 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.7 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 16.5 | 4.0
2024-12-23 17:11 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.6 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 16.8 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.7 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.3 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 16.5 | 4.0
2024-12-23 17:12 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.4 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 16.6 | 3.9
2024-12-23 17:13 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.6 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.4 | 17.0 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 16.6 | 3.8
2024-12-23 17:14 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.6 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 17.4 | 17.1 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 16.6 | 3.8
2024-12-23 17:15 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.6 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.7 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.4 | 17.1 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 16.6 | 3.7
2024-12-23 17:16 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 16.9 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.4 | 17.1 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 16.7 | 3.6
2024-12-23 17:17 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 16.9 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.4 | 17.1 | 16.9 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 16.7 | 3.5
2024-12-23 17:18 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 16.9 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.4 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 16.7 | 3.4
2024-12-23 17:19 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 17.3 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 16.9 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.4 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 16.7 | 3.4
2024-12-23 17:20 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 17.3 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 16.9 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.4 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 16.8 | 3.3
2024-12-23 17:21 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 17.3 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 16.9 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.4 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 16.8 | 3.3
2024-12-23 17:22 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.0 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 16.6 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 16.9 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.5 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 16.8 | 3.2
2024-12-23 17:23 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 16.6 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 17.2 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 16.9 | 16.8 | 3.1
2024-12-23 17:24 | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.7 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.4 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 16.3 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 15.9 | 16.6 | 17.0 | 17.2 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.4 | 17.1 | 16.9 | 17.1 | 17.3 | 16.6 | 16.7 | 3.1
2024-12-23 17:25 | 17.2 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.6 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.4 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 16.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 15.6 | 16.3 | 16.9 | 17.1 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.3 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 16.5 | 16.7 | 3.0
2024-12-23 17:26 | 17.1 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.6 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 15.8 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 15.4 | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 17.4 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 16.3 | 16.6 | 2.9
2024-12-23 17:27 | 17.0 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.5 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 15.6 | 16.9 | 17.1 | 17.3 | 17.1 | 15.2 | 16.1 | 16.8 | 16.9 | 16.6 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.6 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 16.2 | 16.5 | 2.9
2024-12-23 17:28 | 16.9 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 16.8 | 17.0 | 17.0 | 15.4 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.0 | 15.2 | 15.9 | 16.7 | 16.9 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.2 | 16.1 | 16.5 | 2.8
2024-12-23 17:29 | 16.9 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.4 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 15.3 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 16.9 | 15.1 | 15.9 | 16.6 | 16.8 | 16.5 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.5 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 17.1 | 16.0 | 16.5 | 2.8
2024-12-23 17:30 | 16.8 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.4 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 15.3 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 15.1 | 15.8 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 17.1 | 15.9 | 16.4 | 2.7

## 温度分布验证-空载-3534
时间 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | A20 | A21 | A22 | A23 | A24 | A25 | A26 | A27 | A28 | A29 | A30 | A31 | A32 | A33 | A34 | A35 | A36 | A37 | A38 | A39 | A40 | A41 | A42 | A43 | A44 | A45 | A46 | A47 | A48 | A49 | A50 | A51 | A52 | A53 | A54 | A55 | A56 | A57 | A58 | A59
2024-12-23 18:00 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.5 | 1.2
2024-12-23 18:01 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.6 | 1.2
2024-12-23 18:02 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.6 | 1.1
2024-12-23 18:03 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.0 | 16.6 | 1.0
2024-12-23 18:04 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.0 | 16.6 | 1.0
2024-12-23 18:05 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.0 | 16.6 | 0.9
2024-12-23 18:06 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 16.6 | 0.9
2024-12-23 18:07 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 16.6 | 0.8
2024-12-23 18:08 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | 0.8
2024-12-23 18:09 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | 0.8
2024-12-23 18:10 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 16.9 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | 0.8
2024-12-23 18:11 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 16.9 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | 0.7
2024-12-23 18:12 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 16.9 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | 0.7
2024-12-23 18:13 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 16.9 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | 0.7
2024-12-23 18:14 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | 0.7
2024-12-23 18:15 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | 0.6
2024-12-23 18:16 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | 0.6
2024-12-23 18:17 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | 0.6
2024-12-23 18:18 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | 0.6
2024-12-23 18:19 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | 0.5
2024-12-23 18:20 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | 0.5
2024-12-23 18:21 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | 0.5
2024-12-23 18:22 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | 0.5
2024-12-23 18:23 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | 0.4
2024-12-23 18:24 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | 0.4
2024-12-23 18:25 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | 0.4
2024-12-23 18:26 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.8 | 0.3
2024-12-23 18:27 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | 0.2
2024-12-23 18:28 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | 0.1
2024-12-23 18:29 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 16.7 | 0.0
2024-12-23 18:30 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 16.7 | 0.0
2024-12-23 18:31 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 16.7 | -0.1
2024-12-23 18:32 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 16.7 | -0.2
2024-12-23 18:33 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | -0.2
2024-12-23 18:34 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | -0.2
2024-12-23 18:35 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | -0.2
2024-12-23 18:36 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 16.7 | -0.3
2024-12-23 18:37 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 16.7 | -0.3
2024-12-23 18:38 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 16.7 | -0.2
2024-12-23 18:39 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 16.7 | -0.2
2024-12-23 18:40 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | 0.0
2024-12-23 18:41 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | 0.1
2024-12-23 18:42 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | 0.2
2024-12-23 18:43 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | 0.2
2024-12-23 18:44 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | 0.1
2024-12-23 18:45 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | 0.0
2024-12-23 18:46 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | -0.2
2024-12-23 18:47 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | -0.2
2024-12-23 18:48 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | -0.3
2024-12-23 18:49 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | -0.4
2024-12-23 18:50 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | -0.5
2024-12-23 18:51 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 16.7 | -0.6
2024-12-23 18:52 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 16.7 | -0.7
2024-12-23 18:53 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 16.7 | -0.7
2024-12-23 18:54 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 16.7 | -0.7
2024-12-23 18:55 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | -0.6
2024-12-23 18:56 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | -0.6
2024-12-23 18:57 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | -0.6
2024-12-23 18:58 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | -0.5
2024-12-23 18:59 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | -0.5
2024-12-23 19:00 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | -0.5
2024-12-23 19:01 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | -0.4
2024-12-23 19:02 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | -0.4
2024-12-23 19:03 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | -0.4
2024-12-23 19:04 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | -0.4
2024-12-23 19:05 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | -0.4
2024-12-23 19:06 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | -0.4
2024-12-23 19:07 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 16.7 | -0.4
2024-12-23 19:08 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | -0.5
2024-12-23 19:09 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | -0.5
2024-12-23 19:10 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | -0.5
2024-12-23 19:11 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | -0.6
2024-12-23 19:12 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | -0.5
2024-12-23 19:13 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | -0.5
2024-12-23 19:14 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | -0.6
2024-12-23 19:15 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | -0.6
2024-12-23 19:16 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | -0.6
2024-12-23 19:17 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | -0.6
2024-12-23 19:18 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.8 | -0.6
2024-12-23 19:19 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.8 | -0.6
2024-12-23 19:20 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.8 | -0.6
2024-12-23 19:21 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -0.5
2024-12-23 19:22 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.8 | -0.5
2024-12-23 19:23 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -0.5
2024-12-23 19:24 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -0.6
2024-12-23 19:25 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -0.6
2024-12-23 19:26 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -0.6
2024-12-23 19:27 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -0.6
2024-12-23 19:28 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -0.6
2024-12-23 19:29 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -0.7
2024-12-23 19:30 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -0.7
2024-12-23 19:31 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -0.7
2024-12-23 19:32 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -0.7
2024-12-23 19:33 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -0.7
2024-12-23 19:34 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.8 | -0.7
2024-12-23 19:35 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.8 | -0.8
2024-12-23 19:36 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.8 | -0.9
2024-12-23 19:37 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.8 | -1.0
2024-12-23 19:38 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.8 | -1.1
2024-12-23 19:39 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.8 | -1.2
2024-12-23 19:40 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.8 | -1.3
2024-12-23 19:41 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -1.3
2024-12-23 19:42 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -1.4
2024-12-23 19:43 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -1.4
2024-12-23 19:44 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -1.6
2024-12-23 19:45 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -1.9
2024-12-23 19:46 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -2.0
2024-12-23 19:47 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -2.0
2024-12-23 19:48 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -1.9
2024-12-23 19:49 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -1.8
2024-12-23 19:50 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -1.8
2024-12-23 19:51 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -1.6
2024-12-23 19:52 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -1.5
2024-12-23 19:53 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -1.5
2024-12-23 19:54 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -1.4
2024-12-23 19:55 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -1.4
2024-12-23 19:56 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -1.4
2024-12-23 19:57 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -1.3
2024-12-23 19:58 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -1.4
2024-12-23 19:59 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -1.6
2024-12-23 20:00 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -1.7
2024-12-23 20:01 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -1.7
2024-12-23 20:02 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -1.7
2024-12-23 20:03 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | -1.6
2024-12-23 20:04 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | -1.6
2024-12-23 20:05 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | -1.7
2024-12-23 20:06 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | -1.7
2024-12-23 20:07 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | -1.7
2024-12-23 20:08 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | -1.7
2024-12-23 20:09 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | -1.7
2024-12-23 20:10 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | -1.6
2024-12-23 20:11 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | -1.6
2024-12-23 20:12 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | -1.6
2024-12-23 20:13 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | -1.6
2024-12-23 20:14 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | -1.6
2024-12-23 20:15 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | -1.6
2024-12-23 20:16 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | -1.6
2024-12-23 20:17 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | -1.6
2024-12-23 20:18 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.6 | -1.6
2024-12-23 20:19 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.6 | -1.6
2024-12-23 20:20 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 16.6 | -1.5
2024-12-23 20:21 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.6 | -1.5
2024-12-23 20:22 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.6 | -1.5
2024-12-23 20:23 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.6 | -1.5
2024-12-23 20:24 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 16.6 | -1.5
2024-12-23 20:25 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 16.6 | -1.5
2024-12-23 20:26 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 16.6 | -1.5
2024-12-23 20:27 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 16.6 | -1.5
2024-12-23 20:28 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.6 | -1.5
2024-12-23 20:29 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.6 | -1.5
2024-12-23 20:30 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 16.6 | -1.5
2024-12-23 20:31 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.6
2024-12-23 20:32 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.6
2024-12-23 20:33 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.6
2024-12-23 20:34 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.5
2024-12-23 20:35 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.5
2024-12-23 20:36 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.5
2024-12-23 20:37 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.5
2024-12-23 20:38 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.5
2024-12-23 20:39 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.4
2024-12-23 20:40 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.4
2024-12-23 20:41 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.4
2024-12-23 20:42 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.3
2024-12-23 20:43 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.3
2024-12-23 20:44 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.3
2024-12-23 20:45 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.2
2024-12-23 20:46 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.2
2024-12-23 20:47 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.2
2024-12-23 20:48 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.1
2024-12-23 20:49 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.5 | -1.0
2024-12-23 20:50 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.5 | -1.0
2024-12-23 20:51 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.5 | -0.9
2024-12-23 20:52 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.5 | -1.0
2024-12-23 20:53 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.5 | -1.1
2024-12-23 20:54 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.5 | -1.1
2024-12-23 20:55 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.5 | -1.1
2024-12-23 20:56 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.2
2024-12-23 20:57 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.2
2024-12-23 20:58 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.2
2024-12-23 20:59 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.2
2024-12-23 21:00 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.2
2024-12-23 21:01 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.2
2024-12-23 21:02 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.3
2024-12-23 21:03 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.3
2024-12-23 21:04 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.3
2024-12-23 21:05 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.3
2024-12-23 21:06 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.3
2024-12-23 21:07 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.3
2024-12-23 21:08 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.3
2024-12-23 21:09 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.3
2024-12-23 21:10 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.4
2024-12-23 21:11 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.4
2024-12-23 21:12 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.4
2024-12-23 21:13 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.4
2024-12-23 21:14 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | -1.4
2024-12-23 21:15 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | -1.4
2024-12-23 21:16 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.5 | -1.5
2024-12-23 21:17 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 16.5 | -1.5
2024-12-23 21:18 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 16.5 | -1.5
2024-12-23 21:19 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -1.5
2024-12-23 21:20 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -1.5
2024-12-23 21:21 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -1.5
2024-12-23 21:22 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -1.5
2024-12-23 21:23 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -1.5
2024-12-23 21:24 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -1.5
2024-12-23 21:25 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -1.5
2024-12-23 21:26 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -1.5
2024-12-23 21:27 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -1.5
2024-12-23 21:28 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -1.6
2024-12-23 21:29 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -1.6
2024-12-23 21:30 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -1.6
2024-12-23 21:31 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -1.6
2024-12-23 21:32 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -1.6
2024-12-23 21:33 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -1.7
2024-12-23 21:34 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -1.9
2024-12-23 21:35 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -2.1
2024-12-23 21:36 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -2.2
2024-12-23 21:37 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -2.2
2024-12-23 21:38 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -2.2
2024-12-23 21:39 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -2.2
2024-12-23 21:40 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -2.2
2024-12-23 21:41 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -2.2
2024-12-23 21:42 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -2.2
2024-12-23 21:43 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -2.2
2024-12-23 21:44 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -2.2
2024-12-23 21:45 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -2.2
2024-12-23 21:46 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -2.2
2024-12-23 21:47 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -2.2
2024-12-23 21:48 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -2.2
2024-12-23 21:49 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -2.1
2024-12-23 21:50 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -2.1
2024-12-23 21:51 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -2.1
2024-12-23 21:52 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -2.1
2024-12-23 21:53 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -2.1
2024-12-23 21:54 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -2.1
2024-12-23 21:55 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -2.1
2024-12-23 21:56 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -2.1
2024-12-23 21:57 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -2.0
2024-12-23 21:58 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -2.0
2024-12-23 21:59 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | -2.0
2024-12-23 22:00 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.5 | -1.9
2024-12-23 22:01 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.5 | -1.9
2024-12-23 22:02 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.5 | -1.9
2024-12-23 22:03 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.5 | -1.8
2024-12-23 22:04 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.5 | -1.8
2024-12-23 22:05 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.5 | -1.8
2024-12-23 22:06 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.5 | -1.8
2024-12-23 22:07 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.5 | -1.7
2024-12-23 22:08 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.5 | -1.6
2024-12-23 22:09 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.5 | -1.6
2024-12-23 22:10 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.5 | -1.6
2024-12-23 22:11 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.5 | -1.5
2024-12-23 22:12 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.5 | -1.5
2024-12-23 22:13 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.5 | -1.5
2024-12-23 22:14 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.5 | -1.5
2024-12-23 22:15 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.5 | -1.6
2024-12-23 22:16 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.5 | -1.7
2024-12-23 22:17 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.5 | -1.8
2024-12-23 22:18 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.5 | -1.8
2024-12-23 22:19 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.5 | -1.9
2024-12-23 22:20 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.5 | -1.8
2024-12-23 22:21 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.5 | -1.8
2024-12-23 22:22 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.5 | -1.8
2024-12-23 22:23 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.5 | -1.8
2024-12-23 22:24 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | -1.8
2024-12-23 22:25 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | -1.9
2024-12-23 22:26 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | -1.9
2024-12-23 22:27 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | -1.9
2024-12-23 22:28 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | -1.9
2024-12-23 22:29 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | -1.9
2024-12-23 22:30 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | -2.1
2024-12-23 22:31 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | -2.2
2024-12-23 22:32 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | -2.3
2024-12-23 22:33 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | -2.3
2024-12-23 22:34 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | -2.4
2024-12-23 22:35 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | -2.4
2024-12-23 22:36 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | -2.4
2024-12-23 22:37 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | -2.3
2024-12-23 22:38 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | -2.3
2024-12-23 22:39 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | -2.3
2024-12-23 22:40 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | -2.3
2024-12-23 22:41 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | -2.3
2024-12-23 22:42 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | -2.3
2024-12-23 22:43 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | -2.3
2024-12-23 22:44 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | -2.3
2024-12-23 22:45 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | -2.2
2024-12-23 22:46 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | -2.2
2024-12-23 22:47 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | -2.2
2024-12-23 22:48 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.3 | -2.1
2024-12-23 22:49 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.3 | -2.1
2024-12-23 22:50 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | -2.0
2024-12-23 22:51 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | -1.9
2024-12-23 22:52 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | -1.9
2024-12-23 22:53 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.3 | -1.9
2024-12-23 22:54 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.3 | -2.1
2024-12-23 22:55 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.3 | -2.1
2024-12-23 22:56 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.3 | -2.1
2024-12-23 22:57 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.3 | -2.1
2024-12-23 22:58 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.3 | -2.1
2024-12-23 22:59 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.3 | -2.1
2024-12-23 23:00 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.3 | -2.1
2024-12-23 23:01 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.3 | -2.2
2024-12-23 23:02 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.3 | -2.2
2024-12-23 23:03 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.3 | -2.2
2024-12-23 23:04 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.3 | -2.1
2024-12-23 23:05 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.3 | -2.1
2024-12-23 23:06 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.1
2024-12-23 23:07 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.3 | -2.1
2024-12-23 23:08 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.2
2024-12-23 23:09 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.1
2024-12-23 23:10 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.1
2024-12-23 23:11 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.0
2024-12-23 23:12 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.1
2024-12-23 23:13 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.1
2024-12-23 23:14 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.2
2024-12-23 23:15 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.2
2024-12-23 23:16 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.3
2024-12-23 23:17 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.4
2024-12-23 23:18 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.5
2024-12-23 23:19 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.6
2024-12-23 23:20 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.7
2024-12-23 23:21 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.7
2024-12-23 23:22 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.7
2024-12-23 23:23 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.7
2024-12-23 23:24 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.7
2024-12-23 23:25 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.6
2024-12-23 23:26 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.6
2024-12-23 23:27 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.6
2024-12-23 23:28 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.6
2024-12-23 23:29 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.6
2024-12-23 23:30 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.6
2024-12-23 23:31 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.6
2024-12-23 23:32 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.6
2024-12-23 23:33 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.6
2024-12-23 23:34 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.6
2024-12-23 23:35 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.6
2024-12-23 23:36 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.6
2024-12-23 23:37 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.7
2024-12-23 23:38 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.7
2024-12-23 23:39 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.7
2024-12-23 23:40 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.7
2024-12-23 23:41 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.7
2024-12-23 23:42 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.7
2024-12-23 23:43 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.5 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.7
2024-12-23 23:44 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.7
2024-12-23 23:45 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.6
2024-12-23 23:46 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.6
2024-12-23 23:47 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.6
2024-12-23 23:48 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.6
2024-12-23 23:49 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.5
2024-12-23 23:50 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.5
2024-12-23 23:51 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.7 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.5
2024-12-23 23:52 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.7 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.6
2024-12-23 23:53 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.7 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.6
2024-12-23 23:54 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.6
2024-12-23 23:55 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | -2.6
2024-12-23 23:56 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.2 | -2.6
2024-12-23 23:57 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.2 | -2.6
2024-12-23 23:58 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.2 | -2.6
2024-12-23 23:59 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.2 | -2.6
2024-12-24 00:00 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 16.2 | -2.6
2024-12-24 00:01 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 16.2 | -2.5
2024-12-24 00:02 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.5
2024-12-24 00:03 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 16.3 | -2.5
2024-12-24 00:04 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.3 | -2.6
2024-12-24 00:05 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 16.2 | -2.6
2024-12-24 00:06 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.6
2024-12-24 00:07 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.6
2024-12-24 00:08 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.6
2024-12-24 00:09 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.6
2024-12-24 00:10 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.6
2024-12-24 00:11 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.6
2024-12-24 00:12 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.5
2024-12-24 00:13 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.5
2024-12-24 00:14 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.5
2024-12-24 00:15 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.4
2024-12-24 00:16 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.3
2024-12-24 00:17 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.2
2024-12-24 00:18 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.2
2024-12-24 00:19 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.2
2024-12-24 00:20 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.3
2024-12-24 00:21 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.3
2024-12-24 00:22 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.2
2024-12-24 00:23 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.2
2024-12-24 00:24 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.2
2024-12-24 00:25 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.1
2024-12-24 00:26 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.1
2024-12-24 00:27 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.2
2024-12-24 00:28 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.3
2024-12-24 00:29 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.3
2024-12-24 00:30 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.4
2024-12-24 00:31 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.5
2024-12-24 00:32 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.5
2024-12-24 00:33 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.6
2024-12-24 00:34 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.6
2024-12-24 00:35 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.6
2024-12-24 00:36 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.6
2024-12-24 00:37 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.7
2024-12-24 00:38 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | -2.7
2024-12-24 00:39 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.1 | -2.7
2024-12-24 00:40 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.1 | -2.7
2024-12-24 00:41 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.1 | -2.8
2024-12-24 00:42 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.2 | -2.8
2024-12-24 00:43 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.2 | -2.9
2024-12-24 00:44 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.2 | -2.9
2024-12-24 00:45 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.1 | -3.0
2024-12-24 00:46 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.1
2024-12-24 00:47 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 16.1 | -3.1
2024-12-24 00:48 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.1
2024-12-24 00:49 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.2
2024-12-24 00:50 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.2
2024-12-24 00:51 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.3
2024-12-24 00:52 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.3
2024-12-24 00:53 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.3
2024-12-24 00:54 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.3
2024-12-24 00:55 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.3
2024-12-24 00:56 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.2
2024-12-24 00:57 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.1
2024-12-24 00:58 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.1
2024-12-24 00:59 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.0
2024-12-24 01:00 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.0
2024-12-24 01:01 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.0
2024-12-24 01:02 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -2.9
2024-12-24 01:03 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -2.9
2024-12-24 01:04 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -2.9
2024-12-24 01:05 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -2.9
2024-12-24 01:06 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -2.9
2024-12-24 01:07 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -2.9
2024-12-24 01:08 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -2.9
2024-12-24 01:09 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -2.9
2024-12-24 01:10 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -2.9
2024-12-24 01:11 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -2.9
2024-12-24 01:12 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -2.9
2024-12-24 01:13 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.0
2024-12-24 01:14 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.0
2024-12-24 01:15 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.0
2024-12-24 01:16 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.0
2024-12-24 01:17 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.1
2024-12-24 01:18 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.1
2024-12-24 01:19 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.1
2024-12-24 01:20 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.1
2024-12-24 01:21 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.1
2024-12-24 01:22 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.1
2024-12-24 01:23 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.1
2024-12-24 01:24 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.1
2024-12-24 01:25 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.1
2024-12-24 01:26 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.1
2024-12-24 01:27 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.1
2024-12-24 01:28 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.2
2024-12-24 01:29 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.3
2024-12-24 01:30 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.4
2024-12-24 01:31 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.5
2024-12-24 01:32 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | 16.6 | 16.0 | -3.6
2024-12-24 01:33 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | 16.6 | 16.0 | -3.7
2024-12-24 01:34 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.8
2024-12-24 01:35 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.8
2024-12-24 01:36 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.9
2024-12-24 01:37 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.9
2024-12-24 01:38 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.9
2024-12-24 01:39 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | -3.8
2024-12-24 01:40 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.0 | -3.8
2024-12-24 01:41 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | 16.6 | 16.0 | -3.7
2024-12-24 01:42 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | 16.6 | 16.0 | -3.7
2024-12-24 01:43 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | 16.6 | 16.0 | -3.6
2024-12-24 01:44 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | 16.6 | 16.0 | -3.6
2024-12-24 01:45 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | 16.6 | 16.0 | -3.6
2024-12-24 01:46 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.5
2024-12-24 01:47 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.5
2024-12-24 01:48 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | -3.5
2024-12-24 01:49 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | -3.5
2024-12-24 01:50 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.5
2024-12-24 01:51 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.5
2024-12-24 01:52 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.5
2024-12-24 01:53 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.4
2024-12-24 01:54 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.5
2024-12-24 01:55 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.5
2024-12-24 01:56 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.6
2024-12-24 01:57 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.6
2024-12-24 01:58 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.6
2024-12-24 01:59 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.7
2024-12-24 02:00 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.7
2024-12-24 02:01 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.7
2024-12-24 02:02 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.6
2024-12-24 02:03 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.6
2024-12-24 02:04 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.6
2024-12-24 02:05 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.5
2024-12-24 02:06 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.5
2024-12-24 02:07 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.5
2024-12-24 02:08 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 15.9 | -3.5
2024-12-24 02:09 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 15.9 | -3.5
2024-12-24 02:10 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.5
2024-12-24 02:11 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.5
2024-12-24 02:12 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.5
2024-12-24 02:13 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.5
2024-12-24 02:14 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.5
2024-12-24 02:15 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.5
2024-12-24 02:16 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.5
2024-12-24 02:17 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.5
2024-12-24 02:18 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.5
2024-12-24 02:19 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.5
2024-12-24 02:20 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.4
2024-12-24 02:21 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.4
2024-12-24 02:22 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.5
2024-12-24 02:23 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.6
2024-12-24 02:24 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.6
2024-12-24 02:25 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.6
2024-12-24 02:26 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.6
2024-12-24 02:27 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.6
2024-12-24 02:28 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.5
2024-12-24 02:29 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.5
2024-12-24 02:30 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.5
2024-12-24 02:31 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | -3.7
2024-12-24 02:32 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.5 | 15.9 | -3.7
2024-12-24 02:33 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.5 | 15.9 | -3.8
2024-12-24 02:34 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.5 | 15.9 | -3.8
2024-12-24 02:35 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 15.9 | -3.8
2024-12-24 02:36 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 15.9 | -3.9
2024-12-24 02:37 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 15.9 | -3.9
2024-12-24 02:38 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.0
2024-12-24 02:39 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.0
2024-12-24 02:40 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.1
2024-12-24 02:41 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.1
2024-12-24 02:42 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.2
2024-12-24 02:43 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.1
2024-12-24 02:44 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.1
2024-12-24 02:45 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.1
2024-12-24 02:46 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.1
2024-12-24 02:47 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.0 | -4.1
2024-12-24 02:48 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.1
2024-12-24 02:49 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.1
2024-12-24 02:50 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.1
2024-12-24 02:51 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.1
2024-12-24 02:52 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.1
2024-12-24 02:53 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.0
2024-12-24 02:54 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.0
2024-12-24 02:55 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.1
2024-12-24 02:56 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.2
2024-12-24 02:57 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.2
2024-12-24 02:58 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.3
2024-12-24 02:59 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.4
2024-12-24 03:00 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.6
2024-12-24 03:01 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.8
2024-12-24 03:02 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.8
2024-12-24 03:03 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.9
2024-12-24 03:04 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -5.0
2024-12-24 03:05 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.9
2024-12-24 03:06 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.9
2024-12-24 03:07 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.9
2024-12-24 03:08 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.8
2024-12-24 03:09 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.7
2024-12-24 03:10 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.6
2024-12-24 03:11 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.6
2024-12-24 03:12 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.6
2024-12-24 03:13 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.7
2024-12-24 03:14 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.8
2024-12-24 03:15 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -4.9
2024-12-24 03:16 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -5.0
2024-12-24 03:17 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -5.1
2024-12-24 03:18 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -5.1
2024-12-24 03:19 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -5.1
2024-12-24 03:20 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -5.1
2024-12-24 03:21 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | -5.0
2024-12-24 03:22 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.4 | 15.9 | -5.0
2024-12-24 03:23 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.4 | 15.9 | -4.9
2024-12-24 03:24 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.4 | 15.9 | -4.9
2024-12-24 03:25 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.4 | 15.9 | -4.8
2024-12-24 03:26 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.4 | 15.9 | -4.8
2024-12-24 03:27 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.4 | 15.9 | -4.8
2024-12-24 03:28 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.4 | 15.9 | -4.8
2024-12-24 03:29 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 15.9 | -4.7
2024-12-24 03:30 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.4 | 15.8 | -4.7
2024-12-24 03:31 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.4 | 15.9 | -4.7
2024-12-24 03:32 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 15.9 | -4.7
2024-12-24 03:33 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 15.9 | -4.7
2024-12-24 03:34 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 15.9 | -4.7
2024-12-24 03:35 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 15.9 | -4.7
2024-12-24 03:36 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -4.8
2024-12-24 03:37 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -4.8
2024-12-24 03:38 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -4.9
2024-12-24 03:39 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -4.9
2024-12-24 03:40 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -4.9
2024-12-24 03:41 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -4.9
2024-12-24 03:42 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -4.9
2024-12-24 03:43 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -4.9
2024-12-24 03:44 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -5.0
2024-12-24 03:45 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -5.1
2024-12-24 03:46 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -5.2
2024-12-24 03:47 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -5.2
2024-12-24 03:48 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -5.2
2024-12-24 03:49 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -5.1
2024-12-24 03:50 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -5.1
2024-12-24 03:51 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -5.0
2024-12-24 03:52 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -5.0
2024-12-24 03:53 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -5.0
2024-12-24 03:54 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -4.9
2024-12-24 03:55 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -4.9
2024-12-24 03:56 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -4.9
2024-12-24 03:57 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -4.9
2024-12-24 03:58 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -4.9
2024-12-24 03:59 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -4.9
2024-12-24 04:00 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -4.9
2024-12-24 04:01 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -4.9
2024-12-24 04:02 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -4.9
2024-12-24 04:03 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -4.9
2024-12-24 04:04 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -4.8
2024-12-24 04:05 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -4.8
2024-12-24 04:06 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -4.8
2024-12-24 04:07 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -4.9
2024-12-24 04:08 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -5.0
2024-12-24 04:09 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -5.1
2024-12-24 04:10 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -5.3
2024-12-24 04:11 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -5.4
2024-12-24 04:12 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -5.6
2024-12-24 04:13 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -5.7
2024-12-24 04:14 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -5.7
2024-12-24 04:15 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -5.7
2024-12-24 04:16 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -5.7
2024-12-24 04:17 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -5.7
2024-12-24 04:18 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -5.8
2024-12-24 04:19 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -5.8
2024-12-24 04:20 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -5.7
2024-12-24 04:21 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | -5.6
2024-12-24 04:22 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 15.8 | -5.6
2024-12-24 04:23 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 15.8 | -5.5
2024-12-24 04:24 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 15.8 | -5.5
2024-12-24 04:25 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 15.8 | -5.5
2024-12-24 04:26 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.4
2024-12-24 04:27 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.5
2024-12-24 04:28 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.6
2024-12-24 04:29 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.6
2024-12-24 04:30 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.7
2024-12-24 04:31 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.7
2024-12-24 04:32 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.8
2024-12-24 04:33 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -6.0
2024-12-24 04:34 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -6.1
2024-12-24 04:35 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -6.1
2024-12-24 04:36 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -6.2
2024-12-24 04:37 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -6.2
2024-12-24 04:38 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -6.2
2024-12-24 04:39 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -6.2
2024-12-24 04:40 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -6.2
2024-12-24 04:41 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -6.2
2024-12-24 04:42 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -6.1
2024-12-24 04:43 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -6.1
2024-12-24 04:44 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -6.0
2024-12-24 04:45 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -6.0
2024-12-24 04:46 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.9
2024-12-24 04:47 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.9
2024-12-24 04:48 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.9
2024-12-24 04:49 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.9
2024-12-24 04:50 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.9
2024-12-24 04:51 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -6.1
2024-12-24 04:52 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -6.2
2024-12-24 04:53 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -6.3
2024-12-24 04:54 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -6.3
2024-12-24 04:55 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -6.2
2024-12-24 04:56 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -6.1
2024-12-24 04:57 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.9
2024-12-24 04:58 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.8
2024-12-24 04:59 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.7
2024-12-24 05:00 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.6 | -5.6
2024-12-24 05:01 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.6 | -5.6
2024-12-24 05:02 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.6
2024-12-24 05:03 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.6
2024-12-24 05:04 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.6
2024-12-24 05:05 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.7
2024-12-24 05:06 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.7
2024-12-24 05:07 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.7
2024-12-24 05:08 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.8
2024-12-24 05:09 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.8
2024-12-24 05:10 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.7
2024-12-24 05:11 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.7
2024-12-24 05:12 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.7
2024-12-24 05:13 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.7
2024-12-24 05:14 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.7
2024-12-24 05:15 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.8
2024-12-24 05:16 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.8
2024-12-24 05:17 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.8
2024-12-24 05:18 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.8
2024-12-24 05:19 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.9
2024-12-24 05:20 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.9
2024-12-24 05:21 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -5.9
2024-12-24 05:22 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 16.1 | 15.7 | -6.0
2024-12-24 05:23 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | -6.0
2024-12-24 05:24 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 15.7 | -6.1
2024-12-24 05:25 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 15.7 | -6.2
2024-12-24 05:26 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.4
2024-12-24 05:27 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.5
2024-12-24 05:28 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.7 | -6.5
2024-12-24 05:29 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.5
2024-12-24 05:30 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.6
2024-12-24 05:31 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.6
2024-12-24 05:32 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.5
2024-12-24 05:33 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.5
2024-12-24 05:34 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.5
2024-12-24 05:35 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.5
2024-12-24 05:36 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.5
2024-12-24 05:37 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.4
2024-12-24 05:38 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.3
2024-12-24 05:39 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.3
2024-12-24 05:40 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.2
2024-12-24 05:41 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.2
2024-12-24 05:42 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.2
2024-12-24 05:43 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.2
2024-12-24 05:44 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.2
2024-12-24 05:45 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.2
2024-12-24 05:46 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.2
2024-12-24 05:47 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.3
2024-12-24 05:48 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.2
2024-12-24 05:49 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.1
2024-12-24 05:50 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -5.9
2024-12-24 05:51 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -5.9
2024-12-24 05:52 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -5.9
2024-12-24 05:53 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.0
2024-12-24 05:54 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.1
2024-12-24 05:55 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.2
2024-12-24 05:56 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.2
2024-12-24 05:57 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.2
2024-12-24 05:58 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.3
2024-12-24 05:59 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.3
2024-12-24 06:00 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.4
2024-12-24 06:01 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.4
2024-12-24 06:02 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.4
2024-12-24 06:03 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.4
2024-12-24 06:04 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.3
2024-12-24 06:05 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.3
2024-12-24 06:06 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.5 | -6.2
2024-12-24 06:07 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.5 | -6.1
2024-12-24 06:08 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.5 | -6.0
2024-12-24 06:09 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -6.0
2024-12-24 06:10 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -5.9
2024-12-24 06:11 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.6 | -5.9
2024-12-24 06:12 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 15.5 | -5.9
2024-12-24 06:13 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 15.5 | -5.8
2024-12-24 06:14 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 15.5 | -5.8
2024-12-24 06:15 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 15.5 | -5.8
2024-12-24 06:16 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 15.5 | -5.8
2024-12-24 06:17 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 15.5 | -5.9
2024-12-24 06:18 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 15.5 | -6.1
2024-12-24 06:19 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.3
2024-12-24 06:20 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.4
2024-12-24 06:21 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.4
2024-12-24 06:22 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.5
2024-12-24 06:23 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.6
2024-12-24 06:24 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.6
2024-12-24 06:25 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.6
2024-12-24 06:26 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.6
2024-12-24 06:27 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.6
2024-12-24 06:28 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.6
2024-12-24 06:29 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.6
2024-12-24 06:30 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.5
2024-12-24 06:31 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.5
2024-12-24 06:32 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.4
2024-12-24 06:33 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.3
2024-12-24 06:34 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.3
2024-12-24 06:35 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.3
2024-12-24 06:36 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.3
2024-12-24 06:37 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.3
2024-12-24 06:38 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.3
2024-12-24 06:39 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.4
2024-12-24 06:40 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.4
2024-12-24 06:41 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.4
2024-12-24 06:42 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.4
2024-12-24 06:43 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.3
2024-12-24 06:44 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.3
2024-12-24 06:45 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.3
2024-12-24 06:46 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.2
2024-12-24 06:47 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.4
2024-12-24 06:48 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.5
2024-12-24 06:49 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.5
2024-12-24 06:50 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.5
2024-12-24 06:51 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.4 | -6.5
2024-12-24 06:52 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.4 | -6.4
2024-12-24 06:53 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.4 | -6.4
2024-12-24 06:54 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.3
2024-12-24 06:55 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.2
2024-12-24 06:56 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.2
2024-12-24 06:57 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.2
2024-12-24 06:58 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.2
2024-12-24 06:59 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.4 | -6.3
2024-12-24 07:00 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.4 | -6.3
2024-12-24 07:01 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.4 | -6.4
2024-12-24 07:02 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.3
2024-12-24 07:03 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.3
2024-12-24 07:04 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.3
2024-12-24 07:05 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.3
2024-12-24 07:06 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.3
2024-12-24 07:07 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.2
2024-12-24 07:08 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | -6.1
2024-12-24 07:09 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.4 | -6.0
2024-12-24 07:10 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.4 | -6.0
2024-12-24 07:11 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.4 | -6.1
2024-12-24 07:12 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.4 | -6.1
2024-12-24 07:13 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.4 | -6.2
2024-12-24 07:14 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.4 | -6.2
2024-12-24 07:15 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.4 | -6.2
2024-12-24 07:16 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 15.4 | -6.2
2024-12-24 07:17 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 15.4 | -6.2
2024-12-24 07:18 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 15.4 | -6.2
2024-12-24 07:19 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 15.4 | -6.1
2024-12-24 07:20 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 15.4 | -6.1
2024-12-24 07:21 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | -6.0
2024-12-24 07:22 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | -6.0
2024-12-24 07:23 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | -6.0
2024-12-24 07:24 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | -5.9
2024-12-24 07:25 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | -5.9
2024-12-24 07:26 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | -6.0
2024-12-24 07:27 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | -6.0
2024-12-24 07:28 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | -6.0
2024-12-24 07:29 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | -6.0
2024-12-24 07:30 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | -6.0
2024-12-24 07:31 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | -6.0
2024-12-24 07:32 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | -6.0
2024-12-24 07:33 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | -6.0
2024-12-24 07:34 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | -6.1
2024-12-24 07:35 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | -6.0
2024-12-24 07:36 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | -6.1
2024-12-24 07:37 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | -6.1
2024-12-24 07:38 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | -6.1
2024-12-24 07:39 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | -6.2
2024-12-24 07:40 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | -6.2
2024-12-24 07:41 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | -6.3
2024-12-24 07:42 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | -6.3
2024-12-24 07:43 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | -6.4
2024-12-24 07:44 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | -6.4
2024-12-24 07:45 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | -6.4
2024-12-24 07:46 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.4 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | -6.4
2024-12-24 07:47 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.4 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | -6.4
2024-12-24 07:48 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | -6.4
2024-12-24 07:49 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | -6.4
2024-12-24 07:50 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | -6.4
2024-12-24 07:51 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | -6.4
2024-12-24 07:52 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | -6.5
2024-12-24 07:53 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | -6.5
2024-12-24 07:54 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.3 | -6.5
2024-12-24 07:55 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.3 | -6.5
2024-12-24 07:56 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.3 | -6.4
2024-12-24 07:57 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.3 | -6.4
2024-12-24 07:58 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.3 | -6.4
2024-12-24 07:59 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.3 | -6.3
2024-12-24 08:00 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.3 | -6.3
2024-12-24 08:01 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.3 | -6.3
2024-12-24 08:02 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.3 | -6.3
2024-12-24 08:03 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.3 | -6.2
2024-12-24 08:04 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.3 | -6.2
2024-12-24 08:05 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.3 | -6.2
2024-12-24 08:06 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.3 | -6.2
2024-12-24 08:07 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.3 | -6.2
2024-12-24 08:08 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.3 | -6.1
2024-12-24 08:09 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.3 | -6.2
2024-12-24 08:10 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.3 | -6.2
2024-12-24 08:11 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.3 | -6.2
2024-12-24 08:12 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.3 | -6.2
2024-12-24 08:13 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.3 | -6.1
2024-12-24 08:14 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.3 | -6.1
2024-12-24 08:15 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 15.3 | -6.0
2024-12-24 08:16 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 15.3 | -6.0
2024-12-24 08:17 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.8 | 15.9 | 15.3 | -6.0
2024-12-24 08:18 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.8 | 15.9 | 15.3 | -5.9
2024-12-24 08:19 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.8 | 15.9 | 15.3 | -5.9
2024-12-24 08:20 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.8 | 15.9 | 15.3 | -5.9
2024-12-24 08:21 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.9 | 15.3 | -5.8
2024-12-24 08:22 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.9 | 15.3 | -5.8
2024-12-24 08:23 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.9 | 15.3 | -5.8
2024-12-24 08:24 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.9 | 15.3 | -5.7
2024-12-24 08:25 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.9 | 15.3 | -5.7
2024-12-24 08:26 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.3 | -5.6
2024-12-24 08:27 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.3 | -5.6
2024-12-24 08:28 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.3 | -5.6
2024-12-24 08:29 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.3 | -5.5
2024-12-24 08:30 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.3 | -5.4
2024-12-24 08:31 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.3 | -5.3
2024-12-24 08:32 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.3 | -5.2
2024-12-24 08:33 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.3 | -5.1
2024-12-24 08:34 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.3 | -5.1
2024-12-24 08:35 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.3 | -5.1
2024-12-24 08:36 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.3 | -5.1
2024-12-24 08:37 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.3 | -5.1
2024-12-24 08:38 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.3 | -5.1
2024-12-24 08:39 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.3 | -5.1
2024-12-24 08:40 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.3 | -5.1
2024-12-24 08:41 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.3 | -5.0
2024-12-24 08:42 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.3 | -5.0
2024-12-24 08:43 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.3 | -5.0
2024-12-24 08:44 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.3 | -5.0
2024-12-24 08:45 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.3 | -5.0
2024-12-24 08:46 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.3 | -4.9
2024-12-24 08:47 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.3 | -4.9
2024-12-24 08:48 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.3 | -4.9
2024-12-24 08:49 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.2 | -4.9
2024-12-24 08:50 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.2 | -4.8
2024-12-24 08:51 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.2 | -4.8
2024-12-24 08:52 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.3 | -4.8
2024-12-24 08:53 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.3 | -4.8
2024-12-24 08:54 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.3 | -4.7
2024-12-24 08:55 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.3 | -4.6
2024-12-24 08:56 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.3 | -4.5
2024-12-24 08:57 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.2 | -4.5
2024-12-24 08:58 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.2 | -4.4
2024-12-24 08:59 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.2 | -4.3
2024-12-24 09:00 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.2 | -4.2
2024-12-24 09:01 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.2 | -4.2
2024-12-24 09:02 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.2 | -4.1
2024-12-24 09:03 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.2 | -4.0
2024-12-24 09:04 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.2 | -4.0
2024-12-24 09:05 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.2 | -3.9
2024-12-24 09:06 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.2 | -3.9
2024-12-24 09:07 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.2 | -3.8
2024-12-24 09:08 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.2 | -3.8
2024-12-24 09:09 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.2 | -3.7
2024-12-24 09:10 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.2 | -3.7
2024-12-24 09:11 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.2 | -3.7
2024-12-24 09:12 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.2 | -3.6
2024-12-24 09:13 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.2 | -3.6
2024-12-24 09:14 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.2 | -3.6
2024-12-24 09:15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.2 | -3.5
2024-12-24 09:16 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.2 | -3.5
2024-12-24 09:17 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.2 | -3.5
2024-12-24 09:18 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.2 | -3.4
2024-12-24 09:19 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.8 | 15.2 | -3.4
2024-12-24 09:20 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.8 | 15.2 | -3.4
2024-12-24 09:21 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -3.3
2024-12-24 09:22 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -3.3
2024-12-24 09:23 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -3.2
2024-12-24 09:24 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -3.2
2024-12-24 09:25 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -3.1
2024-12-24 09:26 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -3.1
2024-12-24 09:27 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -3.0
2024-12-24 09:28 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -2.9
2024-12-24 09:29 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -2.8
2024-12-24 09:30 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -2.7
2024-12-24 09:31 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -2.6
2024-12-24 09:32 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -2.6
2024-12-24 09:33 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -2.5
2024-12-24 09:34 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -2.5
2024-12-24 09:35 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -2.4
2024-12-24 09:36 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -2.3
2024-12-24 09:37 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -2.3
2024-12-24 09:38 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -2.3
2024-12-24 09:39 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -2.2
2024-12-24 09:40 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -2.2
2024-12-24 09:41 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -2.2
2024-12-24 09:42 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -2.2
2024-12-24 09:43 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -2.2
2024-12-24 09:44 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -2.1
2024-12-24 09:45 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -2.1
2024-12-24 09:46 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -2.1
2024-12-24 09:47 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -2.1
2024-12-24 09:48 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -2.1
2024-12-24 09:49 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -2.1
2024-12-24 09:50 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -2.1
2024-12-24 09:51 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -2.1
2024-12-24 09:52 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -2.0
2024-12-24 09:53 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -2.0
2024-12-24 09:54 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -1.9
2024-12-24 09:55 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -1.8
2024-12-24 09:56 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -1.8
2024-12-24 09:57 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -1.8
2024-12-24 09:58 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -1.8
2024-12-24 09:59 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -1.8
2024-12-24 10:00 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -1.8
2024-12-24 10:01 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -1.7
2024-12-24 10:02 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -1.7
2024-12-24 10:03 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -1.7
2024-12-24 10:04 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -1.7
2024-12-24 10:05 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -1.6
2024-12-24 10:06 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -1.5
2024-12-24 10:07 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -1.5
2024-12-24 10:08 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -1.4
2024-12-24 10:09 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -1.3
2024-12-24 10:10 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -1.3
2024-12-24 10:11 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -1.3
2024-12-24 10:12 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -1.2
2024-12-24 10:13 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -1.2
2024-12-24 10:14 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | -1.1
2024-12-24 10:15 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.2 | -1.0
2024-12-24 10:16 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.2 | -1.1
2024-12-24 10:17 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.2 | -1.0
2024-12-24 10:18 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.2 | -1.0
2024-12-24 10:19 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.2 | -1.0
2024-12-24 10:20 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.2 | -0.9
2024-12-24 10:21 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.2 | -0.9
2024-12-24 10:22 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.2 | -0.9
2024-12-24 10:23 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.1 | -0.8
2024-12-24 10:24 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.1 | -0.8
2024-12-24 10:25 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.1 | -0.7
2024-12-24 10:26 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.1 | -0.7
2024-12-24 10:27 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.1 | -0.6
2024-12-24 10:28 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.1 | -0.6
2024-12-24 10:29 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.1 | -0.6
2024-12-24 10:30 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.1 | -0.6
2024-12-24 10:31 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.1 | -0.5
2024-12-24 10:32 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | -0.5
2024-12-24 10:33 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.1 | -0.4
2024-12-24 10:34 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.1 | -0.4
2024-12-24 10:35 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.1 | -0.3
2024-12-24 10:36 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | -0.3
2024-12-24 10:37 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | -0.2
2024-12-24 10:38 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | -0.2
2024-12-24 10:39 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | -0.2
2024-12-24 10:40 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | -0.1
2024-12-24 10:41 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | -0.1
2024-12-24 10:42 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | -0.1
2024-12-24 10:43 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | -0.1
2024-12-24 10:44 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | -0.1
2024-12-24 10:45 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.0 | -0.1
2024-12-24 10:46 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.0 | 0.0
2024-12-24 10:47 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | 0.0
2024-12-24 10:48 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.0 | 0.0
2024-12-24 10:49 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | 0.0
2024-12-24 10:50 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | 0.0
2024-12-24 10:51 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | 0.0
2024-12-24 10:52 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | 0.1
2024-12-24 10:53 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | 0.1
2024-12-24 10:54 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | 0.1
2024-12-24 10:55 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | 0.2
2024-12-24 10:56 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | 0.2
2024-12-24 10:57 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | 0.3
2024-12-24 10:58 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | 0.3
2024-12-24 10:59 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | 0.4
2024-12-24 11:00 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | 0.5
2024-12-24 11:01 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | 0.5
2024-12-24 11:02 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | 0.6
2024-12-24 11:03 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | 0.6
2024-12-24 11:04 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | 0.7
2024-12-24 11:05 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | 0.7
2024-12-24 11:06 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | 0.7
2024-12-24 11:07 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | 0.7
2024-12-24 11:08 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | 0.8
2024-12-24 11:09 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | 0.8
2024-12-24 11:10 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | 0.9
2024-12-24 11:11 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | 0.9
2024-12-24 11:12 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | 0.9
2024-12-24 11:13 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.0 | 0.9
2024-12-24 11:14 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.0 | 0.9
2024-12-24 11:15 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.0 | 1.0
2024-12-24 11:16 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.0 | 1.0
2024-12-24 11:17 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.0 | 1.0
2024-12-24 11:18 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.0 | 1.0
2024-12-24 11:19 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.0 | 1.0
2024-12-24 11:20 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.0 | 1.0
2024-12-24 11:21 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.0 | 1.0
2024-12-24 11:22 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.0 | 1.0
2024-12-24 11:23 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.0 | 1.0
2024-12-24 11:24 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.0 | 1.1
2024-12-24 11:25 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.0 | 1.2
2024-12-24 11:26 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.0 | 1.3
2024-12-24 11:27 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.0 | 1.3
2024-12-24 11:28 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.0 | 1.3
2024-12-24 11:29 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.0 | 1.3
2024-12-24 11:30 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.0 | 1.4
2024-12-24 11:31 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.0 | 1.4
2024-12-24 11:32 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.0 | 1.4
2024-12-24 11:33 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.0 | 1.5
2024-12-24 11:34 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.0 | 1.6
2024-12-24 11:35 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.0 | 1.6
2024-12-24 11:36 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 1.6
2024-12-24 11:37 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 1.6
2024-12-24 11:38 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 1.6
2024-12-24 11:39 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 1.6
2024-12-24 11:40 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 1.6
2024-12-24 11:41 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 1.7
2024-12-24 11:42 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.0 | 1.7
2024-12-24 11:43 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 1.7
2024-12-24 11:44 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 1.7
2024-12-24 11:45 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 1.7
2024-12-24 11:46 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 1.8
2024-12-24 11:47 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 1.8
2024-12-24 11:48 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 1.8
2024-12-24 11:49 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 1.8
2024-12-24 11:50 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 1.8
2024-12-24 11:51 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 1.8
2024-12-24 11:52 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 1.8
2024-12-24 11:53 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 1.9
2024-12-24 11:54 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 1.9
2024-12-24 11:55 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 1.9
2024-12-24 11:56 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 1.9
2024-12-24 11:57 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 2.0
2024-12-24 11:58 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 2.0
2024-12-24 11:59 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 2.0
2024-12-24 12:00 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 2.0
2024-12-24 12:01 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 2.0
2024-12-24 12:02 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 2.0
2024-12-24 12:03 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 2.0
2024-12-24 12:04 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 2.1
2024-12-24 12:05 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 2.1
2024-12-24 12:06 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 2.1
2024-12-24 12:07 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 2.2
2024-12-24 12:08 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 2.3
2024-12-24 12:09 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 2.3
2024-12-24 12:10 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 2.4
2024-12-24 12:11 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 2.4
2024-12-24 12:12 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 2.3
2024-12-24 12:13 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 2.3
2024-12-24 12:14 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 2.4
2024-12-24 12:15 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 2.4
2024-12-24 12:16 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 2.4
2024-12-24 12:17 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 2.5
2024-12-24 12:18 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 2.5
2024-12-24 12:19 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 2.6
2024-12-24 12:20 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 2.6
2024-12-24 12:21 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 2.6
2024-12-24 12:22 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 2.6
2024-12-24 12:23 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 2.7
2024-12-24 12:24 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 2.7
2024-12-24 12:25 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 2.7
2024-12-24 12:26 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 2.7
2024-12-24 12:27 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 2.7
2024-12-24 12:28 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 14.9 | 2.8
2024-12-24 12:29 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 14.9 | 2.8
2024-12-24 12:30 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 14.9 | 2.8
2024-12-24 12:31 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 14.9 | 2.8
2024-12-24 12:32 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 14.9 | 2.8
2024-12-24 12:33 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 2.9
2024-12-24 12:34 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 2.9
2024-12-24 12:35 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 3.0
2024-12-24 12:36 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 3.0
2024-12-24 12:37 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 3.0
2024-12-24 12:38 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 3.0
2024-12-24 12:39 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 3.0
2024-12-24 12:40 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 3.0
2024-12-24 12:41 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 3.0
2024-12-24 12:42 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 3.0
2024-12-24 12:43 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 3.1
2024-12-24 12:44 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 3.1
2024-12-24 12:45 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 3.2
2024-12-24 12:46 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 3.2
2024-12-24 12:47 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 3.3
2024-12-24 12:48 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 3.3
2024-12-24 12:49 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 3.4
2024-12-24 12:50 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 3.5
2024-12-24 12:51 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 3.5
2024-12-24 12:52 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 3.4
2024-12-24 12:53 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 3.5
2024-12-24 12:54 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 3.5
2024-12-24 12:55 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 3.5
2024-12-24 12:56 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 3.5
2024-12-24 12:57 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 3.6
2024-12-24 12:58 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 3.7
2024-12-24 12:59 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 3.7
2024-12-24 13:00 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 3.6
2024-12-24 13:01 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 3.6
2024-12-24 13:02 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 3.6
2024-12-24 13:03 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 3.7
2024-12-24 13:04 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 3.9
2024-12-24 13:05 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 3.9
2024-12-24 13:06 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 4.0
2024-12-24 13:07 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 3.9
2024-12-24 13:08 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 3.9
2024-12-24 13:09 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 3.9
2024-12-24 13:10 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 3.9
2024-12-24 13:11 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 3.9
2024-12-24 13:12 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 3.9
2024-12-24 13:13 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.0
2024-12-24 13:14 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.0
2024-12-24 13:15 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.0
2024-12-24 13:16 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.0
2024-12-24 13:17 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.1
2024-12-24 13:18 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.1
2024-12-24 13:19 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.2
2024-12-24 13:20 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.2
2024-12-24 13:21 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.2
2024-12-24 13:22 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.1
2024-12-24 13:23 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.0
2024-12-24 13:24 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.0
2024-12-24 13:25 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.0
2024-12-24 13:26 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.0
2024-12-24 13:27 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 14.8 | 4.1
2024-12-24 13:28 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 14.8 | 4.1
2024-12-24 13:29 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 14.8 | 4.0
2024-12-24 13:30 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.2
2024-12-24 13:31 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.2
2024-12-24 13:32 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.3
2024-12-24 13:33 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.2
2024-12-24 13:34 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.3
2024-12-24 13:35 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.3
2024-12-24 13:36 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.4
2024-12-24 13:37 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.5
2024-12-24 13:38 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.5
2024-12-24 13:39 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.4
2024-12-24 13:40 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.4
2024-12-24 13:41 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.5
2024-12-24 13:42 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.5
2024-12-24 13:43 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.5
2024-12-24 13:44 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.5
2024-12-24 13:45 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.5
2024-12-24 13:46 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.6
2024-12-24 13:47 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.7
2024-12-24 13:48 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.8 | 4.8
2024-12-24 13:49 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.8 | 4.8
2024-12-24 13:50 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.8 | 4.7
2024-12-24 13:51 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.8 | 4.8
2024-12-24 13:52 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.8 | 4.7
2024-12-24 13:53 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.7
2024-12-24 13:54 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.7
2024-12-24 13:55 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.7
2024-12-24 13:56 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.7
2024-12-24 13:57 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.7
2024-12-24 13:58 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.7
2024-12-24 13:59 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.8
2024-12-24 14:00 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 4.8
2024-12-24 14:01 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.8 | 4.8
2024-12-24 14:02 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.8 | 4.8
2024-12-24 14:03 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.8 | 4.9
2024-12-24 14:04 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 4.9
2024-12-24 14:05 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.8 | 4.9
2024-12-24 14:06 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.8 | 5.0
2024-12-24 14:07 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.8 | 5.0
2024-12-24 14:08 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.1
2024-12-24 14:09 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.1
2024-12-24 14:10 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 14.8 | 5.1
2024-12-24 14:11 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.2
2024-12-24 14:12 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.2
2024-12-24 14:13 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.2
2024-12-24 14:14 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.3
2024-12-24 14:15 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.3
2024-12-24 14:16 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.3
2024-12-24 14:17 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.3
2024-12-24 14:18 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.3
2024-12-24 14:19 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.9 | 5.3
2024-12-24 14:20 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.3
2024-12-24 14:21 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.4
2024-12-24 14:22 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.4
2024-12-24 14:23 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.4
2024-12-24 14:24 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.4
2024-12-24 14:25 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.4
2024-12-24 14:26 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.4
2024-12-24 14:27 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.5
2024-12-24 14:28 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.5
2024-12-24 14:29 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.5
2024-12-24 14:30 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.5
2024-12-24 14:31 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.5
2024-12-24 14:32 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.5
2024-12-24 14:33 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.4
2024-12-24 14:34 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.6
2024-12-24 14:35 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.7
2024-12-24 14:36 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.9
2024-12-24 14:37 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.9
2024-12-24 14:38 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.9
2024-12-24 14:39 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.8
2024-12-24 14:40 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.8
2024-12-24 14:41 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.7
2024-12-24 14:42 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.7
2024-12-24 14:43 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.7
2024-12-24 14:44 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.7
2024-12-24 14:45 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.7
2024-12-24 14:46 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.7
2024-12-24 14:47 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.6
2024-12-24 14:48 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.6
2024-12-24 14:49 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.6
2024-12-24 14:50 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.6
2024-12-24 14:51 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.6
2024-12-24 14:52 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.6
2024-12-24 14:53 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.6
2024-12-24 14:54 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.6
2024-12-24 14:55 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.7
2024-12-24 14:56 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 5.7
2024-12-24 14:57 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.7
2024-12-24 14:58 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.8
2024-12-24 14:59 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.8
2024-12-24 15:00 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.8
2024-12-24 15:01 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.8
2024-12-24 15:02 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.8
2024-12-24 15:03 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.9
2024-12-24 15:04 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.9
2024-12-24 15:05 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.9
2024-12-24 15:06 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.8
2024-12-24 15:07 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.8
2024-12-24 15:08 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.8
2024-12-24 15:09 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.8
2024-12-24 15:10 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 14.7 | 5.8
2024-12-24 15:11 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.8
2024-12-24 15:12 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.8
2024-12-24 15:13 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 14.7 | 5.8
2024-12-24 15:14 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 14.7 | 5.8
2024-12-24 15:15 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.7
2024-12-24 15:16 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.7
2024-12-24 15:17 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.7
2024-12-24 15:18 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.6
2024-12-24 15:19 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.7
2024-12-24 15:20 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 14.7 | 5.7
2024-12-24 15:21 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.7 | 5.7
2024-12-24 15:22 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.7 | 5.7
2024-12-24 15:23 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.7 | 5.7
2024-12-24 15:24 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 14.7 | 5.7
2024-12-24 15:25 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.7 | 5.6
2024-12-24 15:26 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.7
2024-12-24 15:27 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.7
2024-12-24 15:28 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.7
2024-12-24 15:29 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.7
2024-12-24 15:30 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.7
2024-12-24 15:31 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.7
2024-12-24 15:32 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.7
2024-12-24 15:33 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.7
2024-12-24 15:34 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.7
2024-12-24 15:35 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.7
2024-12-24 15:36 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.7
2024-12-24 15:37 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.7
2024-12-24 15:38 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.7
2024-12-24 15:39 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.7
2024-12-24 15:40 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.6
2024-12-24 15:41 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.6
2024-12-24 15:42 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.6
2024-12-24 15:43 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.6
2024-12-24 15:44 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.5
2024-12-24 15:45 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.5
2024-12-24 15:46 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.5
2024-12-24 15:47 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.5
2024-12-24 15:48 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.5
2024-12-24 15:49 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.5
2024-12-24 15:50 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.5
2024-12-24 15:51 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.6
2024-12-24 15:52 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.6
2024-12-24 15:53 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.5
2024-12-24 15:54 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.5
2024-12-24 15:55 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.5
2024-12-24 15:56 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.6
2024-12-24 15:57 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.6
2024-12-24 15:58 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.5
2024-12-24 15:59 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.5
2024-12-24 16:00 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.4
2024-12-24 16:01 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.4
2024-12-24 16:02 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.4
2024-12-24 16:03 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.4
2024-12-24 16:04 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.3
2024-12-24 16:05 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.3
2024-12-24 16:06 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.2
2024-12-24 16:07 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 5.2
2024-12-24 16:08 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 5.2
2024-12-24 16:09 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 5.2
2024-12-24 16:10 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 5.2
2024-12-24 16:11 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 5.2
2024-12-24 16:12 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 5.1
2024-12-24 16:13 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 5.1
2024-12-24 16:14 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.7 | 5.1
2024-12-24 16:15 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.1
2024-12-24 16:16 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.1
2024-12-24 16:17 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 5.1
2024-12-24 16:18 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 14.7 | 5.1
2024-12-24 16:19 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 5.1
2024-12-24 16:20 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 5.0
2024-12-24 16:21 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 5.0
2024-12-24 16:22 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 5.0
2024-12-24 16:23 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 4.9
2024-12-24 16:24 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 4.9
2024-12-24 16:25 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 4.9
2024-12-24 16:26 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 4.9
2024-12-24 16:27 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 4.9
2024-12-24 16:28 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 4.8
2024-12-24 16:29 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 4.8
2024-12-24 16:30 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 4.8
2024-12-24 16:31 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 4.7
2024-12-24 16:32 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 4.7
2024-12-24 16:33 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 4.6
2024-12-24 16:34 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 4.6
2024-12-24 16:35 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 4.5
2024-12-24 16:36 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 4.5
2024-12-24 16:37 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 4.5
2024-12-24 16:38 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 4.4
2024-12-24 16:39 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 4.4
2024-12-24 16:40 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 4.4
2024-12-24 16:41 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 4.3
2024-12-24 16:42 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 4.3
2024-12-24 16:43 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 4.3
2024-12-24 16:44 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 4.3
2024-12-24 16:45 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 4.3
2024-12-24 16:46 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 4.3
2024-12-24 16:47 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 4.2
2024-12-24 16:48 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 4.1
2024-12-24 16:49 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 4.0
2024-12-24 16:50 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 3.9
2024-12-24 16:51 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 3.9
2024-12-24 16:52 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 3.8
2024-12-24 16:53 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 3.8
2024-12-24 16:54 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 3.7
2024-12-24 16:55 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 3.7
2024-12-24 16:56 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 3.7
2024-12-24 16:57 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 3.6
2024-12-24 16:58 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 3.6
2024-12-24 16:59 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 3.5
2024-12-24 17:00 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 3.4
2024-12-24 17:01 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 3.4
2024-12-24 17:02 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 3.4
2024-12-24 17:03 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 3.3
2024-12-24 17:04 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 3.3
2024-12-24 17:05 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 3.3
2024-12-24 17:06 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 3.2
2024-12-24 17:07 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 3.2
2024-12-24 17:08 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 3.1
2024-12-24 17:09 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 3.1
2024-12-24 17:10 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 3.0
2024-12-24 17:11 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 3.0
2024-12-24 17:12 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 3.0
2024-12-24 17:13 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 2.9
2024-12-24 17:14 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 2.8
2024-12-24 17:15 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 2.8
2024-12-24 17:16 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 2.7
2024-12-24 17:17 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 2.6
2024-12-24 17:18 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 2.6
2024-12-24 17:19 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 2.5
2024-12-24 17:20 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 2.5
2024-12-24 17:21 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 2.4
2024-12-24 17:22 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 2.4
2024-12-24 17:23 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 2.4
2024-12-24 17:24 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 2.3
2024-12-24 17:25 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 2.2
2024-12-24 17:26 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 2.1
2024-12-24 17:27 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 2.1
2024-12-24 17:28 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 2.0
2024-12-24 17:29 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 1.9
2024-12-24 17:30 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 1.9
2024-12-24 17:31 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 1.8
2024-12-24 17:32 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 1.8
2024-12-24 17:33 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 1.7
2024-12-24 17:34 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 1.7
2024-12-24 17:35 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 1.7
2024-12-24 17:36 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 1.7
2024-12-24 17:37 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 1.6
2024-12-24 17:38 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 1.6
2024-12-24 17:39 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 1.6
2024-12-24 17:40 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 1.6
2024-12-24 17:41 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 1.6
2024-12-24 17:42 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 1.5
2024-12-24 17:43 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 1.5
2024-12-24 17:44 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 1.4
2024-12-24 17:45 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 1.3
2024-12-24 17:46 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 1.3
2024-12-24 17:47 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 1.3
2024-12-24 17:48 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 1.2
2024-12-24 17:49 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 1.2
2024-12-24 17:50 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 1.1
2024-12-24 17:51 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 1.1
2024-12-24 17:52 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 1.0
2024-12-24 17:53 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 1.0
2024-12-24 17:54 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 0.9
2024-12-24 17:55 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 0.9
2024-12-24 17:56 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 0.8
2024-12-24 17:57 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 0.8
2024-12-24 17:58 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 0.8
2024-12-24 17:59 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 0.8
2024-12-24 18:00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 0.7
2024-12-24 18:01 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 0.7
2024-12-24 18:02 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 0.7
2024-12-24 18:03 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 0.7
2024-12-24 18:04 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 0.6
2024-12-24 18:05 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 0.5
2024-12-24 18:06 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 0.5
2024-12-24 18:07 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 0.4
2024-12-24 18:08 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 0.4
2024-12-24 18:09 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 0.4
2024-12-24 18:10 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 0.3
2024-12-24 18:11 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 0.3
2024-12-24 18:12 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 0.3
2024-12-24 18:13 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 0.3
2024-12-24 18:14 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 0.3
2024-12-24 18:15 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 0.3
2024-12-24 18:16 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 0.2
2024-12-24 18:17 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | 0.2
2024-12-24 18:18 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | 0.1
2024-12-24 18:19 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 0.1
2024-12-24 18:20 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 0.1
2024-12-24 18:21 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 0.1
2024-12-24 18:22 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 0.1
2024-12-24 18:23 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 0.1
2024-12-24 18:24 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 0.1
2024-12-24 18:25 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 0.0
2024-12-24 18:26 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 0.0
2024-12-24 18:27 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | 0.0
2024-12-24 18:28 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | 0.0
2024-12-24 18:29 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | 0.0
2024-12-24 18:30 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | 0.0
2024-12-24 18:31 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | 0.0
2024-12-24 18:32 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | 0.0
2024-12-24 18:33 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | 0.0
2024-12-24 18:34 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.6 | -0.1
2024-12-24 18:35 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 14.6 | -0.1
2024-12-24 18:36 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.6 | -0.1
2024-12-24 18:37 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.6 | -0.1
2024-12-24 18:38 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | -0.2
2024-12-24 18:39 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | -0.2
2024-12-24 18:40 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.6 | -0.2
2024-12-24 18:41 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 14.6 | -0.3
2024-12-24 18:42 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | -0.5
2024-12-24 18:43 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | -0.6
2024-12-24 18:44 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | -0.7
2024-12-24 18:45 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | -0.7
2024-12-24 18:46 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | -0.7
2024-12-24 18:47 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | -0.6
2024-12-24 18:48 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.6 | -0.4
2024-12-24 18:49 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.6 | -0.4
2024-12-24 18:50 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | -0.4
2024-12-24 18:51 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | -0.4
2024-12-24 18:52 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | -0.4
2024-12-24 18:53 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | -0.4
2024-12-24 18:54 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | -0.5
2024-12-24 18:55 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | -0.5
2024-12-24 18:56 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | -0.5
2024-12-24 18:57 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | -0.6
2024-12-24 18:58 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | -0.6
2024-12-24 18:59 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | -0.7
2024-12-24 19:00 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | -0.7
2024-12-24 19:01 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | -0.8
2024-12-24 19:02 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | -0.8
2024-12-24 19:03 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | -0.7
2024-12-24 19:04 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | -0.8
2024-12-24 19:05 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | -0.7
2024-12-24 19:06 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | -0.8
2024-12-24 19:07 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | -0.9
2024-12-24 19:08 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | -0.7
2024-12-24 19:09 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.6 | -0.7
2024-12-24 19:10 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.6 | -0.7
2024-12-24 19:11 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | -0.7
2024-12-24 19:12 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | -0.6
2024-12-24 19:13 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | -0.4
2024-12-24 19:14 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | -0.4
2024-12-24 19:15 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.6 | -0.4
2024-12-24 19:16 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 14.6 | -0.5
2024-12-24 19:17 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.6 | -0.6
2024-12-24 19:18 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.6 | -0.6
2024-12-24 19:19 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.6 | -0.6
2024-12-24 19:20 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.6 | -0.6
2024-12-24 19:21 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.6 | -0.5
2024-12-24 19:22 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.6 | -0.5
2024-12-24 19:23 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.6 | -0.5
2024-12-24 19:24 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.6 | -0.6
2024-12-24 19:25 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.6 | -0.6
2024-12-24 19:26 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.6 | -0.7
2024-12-24 19:27 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.6 | -0.6
2024-12-24 19:28 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.6 | -0.6
2024-12-24 19:29 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.6 | -0.6
2024-12-24 19:30 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.6 | -0.6
2024-12-24 19:31 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.6 | -0.6
2024-12-24 19:32 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.6 | -0.6
2024-12-24 19:33 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.6 | -0.7
2024-12-24 19:34 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.7 | -0.7
2024-12-24 19:35 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.7 | -0.7
2024-12-24 19:36 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.7 | -0.6
2024-12-24 19:37 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.7 | -0.5
2024-12-24 19:38 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.7 | -0.4
2024-12-24 19:39 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.7 | -0.3
2024-12-24 19:40 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.7 | -0.3
2024-12-24 19:41 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.7 | -0.2
2024-12-24 19:42 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.7 | -0.1
2024-12-24 19:43 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.6 | -0.1
2024-12-24 19:44 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.7 | 0.0
2024-12-24 19:45 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.7 | 0.0
2024-12-24 19:46 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.6 | 0.0
2024-12-24 19:47 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.7 | 0.0
2024-12-24 19:48 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.6 | 0.0
2024-12-24 19:49 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.7 | -0.1
2024-12-24 19:50 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.7 | -0.1
2024-12-24 19:51 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.7 | -0.2
2024-12-24 19:52 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 14.6 | -0.3
2024-12-24 19:53 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 14.6 | -0.2
2024-12-24 19:54 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.6 | -0.1
2024-12-24 19:55 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.6 | -0.2
2024-12-24 19:56 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.6 | -0.3
2024-12-24 19:57 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.6 | -0.4
2024-12-24 19:58 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.6 | -0.5
2024-12-24 19:59 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -0.7
2024-12-24 20:00 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -0.7
2024-12-24 20:01 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -0.7
2024-12-24 20:02 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -0.8
2024-12-24 20:03 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -0.7
2024-12-24 20:04 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -0.4
2024-12-24 20:05 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -0.2
2024-12-24 20:06 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -0.2
2024-12-24 20:07 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | 0.0
2024-12-24 20:08 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | 0.1
2024-12-24 20:09 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | 0.1
2024-12-24 20:10 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | 0.2
2024-12-24 20:11 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | 0.0
2024-12-24 20:12 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -0.1
2024-12-24 20:13 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -0.1
2024-12-24 20:14 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -0.2
2024-12-24 20:15 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -0.2
2024-12-24 20:16 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -0.2
2024-12-24 20:17 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -0.3
2024-12-24 20:18 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -0.3
2024-12-24 20:19 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -0.3
2024-12-24 20:20 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -0.2
2024-12-24 20:21 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -0.1
2024-12-24 20:22 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -0.2
2024-12-24 20:23 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -0.3
2024-12-24 20:24 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -0.5
2024-12-24 20:25 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -0.7
2024-12-24 20:26 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -0.8
2024-12-24 20:27 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -0.8
2024-12-24 20:28 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -0.9
2024-12-24 20:29 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -0.9
2024-12-24 20:30 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -0.9
2024-12-24 20:31 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -1.0
2024-12-24 20:32 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -1.2
2024-12-24 20:33 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -1.2
2024-12-24 20:34 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -1.2
2024-12-24 20:35 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -1.2
2024-12-24 20:36 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -1.2
2024-12-24 20:37 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -1.2
2024-12-24 20:38 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -1.2
2024-12-24 20:39 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -1.3
2024-12-24 20:40 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -1.3
2024-12-24 20:41 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.5 | -1.3
2024-12-24 20:42 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.5 | -1.3
2024-12-24 20:43 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.5 | -1.4
2024-12-24 20:44 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.5 | -1.5
2024-12-24 20:45 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.5 | -1.5
2024-12-24 20:46 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.5 | -1.6
2024-12-24 20:47 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.5 | -1.6
2024-12-24 20:48 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.5 | -1.6
2024-12-24 20:49 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.5 | -1.6
2024-12-24 20:50 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -1.6
2024-12-24 20:51 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -1.7
2024-12-24 20:52 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -1.7
2024-12-24 20:53 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -1.9
2024-12-24 20:54 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -1.9
2024-12-24 20:55 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -1.9
2024-12-24 20:56 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -1.9
2024-12-24 20:57 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -1.9
2024-12-24 20:58 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | -1.9
2024-12-24 20:59 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.5 | -1.9
2024-12-24 21:00 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.5 | -1.9
2024-12-24 21:01 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.5 | -1.9
2024-12-24 21:02 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.5 | -1.9
2024-12-24 21:03 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.5 | -2.1
2024-12-24 21:04 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.5 | -2.1
2024-12-24 21:05 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.5 | -2.2
2024-12-24 21:06 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.5 | -2.2
2024-12-24 21:07 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.5 | -2.2
2024-12-24 21:08 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.5 | -2.2
2024-12-24 21:09 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.5 | -2.2
2024-12-24 21:10 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.5 | -2.1
2024-12-24 21:11 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.5 | -2.1
2024-12-24 21:12 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.1
2024-12-24 21:13 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.1
2024-12-24 21:14 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.5 | -2.1
2024-12-24 21:15 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.5 | -2.1
2024-12-24 21:16 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.1
2024-12-24 21:17 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.1
2024-12-24 21:18 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.1
2024-12-24 21:19 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.6 | -2.1
2024-12-24 21:20 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.6 | -2.2
2024-12-24 21:21 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.6 | -2.2
2024-12-24 21:22 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.6 | -2.2
2024-12-24 21:23 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.3
2024-12-24 21:24 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.4
2024-12-24 21:25 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.4
2024-12-24 21:26 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.3
2024-12-24 21:27 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.3
2024-12-24 21:28 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.3
2024-12-24 21:29 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.3
2024-12-24 21:30 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.2
2024-12-24 21:31 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.2
2024-12-24 21:32 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.2
2024-12-24 21:33 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.2
2024-12-24 21:34 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.6 | -2.2
2024-12-24 21:35 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.2
2024-12-24 21:36 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.2
2024-12-24 21:37 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.2
2024-12-24 21:38 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.2
2024-12-24 21:39 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.2
2024-12-24 21:40 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.3
2024-12-24 21:41 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.3
2024-12-24 21:42 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.4
2024-12-24 21:43 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.4
2024-12-24 21:44 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.4
2024-12-24 21:45 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.4
2024-12-24 21:46 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.4
2024-12-24 21:47 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.4
2024-12-24 21:48 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.4
2024-12-24 21:49 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.5
2024-12-24 21:50 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.5
2024-12-24 21:51 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.5
2024-12-24 21:52 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.6
2024-12-24 21:53 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.6
2024-12-24 21:54 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.6
2024-12-24 21:55 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.6
2024-12-24 21:56 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.6
2024-12-24 21:57 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.7
2024-12-24 21:58 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.8
2024-12-24 21:59 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.9
2024-12-24 22:00 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.0
2024-12-24 22:01 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.1
2024-12-24 22:02 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.2
2024-12-24 22:03 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.2
2024-12-24 22:04 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.2
2024-12-24 22:05 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.2
2024-12-24 22:06 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.1
2024-12-24 22:07 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.1
2024-12-24 22:08 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.1
2024-12-24 22:09 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.0
2024-12-24 22:10 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.0
2024-12-24 22:11 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.9
2024-12-24 22:12 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.9
2024-12-24 22:13 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.9
2024-12-24 22:14 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.9
2024-12-24 22:15 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.8
2024-12-24 22:16 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.8
2024-12-24 22:17 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.8
2024-12-24 22:18 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.8
2024-12-24 22:19 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.7
2024-12-24 22:20 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.7
2024-12-24 22:21 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.8
2024-12-24 22:22 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.9
2024-12-24 22:23 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.1
2024-12-24 22:24 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.2
2024-12-24 22:25 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.3
2024-12-24 22:26 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.3
2024-12-24 22:27 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.3
2024-12-24 22:28 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.4
2024-12-24 22:29 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.4 | -3.4
2024-12-24 22:30 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.4
2024-12-24 22:31 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.4
2024-12-24 22:32 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.3
2024-12-24 22:33 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.3
2024-12-24 22:34 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.3
2024-12-24 22:35 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.3
2024-12-24 22:36 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.2
2024-12-24 22:37 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.2
2024-12-24 22:38 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.2
2024-12-24 22:39 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.2
2024-12-24 22:40 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.1
2024-12-24 22:41 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.1
2024-12-24 22:42 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.1
2024-12-24 22:43 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.1
2024-12-24 22:44 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.0
2024-12-24 22:45 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.0
2024-12-24 22:46 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -3.0
2024-12-24 22:47 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.9
2024-12-24 22:48 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.8
2024-12-24 22:49 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.8
2024-12-24 22:50 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.5 | -2.7
2024-12-24 22:51 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.4 | -2.7
2024-12-24 22:52 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.4 | -2.7
2024-12-24 22:53 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.4 | -2.7
2024-12-24 22:54 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.4 | -2.7
2024-12-24 22:55 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.4 | -2.8
2024-12-24 22:56 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.4 | -2.9
2024-12-24 22:57 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.4 | -3.1
2024-12-24 22:58 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.4 | -3.2
2024-12-24 22:59 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.4 | -3.3
2024-12-24 23:00 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.4 | -3.3
2024-12-24 23:01 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.4 | -3.4
2024-12-24 23:02 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.4 | -3.3
2024-12-24 23:03 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.4 | -3.3
2024-12-24 23:04 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.4 | -3.3
2024-12-24 23:05 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.4 | -3.3
2024-12-24 23:06 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.3
2024-12-24 23:07 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 14.4 | -3.2
2024-12-24 23:08 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 14.4 | -3.2
2024-12-24 23:09 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.2
2024-12-24 23:10 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.2
2024-12-24 23:11 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.2
2024-12-24 23:12 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.2
2024-12-24 23:13 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.3
2024-12-24 23:14 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.3
2024-12-24 23:15 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.2
2024-12-24 23:16 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.3
2024-12-24 23:17 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.3
2024-12-24 23:18 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.3
2024-12-24 23:19 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.3
2024-12-24 23:20 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.3
2024-12-24 23:21 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.3
2024-12-24 23:22 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.3
2024-12-24 23:23 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.4
2024-12-24 23:24 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.5
2024-12-24 23:25 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.6
2024-12-24 23:26 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.6
2024-12-24 23:27 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.7
2024-12-24 23:28 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.7
2024-12-24 23:29 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.8
2024-12-24 23:30 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.8
2024-12-24 23:31 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.8
2024-12-24 23:32 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.8
2024-12-24 23:33 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.9
2024-12-24 23:34 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -4.0
2024-12-24 23:35 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -4.0
2024-12-24 23:36 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -4.0
2024-12-24 23:37 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.9
2024-12-24 23:38 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.8
2024-12-24 23:39 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.8
2024-12-24 23:40 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.7
2024-12-24 23:41 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.7
2024-12-24 23:42 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.6
2024-12-24 23:43 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.6
2024-12-24 23:44 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.6
2024-12-24 23:45 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.5
2024-12-24 23:46 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.5
2024-12-24 23:47 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.5
2024-12-24 23:48 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.5
2024-12-24 23:49 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.5
2024-12-24 23:50 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.5
2024-12-24 23:51 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.4
2024-12-24 23:52 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.4
2024-12-24 23:53 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.4
2024-12-24 23:54 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.4
2024-12-24 23:55 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.4
2024-12-24 23:56 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.4
2024-12-24 23:57 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.5
2024-12-24 23:58 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.5
2024-12-24 23:59 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.5
2024-12-25 00:00 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.6
2024-12-25 00:01 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.6
2024-12-25 00:02 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.6
2024-12-25 00:03 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.7
2024-12-25 00:04 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.8
2024-12-25 00:05 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.8
2024-12-25 00:06 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.8
2024-12-25 00:07 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.9
2024-12-25 00:08 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.9
2024-12-25 00:09 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.8
2024-12-25 00:10 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.8
2024-12-25 00:11 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.7
2024-12-25 00:12 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.7
2024-12-25 00:13 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.7
2024-12-25 00:14 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.7
2024-12-25 00:15 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.7
2024-12-25 00:16 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.7
2024-12-25 00:17 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.8
2024-12-25 00:18 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.4 | -3.8
2024-12-25 00:19 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.8 | 14.4 | -3.8
2024-12-25 00:20 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | -3.8
2024-12-25 00:21 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.8 | 14.4 | -3.7
2024-12-25 00:22 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.4 | -3.7
2024-12-25 00:23 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.8 | 14.4 | -3.7
2024-12-25 00:24 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | -3.6
2024-12-25 00:25 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.8 | 14.4 | -3.6
2024-12-25 00:26 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.8 | 14.4 | -3.7
2024-12-25 00:27 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | -3.7
2024-12-25 00:28 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | -3.8
2024-12-25 00:29 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | -3.8
2024-12-25 00:30 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | -4.0
2024-12-25 00:31 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | -4.1
2024-12-25 00:32 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.8 | 14.4 | -4.2
2024-12-25 00:33 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | -4.2
2024-12-25 00:34 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | -4.3
2024-12-25 00:35 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | -4.3
2024-12-25 00:36 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | -4.3
2024-12-25 00:37 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | -4.3
2024-12-25 00:38 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | -4.3
2024-12-25 00:39 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | -4.3
2024-12-25 00:40 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | -4.2
2024-12-25 00:41 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -4.2
2024-12-25 00:42 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -4.2
2024-12-25 00:43 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -4.1
2024-12-25 00:44 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | -4.2
2024-12-25 00:45 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | -4.2
2024-12-25 00:46 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | -4.2
2024-12-25 00:47 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | -4.2
2024-12-25 00:48 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | -4.1
2024-12-25 00:49 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | -4.1
2024-12-25 00:50 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | -4.0
2024-12-25 00:51 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | -4.0
2024-12-25 00:52 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | -4.0
2024-12-25 00:53 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | -4.0
2024-12-25 00:54 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | -4.1
2024-12-25 00:55 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | -4.2
2024-12-25 00:56 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | -4.3
2024-12-25 00:57 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | -4.4
2024-12-25 00:58 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | -4.4
2024-12-25 00:59 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | -4.4
2024-12-25 01:00 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -4.3
2024-12-25 01:01 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -4.2
2024-12-25 01:02 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -4.1
2024-12-25 01:03 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.9
2024-12-25 01:04 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.9
2024-12-25 01:05 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.9
2024-12-25 01:06 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.8
2024-12-25 01:07 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.8
2024-12-25 01:08 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.8
2024-12-25 01:09 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.9
2024-12-25 01:10 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.9
2024-12-25 01:11 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.9
2024-12-25 01:12 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.9
2024-12-25 01:13 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -4.0
2024-12-25 01:14 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -4.2
2024-12-25 01:15 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -4.3
2024-12-25 01:16 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -4.4
2024-12-25 01:17 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -4.4
2024-12-25 01:18 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -4.3
2024-12-25 01:19 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -4.0
2024-12-25 01:20 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.8
2024-12-25 01:21 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.7
2024-12-25 01:22 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.7
2024-12-25 01:23 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.5
2024-12-25 01:24 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.4
2024-12-25 01:25 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.2
2024-12-25 01:26 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.1
2024-12-25 01:27 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.2
2024-12-25 01:28 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.2
2024-12-25 01:29 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.2
2024-12-25 01:30 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.2
2024-12-25 01:31 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.2
2024-12-25 01:32 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.1
2024-12-25 01:33 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.1
2024-12-25 01:34 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.1
2024-12-25 01:35 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.0
2024-12-25 01:36 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.1
2024-12-25 01:37 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.2
2024-12-25 01:38 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.2
2024-12-25 01:39 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.2
2024-12-25 01:40 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.3
2024-12-25 01:41 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.3
2024-12-25 01:42 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.3
2024-12-25 01:43 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.3
2024-12-25 01:44 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.3
2024-12-25 01:45 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.4
2024-12-25 01:46 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.4
2024-12-25 01:47 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | -3.4
2024-12-25 01:48 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.3 | -3.5
2024-12-25 01:49 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.3 | -3.5
2024-12-25 01:50 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.3 | -3.4
2024-12-25 01:51 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.2 | -3.5
2024-12-25 01:52 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.3 | -3.5
2024-12-25 01:53 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.3 | -3.5
2024-12-25 01:54 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.3 | -3.5
2024-12-25 01:55 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.3 | -3.5
2024-12-25 01:56 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.3 | -3.5
2024-12-25 01:57 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.3 | -3.5
2024-12-25 01:58 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.3 | -3.6
2024-12-25 01:59 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.3 | -3.6
2024-12-25 02:00 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.3 | -3.6
2024-12-25 02:01 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.3 | -3.7
2024-12-25 02:02 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.3 | -3.8
2024-12-25 02:03 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.3 | -3.9
2024-12-25 02:04 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.3 | -4.0
2024-12-25 02:05 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.3 | -4.0
2024-12-25 02:06 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.3 | -4.1
2024-12-25 02:07 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.3 | -4.2
2024-12-25 02:08 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.3 | -4.3
2024-12-25 02:09 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.2 | -4.3
2024-12-25 02:10 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.2 | -4.2
2024-12-25 02:11 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.2 | -4.3
2024-12-25 02:12 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.2 | -4.4
2024-12-25 02:13 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.2 | -4.3
2024-12-25 02:14 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.2 | -4.3
2024-12-25 02:15 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -4.3
2024-12-25 02:16 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -4.2
2024-12-25 02:17 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -4.2
2024-12-25 02:18 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -4.2
2024-12-25 02:19 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -4.2
2024-12-25 02:20 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -4.2
2024-12-25 02:21 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -4.1
2024-12-25 02:22 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -4.0
2024-12-25 02:23 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.9
2024-12-25 02:24 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.7
2024-12-25 02:25 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.6
2024-12-25 02:26 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.6
2024-12-25 02:27 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.6
2024-12-25 02:28 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.6
2024-12-25 02:29 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.6
2024-12-25 02:30 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.6
2024-12-25 02:31 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.4
2024-12-25 02:32 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.4
2024-12-25 02:33 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.4
2024-12-25 02:34 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.4
2024-12-25 02:35 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.4
2024-12-25 02:36 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.5
2024-12-25 02:37 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.5
2024-12-25 02:38 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.5
2024-12-25 02:39 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.4
2024-12-25 02:40 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.4
2024-12-25 02:41 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.4
2024-12-25 02:42 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.4
2024-12-25 02:43 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.2
2024-12-25 02:44 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.2
2024-12-25 02:45 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.2
2024-12-25 02:46 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.3
2024-12-25 02:47 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.4
2024-12-25 02:48 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.7
2024-12-25 02:49 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.8
2024-12-25 02:50 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.7
2024-12-25 02:51 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.5
2024-12-25 02:52 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.5
2024-12-25 02:53 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.7
2024-12-25 02:54 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.8
2024-12-25 02:55 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.8
2024-12-25 02:56 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.8
2024-12-25 02:57 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.8
2024-12-25 02:58 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.7
2024-12-25 02:59 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.6
2024-12-25 03:00 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.6
2024-12-25 03:01 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.5
2024-12-25 03:02 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.4
2024-12-25 03:03 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.3
2024-12-25 03:04 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.2
2024-12-25 03:05 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.1
2024-12-25 03:06 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.0
2024-12-25 03:07 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.0
2024-12-25 03:08 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.0
2024-12-25 03:09 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.0
2024-12-25 03:10 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.0
2024-12-25 03:11 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.0
2024-12-25 03:12 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.0
2024-12-25 03:13 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.0
2024-12-25 03:14 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.6 | 14.2 | -3.0
2024-12-25 03:15 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | -3.1
2024-12-25 03:16 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.6 | 14.6 | 14.2 | -3.1
2024-12-25 03:17 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.6 | 14.6 | 14.2 | -3.1
2024-12-25 03:18 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.6 | 14.6 | 14.2 | -3.2
2024-12-25 03:19 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.6 | 14.6 | 14.2 | -3.3
2024-12-25 03:20 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.6 | 14.6 | 14.2 | -3.4
2024-12-25 03:21 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.2 | -3.5
2024-12-25 03:22 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.2 | -3.6
2024-12-25 03:23 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.6 | 14.6 | 14.1 | -3.6
2024-12-25 03:24 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -3.7
2024-12-25 03:25 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -3.8
2024-12-25 03:26 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -3.7
2024-12-25 03:27 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -3.7
2024-12-25 03:28 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -3.8
2024-12-25 03:29 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -3.9
2024-12-25 03:30 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -3.9
2024-12-25 03:31 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -3.9
2024-12-25 03:32 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -3.9
2024-12-25 03:33 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -3.9
2024-12-25 03:34 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.0
2024-12-25 03:35 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.1
2024-12-25 03:36 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.1
2024-12-25 03:37 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.1
2024-12-25 03:38 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.1
2024-12-25 03:39 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.2
2024-12-25 03:40 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.2
2024-12-25 03:41 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.2
2024-12-25 03:42 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.1
2024-12-25 03:43 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.1
2024-12-25 03:44 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.1
2024-12-25 03:45 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.2
2024-12-25 03:46 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.2
2024-12-25 03:47 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.2
2024-12-25 03:48 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.1
2024-12-25 03:49 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.1
2024-12-25 03:50 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.2
2024-12-25 03:51 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.1
2024-12-25 03:52 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.2
2024-12-25 03:53 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.2
2024-12-25 03:54 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.2
2024-12-25 03:55 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.2
2024-12-25 03:56 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.2
2024-12-25 03:57 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.2
2024-12-25 03:58 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.2
2024-12-25 03:59 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.2
2024-12-25 04:00 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.2
2024-12-25 04:01 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.2
2024-12-25 04:02 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.2
2024-12-25 04:03 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.3
2024-12-25 04:04 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.4
2024-12-25 04:05 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.4
2024-12-25 04:06 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.6
2024-12-25 04:07 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.6
2024-12-25 04:08 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.0 | -4.7
2024-12-25 04:09 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.7
2024-12-25 04:10 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.6
2024-12-25 04:11 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.0 | -4.6
2024-12-25 04:12 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.3
2024-12-25 04:13 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.0
2024-12-25 04:14 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -3.8
2024-12-25 04:15 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -3.7
2024-12-25 04:16 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -3.8
2024-12-25 04:17 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -3.8
2024-12-25 04:18 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -3.9
2024-12-25 04:19 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -4.0
2024-12-25 04:20 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -3.9
2024-12-25 04:21 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -3.8
2024-12-25 04:22 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -3.5
2024-12-25 04:23 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -3.4
2024-12-25 04:24 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -3.3
2024-12-25 04:25 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -3.2
2024-12-25 04:26 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -3.3
2024-12-25 04:27 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -3.4
2024-12-25 04:28 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -3.4
2024-12-25 04:29 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -3.5
2024-12-25 04:30 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -3.4
2024-12-25 04:31 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -3.3
2024-12-25 04:32 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -3.5
2024-12-25 04:33 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -3.5
2024-12-25 04:34 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -3.4
2024-12-25 04:35 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | -3.3
2024-12-25 04:36 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.0 | -3.2
2024-12-25 04:37 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.0 | -3.2
2024-12-25 04:38 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.0 | -3.1
2024-12-25 04:39 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.0 | -3.0
2024-12-25 04:40 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.0 | -3.0
2024-12-25 04:41 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.0 | -2.9
2024-12-25 04:42 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.1 | -2.9
2024-12-25 04:43 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.0 | -2.8
2024-12-25 04:44 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.0 | -2.8
2024-12-25 04:45 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.0 | -2.8
2024-12-25 04:46 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.0 | -2.8
2024-12-25 04:47 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.0 | -2.8
2024-12-25 04:48 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.0 | -2.9
2024-12-25 04:49 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.0 | -3.1
2024-12-25 04:50 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.0 | -3.2
2024-12-25 04:51 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.0 | -3.3
2024-12-25 04:52 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.0 | -3.4
2024-12-25 04:53 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.0 | -3.4
2024-12-25 04:54 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.0 | -3.4
2024-12-25 04:55 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.0 | -3.5
2024-12-25 04:56 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.0 | -3.5
2024-12-25 04:57 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.0 | -3.5
2024-12-25 04:58 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -3.6
2024-12-25 04:59 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.0 | -3.8
2024-12-25 05:00 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.0 | -3.8
2024-12-25 05:01 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.0 | -3.8
2024-12-25 05:02 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -3.8
2024-12-25 05:03 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.0 | -3.8
2024-12-25 05:04 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.0 | -3.9
2024-12-25 05:05 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.0 | -4.0
2024-12-25 05:06 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.0 | -4.2
2024-12-25 05:07 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -4.2
2024-12-25 05:08 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.0 | -4.3
2024-12-25 05:09 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -4.3
2024-12-25 05:10 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -4.4
2024-12-25 05:11 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -4.4
2024-12-25 05:12 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -4.5
2024-12-25 05:13 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -4.7
2024-12-25 05:14 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -4.8
2024-12-25 05:15 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -4.8
2024-12-25 05:16 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -4.8
2024-12-25 05:17 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -4.8
2024-12-25 05:18 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -4.8
2024-12-25 05:19 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -4.9
2024-12-25 05:20 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.0
2024-12-25 05:21 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.0
2024-12-25 05:22 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.0
2024-12-25 05:23 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -4.9
2024-12-25 05:24 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -4.9
2024-12-25 05:25 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -4.8
2024-12-25 05:26 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -4.8
2024-12-25 05:27 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -4.8
2024-12-25 05:28 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -4.8
2024-12-25 05:29 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -4.9
2024-12-25 05:30 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.1
2024-12-25 05:31 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.3
2024-12-25 05:32 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.3
2024-12-25 05:33 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.3
2024-12-25 05:34 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.4
2024-12-25 05:35 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.5
2024-12-25 05:36 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.5
2024-12-25 05:37 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.4
2024-12-25 05:38 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.4
2024-12-25 05:39 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.3
2024-12-25 05:40 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.2
2024-12-25 05:41 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.2
2024-12-25 05:42 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.1
2024-12-25 05:43 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.2
2024-12-25 05:44 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.2
2024-12-25 05:45 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.1
2024-12-25 05:46 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.0
2024-12-25 05:47 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.0
2024-12-25 05:48 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.0
2024-12-25 05:49 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -4.9
2024-12-25 05:50 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -4.9
2024-12-25 05:51 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -4.9
2024-12-25 05:52 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -4.8
2024-12-25 05:53 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -4.7
2024-12-25 05:54 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -4.7
2024-12-25 05:55 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -4.7
2024-12-25 05:56 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -4.7
2024-12-25 05:57 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -4.7
2024-12-25 05:58 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -4.8
2024-12-25 05:59 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -4.8
2024-12-25 06:00 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -4.9
2024-12-25 06:01 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -4.9
2024-12-25 06:02 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.0
2024-12-25 06:03 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.3
2024-12-25 06:04 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.4
2024-12-25 06:05 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.4
2024-12-25 06:06 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.2
2024-12-25 06:07 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.1
2024-12-25 06:08 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.1
2024-12-25 06:09 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 13.9 | -5.1
2024-12-25 06:10 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 13.9 | -5.1
2024-12-25 06:11 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 13.9 | -5.2
2024-12-25 06:12 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.3
2024-12-25 06:13 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.4
2024-12-25 06:14 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.6
2024-12-25 06:15 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.6
2024-12-25 06:16 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.7
2024-12-25 06:17 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.7
2024-12-25 06:18 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.7
2024-12-25 06:19 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | -5.6
2024-12-25 06:20 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 14.0 | -5.6
2024-12-25 06:21 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 14.0 | -5.5
2024-12-25 06:22 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 14.0 | -5.5
2024-12-25 06:23 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 14.0 | -5.5
2024-12-25 06:24 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 14.0 | -5.5
2024-12-25 06:25 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 14.0 | -5.6
2024-12-25 06:26 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 13.9 | -5.7
2024-12-25 06:27 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 14.0 | -5.7
2024-12-25 06:28 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 14.0 | -5.7
2024-12-25 06:29 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 14.0 | -5.6
2024-12-25 06:30 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 14.0 | -5.5
2024-12-25 06:31 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.0 | -5.5
2024-12-25 06:32 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.0 | -5.5
2024-12-25 06:33 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.0 | -5.6
2024-12-25 06:34 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 13.9 | -5.7
2024-12-25 06:35 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.8
2024-12-25 06:36 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.0 | -5.8
2024-12-25 06:37 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.0 | -5.9
2024-12-25 06:38 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.0 | -5.8
2024-12-25 06:39 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.0 | -5.8
2024-12-25 06:40 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.0 | -5.8
2024-12-25 06:41 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.0 | -5.7
2024-12-25 06:42 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.0 | -5.7
2024-12-25 06:43 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.0 | -5.7
2024-12-25 06:44 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.0 | -5.9
2024-12-25 06:45 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.0 | -5.9
2024-12-25 06:46 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.8
2024-12-25 06:47 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.7
2024-12-25 06:48 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.6
2024-12-25 06:49 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.6
2024-12-25 06:50 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.8
2024-12-25 06:51 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.9
2024-12-25 06:52 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.0 | -5.9
2024-12-25 06:53 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.8
2024-12-25 06:54 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.7
2024-12-25 06:55 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.6
2024-12-25 06:56 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.6
2024-12-25 06:57 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.6
2024-12-25 06:58 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.6
2024-12-25 06:59 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.5
2024-12-25 07:00 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.4
2024-12-25 07:01 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.4
2024-12-25 07:02 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.4
2024-12-25 07:03 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.5
2024-12-25 07:04 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.0 | -5.4
2024-12-25 07:05 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.0 | -5.4
2024-12-25 07:06 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.4
2024-12-25 07:07 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.3
2024-12-25 07:08 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.2
2024-12-25 07:09 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.2
2024-12-25 07:10 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.4
2024-12-25 07:11 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.5
2024-12-25 07:12 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.6
2024-12-25 07:13 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.5
2024-12-25 07:14 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.4
2024-12-25 07:15 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.4
2024-12-25 07:16 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.4
2024-12-25 07:17 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.4
2024-12-25 07:18 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.4
2024-12-25 07:19 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.5
2024-12-25 07:20 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |  | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.5
2024-12-25 07:21 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.4
2024-12-25 07:22 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.4
2024-12-25 07:23 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.6
2024-12-25 07:24 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.8
2024-12-25 07:25 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.8
2024-12-25 07:26 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.7
2024-12-25 07:27 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.6
2024-12-25 07:28 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.6
2024-12-25 07:29 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.5
2024-12-25 07:30 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.5
2024-12-25 07:31 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.6
2024-12-25 07:32 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.7
2024-12-25 07:33 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.6
2024-12-25 07:34 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.6
2024-12-25 07:35 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.6
2024-12-25 07:36 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.8 | -5.8
2024-12-25 07:37 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.8 | -5.9
2024-12-25 07:38 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.9
2024-12-25 07:39 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.8
2024-12-25 07:40 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.8
2024-12-25 07:41 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.9
2024-12-25 07:42 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.8
2024-12-25 07:43 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.8
2024-12-25 07:44 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | -5.7
2024-12-25 07:45 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.3 | 13.9 | -5.6
2024-12-25 07:46 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.3 | 13.9 | -5.6
2024-12-25 07:47 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.3 | 13.9 | -5.6
2024-12-25 07:48 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.3 | 13.9 | -5.7
2024-12-25 07:49 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.3 | 13.9 | -5.7
2024-12-25 07:50 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.3 | 13.9 | -5.6
2024-12-25 07:51 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.3 | 13.9 | -5.6
2024-12-25 07:52 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.3 | 13.9 | -5.6
2024-12-25 07:53 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.3 | 13.9 | -5.8
2024-12-25 07:54 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.3 | 13.9 | -5.9
2024-12-25 07:55 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.3 | 13.9 | -5.9
2024-12-25 07:56 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.3 | 14.3 | 13.9 | -5.8
2024-12-25 07:57 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.3 | 14.3 | 13.9 | -5.7
2024-12-25 07:58 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.3 | 13.8 | -5.7
2024-12-25 07:59 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.3 | 13.8 | -5.7
2024-12-25 08:00 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.3 | 13.8 | -5.8
2024-12-25 08:01 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.3 | 13.9 | -5.8
2024-12-25 08:02 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.3 | 14.3 | 13.9 | -5.7
2024-12-25 08:03 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.3 | 13.8 | -5.7
2024-12-25 08:04 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.3 | 13.9 | -5.7
2024-12-25 08:05 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.3 | 13.9 | -5.8
2024-12-25 08:06 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.3 | 13.9 | -5.8
2024-12-25 08:07 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.3 | 14.3 | 13.8 | -5.8
2024-12-25 08:08 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.3 | 14.3 | 13.8 | -5.8
2024-12-25 08:09 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.3 | 13.8 | -5.8
2024-12-25 08:10 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.7
2024-12-25 08:11 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.3 | 13.8 | -5.6
2024-12-25 08:12 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.2 |  | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.6
2024-12-25 08:13 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.6
2024-12-25 08:14 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.6
2024-12-25 08:15 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.5
2024-12-25 08:16 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.7
2024-12-25 08:17 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.2 |  | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.8
2024-12-25 08:18 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.2 |  | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.8
2024-12-25 08:19 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.2 |  | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.8
2024-12-25 08:20 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.2 |  | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.7
2024-12-25 08:21 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |  | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.6
2024-12-25 08:22 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.2 |  | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.5
2024-12-25 08:23 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.2 |  | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.6
2024-12-25 08:24 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.2 |  | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.6
2024-12-25 08:25 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.2 |  | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.4
2024-12-25 08:26 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.2 |  | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.3
2024-12-25 08:27 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.2 |  | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.2
2024-12-25 08:28 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.2 |  | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.2
2024-12-25 08:29 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.2 |  | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.2
2024-12-25 08:30 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.2 |  | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.2
2024-12-25 08:31 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.2 |  | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.2
2024-12-25 08:32 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.2 |  | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.3
2024-12-25 08:33 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.2 |  | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.3
2024-12-25 08:34 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.2 |  | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.4
2024-12-25 08:35 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.2 |  | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.4
2024-12-25 08:36 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.1 |  | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.4
2024-12-25 08:37 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.1 |  | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.4
2024-12-25 08:38 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.2 |  | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.4
2024-12-25 08:39 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.2 |  | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.4
2024-12-25 08:40 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.2 |  | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.4
2024-12-25 08:41 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.1 |  | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.3
2024-12-25 08:42 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.2
2024-12-25 08:43 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.2
2024-12-25 08:44 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.1 |  | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.1
2024-12-25 08:45 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.0
2024-12-25 08:46 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -5.0
2024-12-25 08:47 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -4.9
2024-12-25 08:48 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -4.8
2024-12-25 08:49 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -4.7
2024-12-25 08:50 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -4.7
2024-12-25 08:51 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -4.7
2024-12-25 08:52 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -4.6
2024-12-25 08:53 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -4.6
2024-12-25 08:54 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -4.6
2024-12-25 08:55 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -4.6
2024-12-25 08:56 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -4.5
2024-12-25 08:57 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -4.5
2024-12-25 08:58 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -4.5
2024-12-25 08:59 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -4.6
2024-12-25 09:00 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -4.6
2024-12-25 09:01 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -4.6
2024-12-25 09:02 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -4.6
2024-12-25 09:03 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -4.6
2024-12-25 09:04 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -4.5
2024-12-25 09:05 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -4.5
2024-12-25 09:06 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -4.6
2024-12-25 09:07 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -4.6
2024-12-25 09:08 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -4.5
2024-12-25 09:09 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -4.5
2024-12-25 09:10 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -4.4
2024-12-25 09:11 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -4.4
2024-12-25 09:12 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -4.4
2024-12-25 09:13 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -4.5
2024-12-25 09:14 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -4.4
2024-12-25 09:15 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -4.4
2024-12-25 09:16 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -4.2
2024-12-25 09:17 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -4.1
2024-12-25 09:18 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -4.0
2024-12-25 09:19 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -3.9
2024-12-25 09:20 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -3.8
2024-12-25 09:21 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -3.8
2024-12-25 09:22 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -3.7
2024-12-25 09:23 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -3.7
2024-12-25 09:24 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -3.7
2024-12-25 09:25 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -3.6
2024-12-25 09:26 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -3.6
2024-12-25 09:27 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -3.6
2024-12-25 09:28 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | -3.6
2024-12-25 09:29 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 13.8 | -3.5
2024-12-25 09:30 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 13.7 | -3.4
2024-12-25 09:31 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 13.7 | -3.4
2024-12-25 09:32 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 13.7 | -3.3
2024-12-25 09:33 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 13.7 | -3.2
2024-12-25 09:34 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 13.7 | -3.2
2024-12-25 09:35 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.3 | 13.7 | -3.1
2024-12-25 09:36 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.3 | 13.7 | -3.1
2024-12-25 09:37 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.3 | 13.7 | -3.0
2024-12-25 09:38 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.3 | 13.7 | -2.9
2024-12-25 09:39 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.2 | 14.3 | 13.7 | -2.9
2024-12-25 09:40 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.3 | 13.7 | -2.8
2024-12-25 09:41 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.3 | 13.7 | -2.8
2024-12-25 09:42 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.3 | 13.7 | -2.7
2024-12-25 09:43 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.3 | 13.7 | -2.6
2024-12-25 09:44 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.3 | 13.7 | -2.6
2024-12-25 09:45 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.3 | 13.7 | -2.5
2024-12-25 09:46 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.3 | 13.7 | -2.5
2024-12-25 09:47 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.3 | 13.7 | -2.4
2024-12-25 09:48 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.3 | 13.7 | -2.4
2024-12-25 09:49 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.3 | 13.7 | -2.3
2024-12-25 09:50 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 |  | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.3 | 13.7 | -2.2
2024-12-25 09:51 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.3 | 13.7 | -2.2
2024-12-25 09:52 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 |  | 14.0 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.3 | 13.7 | -2.1
2024-12-25 09:53 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 |  | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.3 | 13.7 | -2.1
2024-12-25 09:54 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 |  | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.3 | 13.7 | -2.1
2024-12-25 09:55 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.3 | 13.7 | -2.0
2024-12-25 09:56 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 |  | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.3 | 13.7 | -1.9
2024-12-25 09:57 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 |  | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.3 | 13.7 | -1.8
2024-12-25 09:58 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | -1.8
2024-12-25 09:59 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | -1.8
2024-12-25 10:00 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 |  | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | -1.8
2024-12-25 10:01 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 |  | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | -1.7
2024-12-25 10:02 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 |  | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | -1.7
2024-12-25 10:03 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 |  | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | -1.6
2024-12-25 10:04 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 |  | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | -1.6
2024-12-25 10:05 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 |  | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | -1.5
2024-12-25 10:06 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 |  | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | -1.5
2024-12-25 10:07 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | -1.4
2024-12-25 10:08 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 |  | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | -1.4
2024-12-25 10:09 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 |  | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | -1.3
2024-12-25 10:10 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | -1.3
2024-12-25 10:11 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.1 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | -1.2
2024-12-25 10:12 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | -1.2
2024-12-25 10:13 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | -1.1
2024-12-25 10:14 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | -1.1
2024-12-25 10:15 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | -1.0
2024-12-25 10:16 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | -1.0
2024-12-25 10:17 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | -0.9
2024-12-25 10:18 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | -0.9
2024-12-25 10:19 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | -0.8
2024-12-25 10:20 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | -0.7
2024-12-25 10:21 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | -0.7
2024-12-25 10:22 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | -0.7
2024-12-25 10:23 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | -0.6
2024-12-25 10:24 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | -0.5
2024-12-25 10:25 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | -0.4
2024-12-25 10:26 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | -0.4
2024-12-25 10:27 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | -0.3
2024-12-25 10:28 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | -0.2
2024-12-25 10:29 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | -0.1
2024-12-25 10:30 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | -0.1
2024-12-25 10:31 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 0.0
2024-12-25 10:32 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 0.0
2024-12-25 10:33 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 0.0
2024-12-25 10:34 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 0.1
2024-12-25 10:35 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 0.1
2024-12-25 10:36 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 0.1
2024-12-25 10:37 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 0.1
2024-12-25 10:38 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 0.2
2024-12-25 10:39 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 0.2
2024-12-25 10:40 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 0.2
2024-12-25 10:41 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 0.3
2024-12-25 10:42 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 0.4
2024-12-25 10:43 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 0.5
2024-12-25 10:44 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 0.5
2024-12-25 10:45 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 0.6
2024-12-25 10:46 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 0.6
2024-12-25 10:47 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 0.6
2024-12-25 10:48 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 0.6
2024-12-25 10:49 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 0.7
2024-12-25 10:50 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 0.7
2024-12-25 10:51 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 0.7
2024-12-25 10:52 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 0.7
2024-12-25 10:53 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 0.8
2024-12-25 10:54 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 0.9
2024-12-25 10:55 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 0.9
2024-12-25 10:56 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 1.0
2024-12-25 10:57 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 1.0
2024-12-25 10:58 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 1.1
2024-12-25 10:59 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 1.1
2024-12-25 11:00 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 1.2
2024-12-25 11:01 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 1.3
2024-12-25 11:02 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 1.4
2024-12-25 11:03 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.6 | 1.5
2024-12-25 11:04 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 1.6
2024-12-25 11:05 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 1.7
2024-12-25 11:06 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 1.7
2024-12-25 11:07 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 1.8
2024-12-25 11:08 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 2.0
2024-12-25 11:09 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 2.2
2024-12-25 11:10 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 2.3
2024-12-25 11:11 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.6 | 2.4
2024-12-25 11:12 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.6 | 2.5
2024-12-25 11:13 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.6 | 2.6
2024-12-25 11:14 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.6 | 2.7
2024-12-25 11:15 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.6 | 2.8
2024-12-25 11:16 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.6 | 3.0
2024-12-25 11:17 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.6 | 3.1
2024-12-25 11:18 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.6 | 3.2
2024-12-25 11:19 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.6 | 3.3
2024-12-25 11:20 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.6 | 3.3
2024-12-25 11:21 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.6 | 3.4
2024-12-25 11:22 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.6 | 3.5
2024-12-25 11:23 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 |  | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.6 | 3.6
2024-12-25 11:24 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 |  | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.6 | 3.8
2024-12-25 11:25 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 |  | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.6 | 3.9
2024-12-25 11:26 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 |  | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.6 | 4.0
2024-12-25 11:27 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 |  | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.6 | 4.1
2024-12-25 11:28 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 |  | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.6 | 4.2
2024-12-25 11:29 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 |  | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.6 | 4.4
2024-12-25 11:30 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 |  | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.6 | 4.5
2024-12-25 11:31 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.0 |  | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 13.6 | 4.6
2024-12-25 11:32 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.0 |  | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 13.6 | 4.7
2024-12-25 11:33 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 |  | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 13.6 | 4.9
2024-12-25 11:34 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 13.6 | 5.0
2024-12-25 11:35 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 13.6 | 5.2
2024-12-25 11:36 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 13.6 | 5.3
2024-12-25 11:37 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 13.6 | 5.5
2024-12-25 11:38 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 13.6 | 5.7
2024-12-25 11:39 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 13.6 | 5.8
2024-12-25 11:40 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 13.6 | 5.9
2024-12-25 11:41 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 13.6 | 6.0
2024-12-25 11:42 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 13.6 | 6.0
2024-12-25 11:43 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 13.6 | 6.1
2024-12-25 11:44 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.6 | 6.2
2024-12-25 11:45 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.6 | 6.2
2024-12-25 11:46 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.1 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.6 | 6.2
2024-12-25 11:47 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.1 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.6 | 6.3
2024-12-25 11:48 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.1 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.6 | 6.2
2024-12-25 11:49 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.1 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.6 | 6.3
2024-12-25 11:50 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.6 | 6.3
2024-12-25 11:51 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.6 | 6.3
2024-12-25 11:52 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.6 | 6.3
2024-12-25 11:53 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.6 | 6.3
2024-12-25 11:54 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.6 | 6.3
2024-12-25 11:55 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.6 | 6.4
2024-12-25 11:56 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.6 | 6.4
2024-12-25 11:57 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.6 | 6.4
2024-12-25 11:58 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.6 | 6.4
2024-12-25 11:59 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.6 | 6.4
2024-12-25 12:00 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.6 | 6.4
2024-12-25 12:01 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.6 | 6.3
2024-12-25 12:02 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.6 | 6.3
2024-12-25 12:03 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.6 | 6.3
2024-12-25 12:04 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.6 | 6.3
2024-12-25 12:05 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.6 | 6.3
2024-12-25 12:06 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.6 | 6.3
2024-12-25 12:07 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.5 | 6.3
2024-12-25 12:08 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.5 | 6.3
2024-12-25 12:09 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.5 | 6.3
2024-12-25 12:10 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.5 | 6.3
2024-12-25 12:11 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.5 | 6.3
2024-12-25 12:12 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.5 | 6.2
2024-12-25 12:13 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.5 | 6.2
2024-12-25 12:14 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.5 | 6.2
2024-12-25 12:15 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.5 | 6.3
2024-12-25 12:16 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.5 | 6.3
2024-12-25 12:17 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.5 | 6.3
2024-12-25 12:18 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.5 | 6.3
2024-12-25 12:19 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.5 | 6.3
2024-12-25 12:20 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.5 | 6.3
2024-12-25 12:21 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.5 | 6.2
2024-12-25 12:22 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.5 | 6.2
2024-12-25 12:23 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 14.0 | 14.1 | 13.5 | 6.3
2024-12-25 12:24 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.5 | 6.3
2024-12-25 12:25 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.5 | 6.4
2024-12-25 12:26 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 13.5 | 6.4
2024-12-25 12:27 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 14.1 | 13.5 | 6.3
2024-12-25 12:28 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 14.1 | 13.5 | 6.3
2024-12-25 12:29 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 |  | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 6.2
2024-12-25 12:30 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 6.3
2024-12-25 12:31 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 13.5 | 6.3
2024-12-25 12:32 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 6.2
2024-12-25 12:33 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 6.2
2024-12-25 12:34 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 6.2
2024-12-25 12:35 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 6.3
2024-12-25 12:36 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 6.2
2024-12-25 12:37 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 6.1
2024-12-25 12:38 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 6.1
2024-12-25 12:39 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 6.0
2024-12-25 12:40 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 |  | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 6.0
2024-12-25 12:41 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 |  | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 6.0
2024-12-25 12:42 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 |  | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 6.0
2024-12-25 12:43 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 |  | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 6.1
2024-12-25 12:44 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 |  | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 6.1
2024-12-25 12:45 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 |  | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 6.0
2024-12-25 12:46 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 6.0
2024-12-25 12:47 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 |  | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 6.1
2024-12-25 12:48 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 6.0
2024-12-25 12:49 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 |  | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 5.9
2024-12-25 12:50 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 5.9
2024-12-25 12:51 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 5.9
2024-12-25 12:52 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 6.0
2024-12-25 12:53 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 6.0
2024-12-25 12:54 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 6.0
2024-12-25 12:55 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 6.0
2024-12-25 12:56 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 5.9
2024-12-25 12:57 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 5.8
2024-12-25 12:58 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 5.9
2024-12-25 12:59 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 5.8
2024-12-25 13:00 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 5.8
2024-12-25 13:01 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 5.7
2024-12-25 13:02 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 5.7
2024-12-25 13:03 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 5.8
2024-12-25 13:04 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 5.8
2024-12-25 13:05 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 5.8
2024-12-25 13:06 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 5.8
2024-12-25 13:07 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 5.8
2024-12-25 13:08 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 5.8
2024-12-25 13:09 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 5.8
2024-12-25 13:10 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 5.9
2024-12-25 13:11 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 5.8
2024-12-25 13:12 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 5.9
2024-12-25 13:13 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 5.9
2024-12-25 13:14 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 5.9
2024-12-25 13:15 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 5.9
2024-12-25 13:16 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 6.0
2024-12-25 13:17 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 5.9
2024-12-25 13:18 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 5.8
2024-12-25 13:19 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 5.8
2024-12-25 13:20 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 5.8
2024-12-25 13:21 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 5.8
2024-12-25 13:22 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 5.8
2024-12-25 13:23 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.4 | 5.9
2024-12-25 13:24 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 5.8
2024-12-25 13:25 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 5.8
2024-12-25 13:26 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 5.8
2024-12-25 13:27 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 13:28 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 13:29 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 13:30 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 13:31 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 5.8
2024-12-25 13:32 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 13:33 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 13:34 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 13.4 | 5.9
2024-12-25 13:35 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 13:36 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 13:37 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 13:38 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 13:39 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 13:40 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 13:41 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 13:42 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 13:43 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 13:44 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 13:45 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 13:46 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 13:47 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 13:48 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 13:49 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 13:50 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 13:51 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 13:52 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 13:53 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.9
2024-12-25 13:54 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 13:55 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 13:56 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 13:57 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 13:58 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.9
2024-12-25 13:59 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 14:00 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 14:01 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.9
2024-12-25 14:02 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.9
2024-12-25 14:03 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.9
2024-12-25 14:04 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 14:05 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 14:06 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.7
2024-12-25 14:07 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 14:08 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.7
2024-12-25 14:09 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 14:10 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.9
2024-12-25 14:11 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 14:12 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 14:13 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.9
2024-12-25 14:14 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.9
2024-12-25 14:15 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.9
2024-12-25 14:16 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.9
2024-12-25 14:17 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.9
2024-12-25 14:18 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.9
2024-12-25 14:19 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 14:20 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 14:21 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.9
2024-12-25 14:22 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.9
2024-12-25 14:23 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 14:24 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.9
2024-12-25 14:25 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.9
2024-12-25 14:26 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 14:27 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.7
2024-12-25 14:28 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.7
2024-12-25 14:29 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.7
2024-12-25 14:30 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.7
2024-12-25 14:31 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 |  | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.7
2024-12-25 14:32 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 |  | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.6
2024-12-25 14:33 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 |  | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.6
2024-12-25 14:34 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 |  | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.6
2024-12-25 14:35 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.8 |  | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.7
2024-12-25 14:36 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.8 |  | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.9
2024-12-25 14:37 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 6.1
2024-12-25 14:38 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.8 |  | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 6.1
2024-12-25 14:39 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.8 |  | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 6.0
2024-12-25 14:40 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.8 |  | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 14:41 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.8 |  | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.9
2024-12-25 14:42 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.9
2024-12-25 14:43 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.8 |  | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 14:44 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.8 |  | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 14:45 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.8 |  | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.8
2024-12-25 14:46 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.6
2024-12-25 14:47 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.8 |  | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.6
2024-12-25 14:48 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.6
2024-12-25 14:49 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.6
2024-12-25 14:50 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.7
2024-12-25 14:51 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.8 |  | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.6
2024-12-25 14:52 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.5
2024-12-25 14:53 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.8 |  | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.5
2024-12-25 14:54 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.8 |  | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.5
2024-12-25 14:55 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.8 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.5
2024-12-25 14:56 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.8 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.4
2024-12-25 14:57 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.4
2024-12-25 14:58 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.4
2024-12-25 14:59 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.4
2024-12-25 15:00 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.4
2024-12-25 15:01 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.4
2024-12-25 15:02 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.5
2024-12-25 15:03 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.5
2024-12-25 15:04 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.4
2024-12-25 15:05 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.4
2024-12-25 15:06 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.4
2024-12-25 15:07 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.4
2024-12-25 15:08 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.4
2024-12-25 15:09 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.3
2024-12-25 15:10 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.3
2024-12-25 15:11 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.3
2024-12-25 15:12 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.4
2024-12-25 15:13 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.3
2024-12-25 15:14 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.2
2024-12-25 15:15 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 5.2
2024-12-25 15:16 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 5.1
2024-12-25 15:17 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.1
2024-12-25 15:18 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.1
2024-12-25 15:19 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 5.0
2024-12-25 15:20 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 5.0
2024-12-25 15:21 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 5.0
2024-12-25 15:22 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 4.9
2024-12-25 15:23 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 4.9
2024-12-25 15:24 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 4.9
2024-12-25 15:25 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 4.9
2024-12-25 15:26 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 4.9
2024-12-25 15:27 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 4.9
2024-12-25 15:28 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 4.9
2024-12-25 15:29 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 4.9
2024-12-25 15:30 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 4.9
2024-12-25 15:31 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 4.9
2024-12-25 15:32 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 4.9
2024-12-25 15:33 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 4.9
2024-12-25 15:34 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 4.9
2024-12-25 15:35 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 4.8
2024-12-25 15:36 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 4.8
2024-12-25 15:37 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 4.8
2024-12-25 15:38 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 4.8
2024-12-25 15:39 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 4.8
2024-12-25 15:40 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 4.8
2024-12-25 15:41 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 4.8
2024-12-25 15:42 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 4.8
2024-12-25 15:43 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 4.7
2024-12-25 15:44 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 4.7
2024-12-25 15:45 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 4.6
2024-12-25 15:46 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 4.6
2024-12-25 15:47 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 4.6
2024-12-25 15:48 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 4.6
2024-12-25 15:49 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 4.6
2024-12-25 15:50 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 4.5
2024-12-25 15:51 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 4.5
2024-12-25 15:52 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 13.9 | 13.3 | 4.5
2024-12-25 15:53 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.9 | 13.3 | 4.5
2024-12-25 15:54 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 4.5
2024-12-25 15:55 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 4.5
2024-12-25 15:56 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 4.5
2024-12-25 15:57 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 4.5
2024-12-25 15:58 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 4.4
2024-12-25 15:59 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 4.4
2024-12-25 16:00 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 13.9 | 13.3 | 4.3
2024-12-25 16:01 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.9 | 13.3 | 4.3
2024-12-25 16:02 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.9 | 13.3 | 4.3
2024-12-25 16:03 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 4.3
2024-12-25 16:04 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 4.2
2024-12-25 16:05 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 4.2
2024-12-25 16:06 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.9 | 13.3 | 4.2
2024-12-25 16:07 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 4.2
2024-12-25 16:08 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 4.2
2024-12-25 16:09 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.9 | 13.3 | 4.1
2024-12-25 16:10 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 4.1
2024-12-25 16:11 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 4.1
2024-12-25 16:12 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 4.0
2024-12-25 16:13 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 4.0
2024-12-25 16:14 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.7 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 4.0
2024-12-25 16:15 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.7 |  | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 4.0
2024-12-25 16:16 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.7 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 4.0
2024-12-25 16:17 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.7 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 4.0
2024-12-25 16:18 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.7 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.9
2024-12-25 16:19 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.7 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.9
2024-12-25 16:20 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.7 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.9
2024-12-25 16:21 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.7 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.9
2024-12-25 16:22 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.7 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.9
2024-12-25 16:23 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.8
2024-12-25 16:24 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.8
2024-12-25 16:25 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.7
2024-12-25 16:26 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.7
2024-12-25 16:27 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.6
2024-12-25 16:28 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.7 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.6
2024-12-25 16:29 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.6
2024-12-25 16:30 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.6
2024-12-25 16:31 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.6
2024-12-25 16:32 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.5
2024-12-25 16:33 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.5
2024-12-25 16:34 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.5
2024-12-25 16:35 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.5
2024-12-25 16:36 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.5
2024-12-25 16:37 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.4
2024-12-25 16:38 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.4
2024-12-25 16:39 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.4
2024-12-25 16:40 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.3
2024-12-25 16:41 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.3
2024-12-25 16:42 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.3
2024-12-25 16:43 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.3
2024-12-25 16:44 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.3
2024-12-25 16:45 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.2
2024-12-25 16:46 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.2
2024-12-25 16:47 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.2
2024-12-25 16:48 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.2
2024-12-25 16:49 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.2
2024-12-25 16:50 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.1
2024-12-25 16:51 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.1
2024-12-25 16:52 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.1
2024-12-25 16:53 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.0
2024-12-25 16:54 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.1
2024-12-25 16:55 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.0
2024-12-25 16:56 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.1
2024-12-25 16:57 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.0
2024-12-25 16:58 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.0
2024-12-25 16:59 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.0
2024-12-25 17:00 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 3.0
2024-12-25 17:01 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.9
2024-12-25 17:02 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.9
2024-12-25 17:03 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.8
2024-12-25 17:04 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.8
2024-12-25 17:05 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.8
2024-12-25 17:06 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.8
2024-12-25 17:07 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.8
2024-12-25 17:08 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.8
2024-12-25 17:09 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.8
2024-12-25 17:10 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.8
2024-12-25 17:11 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.8
2024-12-25 17:12 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.8
2024-12-25 17:13 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.7
2024-12-25 17:14 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.7
2024-12-25 17:15 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.7
2024-12-25 17:16 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.7
2024-12-25 17:17 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.7
2024-12-25 17:18 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.7
2024-12-25 17:19 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.7
2024-12-25 17:20 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.6
2024-12-25 17:21 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.6
2024-12-25 17:22 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.6
2024-12-25 17:23 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.6
2024-12-25 17:24 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.6
2024-12-25 17:25 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.6
2024-12-25 17:26 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.6
2024-12-25 17:27 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.5
2024-12-25 17:28 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.5
2024-12-25 17:29 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.5
2024-12-25 17:30 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.5
2024-12-25 17:31 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.4
2024-12-25 17:32 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.4
2024-12-25 17:33 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.4
2024-12-25 17:34 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.4
2024-12-25 17:35 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.3
2024-12-25 17:36 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.3
2024-12-25 17:37 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.3
2024-12-25 17:38 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.3
2024-12-25 17:39 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.3
2024-12-25 17:40 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.3
2024-12-25 17:41 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.3
2024-12-25 17:42 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.3
2024-12-25 17:43 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.3
2024-12-25 17:44 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.3
2024-12-25 17:45 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.3
2024-12-25 17:46 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.2 | 2.2
2024-12-25 17:47 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.2 | 2.2
2024-12-25 17:48 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.2 | 2.2
2024-12-25 17:49 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.2 | 2.2
2024-12-25 17:50 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.2 | 2.2
2024-12-25 17:51 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.2 | 2.2
2024-12-25 17:52 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.2 | 2.2
2024-12-25 17:53 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.2 | 2.2
2024-12-25 17:54 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.2
2024-12-25 17:55 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.1
2024-12-25 17:56 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.1
2024-12-25 17:57 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.1
2024-12-25 17:58 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 2.1
2024-12-25 17:59 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.2 | 2.1
2024-12-25 18:00 | 13.5 | 13.4 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 |  | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 13.2 | 2.1