## 开关门验证-满载(门01)
时间 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | A20 | A21 | A22 | A23 | A24 | A25 | A26 | A27 | A28 | A29 | A30 | A31 | A32 | A33 | A34 | A35 | A36 | A37 | A38 | A39 | A40 | A41 | A42
2025-08-26 17:00 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.2 | 22.7¦60.8 | 22.7¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.9¦59.7 | 22.4¦60.5 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.4¦60.9 | 22.8¦60.1 | 22.6¦60.5 | 22.7¦60.8 | 22.6¦62.6 | 22.5¦64.0 | 22.5¦61.8 | 22.6¦60.2 | 22.6¦60.0 | 22.7¦60.5 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.8 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.9 | 22.7¦60.8 | 22.6¦59.8 | 22.6¦61.0 | 22.5¦60.4 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.4 | 22.8¦60.6 | 22.4¦60.7 | 22.4¦60.4 | 29.4¦68.7 | 23.3¦60.8 | 23.3¦58.0
2025-08-26 17:01 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.2 | 22.7¦60.8 | 22.7¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.9¦59.7 | 22.4¦60.5 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.4¦61.0 | 22.8¦60.3 | 22.6¦60.5 | 22.7¦60.8 | 22.6¦62.6 | 22.5¦64.0 | 22.5¦61.8 | 22.6¦60.2 | 22.6¦60.0 | 22.7¦60.5 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.8 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.9 | 22.7¦60.8 | 22.6¦59.9 | 22.6¦61.0 | 22.5¦60.4 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.4 | 22.8¦60.6 | 22.4¦60.7 | 22.4¦60.5 | 29.4¦67.4 | 23.3¦60.8 | 23.3¦58.0
2025-08-26 17:02 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.2 | 22.7¦60.8 | 22.7¦60.3 | 22.4¦60.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.9¦59.7 | 22.4¦60.5 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.7 | 22.5¦60.8 | 22.4¦61.0 | 22.8¦60.3 | 22.6¦60.5 | 22.7¦60.8 | 22.6¦62.6 | 22.5¦64.0 | 22.5¦61.8 | 22.6¦60.2 | 22.6¦60.0 | 22.7¦60.5 | 22.7¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.9 | 22.7¦60.8 | 22.6¦59.9 | 22.6¦60.8 | 22.5¦60.4 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.4 | 22.8¦60.5 | 22.4¦60.7 | 22.4¦60.4 | 29.4¦66.7 | 23.3¦60.8 | 23.4¦58.0
2025-08-26 17:03 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.2 | 22.7¦60.8 | 22.7¦60.3 | 22.4¦60.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.9¦59.7 | 22.4¦60.5 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.4¦61.0 | 22.8¦60.3 | 22.6¦60.5 | 22.7¦60.8 | 22.6¦62.6 | 22.6¦64.0 | 22.5¦61.8 | 22.6¦60.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.8 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.9 | 22.7¦60.8 | 22.6¦60.0 | 22.6¦60.8 | 22.5¦60.4 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.4 | 22.8¦60.6 | 22.4¦60.7 | 22.4¦60.4 | 29.4¦66.7 | 23.3¦60.8 | 23.3¦58.0
2025-08-26 17:04 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.2 | 22.7¦60.8 | 22.7¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.9¦59.7 | 22.4¦60.5 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.4¦61.0 | 22.8¦60.3 | 22.6¦60.5 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.6 | 22.6¦64.0 | 22.5¦61.8 | 22.6¦60.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.8 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.9 | 22.7¦60.8 | 22.6¦60.1 | 22.6¦61.0 | 22.5¦60.4 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.8¦60.4 | 22.8¦60.6 | 22.4¦60.7 | 22.4¦60.4 | 29.4¦67.3 | 23.3¦60.8 | 23.4¦58.0
2025-08-26 17:05 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.2 | 22.7¦60.8 | 22.7¦60.3 | 22.4¦60.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.9¦60.0 | 22.4¦60.5 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.4¦61.0 | 22.8¦60.3 | 22.6¦60.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.6 | 22.6¦64.0 | 22.5¦61.8 | 22.6¦60.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.8 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.9 | 22.7¦60.8 | 22.6¦60.1 | 22.7¦61.0 | 22.5¦60.4 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.1 | 22.8¦60.4 | 22.8¦60.6 | 22.4¦60.7 | 22.4¦60.4 | 29.4¦68.2 | 23.3¦60.8 | 23.4¦58.0
2025-08-26 17:06 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.2 | 22.7¦60.8 | 22.7¦60.3 | 22.4¦60.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.9¦60.0 | 22.4¦60.5 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.4¦61.0 | 22.8¦60.3 | 22.6¦60.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.6 | 22.6¦64.0 | 22.5¦61.8 | 22.6¦60.1 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.8 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.8 | 22.6¦60.1 | 22.7¦61.0 | 22.5¦60.4 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.1 | 22.8¦60.4 | 22.8¦60.6 | 22.4¦60.7 | 22.4¦60.4 | 29.3¦68.3 | 23.3¦60.8 | 23.4¦58.0
2025-08-26 17:07 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.2 | 22.7¦60.8 | 22.7¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.9¦60.0 | 22.4¦60.5 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.4¦61.0 | 22.8¦60.3 | 22.6¦60.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.6 | 22.6¦64.0 | 22.5¦61.8 | 22.6¦60.1 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.8 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.8 | 22.6¦60.2 | 22.6¦61.1 | 22.5¦60.4 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.1 | 22.8¦60.4 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.8 | 22.4¦60.4 | 29.3¦68.7 | 23.3¦60.8 | 23.4¦58.0
2025-08-26 17:08 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.2 | 22.7¦60.8 | 22.7¦60.3 | 22.4¦60.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.9¦59.9 | 22.4¦60.5 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.4¦61.0 | 22.8¦60.3 | 22.6¦60.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.6 | 22.6¦64.0 | 22.5¦61.8 | 22.6¦60.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.8 | 22.6¦60.2 | 22.7¦61.2 | 22.5¦60.4 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.8¦60.4 | 22.8¦60.8 | 22.4¦60.8 | 22.4¦60.4 | 29.2¦69.0 | 23.4¦60.8 | 23.4¦58.0
2025-08-26 17:09 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.2 | 22.7¦60.8 | 22.7¦60.3 | 22.4¦60.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.9¦59.7 | 22.4¦60.5 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.4¦61.0 | 22.8¦60.3 | 22.6¦60.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.6 | 22.6¦64.0 | 22.5¦61.8 | 22.6¦60.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.8 | 22.6¦60.2 | 22.6¦61.2 | 22.5¦60.4 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.4 | 22.8¦60.8 | 22.4¦60.8 | 22.4¦60.5 | 29.2¦68.3 | 23.3¦60.8 | 23.4¦58.0
2025-08-26 17:10 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.2 | 22.7¦60.8 | 22.7¦60.3 | 22.4¦60.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.9¦59.7 | 22.4¦60.5 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.4¦61.0 | 22.8¦60.3 | 22.6¦60.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.6 | 22.6¦64.0 | 22.5¦61.8 | 22.6¦60.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.0 | 22.8¦60.0 | 22.8¦60.8 | 22.6¦60.1 | 22.6¦61.3 | 22.5¦60.4 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.4 | 22.8¦60.8 | 22.4¦60.7 | 22.4¦60.5 | 29.2¦68.3 | 23.4¦60.8 | 23.4¦58.0
2025-08-26 17:11 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.2 | 22.7¦60.8 | 22.7¦60.3 | 22.4¦60.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.9¦59.7 | 22.4¦60.5 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.4¦61.0 | 22.8¦60.3 | 22.6¦60.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.6 | 22.6¦64.0 | 22.5¦61.8 | 22.6¦60.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.8 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.0 | 22.8¦60.0 | 22.8¦60.8 | 22.6¦60.1 | 22.6¦61.3 | 22.5¦60.4 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.4 | 22.8¦60.8 | 22.4¦60.7 | 22.4¦60.4 | 29.2¦68.2 | 23.4¦60.8 | 23.4¦57.9
2025-08-26 17:12 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.2 | 22.7¦60.8 | 22.7¦60.3 | 22.4¦60.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.9¦59.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.4¦61.0 | 22.8¦60.3 | 22.6¦60.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.6 | 22.6¦64.0 | 22.5¦61.8 | 22.6¦60.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.0 | 22.8¦60.0 | 22.8¦60.8 | 22.6¦60.1 | 22.6¦61.3 | 22.5¦60.4 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.4 | 22.8¦60.8 | 22.4¦60.7 | 22.4¦60.4 | 29.2¦68.3 | 23.4¦60.8 | 23.4¦58.0
2025-08-26 17:13 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.2 | 22.7¦60.8 | 22.7¦60.3 | 22.4¦60.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.9¦59.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.4¦61.0 | 22.8¦60.3 | 22.6¦60.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.6 | 22.6¦64.0 | 22.5¦61.8 | 22.6¦60.4 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.0 | 22.8¦60.0 | 22.8¦60.8 | 22.6¦60.1 | 22.7¦61.3 | 22.5¦60.4 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.4 | 22.8¦60.8 | 22.4¦60.8 | 22.4¦60.4 | 29.2¦68.1 | 23.4¦60.8 | 23.4¦58.0
2025-08-26 17:14 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.2 | 22.7¦60.8 | 22.7¦60.3 | 22.4¦60.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.9¦59.7 | 22.4¦60.5 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.8 | 22.4¦61.0 | 22.8¦60.3 | 22.6¦60.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.6 | 22.6¦64.0 | 22.5¦61.8 | 22.6¦60.4 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.8¦60.0 | 22.8¦60.8 | 22.6¦60.2 | 22.6¦61.3 | 22.5¦60.4 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.4 | 22.8¦60.8 | 22.4¦60.8 | 22.4¦60.4 | 29.2¦67.8 | 23.4¦60.8 | 23.4¦58.0
2025-08-26 17:15 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.2 | 22.7¦60.8 | 22.7¦60.3 | 22.4¦60.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.9¦59.7 | 22.4¦60.5 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.8 | 22.4¦61.0 | 22.8¦60.3 | 22.6¦60.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.6 | 22.6¦64.0 | 22.5¦62.0 | 22.6¦60.4 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.9¦60.0 | 22.8¦60.8 | 22.6¦60.2 | 22.7¦61.3 | 22.5¦60.4 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.4 | 22.8¦60.8 | 22.4¦60.8 | 22.4¦60.4 | 29.3¦67.9 | 23.4¦60.8 | 23.4¦58.0
2025-08-26 17:16 | 22.7¦59.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.2 | 22.7¦60.9 | 22.7¦60.3 | 22.4¦60.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.9¦59.7 | 22.4¦60.5 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.8 | 22.4¦61.0 | 22.8¦60.3 | 22.6¦60.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.6 | 22.6¦64.0 | 22.5¦62.0 | 22.6¦60.4 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.9¦59.9 | 22.8¦60.8 | 22.6¦60.2 | 22.7¦61.3 | 22.5¦60.4 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.4 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.8 | 22.4¦60.4 | 29.3¦67.6 | 23.4¦60.8 | 23.4¦58.0
2025-08-26 17:17 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.2 | 22.7¦60.8 | 22.7¦60.3 | 22.4¦60.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.9¦59.7 | 22.4¦60.5 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.8 | 22.4¦61.0 | 22.8¦60.3 | 22.6¦60.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.6 | 22.6¦64.0 | 22.5¦62.0 | 22.6¦60.4 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.9¦59.9 | 22.8¦60.8 | 22.6¦60.2 | 22.7¦61.3 | 22.5¦60.4 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.4 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.7 | 22.4¦60.4 | 29.3¦67.3 | 23.4¦60.8 | 23.4¦58.0
2025-08-26 17:18 | 22.7¦59.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.2 | 22.7¦60.9 | 22.7¦60.3 | 22.4¦60.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.9¦59.7 | 22.4¦60.5 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.8 | 22.4¦61.0 | 22.8¦60.3 | 22.6¦60.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.6 | 22.6¦64.0 | 22.5¦61.8 | 22.6¦60.4 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.9¦59.9 | 22.8¦60.8 | 22.6¦60.2 | 22.7¦61.3 | 22.5¦60.4 | 22.7¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.4 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.8 | 22.4¦60.4 | 29.3¦66.9 | 23.4¦60.8 | 23.4¦58.0
2025-08-26 17:19 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.2 | 22.7¦60.9 | 22.7¦60.3 | 22.4¦60.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.9¦59.7 | 22.4¦60.5 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.8 | 22.4¦61.0 | 22.8¦60.4 | 22.6¦60.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.6 | 22.6¦64.0 | 22.5¦61.8 | 22.6¦60.4 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.9¦59.9 | 22.8¦60.8 | 22.6¦60.2 | 22.7¦61.3 | 22.5¦60.4 | 22.7¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.8 | 22.4¦60.4 | 29.4¦66.6 | 23.4¦60.8 | 23.4¦58.0
2025-08-26 17:20 | 22.7¦59.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.2 | 22.8¦60.9 | 22.7¦60.3 | 22.5¦60.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.9¦59.7 | 22.4¦60.5 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.8 | 22.4¦61.0 | 22.8¦60.4 | 22.6¦60.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.6 | 22.6¦64.0 | 22.5¦61.8 | 22.6¦60.4 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.9¦59.9 | 22.8¦60.8 | 22.6¦60.2 | 22.7¦61.3 | 22.5¦60.4 | 22.7¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.8 | 22.4¦60.8 | 22.4¦60.4 | 29.4¦66.8 | 23.4¦60.8 | 23.4¦58.0
2025-08-26 17:21 | 22.7¦59.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.2 | 22.8¦60.9 | 22.7¦60.3 | 22.5¦60.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.9¦59.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.8 | 22.4¦61.0 | 22.8¦60.4 | 22.6¦60.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.6 | 22.6¦64.0 | 22.5¦61.8 | 22.6¦60.4 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.9¦59.9 | 22.8¦60.8 | 22.6¦60.2 | 22.7¦61.3 | 22.5¦60.4 | 22.7¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.8 | 22.4¦60.8 | 22.4¦60.4 | 29.4¦66.5 | 23.4¦60.8 | 23.4¦58.0
2025-08-26 17:22 | 22.7¦59.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.2 | 22.8¦60.9 | 22.7¦60.3 | 22.5¦60.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.9¦59.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.8 | 22.5¦61.0 | 22.8¦60.4 | 22.6¦60.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.6 | 22.6¦64.0 | 22.5¦61.8 | 22.6¦60.4 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.9¦60.0 | 22.8¦60.8 | 22.6¦60.2 | 22.7¦61.3 | 22.5¦60.4 | 22.7¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.4 | 22.8¦60.8 | 22.4¦60.8 | 22.4¦60.4 | 29.4¦66.2 | 23.4¦60.8 | 23.4¦58.0
2025-08-26 17:23 | 22.7¦59.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.2 | 22.8¦60.9 | 22.7¦60.3 | 22.5¦60.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.9¦59.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.8 | 22.4¦61.0 | 22.8¦60.4 | 22.6¦60.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.6 | 22.6¦64.0 | 22.5¦61.8 | 22.6¦60.4 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.9¦59.9 | 22.8¦60.8 | 22.6¦60.2 | 22.7¦61.3 | 22.5¦60.4 | 22.7¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.5 | 22.8¦60.4 | 22.8¦60.8 | 22.4¦60.8 | 22.4¦60.4 | 29.4¦66.2 | 23.4¦60.8 | 23.4¦58.0
2025-08-26 17:24 | 22.7¦59.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.2 | 22.8¦60.9 | 22.7¦60.3 | 22.5¦60.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.9¦59.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.8 | 22.5¦61.0 | 22.8¦60.4 | 22.6¦60.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.6 | 22.6¦64.0 | 22.5¦61.8 | 22.6¦60.5 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.9¦59.9 | 22.8¦60.8 | 22.6¦60.2 | 22.7¦61.3 | 22.5¦60.4 | 22.7¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.5 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.8 | 22.4¦60.8 | 22.4¦60.4 | 29.4¦66.5 | 23.4¦60.8 | 23.4¦58.0
2025-08-26 17:25 | 22.7¦59.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.2 | 22.8¦60.9 | 22.7¦60.3 | 22.5¦60.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.9¦59.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.8 | 22.5¦61.1 | 22.8¦60.4 | 22.6¦60.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.6 | 22.6¦64.0 | 22.5¦61.8 | 22.6¦60.5 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.9¦59.9 | 22.8¦60.8 | 22.6¦60.2 | 22.7¦61.3 | 22.5¦60.4 | 22.7¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.6 | 22.9¦60.6 | 22.8¦60.9 | 22.4¦60.8 | 22.4¦60.4 | 29.3¦66.4 | 23.4¦60.8 | 23.4¦58.0
2025-08-26 17:26 | 22.7¦59.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.2 | 22.8¦60.9 | 22.7¦60.3 | 22.5¦60.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.9¦59.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.8 | 22.5¦61.1 | 22.8¦60.4 | 22.6¦60.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.6 | 22.6¦64.0 | 22.5¦61.8 | 22.6¦60.5 | 22.6¦60.2 | 22.7¦60.5 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.9¦60.0 | 22.8¦60.8 | 22.6¦60.2 | 22.7¦61.3 | 22.5¦60.4 | 22.7¦60.3 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.6 | 22.9¦60.6 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.8 | 22.4¦60.4 | 29.3¦66.7 | 23.4¦60.8 | 23.4¦58.0
2025-08-26 17:27 | 22.7¦59.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.2 | 22.8¦61.0 | 22.7¦60.3 | 22.5¦60.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.9¦59.7 | 22.4¦60.5 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.8 | 22.5¦61.1 | 22.8¦60.4 | 22.6¦60.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.7 | 22.6¦64.0 | 22.5¦61.8 | 22.6¦60.5 | 22.6¦60.2 | 22.7¦60.5 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.9¦60.0 | 22.8¦60.8 | 22.6¦60.2 | 22.7¦61.3 | 22.5¦60.4 | 22.7¦60.3 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.6 | 22.9¦60.4 | 22.8¦60.6 | 22.4¦60.8 | 22.4¦60.4 | 29.3¦66.7 | 23.4¦60.8 | 23.4¦58.0
2025-08-26 17:28 | 22.7¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.8¦61.0 | 22.7¦60.3 | 22.5¦60.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.9¦59.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.8 | 22.5¦61.1 | 22.8¦60.4 | 22.6¦60.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.7 | 22.6¦64.0 | 22.5¦61.8 | 22.6¦60.5 | 22.6¦60.2 | 22.7¦60.5 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.9¦60.0 | 22.8¦60.8 | 22.6¦60.2 | 22.7¦61.4 | 22.5¦60.4 | 22.7¦60.3 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.6 | 22.9¦60.4 | 22.8¦60.6 | 22.4¦60.8 | 22.5¦60.4 | 29.3¦66.6 | 23.4¦60.8 | 23.4¦58.0
2025-08-26 17:29 | 22.7¦59.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.8¦61.0 | 22.7¦60.3 | 22.5¦60.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.9¦59.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.8 | 22.5¦61.1 | 22.8¦60.4 | 22.6¦60.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.7 | 22.6¦64.0 | 22.5¦61.8 | 22.6¦60.5 | 22.6¦60.2 | 22.7¦60.5 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.9¦60.0 | 22.8¦60.9 | 22.6¦60.2 | 22.7¦61.4 | 22.5¦60.4 | 22.7¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.6 | 22.9¦60.6 | 22.8¦60.6 | 22.4¦60.8 | 22.5¦60.4 | 29.3¦66.9 | 23.4¦60.8 | 23.4¦58.0
2025-08-26 17:30 | 22.7¦59.9 | 22.4¦60.2 | 22.6¦60.3 | 22.8¦61.0 | 22.7¦60.3 | 22.5¦60.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.9¦59.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.8 | 22.5¦61.1 | 22.8¦60.4 | 22.6¦60.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.7 | 22.6¦64.1 | 22.5¦61.8 | 22.6¦60.5 | 22.6¦60.2 | 22.7¦60.5 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.9¦60.0 | 22.8¦60.9 | 22.6¦60.2 | 22.7¦61.4 | 22.5¦60.4 | 22.7¦60.3 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.6 | 22.9¦60.6 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.8 | 22.5¦60.4 | 29.3¦66.9 | 23.4¦60.8 | 23.4¦58.0

## 温度分布验证-满载
时间 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | A20 | A21 | A22 | A23 | A24 | A25 | A26 | A27 | A28 | A29 | A30 | A31 | A32 | A33 | A34 | A35 | A36 | A37 | A38 | A39 | A40 | A41 | A42
2025-08-27 11:00 | 22.6¦59.8 | 22.3¦60.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.4 | 23.0¦59.0 | 22.3¦61.3 | 22.4¦60.5 | 22.4¦61.1 | 22.4¦61.3 | 22.3¦61.4 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.8¦59.1 | 22.4¦62.9 | 22.5¦64.0 | 22.5¦62.1 | 22.6¦60.2 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.7 | 22.8¦59.1 | 22.9¦58.9 | 22.8¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.5 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.9 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.3¦61.1 | 22.4¦60.9 | 22.5¦90.2 | 23.1¦61.4 | 23.3¦58.1
2025-08-27 11:01 | 22.6¦59.8 | 22.3¦60.4 | 22.5¦60.2 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.9 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.9¦59.0 | 22.3¦61.3 | 22.4¦60.5 | 22.4¦61.1 | 22.4¦61.3 | 22.3¦61.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.8¦59.1 | 22.4¦62.9 | 22.5¦64.0 | 22.5¦62.1 | 22.6¦60.2 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.3 | 22.9¦59.7 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.5 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.9 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.3¦61.1 | 22.4¦60.8 | 22.5¦89.9 | 23.1¦61.4 | 23.3¦58.1
2025-08-27 11:02 | 22.6¦59.8 | 22.3¦60.4 | 22.5¦60.2 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.9 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.9¦59.1 | 22.3¦61.3 | 22.4¦60.5 | 22.4¦61.1 | 22.4¦61.3 | 22.3¦61.4 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.8¦59.4 | 22.4¦62.9 | 22.5¦64.0 | 22.4¦62.2 | 22.6¦60.2 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.5 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.9 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.7 | 22.8¦59.7 | 22.3¦61.1 | 22.4¦60.8 | 22.5¦89.9 | 23.2¦61.4 | 23.3¦58.0
2025-08-27 11:03 | 22.6¦59.8 | 22.3¦60.4 | 22.5¦60.2 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.7 | 22.4¦60.8 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.9¦59.0 | 22.3¦61.3 | 22.4¦60.5 | 22.4¦61.1 | 22.4¦61.3 | 22.3¦61.3 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.8¦59.4 | 22.4¦62.9 | 22.5¦64.1 | 22.4¦62.2 | 22.6¦60.2 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.7 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.5 | 22.5¦60.7 | 22.7¦59.2 | 22.4¦60.9 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.7 | 22.8¦59.8 | 22.3¦61.1 | 22.4¦60.8 | 22.5¦89.9 | 23.2¦61.4 | 23.3¦58.0
2025-08-27 11:04 | 22.6¦59.8 | 22.3¦60.4 | 22.5¦60.2 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.7 | 22.4¦60.8 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.9¦59.1 | 22.3¦61.3 | 22.4¦60.5 | 22.4¦61.1 | 22.4¦61.3 | 22.3¦61.3 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.8¦59.4 | 22.4¦62.9 | 22.5¦64.1 | 22.4¦62.2 | 22.6¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.2 | 22.8¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.5 | 22.5¦60.8 | 22.7¦59.2 | 22.4¦60.9 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.9 | 22.8¦59.9 | 22.3¦61.0 | 22.4¦60.8 | 22.5¦90.1 | 23.2¦61.4 | 23.3¦58.0
2025-08-27 11:05 | 22.6¦59.8 | 22.3¦60.4 | 22.5¦60.2 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.9 | 22.4¦60.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.9¦59.1 | 22.3¦61.3 | 22.4¦60.5 | 22.4¦61.1 | 22.4¦61.3 | 22.3¦61.3 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.8¦59.6 | 22.4¦62.9 | 22.5¦64.1 | 22.4¦62.2 | 22.6¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.5 | 22.5¦60.8 | 22.7¦59.2 | 22.4¦60.9 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.0 | 22.8¦60.0 | 22.3¦61.0 | 22.4¦60.8 | 22.5¦90.0 | 23.2¦61.4 | 23.3¦58.0
2025-08-27 11:06 | 22.6¦59.8 | 22.3¦60.4 | 22.5¦60.2 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.7 | 22.4¦60.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.9¦59.1 | 22.3¦61.3 | 22.4¦60.5 | 22.4¦61.1 | 22.4¦61.3 | 22.3¦61.3 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.4¦62.9 | 22.5¦64.1 | 22.4¦62.3 | 22.6¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.5 | 22.5¦60.9 | 22.7¦59.2 | 22.4¦60.9 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.3¦61.0 | 22.4¦60.8 | 22.5¦89.9 | 23.2¦61.3 | 23.3¦58.0
2025-08-27 11:07 | 22.6¦59.8 | 22.3¦60.4 | 22.5¦60.2 | 22.8¦60.2 | 22.7¦59.7 | 22.4¦60.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.9¦59.2 | 22.3¦61.3 | 22.4¦60.5 | 22.4¦61.1 | 22.4¦61.3 | 22.3¦61.3 | 22.8¦59.4 | 22.6¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.4¦62.8 | 22.5¦64.1 | 22.4¦62.3 | 22.6¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.5 | 22.5¦60.8 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.9 | 22.8¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.9 | 22.3¦61.0 | 22.4¦60.8 | 22.5¦89.9 | 23.2¦61.3 | 23.3¦58.0
2025-08-27 11:08 | 22.6¦59.9 | 22.3¦60.4 | 22.5¦60.2 | 22.8¦60.2 | 22.7¦59.7 | 22.4¦60.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.9¦59.2 | 22.3¦61.3 | 22.4¦60.5 | 22.4¦61.0 | 22.4¦61.3 | 22.3¦61.3 | 22.8¦59.4 | 22.6¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.4¦62.8 | 22.5¦64.1 | 22.4¦62.3 | 22.6¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.5 | 22.5¦60.9 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.9 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.9 | 22.3¦61.0 | 22.4¦60.8 | 22.5¦90.0 | 23.2¦61.3 | 23.3¦58.0
2025-08-27 11:09 | 22.6¦59.9 | 22.3¦60.4 | 22.5¦60.2 | 22.8¦60.2 | 22.7¦59.6 | 22.4¦60.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.9¦59.2 | 22.3¦61.3 | 22.4¦60.5 | 22.4¦61.0 | 22.4¦61.3 | 22.3¦61.3 | 22.8¦59.3 | 22.6¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.4¦62.8 | 22.5¦64.1 | 22.4¦62.3 | 22.6¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.3 | 22.8¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.5 | 22.5¦60.9 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.9 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.3¦61.0 | 22.4¦60.8 | 22.5¦89.6 | 23.2¦61.3 | 23.3¦58.0
2025-08-27 11:10 | 22.6¦59.9 | 22.3¦60.3 | 22.5¦60.2 | 22.7¦60.2 | 22.7¦59.6 | 22.4¦60.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.9¦59.4 | 22.3¦61.1 | 22.4¦60.5 | 22.4¦61.0 | 22.4¦61.3 | 22.3¦61.3 | 22.8¦59.4 | 22.6¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.5¦62.8 | 22.5¦64.1 | 22.4¦62.2 | 22.6¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.3 | 22.8¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.6 | 22.5¦60.9 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.9 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.9 | 22.3¦61.0 | 22.4¦60.8 | 22.5¦89.8 | 23.2¦61.3 | 23.3¦58.0
2025-08-27 11:11 | 22.6¦60.2 | 22.3¦60.3 | 22.5¦60.2 | 22.7¦60.2 | 22.7¦59.6 | 22.4¦61.6 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.9¦59.4 | 22.3¦62.3 | 22.4¦60.5 | 22.4¦61.0 | 22.4¦61.3 | 22.3¦61.3 | 22.8¦59.3 | 22.6¦60.3 | 22.7¦59.4 | 22.5¦62.8 | 22.5¦64.1 | 22.5¦62.6 | 22.6¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.8 | 22.6¦60.6 | 22.5¦60.9 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.7 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.7 | 22.3¦60.9 | 22.4¦61.2 | 22.5¦89.9 | 23.2¦61.7 | 23.3¦58.0
2025-08-27 11:12 | 22.7¦61.7 | 22.3¦60.6 | 22.5¦61.0 | 22.8¦61.1 | 22.7¦60.5 | 22.5¦63.7 | 22.6¦60.7 | 22.7¦61.1 | 22.9¦62.0 | 22.5¦65.3 | 22.4¦62.3 | 22.5¦62.4 | 22.5¦63.2 | 22.3¦62.2 | 22.8¦61.0 | 22.6¦61.8 | 22.7¦60.2 | 22.5¦63.0 | 22.5¦64.9 | 22.5¦63.2 | 22.6¦61.3 | 22.5¦60.6 | 22.7¦61.3 | 22.8¦60.9 | 22.8¦60.5 | 22.8¦61.4 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.6 | 22.8¦61.7 | 22.6¦61.4 | 22.6¦61.6 | 22.5¦61.9 | 22.7¦60.6 | 22.5¦62.5 | 22.8¦61.6 | 22.8¦61.0 | 22.8¦61.5 | 22.3¦62.1 | 22.4¦63.8 | 22.5¦89.8 | 23.3¦64.8 | 23.3¦58.1
2025-08-27 11:13 | 22.6¦61.1 | 22.3¦60.7 | 22.5¦61.3 | 22.8¦61.5 | 22.7¦61.1 | 22.3¦58.4 | 22.6¦60.5 | 22.6¦60.6 | 22.8¦59.5 | 22.2¦59.0 | 22.4¦61.4 | 22.4¦61.7 | 22.4¦61.6 | 22.3¦60.9 | 22.7¦59.9 | 22.6¦60.2 | 22.7¦60.7 | 22.5¦63.5 | 22.5¦64.6 | 22.3¦61.0 | 22.6¦61.5 | 22.4¦61.0 | 22.6¦60.7 | 22.7¦60.3 | 22.7¦60.7 | 22.8¦61.6 | 22.7¦60.7 | 22.8¦60.2 | 22.7¦61.4 | 22.5¦60.0 | 22.6¦61.4 | 22.5¦62.0 | 22.7¦61.1 | 22.4¦61.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦61.3 | 22.7¦59.4 | 22.2¦59.8 | 22.4¦59.5 | 22.4¦89.7 | 23.0¦60.8 | 23.3¦58.5
2025-08-27 11:14 | 22.3¦58.3 | 22.2¦59.0 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.0¦57.5 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.5 | 22.7¦58.5 | 21.5¦58.4 | 22.1¦59.1 | 22.1¦59.0 | 22.2¦59.5 | 22.1¦59.1 | 22.4¦58.0 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.9 | 22.3¦61.7 | 22.4¦62.8 | 22.2¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.3¦58.9 | 22.5¦58.4 | 22.5¦57.6 | 22.6¦58.4 | 22.7¦59.0 | 22.6¦57.9 | 22.6¦58.3 | 22.5¦58.9 | 22.2¦58.0 | 22.4¦59.2 | 22.2¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.2¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.5¦57.4 | 22.0¦58.1 | 22.1¦57.8 | 22.4¦89.8 | 22.4¦58.7 | 23.1¦57.4
2025-08-27 11:15 | 22.0¦57.8 | 22.0¦57.6 | 22.1¦57.7 | 22.4¦57.8 | 22.4¦57.1 | 21.6¦58.2 | 22.1¦57.2 | 22.2¦57.4 | 22.4¦56.7 | 21.2¦59.4 | 21.8¦58.3 | 22.0¦58.6 | 21.9¦58.7 | 21.9¦58.3 | 22.2¦57.4 | 22.1¦57.5 | 22.4¦57.2 | 22.1¦60.1 | 22.1¦61.3 | 22.0¦59.1 | 22.2¦57.9 | 22.0¦57.6 | 22.2¦57.1 | 22.3¦56.7 | 22.3¦57.1 | 22.5¦57.4 | 22.4¦57.0 | 22.2¦57.4 | 22.2¦58.0 | 21.9¦57.4 | 22.1¦58.5 | 21.8¦58.7 | 22.3¦57.3 | 21.8¦58.7 | 22.1¦57.1 | 22.4¦57.2 | 22.3¦57.2 | 21.8¦57.9 | 21.7¦58.2 | 22.5¦89.8 | 22.1¦59.4 | 22.9¦55.9
2025-08-27 11:16 | 21.9¦57.7 | 21.9¦57.4 | 21.9¦57.5 | 22.1¦57.6 | 22.2¦57.1 | 21.5¦58.8 | 22.0¦57.2 | 22.0¦57.3 | 22.3¦57.1 | 21.2¦59.7 | 21.7¦58.1 | 21.8¦58.5 | 21.8¦58.8 | 21.8¦58.4 | 22.0¦57.5 | 22.0¦57.8 | 22.2¦57.1 | 22.0¦59.9 | 22.0¦61.3 | 21.9¦59.3 | 22.1¦57.6 | 21.9¦57.6 | 22.0¦57.7 | 22.1¦56.9 | 22.0¦57.4 | 22.3¦57.4 | 22.2¦57.0 | 22.0¦57.6 | 22.0¦58.2 | 21.8¦57.6 | 22.0¦58.4 | 21.7¦58.7 | 22.1¦57.3 | 21.7¦58.3 | 22.0¦57.6 | 22.2¦57.3 | 22.2¦57.4 | 21.7¦58.0 | 21.6¦58.5 | 22.5¦90.0 | 22.2¦59.9 | 22.9¦55.9
2025-08-27 11:17 | 21.8¦57.8 | 21.9¦57.4 | 21.8¦57.9 | 22.1¦58.1 | 22.0¦57.4 | 21.4¦58.8 | 21.9¦57.4 | 21.9¦57.5 | 22.2¦57.2 | 21.2¦59.7 | 21.6¦58.3 | 21.7¦58.6 | 21.7¦58.9 | 21.7¦58.5 | 21.9¦57.7 | 21.9¦57.8 | 22.1¦57.2 | 21.9¦60.1 | 21.8¦61.7 | 21.8¦59.4 | 22.0¦57.7 | 21.9¦57.6 | 22.0¦57.8 | 22.1¦57.2 | 21.9¦57.5 | 22.2¦57.6 | 22.1¦57.2 | 22.0¦57.7 | 21.9¦58.4 | 21.7¦57.7 | 22.0¦58.5 | 21.5¦58.9 | 22.0¦57.4 | 21.6¦58.7 | 21.9¦57.7 | 22.1¦57.8 | 22.2¦57.6 | 21.7¦58.3 | 21.5¦58.6 | 22.4¦89.8 | 22.2¦60.0 | 22.8¦55.6
2025-08-27 11:18 | 21.8¦57.9 | 21.8¦57.4 | 21.8¦58.0 | 22.0¦58.2 | 22.0¦57.5 | 21.4¦59.0 | 21.9¦57.4 | 21.8¦57.7 | 22.2¦57.3 | 21.2¦59.7 | 21.6¦58.3 | 21.6¦58.9 | 21.7¦59.0 | 21.7¦58.7 | 21.9¦57.8 | 21.9¦58.0 | 22.1¦57.3 | 21.8¦60.3 | 21.8¦61.9 | 21.8¦59.6 | 22.0¦57.8 | 21.8¦57.7 | 21.9¦57.9 | 22.0¦57.3 | 21.9¦57.6 | 22.2¦57.7 | 22.1¦57.3 | 21.9¦57.8 | 21.9¦58.4 | 21.7¦58.0 | 21.9¦58.5 | 21.5¦58.9 | 22.0¦57.6 | 21.6¦58.8 | 21.9¦57.9 | 22.0¦58.0 | 22.2¦57.7 | 21.6¦58.4 | 21.5¦58.8 | 22.4¦89.8 | 22.3¦60.0 | 22.8¦55.8
2025-08-27 11:19 | 21.8¦58.1 | 21.8¦57.6 | 21.8¦58.1 | 22.0¦58.3 | 22.0¦57.7 | 21.4¦59.1 | 21.8¦57.5 | 21.8¦57.8 | 22.2¦57.5 | 21.2¦59.8 | 21.6¦58.3 | 21.6¦59.0 | 21.6¦59.1 | 21.7¦58.7 | 21.9¦57.9 | 21.9¦58.0 | 22.1¦57.3 | 21.7¦60.5 | 21.8¦61.9 | 21.8¦59.7 | 21.9¦57.9 | 21.8¦57.9 | 21.9¦58.0 | 22.0¦57.4 | 21.9¦57.7 | 22.1¦57.9 | 22.0¦57.4 | 21.9¦57.9 | 21.9¦58.5 | 21.7¦58.0 | 21.9¦58.6 | 21.5¦58.9 | 22.0¦57.6 | 21.6¦58.8 | 21.9¦58.0 | 22.0¦58.0 | 22.2¦57.7 | 21.6¦58.7 | 21.5¦58.9 | 22.4¦89.7 | 22.3¦60.0 | 22.8¦55.8
2025-08-27 11:20 | 21.8¦58.1 | 21.8¦57.7 | 21.8¦58.3 | 22.0¦58.3 | 22.0¦57.7 | 21.4¦59.1 | 21.8¦57.6 | 21.8¦57.9 | 22.1¦57.6 | 21.2¦59.8 | 21.6¦58.5 | 21.6¦59.1 | 21.6¦59.2 | 21.6¦58.8 | 21.9¦57.9 | 21.9¦58.0 | 22.1¦57.3 | 21.7¦60.6 | 21.8¦62.0 | 21.8¦59.8 | 21.9¦58.1 | 21.8¦57.9 | 21.9¦58.2 | 22.0¦57.6 | 21.9¦57.7 | 22.1¦58.0 | 22.0¦57.5 | 21.9¦57.9 | 21.9¦58.5 | 21.7¦58.0 | 21.9¦58.6 | 21.5¦59.0 | 21.9¦57.8 | 21.5¦59.0 | 21.9¦58.0 | 22.0¦58.1 | 22.1¦57.7 | 21.6¦58.8 | 21.5¦58.9 | 22.4¦89.8 | 22.4¦59.9 | 22.8¦55.8
2025-08-27 11:21 | 21.8¦58.2 | 21.8¦57.7 | 21.8¦58.3 | 22.0¦58.3 | 22.0¦57.7 | 21.5¦59.1 | 21.8¦57.6 | 21.8¦57.9 | 22.1¦57.6 | 21.3¦59.7 | 21.6¦58.5 | 21.6¦59.1 | 21.6¦59.3 | 21.7¦58.9 | 21.9¦57.9 | 21.9¦58.1 | 22.1¦57.3 | 21.7¦60.6 | 21.8¦62.1 | 21.8¦59.8 | 21.9¦58.1 | 21.8¦58.0 | 21.9¦58.2 | 22.0¦57.6 | 21.9¦57.7 | 22.1¦58.1 | 22.0¦57.6 | 22.0¦57.9 | 21.9¦58.5 | 21.7¦58.0 | 21.9¦58.6 | 21.5¦59.2 | 22.0¦57.9 | 21.5¦59.1 | 21.9¦58.0 | 22.1¦58.1 | 22.2¦57.8 | 21.6¦58.8 | 21.5¦58.9 | 22.4¦90.1 | 22.4¦59.9 | 22.8¦55.8
2025-08-27 11:22 | 21.8¦58.2 | 21.8¦57.7 | 21.8¦58.3 | 22.0¦58.5 | 22.0¦57.7 | 21.5¦59.1 | 21.8¦57.6 | 21.9¦57.9 | 22.1¦57.7 | 21.3¦59.7 | 21.6¦58.5 | 21.6¦59.1 | 21.6¦59.3 | 21.7¦58.9 | 21.9¦57.9 | 21.9¦58.1 | 22.1¦57.3 | 21.7¦60.6 | 21.8¦62.1 | 21.8¦59.8 | 21.9¦58.2 | 21.8¦58.0 | 21.9¦58.2 | 22.0¦57.6 | 21.9¦57.7 | 22.1¦58.1 | 22.0¦57.6 | 22.0¦57.9 | 21.9¦58.7 | 21.8¦58.0 | 21.9¦58.8 | 21.5¦59.2 | 22.0¦57.9 | 21.6¦59.1 | 22.0¦58.0 | 22.1¦58.0 | 22.2¦57.8 | 21.6¦58.8 | 21.5¦58.9 | 22.4¦89.8 | 22.4¦59.9 | 22.8¦55.8
2025-08-27 11:23 | 21.8¦58.2 | 21.8¦57.8 | 21.8¦58.3 | 22.0¦58.5 | 22.0¦57.7 | 21.5¦59.1 | 21.8¦57.6 | 21.9¦57.8 | 22.1¦57.7 | 21.4¦59.7 | 21.6¦58.5 | 21.6¦59.2 | 21.6¦59.3 | 21.7¦59.0 | 22.0¦57.9 | 21.9¦58.4 | 22.1¦57.4 | 21.7¦60.6 | 21.8¦62.1 | 21.8¦60.0 | 21.9¦58.2 | 21.8¦58.0 | 21.9¦58.2 | 22.0¦57.6 | 22.0¦57.7 | 22.1¦58.1 | 22.0¦57.6 | 22.0¦57.9 | 21.9¦58.7 | 21.8¦58.0 | 21.9¦58.8 | 21.6¦59.2 | 22.0¦57.9 | 21.6¦59.1 | 22.0¦57.9 | 22.1¦58.0 | 22.2¦57.9 | 21.6¦58.8 | 21.6¦58.9 | 22.4¦89.7 | 22.4¦59.9 | 22.8¦55.9
2025-08-27 11:24 | 21.8¦58.2 | 21.8¦57.8 | 21.8¦58.3 | 22.0¦58.5 | 22.0¦57.7 | 21.5¦59.1 | 21.8¦57.7 | 21.9¦57.9 | 22.1¦57.7 | 21.4¦59.7 | 21.6¦58.5 | 21.7¦59.2 | 21.6¦59.4 | 21.7¦59.0 | 22.0¦57.9 | 21.9¦58.2 | 22.1¦57.6 | 21.8¦60.6 | 21.8¦62.0 | 21.8¦59.8 | 21.9¦58.3 | 21.8¦58.1 | 21.9¦58.2 | 22.0¦57.6 | 22.0¦57.7 | 22.1¦58.1 | 22.0¦57.6 | 22.0¦57.8 | 22.0¦58.7 | 21.8¦58.0 | 21.9¦58.8 | 21.6¦59.0 | 22.0¦57.9 | 21.6¦59.1 | 22.0¦57.9 | 22.1¦58.1 | 22.2¦57.8 | 21.6¦58.8 | 21.6¦58.9 | 22.4¦89.8 | 22.4¦60.0 | 22.8¦55.9
2025-08-27 11:25 | 21.8¦58.2 | 21.8¦57.8 | 21.8¦58.4 | 22.1¦58.5 | 22.1¦57.8 | 21.6¦59.1 | 21.8¦57.7 | 21.9¦57.9 | 22.2¦57.7 | 21.4¦59.7 | 21.7¦58.6 | 21.7¦59.2 | 21.7¦59.4 | 21.7¦59.0 | 22.0¦57.9 | 21.9¦58.2 | 22.1¦57.6 | 21.8¦60.6 | 21.8¦62.1 | 21.8¦60.0 | 21.9¦58.2 | 21.8¦58.1 | 22.0¦58.2 | 22.1¦57.6 | 22.0¦57.7 | 22.1¦58.1 | 22.1¦57.6 | 22.1¦57.8 | 22.0¦58.6 | 21.8¦57.9 | 22.0¦58.8 | 21.7¦59.0 | 22.0¦57.9 | 21.7¦59.1 | 22.0¦57.9 | 22.1¦58.0 | 22.2¦57.9 | 21.7¦58.8 | 21.6¦58.9 | 22.4¦89.8 | 22.5¦60.0 | 22.8¦55.9
2025-08-27 11:26 | 21.8¦58.3 | 21.8¦57.8 | 21.8¦58.4 | 22.1¦58.6 | 22.1¦57.8 | 21.6¦59.0 | 21.9¦57.7 | 21.9¦57.9 | 22.2¦57.7 | 21.5¦59.7 | 21.7¦58.5 | 21.7¦59.2 | 21.7¦59.3 | 21.7¦59.2 | 22.0¦57.9 | 22.0¦58.1 | 22.1¦57.7 | 21.8¦60.6 | 21.9¦62.1 | 21.8¦60.0 | 21.9¦58.2 | 21.9¦58.1 | 22.0¦58.2 | 22.1¦57.6 | 22.0¦57.9 | 22.1¦58.2 | 22.1¦57.6 | 22.1¦57.9 | 22.0¦58.7 | 21.9¦57.9 | 22.0¦58.8 | 21.7¦58.9 | 22.0¦57.9 | 21.7¦59.0 | 22.0¦57.9 | 22.2¦58.0 | 22.2¦57.8 | 21.7¦58.8 | 21.6¦58.9 | 22.4¦89.8 | 22.5¦60.0 | 22.8¦55.8
2025-08-27 11:27 | 21.9¦58.2 | 21.8¦57.9 | 21.8¦58.4 | 22.1¦58.6 | 22.1¦57.9 | 21.6¦59.0 | 21.9¦57.6 | 22.0¦57.9 | 22.2¦57.8 | 21.5¦59.6 | 21.7¦58.5 | 21.7¦59.2 | 21.7¦59.3 | 21.7¦59.1 | 22.1¦57.8 | 22.0¦58.2 | 22.1¦57.6 | 21.8¦60.6 | 21.9¦62.1 | 21.8¦60.0 | 22.0¦58.2 | 21.9¦58.0 | 22.0¦58.2 | 22.1¦57.6 | 22.1¦57.7 | 22.2¦58.1 | 22.1¦57.6 | 22.1¦57.9 | 22.0¦58.7 | 21.9¦58.1 | 22.0¦58.8 | 21.7¦59.0 | 22.0¦57.9 | 21.7¦59.0 | 22.1¦57.9 | 22.2¦58.1 | 22.2¦57.9 | 21.7¦58.8 | 21.7¦58.9 | 22.4¦89.5 | 22.5¦59.9 | 22.8¦55.9
2025-08-27 11:28 | 21.9¦58.3 | 21.8¦57.9 | 21.8¦58.4 | 22.1¦58.5 | 22.1¦57.9 | 21.7¦59.0 | 21.9¦57.7 | 22.0¦57.8 | 22.2¦57.7 | 21.5¦59.6 | 21.8¦58.6 | 21.8¦59.2 | 21.8¦59.3 | 21.7¦59.1 | 22.1¦57.8 | 22.0¦58.2 | 22.2¦57.6 | 21.9¦60.6 | 21.9¦62.2 | 21.8¦60.0 | 22.0¦58.2 | 21.9¦58.0 | 22.0¦58.2 | 22.1¦57.6 | 22.1¦57.7 | 22.2¦58.1 | 22.1¦57.6 | 22.1¦57.8 | 22.0¦58.7 | 21.9¦58.0 | 22.0¦58.8 | 21.7¦58.9 | 22.0¦57.9 | 21.8¦58.8 | 22.1¦57.7 | 22.2¦58.0 | 22.2¦57.9 | 21.7¦58.7 | 21.7¦58.9 | 22.5¦89.2 | 22.6¦59.9 | 22.8¦55.8
2025-08-27 11:29 | 21.9¦58.3 | 21.8¦57.9 | 21.9¦58.4 | 22.1¦58.5 | 22.1¦57.9 | 21.7¦59.0 | 21.9¦57.9 | 22.0¦57.9 | 22.2¦57.8 | 21.6¦59.5 | 21.8¦58.6 | 21.8¦59.1 | 21.8¦59.3 | 21.8¦59.1 | 22.1¦57.9 | 22.0¦58.2 | 22.2¦57.7 | 21.9¦60.6 | 21.9¦62.1 | 21.9¦60.0 | 22.0¦58.3 | 21.9¦58.0 | 22.0¦58.2 | 22.1¦57.6 | 22.1¦57.7 | 22.2¦58.2 | 22.1¦57.6 | 22.2¦57.8 | 22.1¦58.7 | 21.9¦58.0 | 22.0¦58.8 | 21.8¦58.9 | 22.1¦57.9 | 21.8¦58.8 | 22.1¦57.7 | 22.2¦58.0 | 22.2¦57.9 | 21.8¦58.7 | 21.7¦58.8 | 22.5¦89.5 | 22.6¦59.9 | 22.9¦55.9
2025-08-27 11:30 | 21.9¦58.3 | 21.8¦57.9 | 21.9¦58.4 | 22.1¦58.5 | 22.1¦57.8 | 21.7¦58.8 | 21.9¦57.7 | 22.0¦57.8 | 22.2¦57.7 | 21.6¦59.5 | 21.8¦58.6 | 21.8¦59.1 | 21.8¦59.3 | 21.8¦59.1 | 22.1¦58.0 | 22.0¦58.2 | 22.2¦57.7 | 21.9¦60.6 | 21.9¦62.1 | 21.9¦60.0 | 22.0¦58.3 | 21.9¦58.0 | 22.1¦58.2 | 22.1¦57.6 | 22.1¦57.7 | 22.2¦58.2 | 22.1¦57.6 | 22.2¦57.8 | 22.1¦58.6 | 21.9¦58.0 | 22.0¦58.8 | 21.8¦58.9 | 22.1¦57.9 | 21.8¦58.8 | 22.1¦57.7 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.0 | 21.8¦58.7 | 21.7¦58.8 | 22.5¦89.6 | 22.6¦59.9 | 22.9¦55.9
2025-08-27 11:31 | 22.0¦58.3 | 21.9¦57.9 | 21.9¦58.4 | 22.2¦58.5 | 22.1¦57.8 | 21.8¦58.8 | 22.0¦57.7 | 22.0¦57.9 | 22.2¦57.7 | 21.6¦59.3 | 21.8¦58.5 | 21.8¦59.1 | 21.8¦59.3 | 21.8¦59.1 | 22.1¦58.0 | 22.0¦58.1 | 22.2¦57.7 | 21.9¦60.5 | 21.9¦62.1 | 21.9¦60.0 | 22.0¦58.3 | 22.0¦58.0 | 22.1¦58.2 | 22.1¦57.6 | 22.1¦57.7 | 22.2¦58.2 | 22.1¦57.8 | 22.2¦57.8 | 22.1¦58.6 | 21.9¦58.0 | 22.0¦58.8 | 21.8¦59.0 | 22.1¦57.9 | 21.8¦59.0 | 22.1¦57.7 | 22.3¦57.9 | 22.3¦58.0 | 21.8¦58.7 | 21.8¦58.8 | 22.5¦89.7 | 22.6¦59.9 | 22.9¦55.9
2025-08-27 11:32 | 22.0¦58.2 | 21.9¦58.0 | 21.9¦58.4 | 22.2¦58.6 | 22.2¦57.8 | 21.8¦58.7 | 22.0¦57.7 | 22.1¦57.9 | 22.3¦57.7 | 21.7¦59.3 | 21.8¦58.5 | 21.9¦59.1 | 21.9¦59.2 | 21.8¦59.1 | 22.2¦58.2 | 22.0¦58.1 | 22.2¦57.7 | 22.0¦60.5 | 21.9¦62.1 | 21.9¦60.0 | 22.0¦58.2 | 22.0¦58.0 | 22.1¦58.3 | 22.2¦57.6 | 22.1¦57.7 | 22.2¦58.2 | 22.2¦57.8 | 22.2¦57.8 | 22.1¦58.6 | 22.0¦57.9 | 22.1¦58.8 | 21.8¦58.9 | 22.1¦57.9 | 21.8¦59.0 | 22.2¦57.7 | 22.3¦57.9 | 22.3¦58.0 | 21.8¦58.7 | 21.8¦58.8 | 22.5¦89.6 | 22.7¦59.9 | 22.9¦55.9
2025-08-27 11:33 | 22.0¦58.2 | 21.9¦58.0 | 21.9¦58.4 | 22.2¦58.6 | 22.2¦57.8 | 21.8¦58.8 | 22.0¦57.7 | 22.1¦57.9 | 22.3¦57.7 | 21.7¦59.2 | 21.9¦58.5 | 21.9¦59.1 | 21.9¦59.1 | 21.8¦58.9 | 22.2¦58.2 | 22.1¦58.1 | 22.2¦57.7 | 22.0¦60.5 | 22.0¦62.1 | 21.9¦60.0 | 22.0¦58.2 | 22.0¦57.9 | 22.1¦58.3 | 22.2¦57.8 | 22.1¦57.7 | 22.2¦58.3 | 22.2¦57.8 | 22.2¦57.8 | 22.1¦58.6 | 22.0¦57.9 | 22.1¦58.6 | 21.8¦58.9 | 22.1¦57.9 | 21.9¦58.9 | 22.2¦57.7 | 22.3¦57.9 | 22.3¦58.0 | 21.8¦58.6 | 21.8¦58.8 | 22.5¦89.6 | 22.7¦59.9 | 22.9¦55.9
2025-08-27 11:34 | 22.0¦58.2 | 21.9¦58.0 | 22.0¦58.3 | 22.2¦58.6 | 22.2¦57.9 | 21.8¦58.8 | 22.0¦57.6 | 22.1¦57.9 | 22.3¦57.7 | 21.7¦59.2 | 21.9¦58.5 | 21.9¦59.1 | 21.9¦59.1 | 21.9¦58.9 | 22.2¦58.2 | 22.1¦58.2 | 22.2¦57.7 | 22.0¦60.5 | 22.0¦62.1 | 22.0¦59.8 | 22.0¦58.2 | 22.0¦57.9 | 22.1¦58.3 | 22.2¦57.8 | 22.2¦57.7 | 22.2¦58.3 | 22.2¦57.8 | 22.2¦57.8 | 22.2¦58.6 | 22.0¦57.9 | 22.1¦58.6 | 21.9¦58.9 | 22.1¦57.9 | 21.9¦58.9 | 22.2¦57.9 | 22.3¦57.9 | 22.3¦58.0 | 21.8¦58.7 | 21.8¦58.6 | 22.5¦89.5 | 22.7¦59.9 | 22.9¦55.9
2025-08-27 11:35 | 22.0¦58.2 | 21.9¦58.0 | 22.0¦58.4 | 22.2¦58.6 | 22.2¦57.8 | 21.8¦58.8 | 22.0¦57.7 | 22.1¦57.9 | 22.3¦57.8 | 21.7¦59.1 | 21.9¦58.5 | 21.9¦59.1 | 21.9¦59.1 | 21.9¦58.9 | 22.2¦58.2 | 22.1¦58.2 | 22.2¦57.8 | 22.0¦60.5 | 22.0¦62.1 | 22.0¦59.8 | 22.1¦58.2 | 22.0¦57.9 | 22.1¦58.3 | 22.2¦57.8 | 22.2¦57.7 | 22.3¦58.3 | 22.2¦57.8 | 22.2¦57.8 | 22.2¦58.6 | 22.0¦58.0 | 22.1¦58.6 | 21.9¦58.8 | 22.1¦57.9 | 21.9¦58.9 | 22.2¦57.9 | 22.3¦57.9 | 22.3¦58.0 | 21.8¦58.7 | 21.8¦58.6 | 22.5¦89.4 | 22.7¦59.9 | 22.9¦55.9
2025-08-27 11:36 | 22.0¦58.1 | 21.9¦58.0 | 22.0¦58.3 | 22.2¦58.6 | 22.2¦57.8 | 21.9¦58.8 | 22.0¦57.7 | 22.1¦57.9 | 22.3¦57.7 | 21.8¦59.2 | 21.9¦58.5 | 22.0¦59.0 | 21.9¦59.1 | 21.9¦58.9 | 22.2¦58.4 | 22.1¦58.1 | 22.2¦57.7 | 22.0¦60.5 | 22.0¦62.1 | 22.0¦59.8 | 22.1¦58.2 | 22.0¦57.9 | 22.1¦58.3 | 22.2¦57.8 | 22.2¦57.7 | 22.3¦58.3 | 22.2¦57.8 | 22.3¦57.9 | 22.2¦58.6 | 22.0¦57.9 | 22.1¦58.6 | 21.9¦58.8 | 22.2¦57.9 | 21.9¦58.9 | 22.2¦57.9 | 22.3¦57.9 | 22.3¦58.0 | 21.9¦58.7 | 21.9¦58.6 | 22.5¦89.5 | 22.7¦59.8 | 22.9¦55.9
2025-08-27 11:37 | 22.1¦58.1 | 22.0¦58.0 | 22.0¦58.4 | 22.2¦58.6 | 22.2¦57.9 | 21.9¦58.8 | 22.1¦57.6 | 22.1¦57.9 | 22.3¦57.8 | 21.8¦59.1 | 21.9¦58.3 | 22.0¦59.0 | 22.0¦59.1 | 21.9¦58.9 | 22.2¦58.2 | 22.1¦58.1 | 22.2¦57.7 | 22.1¦60.4 | 22.0¦62.1 | 22.0¦59.8 | 22.1¦58.2 | 22.1¦57.9 | 22.1¦58.3 | 22.2¦57.8 | 22.2¦57.7 | 22.3¦58.3 | 22.2¦57.8 | 22.3¦57.9 | 22.2¦58.6 | 22.0¦57.9 | 22.1¦58.6 | 21.9¦58.8 | 22.2¦57.9 | 21.9¦58.7 | 22.2¦57.9 | 22.4¦58.0 | 22.3¦58.0 | 21.9¦58.6 | 21.9¦58.6 | 22.5¦89.4 | 22.7¦59.7 | 22.9¦55.9
2025-08-27 11:38 | 22.1¦58.1 | 22.0¦58.0 | 22.0¦58.3 | 22.2¦58.5 | 22.2¦57.9 | 21.9¦58.7 | 22.1¦57.6 | 22.1¦57.9 | 22.4¦57.9 | 21.8¦59.1 | 21.9¦58.3 | 22.0¦59.0 | 22.0¦59.1 | 21.9¦58.9 | 22.2¦58.0 | 22.1¦58.1 | 22.3¦57.7 | 22.1¦60.4 | 22.0¦62.0 | 22.0¦59.8 | 22.1¦58.2 | 22.1¦57.9 | 22.1¦58.3 | 22.2¦57.8 | 22.2¦57.7 | 22.3¦58.3 | 22.2¦57.8 | 22.3¦57.9 | 22.2¦58.6 | 22.1¦58.0 | 22.1¦58.8 | 22.0¦58.6 | 22.2¦57.9 | 22.0¦58.7 | 22.2¦57.9 | 22.4¦57.9 | 22.3¦57.9 | 21.9¦58.6 | 21.9¦58.6 | 22.5¦89.4 | 22.8¦59.7 | 22.9¦55.9
2025-08-27 11:39 | 22.1¦58.1 | 22.0¦58.0 | 22.0¦58.3 | 22.3¦58.6 | 22.2¦57.9 | 21.9¦58.7 | 22.1¦57.6 | 22.1¦57.9 | 22.4¦57.9 | 21.8¦59.1 | 22.0¦58.3 | 22.0¦59.0 | 22.0¦59.1 | 22.0¦58.9 | 22.3¦58.0 | 22.1¦58.1 | 22.3¦57.7 | 22.1¦60.4 | 22.1¦62.1 | 22.0¦59.8 | 22.1¦58.2 | 22.1¦57.9 | 22.2¦58.4 | 22.2¦57.8 | 22.2¦57.7 | 22.3¦58.3 | 22.2¦57.8 | 22.3¦57.9 | 22.2¦58.6 | 22.1¦57.9 | 22.1¦58.8 | 22.0¦58.8 | 22.2¦57.9 | 22.0¦58.7 | 22.3¦57.9 | 22.4¦58.0 | 22.4¦58.0 | 21.9¦58.7 | 21.9¦58.6 | 22.5¦89.2 | 22.8¦59.7 | 23.0¦55.9
2025-08-27 11:40 | 22.1¦58.1 | 22.0¦58.0 | 22.0¦58.3 | 22.3¦58.6 | 22.2¦57.9 | 21.9¦58.7 | 22.1¦57.6 | 22.1¦58.1 | 22.4¦57.9 | 21.8¦59.1 | 22.0¦58.3 | 22.0¦59.0 | 22.0¦59.1 | 22.0¦58.9 | 22.3¦58.0 | 22.1¦58.1 | 22.3¦57.7 | 22.1¦60.4 | 22.1¦62.1 | 22.0¦60.1 | 22.1¦58.2 | 22.1¦57.9 | 22.2¦58.3 | 22.2¦57.8 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.3 | 22.3¦57.8 | 22.3¦57.8 | 22.2¦58.6 | 22.1¦58.0 | 22.2¦58.8 | 22.0¦58.9 | 22.2¦58.0 | 22.0¦58.7 | 22.3¦57.9 | 22.4¦58.0 | 22.4¦58.0 | 21.9¦58.7 | 22.0¦58.5 | 22.5¦89.2 | 22.8¦59.7 | 23.0¦55.9
2025-08-27 11:41 | 22.1¦58.2 | 22.0¦58.0 | 22.0¦58.5 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.0 | 22.0¦58.7 | 22.1¦57.6 | 22.1¦58.0 | 22.4¦57.9 | 21.9¦59.0 | 22.0¦58.2 | 22.0¦59.0 | 22.0¦59.1 | 22.0¦58.9 | 22.3¦57.9 | 22.1¦58.1 | 22.3¦57.7 | 22.1¦60.4 | 22.1¦62.1 | 22.0¦60.1 | 22.1¦58.2 | 22.1¦57.9 | 22.2¦58.4 | 22.3¦57.8 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.3 | 22.3¦57.8 | 22.3¦57.8 | 22.3¦58.6 | 22.1¦58.0 | 22.2¦58.6 | 22.0¦58.8 | 22.2¦58.0 | 22.0¦58.7 | 22.3¦57.9 | 22.4¦58.1 | 22.4¦58.0 | 21.9¦58.7 | 22.0¦58.5 | 22.5¦89.5 | 22.8¦59.7 | 23.0¦55.9
2025-08-27 11:42 | 22.1¦58.2 | 22.0¦58.0 | 22.1¦58.5 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.0 | 22.0¦58.7 | 22.1¦57.7 | 22.1¦57.9 | 22.4¦57.9 | 21.9¦59.0 | 22.0¦58.3 | 22.1¦59.0 | 22.0¦59.1 | 22.0¦58.8 | 22.3¦57.9 | 22.1¦58.1 | 22.3¦57.7 | 22.1¦60.4 | 22.1¦62.1 | 22.0¦60.1 | 22.2¦58.2 | 22.1¦58.0 | 22.2¦58.4 | 22.3¦57.8 | 22.3¦57.9 | 22.3¦58.4 | 22.3¦57.8 | 22.4¦57.8 | 22.3¦58.6 | 22.1¦57.9 | 22.2¦58.8 | 22.0¦58.8 | 22.2¦58.0 | 22.0¦58.7 | 22.3¦57.9 | 22.4¦58.1 | 22.4¦58.1 | 21.9¦58.7 | 22.0¦58.7 | 22.5¦89.8 | 22.8¦59.7 | 23.0¦56.0
2025-08-27 11:43 | 22.1¦58.3 | 22.0¦58.0 | 22.1¦58.4 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.0 | 22.0¦58.6 | 22.1¦57.6 | 22.2¦58.0 | 22.4¦57.9 | 21.9¦59.0 | 22.0¦58.3 | 22.1¦59.0 | 22.1¦59.1 | 22.0¦58.9 | 22.3¦57.9 | 22.1¦58.1 | 22.3¦57.8 | 22.1¦60.4 | 22.1¦62.1 | 22.1¦60.1 | 22.2¦58.2 | 22.1¦58.0 | 22.2¦58.4 | 22.3¦57.8 | 22.3¦57.9 | 22.3¦58.4 | 22.3¦57.8 | 22.4¦58.0 | 22.3¦58.6 | 22.1¦57.9 | 22.2¦58.9 | 22.0¦58.8 | 22.2¦58.0 | 22.0¦58.7 | 22.3¦57.9 | 22.4¦58.1 | 22.4¦58.2 | 21.9¦58.7 | 22.0¦58.7 | 22.5¦89.5 | 22.8¦59.7 | 23.0¦55.9
2025-08-27 11:44 | 22.1¦58.3 | 22.0¦58.0 | 22.1¦58.5 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.0 | 22.0¦58.7 | 22.1¦57.7 | 22.2¦57.9 | 22.4¦57.9 | 21.9¦58.9 | 22.0¦58.3 | 22.1¦59.0 | 22.1¦59.1 | 22.0¦58.9 | 22.3¦57.9 | 22.2¦58.1 | 22.3¦57.8 | 22.1¦60.4 | 22.1¦62.1 | 22.1¦60.1 | 22.2¦58.2 | 22.2¦58.0 | 22.2¦58.4 | 22.3¦57.8 | 22.3¦57.9 | 22.4¦58.4 | 22.3¦58.0 | 22.4¦58.0 | 22.3¦58.4 | 22.1¦58.1 | 22.2¦59.1 | 22.0¦58.8 | 22.3¦58.0 | 22.1¦58.7 | 22.3¦57.9 | 22.4¦58.1 | 22.4¦58.2 | 22.0¦58.7 | 22.0¦58.7 | 22.5¦89.5 | 22.9¦59.7 | 23.0¦56.0
2025-08-27 11:45 | 22.1¦58.2 | 22.0¦58.0 | 22.1¦58.5 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.0 | 22.0¦58.7 | 22.1¦57.7 | 22.2¦58.0 | 22.4¦57.9 | 21.9¦58.9 | 22.1¦58.2 | 22.1¦59.0 | 22.1¦59.1 | 22.0¦58.8 | 22.3¦57.9 | 22.2¦58.1 | 22.3¦57.8 | 22.2¦60.4 | 22.1¦62.1 | 22.1¦60.0 | 22.2¦58.2 | 22.2¦58.0 | 22.2¦58.4 | 22.3¦57.8 | 22.3¦57.9 | 22.4¦58.4 | 22.3¦58.0 | 22.4¦58.0 | 22.3¦58.4 | 22.1¦58.2 | 22.2¦59.2 | 22.0¦58.8 | 22.3¦58.1 | 22.1¦58.7 | 22.3¦57.9 | 22.4¦58.1 | 22.4¦58.3 | 22.0¦58.7 | 22.0¦58.7 | 22.5¦89.5 | 22.9¦59.7 | 23.0¦56.0
2025-08-27 11:46 | 22.2¦58.2 | 22.0¦58.1 | 22.1¦58.5 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.0 | 22.0¦58.6 | 22.1¦57.6 | 22.2¦58.0 | 22.4¦57.9 | 21.9¦58.9 | 22.1¦58.2 | 22.1¦59.0 | 22.1¦59.0 | 22.0¦58.8 | 22.3¦57.9 | 22.2¦58.1 | 22.3¦57.9 | 22.2¦60.4 | 22.1¦62.1 | 22.1¦60.0 | 22.2¦58.3 | 22.2¦58.0 | 22.2¦58.4 | 22.3¦57.8 | 22.3¦57.9 | 22.4¦58.4 | 22.3¦58.0 | 22.4¦58.0 | 22.3¦58.4 | 22.1¦58.1 | 22.2¦59.2 | 22.1¦58.6 | 22.3¦58.1 | 22.1¦58.7 | 22.3¦57.9 | 22.4¦58.1 | 22.4¦58.3 | 22.0¦58.6 | 22.0¦58.7 | 22.5¦89.6 | 22.9¦59.8 | 23.0¦56.1
2025-08-27 11:47 | 22.2¦58.1 | 22.0¦58.1 | 22.1¦58.5 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.0 | 22.0¦58.6 | 22.2¦57.7 | 22.2¦58.1 | 22.4¦57.9 | 21.9¦58.9 | 22.1¦58.2 | 22.1¦59.0 | 22.1¦59.0 | 22.1¦58.8 | 22.4¦57.9 | 22.2¦58.2 | 22.3¦58.0 | 22.2¦60.4 | 22.1¦62.1 | 22.1¦60.1 | 22.2¦58.3 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.6 | 22.3¦57.8 | 22.3¦57.9 | 22.4¦58.4 | 22.3¦58.0 | 22.4¦57.8 | 22.3¦58.4 | 22.2¦58.1 | 22.2¦59.4 | 22.1¦58.6 | 22.3¦58.1 | 22.1¦58.7 | 22.3¦57.9 | 22.4¦58.1 | 22.4¦58.3 | 22.0¦58.6 | 22.0¦58.7 | 22.5¦89.7 | 22.9¦59.7 | 23.0¦56.1
2025-08-27 11:48 | 22.2¦58.1 | 22.1¦58.1 | 22.1¦58.5 | 22.4¦58.6 | 22.3¦58.0 | 22.1¦58.6 | 22.2¦57.7 | 22.2¦58.3 | 22.4¦57.9 | 22.0¦58.8 | 22.1¦58.2 | 22.1¦59.0 | 22.1¦59.0 | 22.1¦58.8 | 22.4¦57.8 | 22.2¦58.2 | 22.3¦58.0 | 22.2¦60.4 | 22.1¦62.1 | 22.1¦60.1 | 22.2¦58.3 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.4 | 22.3¦57.8 | 22.3¦57.9 | 22.4¦58.3 | 22.3¦58.0 | 22.4¦57.8 | 22.3¦58.4 | 22.2¦58.1 | 22.2¦59.4 | 22.1¦58.5 | 22.3¦58.1 | 22.1¦58.7 | 22.3¦57.9 | 22.4¦58.2 | 22.4¦58.3 | 22.0¦58.6 | 22.0¦58.7 | 22.5¦89.7 | 22.9¦59.7 | 23.0¦56.1
2025-08-27 11:49 | 22.2¦58.1 | 22.1¦58.1 | 22.1¦58.5 | 22.4¦58.6 | 22.3¦58.2 | 22.1¦58.6 | 22.2¦57.7 | 22.2¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.0¦58.8 | 22.1¦58.2 | 22.1¦58.8 | 22.1¦59.0 | 22.1¦58.8 | 22.4¦57.9 | 22.2¦58.4 | 22.4¦57.9 | 22.2¦60.5 | 22.1¦62.2 | 22.1¦60.1 | 22.2¦58.3 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.4 | 22.3¦57.9 | 22.3¦57.9 | 22.4¦58.4 | 22.3¦57.8 | 22.4¦58.0 | 22.3¦58.4 | 22.2¦58.1 | 22.3¦59.4 | 22.1¦58.5 | 22.3¦58.1 | 22.1¦58.7 | 22.3¦57.9 | 22.4¦58.5 | 22.4¦58.3 | 22.0¦58.7 | 22.0¦58.7 | 22.5¦89.6 | 22.9¦59.6 | 23.0¦56.1
2025-08-27 11:50 | 22.2¦58.1 | 22.1¦58.1 | 22.1¦58.5 | 22.4¦58.6 | 22.3¦58.3 | 22.1¦58.7 | 22.2¦57.7 | 22.2¦58.1 | 22.4¦57.9 | 22.0¦58.8 | 22.1¦58.2 | 22.1¦58.8 | 22.1¦59.0 | 22.1¦58.8 | 22.4¦58.0 | 22.2¦58.4 | 22.4¦57.9 | 22.2¦60.5 | 22.1¦62.2 | 22.1¦60.1 | 22.2¦58.3 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.6 | 22.3¦57.9 | 22.3¦57.9 | 22.4¦58.4 | 22.3¦58.0 | 22.4¦58.1 | 22.4¦58.6 | 22.2¦58.1 | 22.3¦59.4 | 22.1¦58.5 | 22.3¦58.1 | 22.1¦58.7 | 22.3¦57.9 | 22.5¦58.6 | 22.4¦58.3 | 22.0¦58.6 | 22.1¦58.7 | 22.5¦89.7 | 22.9¦59.6 | 23.0¦56.1
2025-08-27 11:51 | 22.2¦58.1 | 22.1¦58.0 | 22.1¦58.4 | 22.4¦58.6 | 22.3¦58.3 | 22.1¦58.7 | 22.2¦57.6 | 22.2¦58.1 | 22.4¦57.9 | 22.0¦58.8 | 22.1¦58.2 | 22.1¦58.8 | 22.1¦59.0 | 22.1¦58.8 | 22.4¦58.0 | 22.2¦58.4 | 22.4¦57.9 | 22.2¦60.5 | 22.1¦62.2 | 22.1¦60.1 | 22.2¦58.3 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.6 | 22.3¦57.9 | 22.4¦58.0 | 22.4¦58.5 | 22.4¦58.2 | 22.4¦58.0 | 22.4¦58.7 | 22.2¦58.1 | 22.3¦59.2 | 22.1¦58.6 | 22.3¦58.1 | 22.1¦58.6 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.5 | 22.4¦58.3 | 22.1¦58.6 | 22.1¦58.7 | 22.5¦89.8 | 22.9¦59.6 | 23.0¦56.1
2025-08-27 11:52 | 22.2¦58.1 | 22.1¦58.1 | 22.1¦58.4 | 22.4¦58.6 | 22.3¦58.3 | 22.1¦58.7 | 22.2¦57.7 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.1 | 22.0¦58.8 | 22.1¦58.2 | 22.1¦58.8 | 22.1¦59.0 | 22.1¦58.8 | 22.4¦58.0 | 22.2¦58.4 | 22.4¦57.9 | 22.2¦60.5 | 22.2¦62.2 | 22.1¦60.1 | 22.2¦58.3 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.1 | 22.4¦58.0 | 22.4¦58.5 | 22.4¦58.1 | 22.4¦58.1 | 22.4¦58.7 | 22.2¦58.0 | 22.3¦59.2 | 22.1¦58.6 | 22.3¦58.3 | 22.1¦58.6 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.5 | 22.1¦58.6 | 22.1¦58.7 | 22.5¦90.0 | 22.9¦59.6 | 23.1¦56.1
2025-08-27 11:53 | 22.2¦58.1 | 22.1¦58.1 | 22.1¦58.4 | 22.4¦58.7 | 22.3¦58.2 | 22.1¦58.6 | 22.2¦57.7 | 22.2¦58.0 | 22.5¦58.1 | 22.0¦58.8 | 22.1¦58.2 | 22.1¦59.0 | 22.2¦59.0 | 22.1¦58.7 | 22.4¦58.0 | 22.2¦58.4 | 22.4¦58.2 | 22.2¦60.5 | 22.2¦62.2 | 22.1¦60.1 | 22.2¦58.3 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.1 | 22.4¦58.0 | 22.4¦58.5 | 22.4¦58.2 | 22.4¦58.1 | 22.4¦58.7 | 22.2¦58.1 | 22.3¦59.2 | 22.1¦58.6 | 22.3¦58.3 | 22.1¦58.6 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.7 | 22.1¦58.6 | 22.1¦58.7 | 22.5¦90.0 | 22.9¦59.6 | 23.1¦56.1
2025-08-27 11:54 | 22.2¦58.1 | 22.1¦58.1 | 22.2¦58.4 | 22.4¦58.7 | 22.4¦58.2 | 22.1¦58.6 | 22.2¦57.7 | 22.3¦58.0 | 22.5¦58.1 | 22.0¦58.8 | 22.1¦58.1 | 22.2¦58.8 | 22.2¦59.0 | 22.1¦58.8 | 22.4¦57.9 | 22.2¦58.4 | 22.4¦58.2 | 22.2¦60.5 | 22.2¦62.2 | 22.1¦60.1 | 22.2¦58.3 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.1 | 22.4¦58.1 | 22.4¦58.7 | 22.4¦58.2 | 22.4¦58.0 | 22.4¦58.7 | 22.2¦58.4 | 22.3¦59.2 | 22.1¦58.6 | 22.3¦58.4 | 22.2¦58.6 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.6 | 22.1¦58.6 | 22.1¦58.7 | 22.5¦90.2 | 22.9¦59.6 | 23.1¦56.1
2025-08-27 11:55 | 22.3¦58.1 | 22.1¦58.1 | 22.2¦58.4 | 22.4¦58.7 | 22.4¦58.2 | 22.1¦58.7 | 22.2¦57.7 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.1 | 22.1¦58.8 | 22.1¦58.2 | 22.2¦58.8 | 22.2¦59.0 | 22.1¦58.8 | 22.4¦58.0 | 22.2¦58.4 | 22.4¦58.2 | 22.2¦60.5 | 22.2¦62.2 | 22.1¦60.1 | 22.2¦58.3 | 22.2¦58.0 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.1 | 22.4¦58.1 | 22.4¦58.7 | 22.4¦58.2 | 22.4¦58.0 | 22.4¦58.7 | 22.2¦58.2 | 22.3¦59.2 | 22.1¦58.8 | 22.3¦58.4 | 22.2¦58.6 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.6 | 22.1¦58.7 | 22.1¦58.7 | 22.4¦90.4 | 22.9¦59.7 | 23.1¦56.1
2025-08-27 11:56 | 22.3¦58.1 | 22.1¦58.1 | 22.2¦58.4 | 22.4¦58.7 | 22.4¦58.2 | 22.1¦58.6 | 22.2¦57.7 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.1 | 22.1¦58.8 | 22.2¦58.2 | 22.2¦58.8 | 22.2¦59.0 | 22.1¦58.8 | 22.4¦58.0 | 22.2¦58.4 | 22.4¦58.2 | 22.3¦60.5 | 22.2¦62.2 | 22.2¦60.1 | 22.3¦58.3 | 22.3¦58.0 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.2 | 22.4¦58.1 | 22.4¦58.7 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.0 | 22.4¦58.6 | 22.2¦58.2 | 22.3¦59.2 | 22.2¦58.6 | 22.3¦58.4 | 22.2¦58.6 | 22.4¦58.0 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.7 | 22.1¦58.7 | 22.1¦58.7 | 22.4¦90.5 | 22.9¦59.7 | 23.1¦56.1
2025-08-27 11:57 | 22.3¦58.2 | 22.1¦58.0 | 22.2¦58.4 | 22.4¦58.7 | 22.4¦58.2 | 22.1¦58.6 | 22.2¦57.7 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.1 | 22.1¦58.7 | 22.2¦58.2 | 22.2¦58.8 | 22.2¦59.0 | 22.1¦58.8 | 22.4¦58.0 | 22.3¦58.4 | 22.4¦58.2 | 22.3¦60.5 | 22.2¦62.2 | 22.2¦60.1 | 22.3¦58.3 | 22.3¦58.0 | 22.3¦58.7 | 22.4¦58.2 | 22.4¦58.2 | 22.4¦58.8 | 22.4¦58.3 | 22.5¦58.0 | 22.4¦58.6 | 22.2¦58.1 | 22.3¦59.2 | 22.2¦58.8 | 22.3¦58.4 | 22.2¦58.6 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.5 | 22.4¦58.7 | 22.1¦58.7 | 22.1¦58.7 | 22.4¦90.4 | 22.9¦59.7 | 23.1¦56.1
2025-08-27 11:58 | 22.3¦58.2 | 22.1¦58.0 | 22.2¦58.4 | 22.4¦58.7 | 22.4¦58.2 | 22.1¦58.6 | 22.3¦57.7 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.1 | 22.1¦58.7 | 22.2¦58.2 | 22.2¦58.8 | 22.2¦59.0 | 22.1¦58.8 | 22.4¦58.0 | 22.3¦58.4 | 22.4¦58.2 | 22.3¦60.5 | 22.2¦62.2 | 22.2¦60.1 | 22.3¦58.3 | 22.3¦58.0 | 22.3¦58.7 | 22.4¦58.2 | 22.4¦58.2 | 22.4¦58.8 | 22.4¦58.3 | 22.5¦58.0 | 22.4¦58.6 | 22.2¦58.2 | 22.3¦59.2 | 22.2¦58.8 | 22.3¦58.4 | 22.2¦58.6 | 22.4¦58.0 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.1¦58.7 | 22.1¦58.7 | 22.4¦90.5 | 23.0¦59.7 | 23.1¦56.1
2025-08-27 11:59 | 22.3¦58.2 | 22.1¦58.0 | 22.2¦58.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦58.4 | 22.2¦58.6 | 22.3¦57.7 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.1 | 22.1¦58.8 | 22.2¦58.1 | 22.2¦58.8 | 22.2¦59.0 | 22.2¦58.8 | 22.4¦58.0 | 22.3¦58.4 | 22.4¦58.2 | 22.3¦60.5 | 22.2¦62.2 | 22.2¦60.1 | 22.3¦58.3 | 22.3¦58.0 | 22.3¦58.7 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.2 | 22.4¦58.8 | 22.4¦58.3 | 22.5¦58.0 | 22.4¦58.6 | 22.2¦58.2 | 22.3¦59.2 | 22.2¦58.6 | 22.3¦58.5 | 22.2¦58.6 | 22.4¦58.0 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.9 | 22.1¦58.7 | 22.1¦58.7 | 22.3¦90.6 | 23.0¦59.7 | 23.1¦56.1
2025-08-27 12:00 | 22.3¦58.2 | 22.1¦58.1 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.8 | 22.4¦58.4 | 22.2¦58.6 | 22.3¦57.6 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.1 | 22.1¦58.7 | 22.2¦58.1 | 22.2¦58.8 | 22.2¦59.0 | 22.2¦58.8 | 22.4¦58.2 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.4 | 22.3¦60.5 | 22.2¦62.3 | 22.2¦60.1 | 22.3¦58.3 | 22.3¦58.0 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.4 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.7 | 22.2¦58.3 | 22.3¦59.1 | 22.2¦58.6 | 22.3¦58.6 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.0 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.0 | 22.1¦58.7 | 22.1¦58.7 | 22.3¦91.0 | 23.0¦59.7 | 23.1¦56.1
2025-08-27 12:01 | 22.3¦58.2 | 22.1¦58.1 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.3 | 22.2¦58.6 | 22.3¦57.6 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.1 | 22.1¦58.9 | 22.2¦58.1 | 22.2¦58.8 | 22.2¦59.0 | 22.2¦58.8 | 22.4¦58.2 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.4 | 22.3¦60.5 | 22.2¦62.3 | 22.2¦60.2 | 22.3¦58.3 | 22.3¦58.0 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.4 | 22.5¦58.9 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.8 | 22.2¦58.4 | 22.3¦59.1 | 22.2¦58.6 | 22.4¦58.6 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.0 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.2 | 22.1¦58.7 | 22.1¦58.7 | 22.3¦91.1 | 23.0¦59.7 | 23.1¦56.1
2025-08-27 12:02 | 22.3¦58.3 | 22.1¦58.1 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.3 | 22.2¦58.7 | 22.3¦57.6 | 22.3¦58.0 | 22.5¦58.1 | 22.1¦58.9 | 22.2¦58.2 | 22.2¦58.8 | 22.2¦59.0 | 22.2¦58.9 | 22.4¦58.2 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.5 | 22.3¦60.5 | 22.2¦62.3 | 22.2¦60.2 | 22.3¦58.4 | 22.3¦58.0 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.4 | 22.5¦58.9 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.4 | 22.3¦59.1 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.6 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.0 | 22.5¦58.3 | 22.5¦59.2 | 22.1¦58.7 | 22.1¦58.8 | 22.3¦90.8 | 23.0¦59.7 | 23.1¦56.1
2025-08-27 12:03 | 22.3¦58.4 | 22.1¦58.1 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.8 | 22.4¦58.3 | 22.2¦58.6 | 22.3¦57.6 | 22.3¦58.0 | 22.5¦58.3 | 22.1¦58.9 | 22.2¦58.2 | 22.2¦58.8 | 22.2¦59.0 | 22.2¦58.9 | 22.4¦58.3 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.5 | 22.3¦60.5 | 22.2¦62.3 | 22.2¦60.2 | 22.3¦58.4 | 22.3¦58.0 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.4¦59.2 | 22.3¦58.4 | 22.3¦59.1 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.6 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.1 | 22.5¦58.6 | 22.5¦59.1 | 22.1¦58.7 | 22.1¦58.8 | 22.3¦91.0 | 23.0¦59.6 | 23.1¦56.1
2025-08-27 12:04 | 22.3¦58.4 | 22.1¦58.1 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.8 | 22.4¦58.3 | 22.2¦58.7 | 22.3¦57.6 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.3 | 22.1¦58.9 | 22.2¦58.1 | 22.2¦58.8 | 22.2¦59.0 | 22.2¦58.9 | 22.4¦58.3 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.4 | 22.3¦60.5 | 22.2¦62.3 | 22.2¦60.2 | 22.3¦58.3 | 22.3¦58.0 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.4¦59.4 | 22.3¦58.4 | 22.3¦59.1 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.6 | 22.2¦58.6 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.6 | 22.5¦59.0 | 22.1¦58.7 | 22.2¦58.8 | 22.2¦90.9 | 23.0¦59.6 | 23.1¦56.1
2025-08-27 12:05 | 22.3¦58.4 | 22.2¦58.1 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.8 | 22.4¦58.3 | 22.2¦58.7 | 22.3¦57.6 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.4 | 22.1¦58.8 | 22.2¦58.1 | 22.2¦58.8 | 22.2¦59.1 | 22.2¦58.9 | 22.4¦58.3 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.4 | 22.3¦60.5 | 22.2¦62.3 | 22.2¦60.2 | 22.3¦58.4 | 22.3¦58.0 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.3 | 22.4¦59.4 | 22.3¦58.3 | 22.3¦59.1 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.8 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.3 | 22.5¦58.6 | 22.5¦59.0 | 22.1¦58.7 | 22.2¦58.8 | 22.2¦91.1 | 23.0¦59.7 | 23.1¦56.1
2025-08-27 12:06 | 22.3¦58.3 | 22.2¦58.1 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.8 | 22.4¦58.4 | 22.2¦58.7 | 22.3¦57.7 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.5 | 22.1¦58.8 | 22.2¦58.2 | 22.2¦58.8 | 22.2¦59.0 | 22.2¦58.9 | 22.5¦58.4 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.5 | 22.3¦60.5 | 22.2¦62.3 | 22.2¦60.2 | 22.3¦58.4 | 22.3¦58.0 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.4¦59.4 | 22.3¦58.3 | 22.3¦59.1 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.8 | 22.2¦58.6 | 22.4¦58.3 | 22.5¦58.6 | 22.5¦59.1 | 22.1¦58.7 | 22.2¦58.8 | 22.2¦91.1 | 23.0¦59.6 | 23.1¦56.1
2025-08-27 12:07 | 22.3¦58.2 | 22.2¦58.1 | 22.2¦58.5 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.4 | 22.2¦58.7 | 22.3¦57.7 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.5 | 22.1¦58.8 | 22.2¦58.2 | 22.2¦58.8 | 22.2¦59.0 | 22.2¦58.9 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.7 | 22.3¦60.5 | 22.3¦62.3 | 22.2¦60.2 | 22.3¦58.4 | 22.3¦58.0 | 22.4¦59.0 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.4¦59.3 | 22.3¦58.3 | 22.3¦59.1 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.8 | 22.2¦58.6 | 22.4¦58.3 | 22.5¦58.6 | 22.5¦59.1 | 22.1¦58.8 | 22.2¦58.8 | 22.2¦91.2 | 23.0¦59.6 | 23.1¦56.1
2025-08-27 12:08 | 22.3¦58.2 | 22.2¦58.1 | 22.2¦58.5 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.4 | 22.2¦58.7 | 22.3¦57.7 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.7 | 22.1¦58.8 | 22.2¦58.2 | 22.3¦58.8 | 22.2¦59.0 | 22.2¦58.9 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.7 | 22.3¦60.5 | 22.3¦62.3 | 22.2¦60.2 | 22.3¦58.4 | 22.3¦58.1 | 22.4¦59.0 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.4¦59.2 | 22.3¦58.3 | 22.3¦59.1 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.8 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.3 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.8 | 22.1¦58.8 | 22.2¦58.8 | 22.2¦91.4 | 23.0¦59.7 | 23.1¦56.2
2025-08-27 12:09 | 22.3¦58.2 | 22.2¦58.3 | 22.2¦58.5 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.4 | 22.2¦58.7 | 22.3¦57.7 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.7 | 22.1¦58.8 | 22.2¦58.2 | 22.3¦58.8 | 22.2¦59.0 | 22.2¦58.9 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.7 | 22.3¦60.6 | 22.3¦62.3 | 22.2¦60.2 | 22.3¦58.4 | 22.3¦58.1 | 22.4¦59.0 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.4¦59.2 | 22.3¦58.2 | 22.3¦59.1 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.8 | 22.2¦58.6 | 22.4¦58.5 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.7 | 22.1¦58.8 | 22.2¦58.8 | 22.2¦91.8 | 23.0¦59.7 | 23.2¦56.2
2025-08-27 12:10 | 22.4¦58.2 | 22.2¦58.3 | 22.2¦58.5 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.4 | 22.2¦58.7 | 22.3¦57.7 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.7 | 22.1¦58.8 | 22.2¦58.2 | 22.3¦58.7 | 22.2¦59.1 | 22.2¦58.9 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.3 | 22.3¦60.6 | 22.3¦62.3 | 22.2¦60.2 | 22.3¦58.4 | 22.3¦58.1 | 22.4¦59.0 | 22.4¦58.5 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.4¦59.0 | 22.3¦58.1 | 22.3¦59.1 | 22.2¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.2¦58.6 | 22.4¦58.5 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.8 | 22.1¦58.8 | 22.2¦58.8 | 22.1¦91.4 | 23.0¦59.6 | 23.1¦56.2
2025-08-27 12:11 | 22.4¦58.2 | 22.2¦58.3 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.5 | 22.2¦58.7 | 22.3¦57.7 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.7 | 22.1¦58.9 | 22.2¦58.2 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.0 | 22.2¦58.9 | 22.5¦58.5 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.4 | 22.3¦60.6 | 22.3¦62.3 | 22.2¦60.2 | 22.3¦58.4 | 22.4¦58.1 | 22.4¦59.0 | 22.4¦58.5 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.2 | 22.3¦59.1 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.8 | 22.2¦58.6 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.8 | 22.2¦58.8 | 22.2¦58.8 | 22.1¦91.5 | 23.0¦59.6 | 23.2¦56.2
2025-08-27 12:12 | 22.4¦58.2 | 22.2¦58.3 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.5 | 22.2¦58.7 | 22.3¦57.7 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.7 | 22.1¦58.9 | 22.2¦58.2 | 22.3¦58.8 | 22.3¦59.1 | 22.2¦58.9 | 22.5¦58.8 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.4 | 22.3¦60.6 | 22.3¦62.3 | 22.2¦60.3 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.1 | 22.4¦59.0 | 22.4¦58.5 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.2 | 22.3¦59.1 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.8 | 22.2¦58.6 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.7 | 22.2¦58.8 | 22.2¦58.8 | 22.1¦91.8 | 23.0¦59.6 | 23.2¦56.2
2025-08-27 12:13 | 22.4¦58.2 | 22.2¦58.3 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.5 | 22.2¦58.7 | 22.3¦57.7 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.7 | 22.1¦58.8 | 22.2¦58.2 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.0 | 22.2¦58.9 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.3 | 22.3¦60.6 | 22.3¦62.3 | 22.2¦60.3 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.1 | 22.4¦59.0 | 22.4¦58.5 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.2 | 22.4¦59.1 | 22.2¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.2¦58.6 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.7 | 22.2¦58.8 | 22.2¦58.8 | 22.1¦91.8 | 23.0¦59.6 | 23.2¦56.2
2025-08-27 12:14 | 22.4¦58.2 | 22.2¦58.3 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.9 | 22.4¦58.7 | 22.2¦58.7 | 22.3¦57.7 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.7 | 22.2¦58.9 | 22.2¦58.2 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.2¦58.9 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.7 | 22.4¦58.3 | 22.3¦60.7 | 22.3¦62.3 | 22.3¦60.3 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.1 | 22.4¦59.0 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.2 | 22.4¦59.1 | 22.2¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.2¦58.6 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.7 | 22.2¦58.8 | 22.2¦58.8 | 22.1¦91.8 | 23.0¦59.6 | 23.2¦56.2
2025-08-27 12:15 | 22.4¦58.2 | 22.2¦58.3 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.9 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.8 | 22.3¦57.7 | 22.4¦58.1 | 22.5¦58.7 | 22.2¦58.9 | 22.2¦58.2 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.2¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.3¦60.7 | 22.3¦62.3 | 22.3¦60.3 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.1 | 22.4¦59.0 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.2 | 22.4¦59.1 | 22.2¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.2¦58.6 | 22.5¦58.6 | 22.6¦58.9 | 22.5¦58.8 | 22.2¦58.8 | 22.2¦58.9 | 22.1¦91.7 | 23.0¦59.6 | 23.2¦56.2
2025-08-27 12:16 | 22.4¦58.3 | 22.2¦58.3 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.9 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.7 | 22.3¦57.7 | 22.4¦58.1 | 22.5¦58.5 | 22.2¦58.9 | 22.2¦58.2 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.2¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.3¦60.7 | 22.3¦62.3 | 22.3¦60.3 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.1 | 22.4¦59.0 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.2 | 22.4¦59.1 | 22.2¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.6 | 22.5¦58.6 | 22.6¦58.9 | 22.5¦58.8 | 22.2¦58.9 | 22.2¦58.9 | 22.1¦91.7 | 23.0¦59.7 | 23.2¦56.2
2025-08-27 12:17 | 22.4¦58.3 | 22.2¦58.3 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.8 | 22.3¦58.8 | 22.3¦57.7 | 22.4¦58.1 | 22.5¦58.5 | 22.2¦58.9 | 22.2¦58.2 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.2¦59.1 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.4¦60.7 | 22.3¦62.3 | 22.3¦60.3 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.2 | 22.4¦59.0 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.2 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.6 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.0 | 22.2¦58.9 | 22.2¦58.9 | 22.1¦91.5 | 23.0¦59.7 | 23.2¦56.2
2025-08-27 12:18 | 22.4¦58.3 | 22.2¦58.3 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.8 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.1 | 22.6¦58.5 | 22.2¦58.9 | 22.2¦58.2 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.2¦59.1 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.4¦60.7 | 22.3¦62.3 | 22.3¦60.3 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.2 | 22.4¦59.0 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.2 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.0 | 22.2¦58.9 | 22.2¦58.9 | 22.1¦91.7 | 23.0¦59.7 | 23.2¦56.2
2025-08-27 12:19 | 22.4¦58.3 | 22.2¦58.3 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.8 | 22.3¦58.8 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.1 | 22.6¦58.4 | 22.2¦58.9 | 22.2¦58.2 | 22.3¦58.8 | 22.3¦59.1 | 22.3¦59.1 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.7 | 22.4¦60.7 | 22.3¦62.3 | 22.3¦60.3 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.2 | 22.4¦59.0 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.3 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.2¦58.9 | 22.2¦58.9 | 22.1¦91.7 | 23.0¦59.7 | 23.2¦56.2
2025-08-27 12:20 | 22.4¦58.3 | 22.2¦58.4 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.8 | 22.3¦58.8 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.1 | 22.6¦58.4 | 22.2¦58.9 | 22.2¦58.2 | 22.3¦58.8 | 22.3¦59.2 | 22.3¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.8 | 22.4¦60.7 | 22.3¦62.3 | 22.3¦60.3 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.2 | 22.4¦59.0 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.5¦59.2 | 22.3¦58.3 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.2 | 22.2¦58.9 | 22.2¦58.9 | 22.1¦91.5 | 23.0¦59.7 | 23.2¦56.2
2025-08-27 12:21 | 22.4¦58.3 | 22.2¦58.4 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.8 | 22.3¦58.8 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.1 | 22.6¦58.4 | 22.2¦58.9 | 22.2¦58.2 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.2 | 22.3¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.8 | 22.4¦60.7 | 22.3¦62.3 | 22.3¦60.3 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.2 | 22.4¦59.0 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.2 | 22.3¦58.3 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.2¦58.9 | 22.2¦58.9 | 22.1¦91.1 | 23.1¦59.7 | 23.2¦56.2
2025-08-27 12:22 | 22.4¦58.3 | 22.2¦58.4 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.8 | 22.3¦58.8 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.1 | 22.6¦58.4 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.2 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.3¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.9 | 22.4¦60.7 | 22.3¦62.3 | 22.3¦60.4 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.2 | 22.4¦59.0 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.2 | 22.3¦58.3 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.2 | 22.2¦58.9 | 22.2¦58.9 | 22.1¦91.1 | 23.1¦59.7 | 23.2¦56.2
2025-08-27 12:23 | 22.4¦58.3 | 22.2¦58.4 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.8 | 22.3¦58.8 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.1 | 22.6¦58.4 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.2 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.3¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.8 | 22.4¦60.7 | 22.3¦62.3 | 22.3¦60.4 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.2 | 22.4¦59.0 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.1 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.2 | 22.3¦58.3 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.2 | 22.2¦58.9 | 22.2¦58.9 | 22.2¦91.1 | 23.1¦59.7 | 23.2¦56.2
2025-08-27 12:24 | 22.4¦58.3 | 22.2¦58.4 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.8 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.1 | 22.6¦58.5 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.2 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.3¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.8 | 22.4¦60.9 | 22.3¦62.3 | 22.3¦60.4 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.2 | 22.4¦59.0 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.1 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.2 | 22.4¦58.3 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.9 | 22.1¦91.7 | 23.1¦59.7 | 23.2¦56.2
2025-08-27 12:25 | 22.4¦58.3 | 22.2¦58.4 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.8 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.5 | 22.2¦59.0 | 22.3¦58.2 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.3¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.9 | 22.4¦60.9 | 22.3¦62.3 | 22.3¦60.4 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.2 | 22.4¦59.0 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.1 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.2 | 22.4¦58.3 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.8 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.2¦58.9 | 22.3¦59.0 | 22.1¦91.5 | 23.1¦59.7 | 23.2¦56.2
2025-08-27 12:26 | 22.4¦58.3 | 22.2¦58.4 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.3¦58.9 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.5 | 22.2¦59.0 | 22.3¦58.2 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.3¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.9 | 22.4¦60.9 | 22.3¦62.4 | 22.3¦60.4 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.2 | 22.4¦59.0 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.1 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.2 | 22.4¦58.3 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.8 | 22.5¦58.8 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.2¦59.0 | 22.3¦59.0 | 22.1¦91.8 | 23.1¦59.7 | 23.2¦56.3
2025-08-27 12:27 | 22.4¦58.3 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.6 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.3¦58.9 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.5 | 22.2¦59.0 | 22.3¦58.2 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.3¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.9 | 22.4¦60.9 | 22.3¦62.3 | 22.3¦60.4 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.4 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.1 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.2 | 22.4¦58.3 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.8 | 22.5¦58.8 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.2¦58.9 | 22.3¦59.0 | 22.1¦92.3 | 23.1¦59.7 | 23.2¦56.3
2025-08-27 12:28 | 22.4¦58.3 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.3¦58.8 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.5 | 22.2¦59.0 | 22.3¦58.2 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.3¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.5¦59.0 | 22.4¦60.9 | 22.3¦62.3 | 22.3¦60.4 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.2 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.3 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.8 | 22.5¦58.8 | 22.3¦58.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.2¦59.0 | 22.3¦59.0 | 22.1¦92.1 | 23.1¦59.7 | 23.2¦56.3
2025-08-27 12:29 | 22.4¦58.2 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.5 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.3¦58.8 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.5 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.2 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.3¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.5¦59.0 | 22.4¦61.0 | 22.3¦62.3 | 22.3¦60.4 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.2 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.3 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.8 | 22.5¦58.8 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.2¦59.0 | 22.3¦58.9 | 22.1¦92.3 | 23.1¦59.7 | 23.2¦56.3
2025-08-27 12:30 | 22.4¦58.2 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.5 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.3¦58.9 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.5 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.2 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.2 | 22.3¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.6 | 22.5¦59.0 | 22.4¦61.0 | 22.4¦62.4 | 22.3¦60.4 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.4 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.3 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.8 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.2¦59.0 | 22.3¦59.0 | 22.1¦92.3 | 23.1¦59.7 | 23.2¦56.3
2025-08-27 12:31 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.3¦58.9 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.5 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.3 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.2 | 22.3¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.9 | 22.4¦61.0 | 22.4¦62.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.4 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.3 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.8 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.2¦59.0 | 22.3¦58.9 | 22.0¦92.4 | 23.1¦59.7 | 23.2¦56.3
2025-08-27 12:32 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.5 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.3¦58.9 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.5 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.3 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.2 | 22.3¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.9 | 22.4¦61.0 | 22.4¦62.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.4 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.3 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.6 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.2¦59.0 | 22.3¦59.0 | 22.0¦92.5 | 23.1¦59.7 | 23.2¦56.3
2025-08-27 12:33 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.3¦58.9 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.5 | 22.2¦59.0 | 22.3¦58.3 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.2 | 22.3¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.9 | 22.4¦61.0 | 22.4¦62.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.4 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.3 | 22.4¦59.2 | 22.3¦58.6 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.2¦59.0 | 22.3¦59.0 | 22.0¦92.7 | 23.1¦59.7 | 23.2¦56.5
2025-08-27 12:34 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.3¦58.9 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.5 | 22.2¦59.0 | 22.3¦58.3 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.2 | 22.3¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.6 | 22.5¦59.0 | 22.4¦61.0 | 22.4¦62.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.4 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.4 | 22.4¦59.2 | 22.3¦58.6 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.2¦59.0 | 22.3¦59.0 | 22.0¦92.8 | 23.1¦59.7 | 23.2¦56.5
2025-08-27 12:35 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.3¦58.9 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.5 | 22.2¦59.0 | 22.3¦58.3 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.2 | 22.3¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.6 | 22.5¦59.1 | 22.4¦61.0 | 22.4¦62.4 | 22.3¦60.6 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.4 | 22.4¦59.2 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.5 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.4 | 22.4¦59.2 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.0 | 22.2¦59.0 | 22.3¦59.0 | 22.0¦92.9 | 23.1¦59.7 | 23.2¦56.5
2025-08-27 12:36 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.3¦58.9 | 22.4¦57.9 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.5 | 22.2¦59.0 | 22.3¦58.3 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.2 | 22.3¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.6 | 22.5¦59.3 | 22.4¦61.0 | 22.4¦62.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.5 | 22.4¦59.2 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.5 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.4 | 22.4¦59.2 | 22.3¦58.5 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.2 | 22.2¦59.1 | 22.3¦59.0 | 22.0¦92.9 | 23.1¦59.7 | 23.2¦56.5
2025-08-27 12:37 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.3¦58.9 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.5 | 22.2¦59.0 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.3¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.4¦61.0 | 22.4¦62.4 | 22.3¦60.6 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.4 | 22.4¦59.2 | 22.3¦58.5 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.2 | 22.2¦59.1 | 22.3¦59.0 | 22.0¦92.9 | 23.1¦59.7 | 23.3¦56.5
2025-08-27 12:38 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.3¦58.9 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.5 | 22.2¦59.0 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.3¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.4¦61.0 | 22.4¦62.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.5 | 22.4¦59.4 | 22.3¦58.5 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.0 | 22.2¦59.1 | 22.3¦59.0 | 22.0¦93.3 | 23.1¦59.7 | 23.3¦56.5
2025-08-27 12:39 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.3¦58.8 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.5 | 22.2¦59.0 | 22.3¦58.3 | 22.3¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.3¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.5¦59.3 | 22.4¦61.1 | 22.4¦62.4 | 22.3¦60.6 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.5 | 22.4¦59.4 | 22.3¦58.5 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.2¦59.1 | 22.3¦59.0 | 21.9¦93.1 | 23.1¦59.7 | 23.3¦56.5
2025-08-27 12:40 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.3¦58.8 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.3 | 22.6¦58.5 | 22.2¦59.0 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.3¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.1 | 22.4¦61.1 | 22.4¦62.6 | 22.3¦60.6 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.5 | 22.4¦59.4 | 22.3¦58.5 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.3¦59.1 | 22.3¦58.9 | 21.9¦93.0 | 23.1¦59.7 | 23.3¦56.5
2025-08-27 12:41 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.3¦58.9 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.3 | 22.6¦58.5 | 22.2¦59.1 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.3¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.1 | 22.4¦61.1 | 22.4¦62.4 | 22.3¦60.6 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.5 | 22.4¦59.4 | 22.3¦58.5 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.3¦59.1 | 22.3¦59.0 | 21.9¦93.0 | 23.1¦59.7 | 23.3¦56.5
2025-08-27 12:42 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.3¦58.9 | 22.4¦57.9 | 22.4¦58.3 | 22.7¦58.5 | 22.2¦59.0 | 22.3¦58.2 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.3¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦61.1 | 22.4¦62.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.5 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.6 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.6¦60.0 | 22.3¦59.1 | 22.3¦59.0 | 21.9¦93.1 | 23.1¦59.7 | 23.3¦56.5
2025-08-27 12:43 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.3¦58.9 | 22.4¦57.9 | 22.4¦58.3 | 22.7¦58.5 | 22.2¦59.0 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.3¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.4¦61.1 | 22.4¦62.4 | 22.3¦60.6 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.5 | 22.4¦59.4 | 22.3¦58.6 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.6¦60.2 | 22.3¦59.1 | 22.3¦59.0 | 21.9¦93.0 | 23.1¦59.7 | 23.3¦56.5
2025-08-27 12:44 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.3¦58.9 | 22.4¦58.0 | 22.4¦58.3 | 22.7¦58.5 | 22.2¦59.0 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.3¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.4¦61.1 | 22.4¦62.4 | 22.3¦60.6 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.4 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.6 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.3¦59.1 | 22.3¦59.0 | 21.9¦93.0 | 23.1¦59.7 | 23.3¦56.5
2025-08-27 12:45 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.3¦58.9 | 22.4¦58.0 | 22.4¦58.3 | 22.7¦58.5 | 22.2¦59.0 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.3¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.4¦61.1 | 22.4¦62.3 | 22.3¦60.6 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.4 | 22.4¦59.2 | 22.4¦58.6 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.3¦59.1 | 22.3¦59.0 | 21.9¦93.1 | 23.1¦59.7 | 23.3¦56.5
2025-08-27 12:46 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.3¦59.1 | 22.4¦57.9 | 22.4¦58.3 | 22.7¦58.5 | 22.2¦59.0 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.3¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.4¦61.1 | 22.4¦62.4 | 22.3¦60.6 | 22.4¦58.7 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.3 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.9 | 22.3¦59.1 | 22.3¦59.0 | 21.9¦93.0 | 23.1¦59.7 | 23.3¦56.5
2025-08-27 12:47 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.7 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.3¦59.1 | 22.4¦57.9 | 22.4¦58.3 | 22.7¦58.5 | 22.2¦59.0 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.5 | 22.3¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.4¦61.1 | 22.4¦62.4 | 22.3¦60.6 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.3 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.9 | 22.3¦59.2 | 22.3¦59.2 | 22.0¦93.1 | 23.1¦59.7 | 23.3¦56.5
2025-08-27 12:48 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.3¦59.1 | 22.4¦57.9 | 22.4¦58.3 | 22.7¦58.5 | 22.2¦59.0 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.5 | 22.3¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.0 | 22.4¦61.1 | 22.4¦62.4 | 22.3¦60.6 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.6 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.3 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.9 | 22.3¦59.2 | 22.3¦59.0 | 22.0¦93.5 | 23.2¦59.7 | 23.3¦56.6
2025-08-27 12:49 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.7 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.3¦59.1 | 22.4¦57.9 | 22.4¦58.3 | 22.7¦58.5 | 22.2¦59.0 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.5 | 22.3¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.0 | 22.4¦61.2 | 22.4¦62.4 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.6 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.3 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.3¦59.2 | 22.3¦59.0 | 22.0¦93.6 | 23.2¦59.7 | 23.3¦56.6
2025-08-27 12:50 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.7 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.3¦59.1 | 22.4¦57.9 | 22.4¦58.3 | 22.7¦58.5 | 22.2¦59.0 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.5 | 22.3¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.0 | 22.4¦61.2 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.6 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.3 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.9 | 22.6¦60.0 | 22.3¦59.2 | 22.3¦59.0 | 22.0¦93.7 | 23.2¦59.7 | 23.3¦56.6
2025-08-27 12:51 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.7 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.3¦59.1 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.3 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.0 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.5 | 22.3¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.4¦61.2 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.6 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.3 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.7 | 22.6¦60.2 | 22.3¦59.2 | 22.3¦59.2 | 22.1¦93.6 | 23.2¦59.7 | 23.3¦56.6
2025-08-27 12:52 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.3¦59.1 | 22.4¦57.7 | 22.5¦58.3 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.3¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.4¦61.3 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.6 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.7 | 22.6¦60.2 | 22.3¦59.3 | 22.3¦59.2 | 22.1¦94.3 | 23.2¦59.7 | 23.3¦56.6
2025-08-27 12:53 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.3¦59.1 | 22.4¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.3¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.4¦61.3 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.9 | 22.6¦60.2 | 22.3¦59.3 | 22.3¦59.2 | 22.0¦94.7 | 23.2¦59.7 | 23.3¦56.6
2025-08-27 12:54 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.3¦59.1 | 22.4¦57.7 | 22.5¦58.3 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.3¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.4¦61.3 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.7 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.9 | 22.6¦60.0 | 22.3¦59.3 | 22.3¦59.2 | 21.9¦94.8 | 23.2¦59.7 | 23.3¦56.7
2025-08-27 12:55 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.3¦59.1 | 22.4¦57.7 | 22.5¦58.3 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.6 | 22.3¦59.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.4¦61.3 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.7 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.9 | 22.6¦60.0 | 22.3¦59.3 | 22.3¦59.2 | 21.8¦95.4 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.7
2025-08-27 12:56 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.3¦59.1 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.6 | 22.3¦59.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.4¦61.3 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.7 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.9 | 22.3¦59.3 | 22.3¦59.2 | 21.8¦95.6 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.7
2025-08-27 12:57 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.6 | 22.3¦59.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.4¦61.3 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.7 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.9 | 22.3¦59.3 | 22.3¦59.2 | 21.7¦95.8 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.7
2025-08-27 12:58 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.3¦59.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.0 | 22.4¦61.3 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.7 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.9 | 22.3¦59.3 | 22.3¦59.2 | 21.7¦95.8 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.7
2025-08-27 12:59 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.3 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.3¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.0 | 22.4¦61.3 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.3 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.9 | 22.3¦59.3 | 22.3¦59.2 | 21.6¦96.1 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.7
2025-08-27 13:00 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.2 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.3 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.6 | 22.3¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.4¦61.3 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.2 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.9 | 22.3¦59.5 | 22.3¦59.2 | 21.6¦95.8 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.7
2025-08-27 13:01 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.2 | 22.5¦58.1 | 22.5¦58.3 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.6 | 22.3¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.4¦61.3 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.2 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.9 | 22.3¦59.5 | 22.3¦59.2 | 21.6¦95.8 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.7
2025-08-27 13:02 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.3 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.5 | 22.3¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.4¦61.3 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.2 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.9 | 22.3¦59.5 | 22.3¦59.3 | 21.7¦95.8 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.7
2025-08-27 13:03 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.3 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.3¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.0 | 22.4¦61.3 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.2 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.8 | 22.3¦59.5 | 22.3¦59.3 | 21.7¦95.9 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.7
2025-08-27 13:04 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.3 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.0 | 22.5¦61.4 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.2 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.8 | 22.3¦59.5 | 22.3¦59.3 | 21.6¦95.9 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.7
2025-08-27 13:05 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.3 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.3¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.0 | 22.4¦61.3 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.2 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.8 | 22.3¦59.3 | 22.3¦59.3 | 21.7¦95.9 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.7
2025-08-27 13:06 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.5¦58.1 | 22.5¦58.3 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.0 | 22.5¦61.3 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.2 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.8 | 22.3¦59.3 | 22.3¦59.3 | 21.7¦95.9 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.7
2025-08-27 13:07 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.5¦61.3 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.2 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.3¦59.5 | 22.3¦59.3 | 21.7¦96.1 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.7
2025-08-27 13:08 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.9 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.5¦58.1 | 22.5¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.5¦61.3 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.2 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.3¦59.5 | 22.3¦59.3 | 21.6¦96.0 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.7
2025-08-27 13:09 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.5¦61.3 | 22.4¦62.4 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.2 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.3¦59.5 | 22.3¦59.3 | 21.6¦95.9 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.7
2025-08-27 13:10 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.5 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.5¦61.3 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.2 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.3 | 21.6¦95.9 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.7
2025-08-27 13:11 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.5 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.5¦61.4 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.2 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.3 | 21.6¦95.4 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.7
2025-08-27 13:12 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.5 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.5¦61.4 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.2 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.3 | 21.8¦90.5 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.7
2025-08-27 13:13 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.5 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.4 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.1 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.3 | 21.9¦90.9 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.7
2025-08-27 13:14 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.5 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.4 | 22.4¦62.7 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.1 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.3¦59.5 | 22.3¦59.3 | 21.9¦90.4 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.7
2025-08-27 13:15 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.4 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.1 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.0¦90.3 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.7
2025-08-27 13:16 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.5 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.5 | 22.5¦61.4 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.2 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.1¦90.2 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.7
2025-08-27 13:17 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.5 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.5¦61.3 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.2 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.1¦90.3 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.7
2025-08-27 13:18 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.5 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.5¦61.3 | 22.4¦62.4 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.2 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.1¦90.0 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.8
2025-08-27 13:19 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.5 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.5¦61.3 | 22.4¦62.4 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.1 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.3 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.1¦89.9 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.8
2025-08-27 13:20 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.5 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.6 | 22.5¦61.3 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.2 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.3 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.2¦89.1 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.8
2025-08-27 13:21 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.5 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.6 | 22.5¦61.3 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.1 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.3 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.2¦90.3 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.8
2025-08-27 13:22 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.6 | 22.5¦61.3 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.2 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.3 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.1¦90.9 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.8
2025-08-27 13:23 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.6 | 22.5¦61.3 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.2 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.1¦91.7 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.8
2025-08-27 13:24 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.6 | 22.5¦61.3 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.2 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.0¦91.9 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.8
2025-08-27 13:25 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.5¦61.3 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.2 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.0¦92.2 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.7
2025-08-27 13:26 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.5¦61.4 | 22.4¦62.7 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.2 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 21.9¦92.4 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.8
2025-08-27 13:27 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.5¦61.3 | 22.4¦62.8 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.2 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 21.9¦92.5 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.8
2025-08-27 13:28 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.5¦61.4 | 22.4¦62.8 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.2 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.0¦92.6 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.8
2025-08-27 13:29 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.5¦61.4 | 22.4¦62.7 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.3 | 22.7¦60.3 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 21.9¦92.7 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.8
2025-08-27 13:30 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.5¦61.4 | 22.4¦62.7 | 22.4¦60.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.6 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.3 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.4 | 21.9¦92.8 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.8
2025-08-27 13:31 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.9 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.5¦61.4 | 22.4¦62.7 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.6 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.4 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.4 | 21.9¦92.8 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.8
2025-08-27 13:32 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.5 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.5¦61.4 | 22.4¦62.7 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.4 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.4 | 21.9¦92.8 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.8
2025-08-27 13:33 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.9 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.5¦61.4 | 22.4¦62.8 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.4 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.0¦92.7 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.8
2025-08-27 13:34 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.4 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.0¦92.7 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.8
2025-08-27 13:35 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.5¦61.4 | 22.4¦62.8 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.4 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.0¦92.6 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.8
2025-08-27 13:36 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.5 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.4 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.0¦92.4 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.8
2025-08-27 13:37 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.5 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.3 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.0¦92.3 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.8
2025-08-27 13:38 | 22.5¦58.4 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.5 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.3 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.0¦92.3 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.8
2025-08-27 13:39 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.5 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.6 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.0¦92.4 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.8
2025-08-27 13:40 | 22.5¦58.4 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.5 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.0 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.0¦92.4 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.8
2025-08-27 13:41 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.5 | 22.0¦92.5 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.8
2025-08-27 13:42 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.7 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.5 | 22.0¦92.6 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.8
2025-08-27 13:43 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.7 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.5 | 22.0¦92.6 | 23.3¦59.8 | 23.3¦56.8
2025-08-27 13:44 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.7 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.4 | 22.0¦92.8 | 23.3¦59.8 | 23.3¦56.8
2025-08-27 13:45 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.6¦60.0 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.7 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.5 | 22.0¦92.6 | 23.3¦59.8 | 23.3¦57.0
2025-08-27 13:46 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.6¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.7 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.4 | 22.0¦92.8 | 23.3¦59.8 | 23.3¦57.0
2025-08-27 13:47 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.7 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.4 | 22.0¦92.8 | 23.3¦59.8 | 23.3¦57.0
2025-08-27 13:48 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.7 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.4 | 22.0¦92.9 | 23.3¦59.8 | 23.3¦57.0
2025-08-27 13:49 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.7 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.4 | 22.0¦92.9 | 23.3¦59.8 | 23.3¦57.0
2025-08-27 13:50 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.7 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 21.9¦92.9 | 23.3¦59.8 | 23.3¦57.0
2025-08-27 13:51 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.7 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.9 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.4 | 21.9¦93.1 | 23.3¦59.8 | 23.3¦57.0
2025-08-27 13:52 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.7 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.6 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.9 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 22.0¦93.0 | 23.3¦59.8 | 23.3¦57.0
2025-08-27 13:53 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.7 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.5¦61.7 | 22.5¦62.9 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 22.0¦93.0 | 23.3¦59.8 | 23.3¦57.0
2025-08-27 13:54 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.3¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.5¦61.7 | 22.5¦62.9 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 22.0¦92.9 | 23.3¦59.9 | 23.3¦57.0
2025-08-27 13:55 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.3¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.6 | 22.5¦61.7 | 22.5¦62.9 | 22.5¦61.0 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 22.0¦92.9 | 23.3¦59.9 | 23.3¦57.0
2025-08-27 13:56 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.3¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.6 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 22.0¦92.9 | 23.3¦59.9 | 23.3¦57.0
2025-08-27 13:57 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.3¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.6 | 22.5¦61.7 | 22.5¦62.9 | 22.5¦61.0 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 21.9¦93.0 | 23.3¦59.9 | 23.3¦57.0
2025-08-27 13:58 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.3¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.6 | 22.5¦61.7 | 22.5¦62.9 | 22.5¦61.0 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 21.9¦93.0 | 23.3¦59.9 | 23.3¦57.0
2025-08-27 13:59 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.3¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.6 | 22.5¦61.7 | 22.5¦62.9 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 21.9¦93.1 | 23.3¦59.9 | 23.3¦57.0
2025-08-27 14:00 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.6 | 22.5¦61.7 | 22.5¦62.9 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 21.9¦93.1 | 23.3¦59.9 | 23.3¦57.0
2025-08-27 14:01 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.6 | 22.5¦61.7 | 22.5¦62.9 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 21.9¦93.0 | 23.3¦59.9 | 23.3¦57.0
2025-08-27 14:02 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.6 | 22.5¦61.7 | 22.5¦62.8 | 22.5¦61.1 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 21.9¦92.9 | 23.3¦59.9 | 23.3¦57.0
2025-08-27 14:03 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.6 | 22.5¦61.7 | 22.5¦62.8 | 22.5¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 21.9¦92.9 | 23.3¦59.9 | 23.3¦57.0
2025-08-27 14:04 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.6 | 22.5¦61.7 | 22.5¦62.9 | 22.5¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 21.9¦92.9 | 23.3¦59.9 | 23.3¦57.0
2025-08-27 14:05 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.3¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.6 | 22.5¦61.7 | 22.5¦62.9 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 21.9¦93.0 | 23.3¦59.9 | 23.3¦57.0
2025-08-27 14:06 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.6 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.9 | 22.5¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 21.9¦93.0 | 23.3¦59.9 | 23.3¦57.0
2025-08-27 14:07 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.3¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.6 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.0¦93.5 | 23.3¦59.9 | 23.3¦57.0
2025-08-27 14:08 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.3¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.0¦93.8 | 23.3¦59.9 | 23.3¦57.0
2025-08-27 14:09 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.7 | 22.8¦59.4 | 22.3¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.1¦93.8 | 23.3¦59.9 | 23.3¦57.0
2025-08-27 14:10 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.4 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.9 | 22.5¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.1¦93.7 | 23.3¦59.9 | 23.3¦57.0
2025-08-27 14:11 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.8 | 22.8¦59.4 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.9 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.1¦93.7 | 23.3¦59.9 | 23.3¦57.0
2025-08-27 14:12 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.8 | 22.7¦59.4 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.3 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.2¦93.6 | 23.3¦59.9 | 23.3¦57.0
2025-08-27 14:13 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.8 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.3 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.2¦93.8 | 23.3¦59.9 | 23.3¦57.0
2025-08-27 14:14 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.8 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.3 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.3¦93.6 | 23.3¦59.9 | 23.3¦57.0
2025-08-27 14:15 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.3 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.3¦93.7 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-27 14:16 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.3 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.3¦93.6 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-27 14:17 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.8 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.3 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.3¦93.5 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-27 14:18 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.3 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.3¦93.6 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-27 14:19 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.3 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.4¦93.6 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-27 14:20 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.3 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.4¦93.6 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-27 14:21 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.3 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.4¦93.6 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-27 14:22 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.4¦93.5 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-27 14:23 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.5¦93.6 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-27 14:24 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.5¦93.8 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-27 14:25 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.5¦93.8 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-27 14:26 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.5¦93.7 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-27 14:27 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦93.9 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-27 14:28 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.3 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦93.7 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-27 14:29 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.3 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦93.6 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-27 14:30 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.3 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦93.5 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-27 14:31 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.3 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦93.4 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-27 14:32 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.3 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.5 | 22.6¦93.2 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-27 14:33 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.3 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.7¦93.0 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-27 14:34 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.4 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.7¦92.9 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-27 14:35 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.4 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.7¦92.8 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-27 14:36 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.4 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.7¦92.7 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-27 14:37 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.4 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.7¦92.6 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-27 14:38 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.4 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.7¦92.6 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-27 14:39 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.4 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.7¦92.6 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-27 14:40 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.4 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.7¦92.5 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-27 14:41 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.4 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.7¦92.5 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-27 14:42 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.3 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.7¦92.3 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-27 14:43 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.4 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 22.7¦92.2 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 14:44 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.3 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 22.7¦92.3 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 14:45 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.3 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 22.7¦92.4 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 14:46 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.3 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦92.1 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 14:47 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.3 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦91.7 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 14:48 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.3 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦91.6 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 14:49 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.3 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦91.3 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 14:50 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.3 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦91.3 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 14:51 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.3 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.6¦91.3 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 14:52 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.3 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.6¦91.5 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 14:53 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.3 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.6¦91.7 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 14:54 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.3 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.6¦91.7 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 14:55 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.3 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦91.7 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 14:56 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.4 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦91.7 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 14:57 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.4 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦91.8 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 14:58 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.4 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦92.1 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 14:59 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.4 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦92.1 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 15:00 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.4 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦92.3 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 15:01 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.4 | 22.7¦60.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦92.8 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.4
2025-08-27 15:02 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.4 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦92.6 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.3
2025-08-27 15:03 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.4 | 22.7¦60.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦92.6 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.2
2025-08-27 15:04 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.4 | 22.7¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 22.4¦92.7 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.3
2025-08-27 15:05 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.3 | 22.5¦59.2 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.7 | 22.7¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 22.4¦92.8 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.3
2025-08-27 15:06 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.4 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦92.8 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.3
2025-08-27 15:07 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦92.8 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:08 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.3 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.4¦92.9 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 15:09 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.3 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.3 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦93.0 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 15:10 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.4 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦93.1 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 15:11 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.6 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.4 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.4¦93.1 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 15:12 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.3 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦93.2 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 15:13 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.4¦93.6 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 15:14 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.4 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.6 | 22.7¦60.3 | 22.6¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦93.5 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 15:15 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦93.4 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 15:16 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.0 | 22.6¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦93.4 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 15:17 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.4¦93.4 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 15:18 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.4¦93.5 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 15:19 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.6¦60.1 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.7¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.4¦93.6 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 15:20 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.7¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.4¦93.6 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 15:21 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.4¦93.7 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:22 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.0 | 22.6¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.3 | 22.7¦60.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.4¦93.6 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:23 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.7¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.4¦93.7 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 15:24 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.4¦93.9 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 15:25 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.3 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.5 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.4¦93.9 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-27 15:26 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.4¦94.1 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:27 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.3¦94.0 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:28 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.5 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 22.3¦93.1 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:29 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.1 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.3¦93.1 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:30 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.1 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.3¦93.2 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:31 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.1 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.3¦93.0 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:32 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.1 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.3¦91.3 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:33 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.0 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.3¦90.4 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:34 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.0 | 22.8¦60.5 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.3¦90.5 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:35 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.0 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.1 | 22.4¦59.9 | 22.3¦90.4 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:36 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.0 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.3¦90.1 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:37 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.0 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.3¦89.4 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:38 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.0 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.2¦89.0 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:39 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.0 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.2¦88.5 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:40 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.2 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.2¦88.4 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:41 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.2 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.0 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.1¦88.0 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:42 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.2 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.1¦88.3 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:43 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.2 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.1 | 22.8¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.1¦89.0 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:44 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.2 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.1 | 22.7¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.1¦89.5 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:45 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.2 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.2 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.1 | 22.7¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.0¦89.6 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:46 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.2 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.1 | 22.7¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.0¦89.4 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:47 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.2 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.1 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.0¦88.6 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:48 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.1 | 22.7¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.1¦88.5 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:49 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.0¦88.5 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:50 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.0¦88.5 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:51 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.0¦88.7 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:52 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.0¦89.3 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:53 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.0¦89.4 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:54 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.3 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.0¦89.6 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:55 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.3 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.0¦89.6 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:56 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.3 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.0¦89.7 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:57 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.3 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.0¦89.8 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:58 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.2 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.3 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.0¦89.7 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-27 15:59 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.1 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.2 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.3 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.0¦89.7 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-27 16:00 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.1 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.2 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.3 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.0¦89.8 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-27 16:01 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.1 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.2 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.3 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.0¦89.8 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-27 16:02 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.2 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.3 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.0¦89.9 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-27 16:03 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.3 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.0¦90.0 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-27 16:04 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.3 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.0¦90.4 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-27 16:05 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.0¦90.4 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-27 16:06 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.0¦90.6 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:07 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.0¦90.8 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-27 16:08 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.0¦91.0 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:09 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.0¦91.4 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:10 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.0¦91.5 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:11 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.1 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.0¦91.8 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:12 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.0¦92.0 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:13 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.0¦92.1 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:14 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.0¦92.3 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:15 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.1 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.0¦92.5 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:16 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.1 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.0¦92.6 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:17 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.1 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.0¦92.7 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:18 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.1 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.0¦92.9 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:19 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.1 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.0¦92.9 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:20 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.5 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.1 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.0¦92.9 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:21 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.1 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.1¦93.0 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:22 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.1 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.1¦93.1 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:23 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.1 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.1¦93.3 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:24 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.1 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.1¦93.3 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:25 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.1¦93.5 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:26 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.7 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.1¦93.5 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:27 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.1¦93.5 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:28 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.1¦93.6 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:29 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.1¦93.6 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:30 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.1¦93.6 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:31 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.1¦93.6 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:32 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.1¦93.7 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:33 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.5 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.1¦93.8 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:34 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.7 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.1¦93.8 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:35 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.5 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.1¦93.9 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:36 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.5 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.2¦94.0 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:37 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.2¦94.3 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:38 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.2¦94.4 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:39 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.2¦94.6 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:40 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.1¦94.7 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:41 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.1¦95.0 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:42 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.1¦95.2 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:43 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.0¦95.6 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:44 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.0¦95.7 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:45 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.0 | 21.9¦95.9 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:46 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.0 | 21.9¦95.9 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:47 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.4¦60.0 | 21.9¦96.2 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:48 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.4¦60.2 | 21.9¦96.4 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:49 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.4¦60.0 | 21.9¦96.2 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:50 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.3 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.4¦60.2 | 21.9¦96.1 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:51 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.3 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.0 | 21.9¦96.1 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:52 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.3 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.0¦96.1 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:53 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.3 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.4¦60.2 | 22.0¦96.0 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:54 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.3 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.0¦96.1 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:55 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.2 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.3 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.0¦96.0 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:56 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.3 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.4¦60.2 | 22.0¦95.9 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:57 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.3 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.1¦95.8 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:58 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.4 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.3 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.1¦95.7 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 16:59 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.4 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.3 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.1¦95.7 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 17:00 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.3 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.4¦60.2 | 22.1¦95.6 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 17:01 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.3 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.1¦95.6 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 17:02 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.3 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.5¦60.0 | 22.1¦95.7 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 17:03 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.4 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.3 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.1¦95.7 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 17:04 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦60.4 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.3 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.1¦95.7 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.6
2025-08-27 17:05 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.4 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.3 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.1¦95.7 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 17:06 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.4 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.3 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.1¦95.7 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 17:07 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.4 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.3 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.1¦95.8 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 17:08 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.4 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.3 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.1¦95.7 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 17:09 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.4 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.1¦95.7 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 17:10 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.4 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.5¦60.2 | 22.1¦95.7 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 17:11 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.4 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.5¦60.2 | 22.1¦95.7 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 17:12 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.4 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.5¦60.2 | 22.1¦95.6 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.6
2025-08-27 17:13 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.4 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.5¦60.2 | 22.1¦95.6 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.6
2025-08-27 17:14 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.4 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.5¦60.2 | 22.1¦95.6 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.6
2025-08-27 17:15 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.9 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.4 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.5¦60.2 | 22.1¦95.6 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.6
2025-08-27 17:16 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.9 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.4 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.5¦60.2 | 22.1¦95.6 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.6
2025-08-27 17:17 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.9 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.4 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.5¦60.2 | 22.1¦95.6 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.6
2025-08-27 17:18 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.2 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.9 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.4 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.5¦60.2 | 22.1¦95.7 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.6
2025-08-27 17:19 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.2 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.9 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.4 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.5¦60.2 | 22.1¦95.7 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.6
2025-08-27 17:20 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.9 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.4 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.5¦60.2 | 22.1¦95.7 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.6
2025-08-27 17:21 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.4 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.5¦60.2 | 22.1¦95.7 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.6
2025-08-27 17:22 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.1 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.9 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.4 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.5¦60.2 | 22.1¦95.7 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.6
2025-08-27 17:23 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.1 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.4 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.5¦60.2 | 22.1¦95.7 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.6
2025-08-27 17:24 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.9 | 22.8¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.3 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.4 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.5¦60.2 | 22.1¦95.8 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.6
2025-08-27 17:25 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.1 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.3 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.4 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.5¦60.2 | 22.1¦95.8 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.6
2025-08-27 17:26 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.1 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.2 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.3 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.4 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.5¦60.2 | 22.1¦95.9 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.6
2025-08-27 17:27 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.1 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.4 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.5¦60.2 | 22.1¦95.9 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.6
2025-08-27 17:28 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.1 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.2 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.9 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.3 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.4 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.5¦60.2 | 22.1¦95.9 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.6
2025-08-27 17:29 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.1 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.2 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.9 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.3 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.4 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.3 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.2 | 22.0¦95.9 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.6
2025-08-27 17:30 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.8¦60.1 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.2 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.9 | 22.8¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.4 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.4 | 22.5¦60.2 | 22.0¦96.0 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.6
2025-08-27 17:31 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.1 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.4 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.5¦60.2 | 22.0¦96.1 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.6
2025-08-27 17:32 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.1 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.2 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.3 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.4 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.5¦60.2 | 22.0¦96.1 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.6
2025-08-27 17:33 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.8¦60.1 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.2 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.3 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.4 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.2 | 22.0¦96.2 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.6
2025-08-27 17:34 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.8¦60.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.2 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.7 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.3 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.4 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.5¦60.2 | 22.0¦96.2 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.6
2025-08-27 17:35 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.8¦60.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.2 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.7 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.4 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.5¦60.2 | 22.0¦96.1 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.6
2025-08-27 17:36 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.2 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.7 | 22.5¦60.8 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.4 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.5 | 22.4¦60.3 | 22.5¦60.2 | 22.0¦96.2 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.6
2025-08-27 17:37 | 22.7¦61.8 | 22.5¦59.9 | 22.6¦60.0 | 22.8¦60.6 | 22.7¦59.9 | 22.5¦65.2 | 22.6¦61.1 | 22.6¦61.8 | 22.8¦62.8 | 22.5¦67.7 | 22.5¦62.2 | 22.5¦62.8 | 22.5¦63.2 | 22.5¦61.4 | 22.8¦61.6 | 22.6¦62.4 | 22.7¦60.2 | 22.6¦62.2 | 22.6¦64.1 | 22.5¦63.2 | 22.6¦61.2 | 22.6¦59.7 | 22.7¦61.6 | 22.8¦61.5 | 22.8¦60.2 | 22.8¦61.2 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.7¦62.7 | 22.6¦61.9 | 22.7¦62.7 | 22.5¦62.3 | 22.7¦60.4 | 22.5¦62.1 | 22.7¦62.9 | 22.8¦61.0 | 22.8¦62.6 | 22.4¦61.5 | 22.5¦65.3 | 22.0¦96.4 | 23.4¦65.6 | 23.4¦57.6
2025-08-27 17:38 | 22.6¦63.1 | 22.5¦61.5 | 22.6¦62.0 | 22.7¦62.8 | 22.7¦62.3 | 22.4¦63.1 | 22.6¦62.4 | 22.6¦62.3 | 22.8¦62.5 | 22.2¦62.0 | 22.5¦63.2 | 22.5¦63.2 | 22.5¦63.8 | 22.4¦62.5 | 22.7¦62.2 | 22.6¦62.5 | 22.7¦62.1 | 22.6¦63.8 | 22.6¦65.8 | 22.4¦62.6 | 22.6¦62.3 | 22.6¦61.5 | 22.7¦62.5 | 22.7¦62.0 | 22.8¦61.9 | 22.8¦63.1 | 22.8¦62.0 | 22.8¦62.5 | 22.7¦62.9 | 22.5¦61.3 | 22.6¦62.9 | 22.5¦63.9 | 22.7¦62.3 | 22.5¦63.5 | 22.6¦62.9 | 22.8¦62.5 | 22.7¦61.9 | 22.3¦60.8 | 22.4¦63.4 | 22.0¦96.2 | 23.2¦62.9 | 23.4¦58.4
2025-08-27 17:39 | 22.4¦60.6 | 22.3¦59.9 | 22.5¦61.1 | 22.6¦61.1 | 22.6¦61.3 | 22.1¦59.4 | 22.4¦60.6 | 22.4¦61.0 | 22.6¦60.7 | 21.5¦60.2 | 22.2¦60.6 | 22.3¦61.1 | 22.2¦61.2 | 22.2¦60.2 | 22.6¦61.0 | 22.4¦60.2 | 22.6¦61.0 | 22.5¦62.7 | 22.4¦64.0 | 22.2¦60.8 | 22.5¦60.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.5 | 22.7¦61.5 | 22.6¦60.1 | 22.7¦61.0 | 22.5¦61.7 | 22.3¦60.1 | 22.4¦61.8 | 22.3¦61.5 | 22.6¦60.6 | 22.2¦61.1 | 22.4¦60.9 | 22.7¦61.4 | 22.6¦58.9 | 22.0¦59.1 | 22.2¦60.0 | 22.0¦96.1 | 22.6¦60.3 | 23.3¦58.1
2025-08-27 17:40 | 22.1¦58.6 | 22.1¦58.5 | 22.1¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.4¦58.8 | 21.6¦58.5 | 22.2¦59.3 | 22.1¦59.6 | 22.4¦59.5 | 20.9¦60.5 | 21.8¦59.4 | 22.0¦59.8 | 21.9¦59.8 | 22.0¦58.4 | 22.2¦59.1 | 22.1¦58.5 | 22.4¦58.9 | 22.2¦61.2 | 22.2¦62.7 | 21.9¦59.6 | 22.3¦59.4 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.4 | 22.3¦57.7 | 22.3¦58.6 | 22.5¦59.2 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.3 | 22.2¦59.9 | 21.9¦59.0 | 22.1¦60.0 | 21.8¦59.9 | 22.3¦59.0 | 21.8¦59.6 | 22.2¦60.1 | 22.4¦58.7 | 22.3¦57.6 | 21.7¦58.1 | 21.8¦58.9 | 22.0¦96.1 | 22.0¦59.5 | 23.1¦56.7
2025-08-27 17:41 | 21.8¦57.7 | 21.9¦57.6 | 21.8¦58.0 | 22.0¦58.1 | 22.1¦57.7 | 21.2¦59.1 | 22.0¦58.2 | 21.8¦58.1 | 22.1¦57.6 | 20.6¦60.7 | 21.4¦58.7 | 21.7¦58.7 | 21.5¦59.2 | 21.7¦58.3 | 21.8¦58.2 | 21.8¦58.0 | 22.1¦57.7 | 22.0¦60.1 | 21.9¦61.5 | 21.6¦59.6 | 22.0¦57.9 | 21.9¦57.6 | 21.9¦57.8 | 22.0¦57.3 | 21.9¦57.6 | 22.2¦58.0 | 22.0¦57.4 | 21.9¦58.1 | 21.9¦58.8 | 21.6¦58.2 | 21.8¦59.1 | 21.4¦59.2 | 21.9¦57.9 | 21.4¦59.2 | 21.8¦58.3 | 22.1¦57.8 | 22.0¦57.7 | 21.5¦58.3 | 21.4¦58.9 | 22.0¦96.1 | 21.6¦60.7 | 22.9¦55.6
2025-08-27 17:42 | 21.5¦58.3 | 21.8¦57.3 | 21.7¦58.1 | 21.7¦58.6 | 21.9¦57.7 | 21.1¦59.4 | 21.7¦57.8 | 21.7¦58.2 | 21.9¦57.8 | 20.6¦60.9 | 21.2¦59.2 | 21.5¦59.1 | 21.3¦59.6 | 21.6¦58.5 | 21.6¦58.5 | 21.6¦58.3 | 21.9¦57.4 | 21.8¦60.2 | 21.7¦61.7 | 21.5¦60.1 | 21.8¦57.9 | 21.7¦57.7 | 21.7¦58.2 | 21.8¦57.7 | 21.6¦58.1 | 21.9¦58.2 | 21.9¦57.8 | 21.7¦58.3 | 21.7¦59.0 | 21.5¦58.4 | 21.6¦59.1 | 21.2¦59.6 | 21.7¦58.1 | 21.2¦59.5 | 21.6¦58.5 | 21.9¦57.9 | 21.9¦58.2 | 21.5¦58.6 | 21.2¦59.2 | 22.0¦96.1 | 21.7¦60.8 | 22.8¦55.5
2025-08-27 17:43 | 21.5¦58.4 | 21.7¦57.3 | 21.6¦58.4 | 21.6¦59.0 | 21.7¦58.2 | 21.0¦59.7 | 21.5¦58.0 | 21.6¦58.3 | 21.9¦58.1 | 20.6¦61.0 | 21.2¦59.2 | 21.4¦59.2 | 21.3¦59.7 | 21.5¦58.9 | 21.5¦58.6 | 21.6¦58.5 | 21.8¦57.8 | 21.6¦60.5 | 21.5¦62.3 | 21.5¦60.3 | 21.7¦58.3 | 21.6¦57.9 | 21.7¦58.3 | 21.7¦57.8 | 21.6¦58.3 | 21.8¦58.4 | 21.8¦57.8 | 21.6¦58.4 | 21.6¦59.2 | 21.4¦58.5 | 21.6¦59.1 | 21.2¦59.6 | 21.6¦58.4 | 21.1¦59.5 | 21.5¦58.7 | 21.7¦58.4 | 21.9¦58.3 | 21.4¦58.6 | 21.1¦59.4 | 22.0¦96.1 | 21.8¦60.7 | 22.8¦55.6
2025-08-27 17:44 | 21.5¦58.7 | 21.7¦57.4 | 21.5¦58.6 | 21.6¦59.2 | 21.6¦58.4 | 21.0¦59.8 | 21.5¦58.0 | 21.5¦58.5 | 21.8¦58.2 | 20.7¦60.9 | 21.2¦59.2 | 21.3¦59.6 | 21.3¦59.7 | 21.4¦59.0 | 21.6¦58.6 | 21.6¦58.6 | 21.8¦58.0 | 21.5¦60.6 | 21.4¦62.4 | 21.4¦60.3 | 21.6¦58.4 | 21.6¦58.1 | 21.6¦58.4 | 21.7¦58.0 | 21.5¦58.5 | 21.8¦58.5 | 21.7¦58.1 | 21.6¦58.6 | 21.5¦59.3 | 21.4¦58.6 | 21.6¦59.2 | 21.2¦59.6 | 21.6¦58.5 | 21.1¦59.6 | 21.5¦58.7 | 21.7¦58.7 | 21.8¦58.5 | 21.4¦58.8 | 21.1¦59.5 | 22.0¦96.1 | 21.9¦60.5 | 22.7¦55.6
2025-08-27 17:45 | 21.4¦58.9 | 21.7¦57.6 | 21.5¦58.8 | 21.6¦59.2 | 21.6¦58.4 | 20.9¦60.9 | 21.5¦58.3 | 21.5¦58.6 | 21.8¦58.4 | 20.6¦64.4 | 21.1¦59.4 | 21.3¦59.9 | 21.2¦60.0 | 21.4¦59.9 | 21.6¦58.6 | 21.5¦58.8 | 21.7¦58.0 | 21.5¦60.7 | 21.5¦62.4 | 21.3¦61.4 | 21.6¦58.8 | 21.6¦58.2 | 21.6¦58.4 | 21.7¦58.0 | 21.6¦58.3 | 21.8¦58.5 | 21.7¦58.1 | 21.6¦58.4 | 21.5¦59.4 | 21.3¦59.1 | 21.5¦59.6 | 21.1¦59.9 | 21.6¦58.5 | 21.1¦59.7 | 21.4¦58.7 | 21.7¦58.8 | 21.8¦59.0 | 21.3¦60.3 | 21.1¦60.3 | 22.0¦96.1 | 21.9¦62.1 | 22.7¦55.8
2025-08-27 17:46 | 21.2¦61.0 | 21.6¦59.3 | 21.4¦59.9 | 21.5¦60.2 | 21.6¦58.6 | 20.8¦63.1 | 21.4¦59.7 | 21.4¦60.4 | 21.6¦60.8 | 20.4¦65.3 | 21.0¦61.5 | 21.2¦61.2 | 21.1¦62.0 | 21.3¦61.3 | 21.4¦60.7 | 21.4¦60.6 | 21.6¦59.4 | 21.5¦62.0 | 21.4¦63.9 | 21.2¦61.7 | 21.5¦60.1 | 21.5¦60.0 | 21.5¦59.9 | 21.6¦59.6 | 21.5¦59.2 | 21.7¦59.3 | 21.6¦59.2 | 21.5¦60.3 | 21.5¦61.0 | 21.3¦60.2 | 21.3¦60.9 | 21.0¦61.8 | 21.5¦59.6 | 21.0¦61.8 | 21.3¦61.6 | 21.6¦59.0 | 21.6¦60.0 | 21.2¦59.8 | 21.0¦62.5 | 22.0¦96.2 | 21.8¦63.8 | 22.6¦57.2
2025-08-27 17:47 | 21.1¦60.3 | 21.5¦58.5 | 21.3¦59.9 | 21.5¦60.5 | 21.5¦59.9 | 20.5¦60.3 | 21.3¦59.3 | 21.1¦59.4 | 21.4¦58.9 | 19.9¦61.2 | 20.8¦61.1 | 21.0¦60.4 | 20.9¦61.2 | 21.1¦59.3 | 21.1¦59.6 | 21.2¦59.2 | 21.5¦59.9 | 21.4¦61.7 | 21.3¦63.2 | 21.0¦59.9 | 21.4¦60.0 | 21.3¦59.1 | 21.3¦59.1 | 21.4¦58.7 | 21.3¦59.8 | 21.6¦60.0 | 21.5¦59.1 | 21.3¦59.5 | 21.2¦60.2 | 20.9¦59.2 | 21.0¦60.6 | 20.8¦61.7 | 21.4¦59.6 | 20.8¦61.7 | 21.0¦59.7 | 21.5¦59.8 | 21.5¦57.8 | 20.8¦58.4 | 20.6¦60.3 | 22.0¦96.2 | 21.3¦60.0 | 22.4¦56.8
2025-08-27 17:48 | 20.8¦58.5 | 21.2¦56.7 | 21.0¦58.1 | 21.2¦58.4 | 21.2¦57.8 | 20.1¦58.6 | 21.0¦58.4 | 20.9¦58.8 | 21.2¦58.2 | 19.4¦60.4 | 20.3¦59.3 | 20.7¦58.6 | 20.5¦59.1 | 20.8¦58.2 | 20.9¦58.8 | 21.0¦57.6 | 21.3¦57.6 | 21.2¦60.0 | 21.1¦61.7 | 20.6¦59.8 | 21.2¦58.0 | 21.0¦57.5 | 21.0¦57.3 | 21.1¦56.8 | 21.1¦57.9 | 21.4¦58.2 | 21.2¦57.2 | 21.0¦58.7 | 20.9¦59.4 | 20.6¦58.3 | 20.7¦59.4 | 20.4¦60.0 | 21.0¦58.1 | 20.4¦59.5 | 20.7¦59.4 | 21.2¦58.1 | 21.1¦57.7 | 20.5¦58.3 | 20.3¦58.4 | 22.0¦96.2 | 20.6¦59.5 | 22.4¦55.8
2025-08-27 17:49 | 20.2¦60.7 | 21.0¦57.2 | 20.7¦58.5 | 20.9¦58.8 | 20.9¦57.8 | 19.7¦63.3 | 20.7¦58.8 | 20.6¦59.4 | 20.7¦60.4 | 19.0¦68.9 | 19.9¦61.4 | 20.5¦60.6 | 20.2¦60.9 | 20.5¦60.9 | 20.5¦59.3 | 20.6¦60.5 | 21.0¦57.6 | 20.9¦60.0 | 20.8¦62.2 | 20.5¦63.3 | 20.8¦58.4 | 20.7¦58.3 | 20.7¦59.1 | 20.8¦58.9 | 20.7¦58.3 | 21.0¦58.2 | 20.9¦57.8 | 20.7¦58.7 | 20.6¦59.4 | 20.4¦58.8 | 20.4¦59.9 | 19.9¦61.6 | 20.6¦58.4 | 20.0¦61.2 | 20.3¦60.9 | 20.9¦58.3 | 20.8¦61.2 | 20.3¦61.5 | 19.9¦62.4 | 22.0¦96.1 | 20.4¦65.3 | 22.2¦55.3
2025-08-27 17:50 | 20.0¦64.9 | 20.8¦60.1 | 20.4¦62.4 | 20.5¦62.7 | 20.6¦61.3 | 19.7¦66.7 | 20.5¦61.5 | 20.4¦62.0 | 20.5¦64.6 | 19.3¦73.3 | 19.8¦64.0 | 20.4¦64.1 | 20.0¦64.5 | 20.4¦62.9 | 20.4¦62.9 | 20.5¦64.3 | 20.6¦61.6 | 20.7¦62.8 | 20.5¦65.7 | 20.6¦66.3 | 20.6¦62.2 | 20.6¦60.8 | 20.5¦64.5 | 20.6¦63.6 | 20.5¦62.1 | 20.8¦62.6 | 20.6¦63.9 | 20.4¦62.1 | 20.5¦62.8 | 20.4¦62.5 | 20.3¦62.6 | 19.8¦65.1 | 20.3¦64.6 | 19.9¦65.2 | 20.1¦64.8 | 20.6¦62.6 | 20.9¦65.5 | 20.3¦63.4 | 19.9¦65.8 | 22.0¦96.1 | 20.7¦69.4 | 22.1¦56.7
2025-08-27 17:51 | 20.2¦65.8 | 20.9¦62.0 | 20.6¦65.7 | 20.8¦66.7 | 20.7¦65.4 | 20.1¦67.2 | 20.8¦64.9 | 20.7¦65.8 | 20.8¦66.2 | 20.0¦70.7 | 20.1¦66.0 | 20.5¦66.1 | 20.2¦66.3 | 20.5¦64.8 | 20.7¦65.9 | 20.9¦66.8 | 20.9¦65.4 | 20.7¦65.2 | 20.8¦68.4 | 20.9¦67.4 | 20.7¦65.0 | 20.7¦63.6 | 20.8¦65.8 | 21.0¦65.4 | 20.7¦65.1 | 20.9¦66.1 | 20.8¦65.6 | 20.7¦65.6 | 20.7¦66.1 | 20.7¦65.3 | 20.5¦65.8 | 20.0¦66.3 | 20.6¦66.6 | 20.1¦66.0 | 20.5¦66.6 | 20.7¦67.0 | 21.6¦66.7 | 20.5¦65.0 | 20.2¦66.9 | 22.0¦96.1 | 21.5¦69.5 | 22.2¦57.8
2025-08-27 17:52 | 20.7¦67.3 | 21.0¦63.1 | 21.0¦66.9 | 21.3¦67.4 | 21.3¦66.6 | 20.9¦68.9 | 21.5¦66.6 | 21.3¦67.3 | 21.5¦67.6 | 20.9¦71.2 | 20.5¦66.7 | 20.8¦67.2 | 20.6¦67.3 | 20.7¦65.4 | 21.5¦66.6 | 21.4¦67.3 | 21.5¦66.2 | 20.9¦66.1 | 21.1¦69.6 | 21.5¦68.7 | 21.1¦66.3 | 20.9¦64.4 | 21.4¦67.2 | 21.6¦66.6 | 21.2¦66.3 | 21.4¦67.6 | 21.2¦66.8 | 21.3¦66.0 | 21.2¦67.5 | 21.2¦66.4 | 20.9¦67.3 | 20.4¦67.7 | 21.0¦67.7 | 20.6¦67.3 | 21.2¦68.1 | 21.3¦67.6 | 22.3¦65.7 | 20.7¦65.8 | 20.8¦69.9 | 22.0¦96.1 | 22.1¦68.5 | 22.3¦58.6
2025-08-27 17:53 | 21.2¦67.8 | 21.2¦64.2 | 21.6¦67.1 | 22.0¦67.0 | 21.9¦66.7 | 21.3¦65.8 | 22.1¦62.6 | 21.9¦63.7 | 22.3¦63.0 | 21.3¦68.0 | 21.1¦67.3 | 21.3¦67.6 | 21.1¦67.9 | 21.0¦66.4 | 22.1¦64.8 | 22.0¦65.8 | 22.2¦64.9 | 21.2¦67.5 | 21.6¦70.2 | 21.9¦67.2 | 21.5¦67.4 | 21.2¦65.6 | 21.8¦66.2 | 22.2¦64.5 | 21.7¦66.1 | 22.0¦66.4 | 21.9¦65.8 | 22.0¦65.5 | 21.8¦66.8 | 21.7¦66.1 | 21.6¦67.4 | 21.2¦67.9 | 21.7¦66.8 | 21.2¦67.7 | 22.0¦64.4 | 21.8¦67.1 | 22.8¦60.5 | 21.0¦66.4 | 21.3¦65.7 | 22.0¦96.2 | 22.6¦66.5 | 22.5¦60.6
2025-08-27 17:54 | 21.7¦65.9 | 21.5¦63.9 | 22.1¦64.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.3 | 22.1¦58.8 | 22.7¦57.1 | 22.5¦58.1 | 22.8¦57.7 | 21.9¦61.8 | 21.6¦66.0 | 21.6¦66.5 | 21.4¦67.4 | 21.4¦66.2 | 22.7¦59.9 | 22.5¦61.5 | 22.7¦60.1 | 21.6¦67.1 | 22.0¦67.1 | 22.4¦62.5 | 21.9¦65.4 | 21.6¦65.5 | 22.3¦62.2 | 22.7¦60.1 | 22.3¦62.2 | 22.5¦62.2 | 22.3¦62.2 | 22.6¦61.3 | 22.5¦61.7 | 22.3¦60.9 | 22.1¦63.5 | 21.7¦66.9 | 22.2¦63.1 | 21.7¦66.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦61.5 | 23.5¦56.3 | 21.3¦64.9 | 22.1¦59.5 | 21.9¦96.4 | 23.0¦60.4 | 22.7¦60.2
2025-08-27 17:55 | 22.1¦61.9 | 21.8¦61.7 | 22.8¦59.1 | 23.2¦57.8 | 23.0¦57.1 | 22.4¦62.1 | 23.0¦58.3 | 22.8¦58.4 | 23.2¦57.1 | 22.5¦61.9 | 22.1¦63.4 | 22.1¦63.2 | 21.8¦64.9 | 21.7¦64.0 | 23.3¦55.9 | 22.9¦57.5 | 23.3¦56.0 | 21.9¦64.5 | 22.5¦64.0 | 22.6¦62.0 | 22.4¦60.7 | 21.9¦62.6 | 22.8¦57.8 | 23.2¦56.4 | 22.8¦58.2 | 22.9¦58.7 | 22.8¦57.8 | 23.3¦56.6 | 23.1¦58.0 | 22.8¦58.2 | 22.6¦60.2 | 22.3¦63.0 | 22.7¦58.4 | 22.2¦63.7 | 23.0¦57.2 | 22.9¦57.4 | 23.7¦54.6 | 21.5¦63.4 | 22.4¦62.3 | 21.9¦96.5 | 23.2¦60.2 | 22.9¦57.9
2025-08-27 17:56 | 22.5¦60.4 | 22.0¦61.6 | 22.9¦59.5 | 23.3¦57.5 | 23.3¦55.2 | 22.5¦61.5 | 23.3¦58.0 | 23.2¦57.5 | 23.3¦56.3 | 22.6¦61.5 | 22.3¦61.7 | 22.4¦61.7 | 22.1¦63.5 | 21.9¦62.8 | 23.6¦55.6 | 23.1¦57.2 | 23.5¦54.8 | 22.2¦64.4 | 22.7¦63.7 | 22.7¦60.8 | 22.7¦59.9 | 22.1¦62.0 | 23.1¦57.0 | 23.4¦55.5 | 23.1¦56.3 | 23.3¦56.6 | 23.2¦56.4 | 23.6¦55.8 | 23.3¦57.1 | 23.0¦57.6 | 22.8¦59.5 | 22.5¦61.6 | 23.0¦56.9 | 22.4¦61.7 | 23.4¦56.1 | 23.3¦55.9 | 23.8¦54.5 | 21.7¦62.9 | 22.5¦61.3 | 21.9¦96.5 | 23.2¦60.1 | 23.0¦58.0
2025-08-27 17:57 | 22.8¦58.7 | 22.1¦60.8 | 22.9¦58.4 | 23.4¦57.5 | 23.5¦55.5 | 22.6¦60.9 | 23.4¦58.1 | 23.3¦57.7 | 23.4¦56.1 | 22.7¦60.5 | 22.4¦60.9 | 22.6¦61.6 | 22.3¦62.6 | 22.1¦61.8 | 23.6¦55.8 | 23.3¦57.3 | 23.6¦54.8 | 22.3¦63.1 | 22.8¦62.9 | 22.8¦61.0 | 22.8¦59.6 | 22.3¦61.2 | 23.3¦57.0 | 23.5¦55.9 | 23.3¦56.3 | 23.4¦57.0 | 23.4¦56.2 | 23.7¦55.9 | 23.5¦57.0 | 23.2¦57.1 | 23.0¦59.3 | 22.7¦59.9 | 23.3¦56.8 | 22.6¦60.1 | 23.6¦55.7 | 23.5¦55.8 | 23.9¦55.0 | 21.9¦61.7 | 22.6¦61.0 | 21.9¦96.6 | 23.2¦60.3 | 23.1¦57.6
2025-08-27 17:58 | 22.9¦58.5 | 22.1¦60.0 | 23.0¦58.6 | 23.5¦57.1 | 23.6¦55.5 | 22.6¦60.4 | 23.4¦57.2 | 23.4¦57.3 | 23.5¦56.4 | 22.7¦59.9 | 22.6¦60.2 | 22.7¦60.8 | 22.4¦61.7 | 22.2¦61.0 | 23.7¦55.5 | 23.3¦57.3 | 23.7¦55.0 | 22.4¦62.5 | 23.0¦62.8 | 22.8¦60.8 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.2 | 23.4¦56.8 | 23.6¦56.0 | 23.5¦56.2 | 23.6¦56.6 | 23.5¦56.1 | 23.7¦55.6 | 23.6¦56.8 | 23.3¦57.2 | 23.2¦58.8 | 22.8¦59.4 | 23.4¦56.4 | 22.7¦59.9 | 23.6¦55.9 | 23.6¦55.8 | 23.9¦55.0 | 21.9¦61.0 | 22.7¦60.0 | 21.9¦96.6 | 23.2¦60.4 | 23.2¦57.1
2025-08-27 17:59 | 23.0¦57.9 | 22.2¦59.9 | 23.0¦58.4 | 23.6¦57.0 | 23.6¦55.3 | 22.6¦59.9 | 23.4¦56.8 | 23.4¦57.3 | 23.5¦56.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦61.4 | 22.3¦60.4 | 23.7¦55.5 | 23.4¦57.3 | 23.7¦55.1 | 22.5¦62.0 | 23.0¦62.3 | 22.8¦60.0 | 23.0¦59.2 | 22.5¦59.5 | 23.5¦56.6 | 23.6¦55.8 | 23.6¦56.2 | 23.7¦56.5 | 23.6¦56.1 | 23.8¦55.7 | 23.6¦56.8 | 23.3¦57.3 | 23.3¦58.5 | 22.8¦59.0 | 23.5¦56.4 | 22.7¦59.4 | 23.7¦56.1 | 23.6¦55.7 | 23.9¦55.2 | 22.0¦60.8 | 22.7¦59.7 | 21.9¦96.5 | 23.2¦60.3 | 23.2¦57.0
2025-08-27 18:00 | 23.0¦58.0 | 22.2¦59.6 | 23.1¦57.7 | 23.6¦56.8 | 23.6¦55.6 | 22.6¦59.7 | 23.4¦56.8 | 23.4¦57.3 | 23.5¦56.7 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦60.8 | 22.3¦60.2 | 23.8¦55.5 | 23.4¦57.2 | 23.7¦55.4 | 22.6¦61.7 | 23.0¦61.8 | 22.8¦59.9 | 23.0¦58.7 | 22.5¦59.1 | 23.5¦56.6 | 23.7¦55.7 | 23.6¦55.9 | 23.7¦56.4 | 23.6¦56.0 | 23.8¦55.5 | 23.6¦56.4 | 23.3¦56.6 | 23.3¦58.3 | 22.9¦58.4 | 23.5¦56.3 | 22.8¦59.6 | 23.7¦56.1 | 23.6¦55.7 | 23.8¦55.5 | 22.1¦60.4 | 22.7¦59.4 | 21.9¦96.6 | 23.2¦60.4 | 23.2¦57.0
2025-08-27 18:01 | 23.1¦57.5 | 22.2¦59.5 | 23.1¦57.6 | 23.6¦56.6 | 23.6¦55.8 | 22.6¦59.7 | 23.4¦56.7 | 23.4¦56.7 | 23.5¦56.6 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.6¦60.1 | 22.3¦60.2 | 23.7¦55.6 | 23.4¦57.1 | 23.7¦55.5 | 22.6¦61.4 | 23.0¦61.5 | 22.8¦59.9 | 23.0¦58.3 | 22.6¦59.2 | 23.5¦56.6 | 23.6¦55.9 | 23.6¦55.9 | 23.7¦56.5 | 23.6¦56.1 | 23.8¦55.7 | 23.7¦56.4 | 23.3¦56.6 | 23.3¦58.4 | 22.9¦58.6 | 23.6¦56.2 | 22.8¦59.5 | 23.7¦55.9 | 23.6¦55.9 | 23.8¦55.6 | 22.1¦60.3 | 22.7¦59.3 | 21.9¦96.6 | 23.2¦60.4 | 23.2¦57.0
2025-08-27 18:02 | 23.1¦57.5 | 22.3¦59.5 | 23.1¦57.5 | 23.5¦57.1 | 23.5¦55.9 | 22.6¦59.6 | 23.3¦56.7 | 23.4¦56.5 | 23.5¦56.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.5 | 22.6¦60.1 | 22.3¦60.0 | 23.7¦55.7 | 23.3¦56.9 | 23.7¦55.5 | 22.6¦61.5 | 23.0¦61.6 | 22.8¦59.9 | 23.0¦58.1 | 22.6¦59.0 | 23.5¦56.6 | 23.6¦55.8 | 23.6¦55.9 | 23.7¦56.5 | 23.6¦56.1 | 23.8¦55.7 | 23.6¦56.6 | 23.3¦56.7 | 23.3¦58.2 | 22.9¦58.6 | 23.6¦56.2 | 22.8¦59.4 | 23.7¦55.8 | 23.6¦56.0 | 23.7¦55.7 | 22.2¦60.2 | 22.7¦59.2 | 21.9¦96.6 | 23.2¦60.4 | 23.2¦57.0
2025-08-27 18:03 | 23.1¦57.7 | 22.3¦59.3 | 23.1¦57.7 | 23.5¦57.2 | 23.5¦56.2 | 22.6¦59.4 | 23.3¦56.8 | 23.4¦56.6 | 23.5¦56.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.3 | 22.6¦60.1 | 22.4¦59.9 | 23.7¦55.7 | 23.3¦56.8 | 23.6¦55.7 | 22.6¦61.3 | 23.0¦61.6 | 22.8¦59.9 | 23.0¦58.1 | 22.6¦59.0 | 23.4¦56.7 | 23.6¦56.0 | 23.6¦56.0 | 23.7¦56.5 | 23.6¦56.1 | 23.7¦55.8 | 23.6¦56.6 | 23.3¦56.7 | 23.3¦58.0 | 22.9¦58.8 | 23.5¦56.3 | 22.8¦59.0 | 23.7¦55.9 | 23.6¦56.3 | 23.7¦55.8 | 22.2¦60.1 | 22.6¦59.2 | 21.9¦96.5 | 23.2¦60.4 | 23.2¦57.0
2025-08-27 18:04 | 23.1¦57.8 | 22.3¦59.3 | 23.0¦57.6 | 23.5¦57.2 | 23.5¦56.2 | 22.6¦59.4 | 23.3¦56.8 | 23.3¦56.8 | 23.5¦56.5 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.0 | 23.6¦55.8 | 23.3¦56.8 | 23.6¦55.7 | 22.6¦61.3 | 23.0¦61.9 | 22.8¦59.9 | 23.0¦58.2 | 22.6¦58.9 | 23.4¦56.7 | 23.5¦55.9 | 23.6¦56.4 | 23.6¦56.6 | 23.5¦56.2 | 23.6¦55.8 | 23.5¦56.8 | 23.3¦56.7 | 23.3¦57.9 | 22.9¦58.6 | 23.5¦56.4 | 22.8¦59.1 | 23.6¦55.8 | 23.6¦56.3 | 23.6¦55.9 | 22.2¦60.0 | 22.6¦59.2 | 21.9¦96.5 | 23.2¦60.4 | 23.2¦57.0
2025-08-27 18:05 | 23.0¦57.7 | 22.3¦59.3 | 23.0¦57.7 | 23.4¦57.4 | 23.4¦56.2 | 22.5¦59.4 | 23.2¦56.9 | 23.3¦56.7 | 23.4¦56.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 23.6¦56.0 | 23.3¦56.8 | 23.5¦55.9 | 22.6¦61.3 | 22.9¦62.0 | 22.8¦59.9 | 23.0¦58.2 | 22.6¦58.7 | 23.4¦56.8 | 23.5¦56.2 | 23.5¦56.3 | 23.6¦56.7 | 23.5¦56.3 | 23.6¦55.9 | 23.5¦56.9 | 23.2¦56.7 | 23.3¦57.9 | 22.8¦58.6 | 23.5¦56.5 | 22.8¦59.1 | 23.6¦55.8 | 23.5¦56.4 | 23.6¦56.1 | 22.2¦60.0 | 22.6¦59.2 | 21.9¦96.6 | 23.2¦60.4 | 23.3¦57.1
2025-08-27 18:06 | 23.0¦57.8 | 22.3¦59.3 | 23.0¦57.9 | 23.4¦57.4 | 23.4¦56.3 | 22.5¦59.4 | 23.2¦57.0 | 23.2¦56.8 | 23.4¦56.6 | 22.6¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.2 | 23.5¦56.1 | 23.2¦57.1 | 23.5¦56.0 | 22.6¦61.3 | 22.9¦62.0 | 22.8¦60.0 | 23.0¦58.2 | 22.6¦58.9 | 23.3¦57.0 | 23.5¦56.2 | 23.5¦56.4 | 23.6¦56.8 | 23.4¦56.3 | 23.6¦56.0 | 23.5¦56.9 | 23.2¦56.6 | 23.2¦57.8 | 22.8¦58.4 | 23.4¦56.4 | 22.7¦59.0 | 23.5¦55.9 | 23.5¦56.5 | 23.5¦56.3 | 22.2¦59.9 | 22.6¦59.2 | 21.9¦96.5 | 23.2¦60.4 | 23.3¦57.1
2025-08-27 18:07 | 23.0¦57.8 | 22.3¦59.3 | 23.0¦57.7 | 23.3¦57.4 | 23.3¦56.4 | 22.5¦59.4 | 23.1¦57.1 | 23.2¦57.0 | 23.4¦56.7 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.3 | 23.5¦56.1 | 23.2¦57.1 | 23.4¦56.1 | 22.6¦61.3 | 22.9¦62.1 | 22.7¦60.1 | 22.9¦58.3 | 22.6¦58.9 | 23.3¦57.1 | 23.4¦56.3 | 23.4¦56.5 | 23.5¦57.0 | 23.4¦56.5 | 23.5¦56.2 | 23.4¦57.0 | 23.2¦56.6 | 23.2¦57.9 | 22.8¦58.4 | 23.4¦56.5 | 22.7¦59.0 | 23.5¦56.1 | 23.4¦56.6 | 23.4¦56.5 | 22.2¦60.0 | 22.6¦59.2 | 21.9¦96.6 | 23.2¦60.4 | 23.3¦57.1
2025-08-27 18:08 | 23.0¦57.7 | 22.3¦59.3 | 22.9¦58.0 | 23.3¦57.5 | 23.3¦56.6 | 22.5¦59.4 | 23.1¦57.2 | 23.2¦57.0 | 23.4¦56.9 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.4 | 23.4¦56.2 | 23.1¦57.3 | 23.4¦56.2 | 22.6¦61.3 | 22.8¦62.1 | 22.7¦60.2 | 22.9¦58.3 | 22.6¦59.0 | 23.3¦57.2 | 23.4¦56.4 | 23.4¦56.6 | 23.4¦57.2 | 23.3¦56.6 | 23.5¦56.3 | 23.4¦57.1 | 23.1¦56.7 | 23.1¦57.8 | 22.8¦58.5 | 23.3¦56.8 | 22.7¦58.9 | 23.4¦56.3 | 23.4¦56.7 | 23.4¦56.6 | 22.2¦60.0 | 22.5¦59.3 | 21.9¦96.6 | 23.2¦60.4 | 23.3¦57.1
2025-08-27 18:09 | 23.0¦57.7 | 22.3¦59.3 | 22.9¦58.1 | 23.3¦57.5 | 23.3¦56.7 | 22.5¦59.6 | 23.0¦57.2 | 23.1¦57.1 | 23.3¦56.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.3 | 23.4¦56.2 | 23.1¦57.4 | 23.3¦56.4 | 22.6¦61.3 | 22.8¦62.1 | 22.7¦60.2 | 22.9¦58.4 | 22.6¦59.0 | 23.2¦57.2 | 23.3¦56.5 | 23.3¦56.5 | 23.4¦57.2 | 23.3¦56.7 | 23.4¦56.4 | 23.3¦57.1 | 23.1¦56.7 | 23.1¦57.8 | 22.8¦58.5 | 23.3¦56.8 | 22.7¦58.9 | 23.4¦56.3 | 23.4¦56.8 | 23.4¦56.7 | 22.2¦60.1 | 22.5¦59.3 | 21.9¦96.6 | 23.2¦60.4 | 23.3¦57.1
2025-08-27 18:10 | 22.9¦57.8 | 22.3¦59.3 | 22.9¦58.2 | 23.2¦57.7 | 23.2¦56.7 | 22.5¦59.6 | 23.0¦57.2 | 23.1¦57.2 | 23.3¦56.9 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.4 | 23.3¦56.3 | 23.0¦57.5 | 23.3¦56.4 | 22.6¦61.3 | 22.8¦62.2 | 22.7¦60.3 | 22.9¦58.4 | 22.6¦59.1 | 23.2¦57.4 | 23.3¦56.7 | 23.3¦56.8 | 23.4¦57.2 | 23.3¦56.9 | 23.4¦56.5 | 23.3¦57.3 | 23.0¦56.8 | 23.0¦57.9 | 22.7¦58.6 | 23.3¦56.9 | 22.7¦58.9 | 23.3¦56.5 | 23.3¦56.7 | 23.3¦56.8 | 22.2¦60.1 | 22.5¦59.4 | 21.9¦96.6 | 23.2¦60.4 | 23.3¦57.1
2025-08-27 18:11 | 22.9¦58.0 | 22.3¦59.3 | 22.9¦58.2 | 23.2¦57.8 | 23.2¦56.8 | 22.5¦59.6 | 23.0¦57.3 | 23.0¦57.3 | 23.3¦57.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.4 | 23.3¦56.4 | 23.0¦57.6 | 23.3¦56.5 | 22.6¦61.4 | 22.8¦62.2 | 22.7¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.5¦59.1 | 23.1¦57.4 | 23.2¦56.7 | 23.3¦56.8 | 23.3¦57.3 | 23.2¦56.9 | 23.3¦56.6 | 23.3¦57.3 | 23.0¦57.0 | 23.0¦58.0 | 22.7¦58.8 | 23.2¦57.0 | 22.7¦59.0 | 23.3¦56.6 | 23.3¦56.8 | 23.3¦56.9 | 22.3¦60.1 | 22.5¦59.4 | 21.9¦96.6 | 23.2¦60.4 | 23.3¦57.1
2025-08-27 18:12 | 22.9¦58.2 | 22.3¦59.3 | 22.8¦58.4 | 23.2¦57.9 | 23.1¦56.9 | 22.5¦59.7 | 23.0¦57.5 | 23.0¦57.4 | 23.3¦57.0 | 22.5¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.3 | 23.2¦56.6 | 23.0¦57.7 | 23.2¦56.6 | 22.6¦61.4 | 22.8¦62.3 | 22.7¦60.4 | 22.8¦58.4 | 22.5¦59.2 | 23.1¦57.4 | 23.2¦56.8 | 23.2¦57.0 | 23.3¦57.3 | 23.2¦57.0 | 23.3¦56.6 | 23.2¦57.3 | 23.0¦57.1 | 23.0¦58.2 | 22.7¦58.8 | 23.2¦57.0 | 22.6¦59.0 | 23.3¦56.7 | 23.3¦56.9 | 23.2¦57.0 | 22.3¦60.1 | 22.5¦59.5 | 21.9¦96.6 | 23.2¦60.4 | 23.3¦57.1
2025-08-27 18:13 | 22.9¦58.2 | 22.3¦59.3 | 22.8¦58.4 | 23.1¦57.9 | 23.1¦57.1 | 22.5¦59.7 | 22.9¦57.6 | 23.0¦57.4 | 23.3¦57.0 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.3 | 23.2¦56.7 | 23.0¦57.9 | 23.2¦56.7 | 22.6¦61.4 | 22.7¦62.3 | 22.7¦60.4 | 22.8¦58.6 | 22.5¦59.2 | 23.0¦57.4 | 23.2¦56.9 | 23.2¦57.0 | 23.2¦57.4 | 23.2¦57.0 | 23.3¦56.8 | 23.2¦57.4 | 23.0¦57.2 | 23.0¦58.3 | 22.7¦58.8 | 23.1¦57.2 | 22.6¦59.0 | 23.2¦56.7 | 23.2¦57.1 | 23.2¦57.0 | 22.3¦60.1 | 22.5¦59.7 | 21.9¦96.6 | 23.2¦60.4 | 23.3¦57.1
2025-08-27 18:14 | 22.8¦58.2 | 22.3¦59.3 | 22.8¦58.4 | 23.1¦58.1 | 23.1¦57.2 | 22.4¦59.7 | 22.9¦57.6 | 23.0¦57.5 | 23.3¦57.1 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.3 | 23.2¦56.8 | 22.9¦57.9 | 23.1¦56.8 | 22.6¦61.5 | 22.7¦62.3 | 22.6¦60.4 | 22.8¦58.6 | 22.5¦59.2 | 23.0¦57.5 | 23.1¦57.0 | 23.1¦57.4 | 23.2¦57.7 | 23.1¦57.1 | 23.2¦56.9 | 23.2¦57.5 | 22.9¦57.3 | 22.9¦58.3 | 22.7¦58.8 | 23.1¦57.2 | 22.6¦59.0 | 23.2¦56.8 | 23.2¦57.2 | 23.2¦57.1 | 22.3¦60.1 | 22.5¦59.7 | 21.9¦96.6 | 23.2¦60.4 | 23.3¦57.1
2025-08-27 18:15 | 22.8¦58.2 | 22.3¦59.3 | 22.8¦58.5 | 23.0¦58.2 | 23.0¦57.3 | 22.4¦59.7 | 22.9¦57.7 | 23.0¦57.5 | 23.2¦57.1 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.3 | 23.1¦56.8 | 22.9¦58.0 | 23.1¦57.1 | 22.6¦61.5 | 22.7¦62.4 | 22.6¦60.5 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.2 | 23.0¦57.8 | 23.1¦57.0 | 23.1¦57.4 | 23.2¦57.7 | 23.1¦57.3 | 23.2¦56.9 | 23.1¦57.7 | 22.9¦57.3 | 22.9¦58.4 | 22.7¦58.9 | 23.1¦57.4 | 22.6¦59.0 | 23.1¦57.0 | 23.2¦57.2 | 23.1¦57.4 | 22.3¦60.1 | 22.5¦59.7 | 21.9¦96.6 | 23.2¦60.4 | 23.3¦57.1
2025-08-27 18:16 | 22.8¦58.2 | 22.3¦59.3 | 22.8¦58.5 | 23.0¦58.4 | 23.0¦57.4 | 22.4¦59.7 | 22.9¦57.7 | 22.9¦57.7 | 23.2¦57.2 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.3 | 23.1¦56.9 | 22.9¦58.0 | 23.1¦57.1 | 22.5¦61.5 | 22.7¦62.4 | 22.6¦60.5 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.2 | 23.0¦57.8 | 23.1¦57.2 | 23.1¦57.5 | 23.1¦57.7 | 23.1¦57.3 | 23.2¦57.0 | 23.1¦57.8 | 22.9¦57.4 | 22.9¦58.4 | 22.7¦58.9 | 23.0¦57.5 | 22.6¦59.0 | 23.1¦57.0 | 23.1¦57.3 | 23.1¦57.4 | 22.3¦60.1 | 22.5¦59.7 | 21.9¦96.5 | 23.2¦60.4 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:17 | 22.8¦58.2 | 22.3¦59.4 | 22.7¦58.6 | 23.0¦58.4 | 23.0¦57.5 | 22.4¦59.7 | 22.8¦57.7 | 22.9¦57.8 | 23.2¦57.3 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.3 | 23.1¦56.9 | 22.9¦58.1 | 23.0¦57.2 | 22.5¦61.5 | 22.7¦62.4 | 22.6¦60.6 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.2 | 22.9¦58.0 | 23.0¦57.4 | 23.0¦57.9 | 23.1¦58.1 | 23.0¦57.5 | 23.1¦57.1 | 23.0¦57.8 | 22.8¦57.4 | 22.9¦58.5 | 22.6¦58.9 | 23.0¦57.6 | 22.6¦59.1 | 23.1¦57.1 | 23.1¦57.5 | 23.1¦57.5 | 22.3¦60.1 | 22.5¦59.7 | 21.9¦96.5 | 23.2¦60.4 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:18 | 22.8¦58.2 | 22.3¦59.3 | 22.7¦58.6 | 23.0¦58.5 | 23.0¦57.7 | 22.4¦59.7 | 22.8¦57.7 | 22.9¦57.8 | 23.1¦57.3 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.3 | 23.1¦57.1 | 22.8¦58.2 | 23.0¦57.2 | 22.5¦61.5 | 22.7¦62.6 | 22.6¦60.6 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.2 | 22.9¦58.2 | 23.0¦57.7 | 23.0¦57.7 | 23.1¦58.1 | 23.0¦57.6 | 23.1¦57.2 | 23.0¦57.9 | 22.8¦57.5 | 22.9¦58.6 | 22.6¦58.9 | 23.0¦57.9 | 22.6¦59.2 | 23.0¦57.2 | 23.1¦57.5 | 23.0¦57.6 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.7 | 21.9¦96.5 | 23.2¦60.4 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:19 | 22.8¦58.3 | 22.3¦59.4 | 22.7¦58.6 | 23.0¦58.6 | 23.0¦57.8 | 22.4¦59.7 | 22.8¦57.9 | 22.9¦57.9 | 23.1¦57.3 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.4 | 23.0¦57.2 | 22.8¦58.2 | 23.0¦57.3 | 22.5¦61.7 | 22.7¦62.6 | 22.6¦60.6 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.9¦58.3 | 23.0¦57.8 | 23.0¦58.1 | 23.0¦58.6 | 23.0¦57.8 | 23.1¦57.2 | 23.0¦58.0 | 22.8¦57.5 | 22.8¦58.6 | 22.6¦58.9 | 23.0¦58.0 | 22.6¦59.2 | 23.0¦57.3 | 23.1¦57.6 | 23.0¦57.7 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.7 | 21.9¦96.5 | 23.2¦60.4 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:20 | 22.7¦58.3 | 22.3¦59.4 | 22.7¦58.6 | 23.0¦58.5 | 22.9¦57.9 | 22.4¦59.7 | 22.8¦57.9 | 22.8¦57.9 | 23.1¦57.4 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.3 | 23.0¦57.2 | 22.8¦58.2 | 23.0¦57.4 | 22.5¦61.7 | 22.7¦62.6 | 22.6¦60.6 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.9¦58.3 | 23.0¦57.9 | 23.0¦58.0 | 23.0¦58.4 | 23.0¦57.9 | 23.1¦57.4 | 23.0¦58.0 | 22.8¦57.5 | 22.8¦58.6 | 22.6¦59.0 | 22.9¦58.0 | 22.5¦59.2 | 23.0¦57.3 | 23.0¦57.8 | 23.0¦57.8 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.7 | 21.9¦96.6 | 23.2¦60.4 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:21 | 22.7¦58.3 | 22.3¦59.4 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.6 | 22.9¦57.9 | 22.4¦59.7 | 22.8¦57.9 | 22.8¦58.0 | 23.1¦57.4 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.3 | 23.0¦57.3 | 22.8¦58.4 | 23.0¦57.4 | 22.5¦61.7 | 22.6¦62.7 | 22.6¦60.6 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.9¦58.2 | 23.0¦57.9 | 23.0¦58.0 | 23.0¦58.6 | 23.0¦57.8 | 23.1¦57.4 | 23.0¦58.0 | 22.8¦57.6 | 22.8¦58.6 | 22.6¦59.0 | 22.9¦57.9 | 22.5¦59.2 | 23.0¦57.3 | 23.0¦57.9 | 23.0¦57.8 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.7 | 21.9¦96.5 | 23.2¦60.4 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:22 | 22.7¦58.4 | 22.3¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.9¦58.6 | 22.9¦58.0 | 22.4¦59.7 | 22.8¦58.0 | 22.8¦58.0 | 23.1¦57.6 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.3 | 23.0¦57.4 | 22.8¦58.4 | 22.9¦57.6 | 22.5¦61.7 | 22.6¦62.7 | 22.6¦60.7 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.8¦58.2 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.4 | 23.0¦58.6 | 22.9¦57.6 | 23.1¦57.4 | 23.0¦58.0 | 22.8¦57.6 | 22.8¦58.6 | 22.6¦59.1 | 22.9¦57.9 | 22.5¦59.2 | 23.0¦57.5 | 23.0¦57.9 | 23.0¦57.8 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.7 | 21.8¦96.6 | 23.2¦60.3 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:23 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.9¦58.7 | 22.9¦58.2 | 22.4¦59.7 | 22.8¦58.0 | 22.8¦58.1 | 23.1¦57.7 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.3 | 23.0¦57.4 | 22.8¦58.4 | 22.9¦57.6 | 22.5¦61.7 | 22.6¦62.7 | 22.6¦60.7 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.8¦58.4 | 22.9¦57.9 | 22.9¦58.6 | 23.0¦58.7 | 22.9¦57.9 | 23.0¦57.4 | 22.9¦58.2 | 22.7¦57.7 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.9¦58.0 | 22.5¦59.2 | 23.0¦57.6 | 23.0¦58.0 | 23.0¦58.2 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.7 | 21.8¦96.6 | 23.2¦60.4 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:24 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.9¦58.7 | 22.9¦58.2 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.2 | 23.0¦57.7 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.3 | 23.0¦57.4 | 22.7¦58.5 | 22.9¦57.9 | 22.5¦61.7 | 22.6¦62.7 | 22.5¦60.7 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.8¦58.3 | 22.9¦57.8 | 22.9¦58.3 | 23.0¦58.6 | 22.9¦57.8 | 23.0¦57.4 | 22.9¦58.2 | 22.7¦57.7 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.9¦57.9 | 22.5¦59.2 | 22.9¦57.6 | 23.0¦58.1 | 22.9¦58.2 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.7 | 21.8¦96.6 | 23.2¦60.4 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:25 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.9¦58.8 | 22.9¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.2 | 23.0¦57.7 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.9¦57.5 | 22.7¦58.5 | 22.9¦57.8 | 22.5¦61.7 | 22.6¦62.8 | 22.5¦60.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.8¦58.3 | 22.9¦57.8 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.3 | 22.9¦57.8 | 23.0¦57.5 | 22.9¦58.3 | 22.7¦57.7 | 22.8¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.9¦57.8 | 22.5¦59.3 | 22.9¦57.7 | 23.0¦58.3 | 22.9¦58.4 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.7 | 21.8¦96.6 | 23.2¦60.3 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:26 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.4 | 23.0¦57.7 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.9¦57.5 | 22.7¦58.5 | 22.9¦57.8 | 22.5¦61.8 | 22.6¦62.8 | 22.5¦60.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.8¦58.3 | 22.9¦57.8 | 22.9¦57.9 | 22.9¦58.3 | 22.9¦57.8 | 23.0¦57.5 | 22.9¦58.3 | 22.7¦57.7 | 22.8¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.9¦57.9 | 22.5¦59.3 | 22.9¦57.7 | 23.0¦58.5 | 22.9¦58.3 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.7 | 21.8¦96.6 | 23.2¦60.3 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:27 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.4 | 23.0¦57.7 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.9¦57.7 | 22.7¦58.5 | 22.9¦57.8 | 22.5¦61.8 | 22.6¦62.8 | 22.5¦60.8 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.3 | 22.8¦58.3 | 22.9¦57.8 | 22.9¦57.9 | 22.9¦58.3 | 22.9¦57.8 | 23.0¦57.6 | 22.9¦58.3 | 22.7¦57.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.9¦57.9 | 22.5¦59.3 | 22.9¦57.7 | 23.0¦58.5 | 22.9¦58.4 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.7 | 21.8¦96.6 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:28 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.9 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.3 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.4 | 23.0¦57.7 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.9¦57.8 | 22.7¦58.5 | 22.9¦57.8 | 22.5¦61.8 | 22.6¦62.8 | 22.5¦60.8 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.3 | 22.8¦58.3 | 22.9¦57.8 | 22.9¦57.9 | 22.9¦58.3 | 22.9¦57.8 | 23.0¦57.6 | 22.9¦58.4 | 22.7¦57.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.9¦57.9 | 22.5¦59.3 | 22.9¦57.7 | 22.9¦58.3 | 22.9¦58.4 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.7 | 21.8¦96.6 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:29 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.9 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.2 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.4 | 23.0¦57.6 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.9¦57.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦57.9 | 22.5¦61.8 | 22.6¦62.8 | 22.5¦61.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.3 | 22.9¦57.8 | 22.9¦57.9 | 22.9¦58.3 | 22.8¦57.8 | 23.0¦57.6 | 22.9¦58.4 | 22.7¦57.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.8¦57.9 | 22.5¦59.3 | 22.9¦57.7 | 22.9¦58.3 | 22.9¦58.3 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.8 | 21.7¦96.6 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:30 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.9 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.2 | 22.4¦59.8 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.4 | 23.0¦57.6 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.9¦57.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦57.9 | 22.5¦61.8 | 22.6¦62.8 | 22.5¦61.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.3 | 22.9¦57.7 | 22.8¦57.7 | 22.9¦58.3 | 22.8¦57.8 | 23.0¦57.6 | 22.9¦58.4 | 22.7¦58.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.8¦57.9 | 22.5¦59.5 | 22.9¦57.6 | 22.9¦58.3 | 22.9¦58.3 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.7 | 21.7¦96.6 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:31 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.0 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.2 | 22.4¦59.8 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.4 | 23.0¦57.7 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.9¦57.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦57.9 | 22.5¦61.8 | 22.6¦62.8 | 22.5¦61.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.3 | 22.8¦57.7 | 22.8¦57.7 | 22.9¦58.3 | 22.8¦57.9 | 22.9¦57.7 | 22.9¦58.4 | 22.7¦58.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.8¦57.9 | 22.5¦59.5 | 22.9¦57.7 | 22.9¦58.3 | 22.9¦58.4 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.7 | 21.7¦96.7 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:32 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.0 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.2 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.5 | 23.0¦57.7 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦57.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦57.9 | 22.5¦61.8 | 22.6¦62.8 | 22.5¦61.0 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.4 | 22.8¦57.8 | 22.8¦57.7 | 22.9¦58.4 | 22.8¦57.9 | 22.9¦57.7 | 22.9¦58.5 | 22.7¦58.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.8¦58.0 | 22.5¦59.5 | 22.9¦57.7 | 22.9¦58.2 | 22.9¦58.5 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.7 | 21.7¦96.7 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:33 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.2 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.5 | 23.0¦57.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦57.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.1 | 22.5¦61.8 | 22.6¦62.9 | 22.5¦61.0 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.4 | 22.8¦57.8 | 22.8¦57.7 | 22.9¦58.4 | 22.8¦57.9 | 22.9¦57.7 | 22.8¦58.5 | 22.7¦58.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.8¦58.0 | 22.5¦59.5 | 22.9¦57.7 | 22.9¦58.3 | 22.9¦58.5 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.7 | 21.7¦96.9 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:34 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.3 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.3 | 23.0¦57.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦57.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.1 | 22.5¦61.8 | 22.6¦62.9 | 22.5¦61.0 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.4 | 22.8¦57.8 | 22.8¦57.9 | 22.9¦58.4 | 22.8¦57.9 | 22.9¦57.7 | 22.8¦58.5 | 22.7¦58.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.8¦58.0 | 22.5¦59.5 | 22.8¦57.7 | 22.9¦58.3 | 22.8¦58.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 21.6¦96.9 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:35 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.2 | 22.4¦59.8 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.3 | 23.0¦57.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦57.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.1 | 22.5¦61.8 | 22.6¦62.9 | 22.5¦61.0 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.4 | 22.8¦57.8 | 22.8¦57.7 | 22.9¦58.4 | 22.8¦57.9 | 22.9¦57.7 | 22.8¦58.5 | 22.7¦58.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.8¦58.0 | 22.5¦59.5 | 22.8¦57.9 | 22.9¦58.3 | 22.8¦58.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 21.6¦96.9 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:36 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.2 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.5 | 23.0¦57.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦57.8 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.1 | 22.5¦61.8 | 22.6¦62.9 | 22.5¦61.0 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.4 | 22.8¦57.8 | 22.8¦57.7 | 22.9¦58.4 | 22.8¦57.9 | 22.9¦57.7 | 22.8¦58.5 | 22.7¦58.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.8¦58.0 | 22.5¦59.5 | 22.8¦57.9 | 22.9¦58.3 | 22.8¦58.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.6¦96.9 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:37 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.2 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.5 | 22.9¦57.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦57.8 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.1 | 22.5¦61.8 | 22.6¦62.9 | 22.5¦61.0 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.4 | 22.8¦57.8 | 22.8¦57.7 | 22.9¦58.4 | 22.8¦58.0 | 22.9¦57.7 | 22.8¦58.5 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.8¦58.0 | 22.5¦59.5 | 22.8¦57.9 | 22.9¦58.3 | 22.8¦58.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.6¦97.1 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:38 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.2 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.6 | 22.9¦57.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦57.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.1 | 22.5¦61.8 | 22.6¦62.9 | 22.5¦61.0 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.4 | 22.8¦57.9 | 22.8¦57.7 | 22.9¦58.6 | 22.8¦58.0 | 22.9¦57.7 | 22.8¦58.5 | 22.6¦58.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.8¦58.0 | 22.5¦59.5 | 22.8¦57.9 | 22.9¦58.5 | 22.8¦58.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.6¦96.8 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:39 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.3 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.6 | 22.9¦57.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦57.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.1 | 22.5¦61.8 | 22.6¦62.9 | 22.5¦61.0 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.4 | 22.8¦57.9 | 22.8¦57.7 | 22.9¦58.6 | 22.8¦58.0 | 22.9¦57.8 | 22.8¦58.5 | 22.6¦58.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.8¦58.0 | 22.5¦59.5 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.5 | 22.8¦58.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.6¦96.9 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:40 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.3 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.6 | 22.9¦57.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦57.9 | 22.6¦58.7 | 22.8¦58.1 | 22.5¦61.8 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.0 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.4 | 22.8¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.9¦58.6 | 22.8¦58.0 | 22.9¦57.8 | 22.8¦58.5 | 22.6¦58.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.0 | 22.5¦59.5 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.5 | 22.8¦58.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.6¦96.9 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:41 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.9¦58.1 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦57.9 | 22.6¦58.7 | 22.8¦58.1 | 22.5¦61.8 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.0 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.4 | 22.8¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.8¦58.6 | 22.8¦58.0 | 22.9¦57.8 | 22.8¦58.7 | 22.6¦58.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.0 | 22.5¦59.5 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.5 | 22.8¦58.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.6¦96.9 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:42 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.9¦58.1 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦57.9 | 22.6¦58.7 | 22.8¦58.1 | 22.5¦61.8 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.0 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.6 | 22.8¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.8¦58.6 | 22.8¦58.0 | 22.9¦57.8 | 22.8¦58.7 | 22.6¦58.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.0 | 22.5¦59.5 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.6 | 22.8¦58.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.5¦97.1 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:43 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.0 | 22.7¦58.3 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.9¦58.1 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦57.9 | 22.6¦58.8 | 22.8¦58.1 | 22.5¦61.8 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.6 | 22.8¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.8¦58.6 | 22.8¦58.0 | 22.9¦57.8 | 22.8¦58.7 | 22.6¦58.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.0 | 22.5¦59.5 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.6 | 22.8¦58.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.5¦97.1 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:44 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.0 | 22.7¦58.3 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.1 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦57.9 | 22.6¦58.8 | 22.8¦58.0 | 22.5¦61.8 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.6 | 22.7¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.8¦58.6 | 22.8¦58.0 | 22.9¦57.8 | 22.8¦58.7 | 22.6¦58.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.0 | 22.5¦59.5 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.6 | 22.8¦58.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.5¦97.1 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:45 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.0 | 22.7¦58.3 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.9¦58.1 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦57.9 | 22.6¦58.8 | 22.8¦58.2 | 22.5¦61.8 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.6 | 22.7¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.8¦58.6 | 22.8¦58.0 | 22.9¦57.8 | 22.8¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.1 | 22.5¦59.5 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.6 | 22.8¦58.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.5¦97.1 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:46 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.0 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.9¦58.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦57.9 | 22.6¦58.8 | 22.8¦58.2 | 22.5¦61.8 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.6 | 22.7¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.8¦58.6 | 22.8¦58.0 | 22.9¦57.8 | 22.8¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.1 | 22.5¦59.5 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.7 | 22.8¦58.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.5¦97.1 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:47 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.0 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.7 | 22.9¦58.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦57.9 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.5¦61.8 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.6 | 22.7¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.8¦58.6 | 22.8¦58.0 | 22.9¦57.8 | 22.8¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.1 | 22.5¦59.5 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.7 | 22.8¦58.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.5¦97.1 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:48 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.8¦59.0 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.7 | 22.9¦58.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.0 | 22.6¦58.8 | 22.8¦58.2 | 22.5¦61.8 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.6 | 22.7¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.0 | 22.9¦57.8 | 22.8¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.1 | 22.5¦59.5 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.7 | 22.8¦58.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.5¦97.1 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:49 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.8¦59.0 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.7 | 22.9¦58.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.5¦61.8 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.6 | 22.7¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.0 | 22.8¦58.0 | 22.8¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.1 | 22.5¦59.5 | 22.8¦58.1 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.4¦96.8 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:50 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.9¦58.2 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.5¦61.8 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.6 | 22.7¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.1 | 22.8¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.1 | 22.5¦59.5 | 22.8¦58.1 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.4¦96.8 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:51 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.9¦58.2 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.3 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.1 | 22.8¦57.9 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.1 | 22.8¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.1 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.4¦96.7 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:52 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.9¦58.2 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.4 | 22.5¦61.8 | 22.6¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.1 | 22.8¦57.9 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.1 | 22.8¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.1 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.4¦96.7 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:53 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.9¦58.2 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.3 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.1 | 22.8¦57.9 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.1 | 22.8¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.1 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.4¦96.4 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.2
2025-08-27 18:54 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.9¦58.2 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.4 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.1 | 22.8¦57.9 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.1 | 22.8¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.1 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.3¦96.4 | 23.3¦60.2 | 23.3¦57.2
2025-08-27 18:55 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦57.9 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.4 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.1 | 22.7¦57.9 | 22.8¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.1 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.3¦96.4 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 18:56 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.4 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.7¦57.9 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.1 | 22.8¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.1 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.8 | 22.8¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.3¦96.4 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 18:57 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.5 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.0 | 22.8¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.8 | 22.8¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.3¦96.3 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 18:58 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦58.3 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.5 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.2 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.8 | 22.8¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.2¦96.1 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 18:59 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦58.3 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.5 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.2 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.2¦96.1 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:00 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.4 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.2 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.2¦96.3 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:01 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.2¦96.4 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:02 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.2¦96.4 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:03 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦58.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.2¦96.5 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:04 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦58.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.1¦96.5 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:05 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦58.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.1¦96.6 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:06 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦58.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.1¦96.6 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:07 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦58.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.1¦96.7 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:08 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦58.7 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.1¦96.8 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:09 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦58.7 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.0¦96.7 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:10 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦58.7 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 21.0¦96.6 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:11 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.0¦96.6 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:12 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.2 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.0¦96.6 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:13 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 21.0¦96.6 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:14 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.8¦58.7 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦61.8 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.4 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 20.9¦96.5 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:15 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦61.8 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.4 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.9¦96.5 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:16 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.0 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 20.9¦96.5 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:17 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.0 | 22.7¦58.4 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 20.9¦96.5 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:18 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.0 | 22.7¦58.4 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 20.9¦96.6 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:19 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.4 | 22.8¦58.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 20.9¦96.4 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:20 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.4 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 20.8¦96.3 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:21 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 20.8¦96.4 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:22 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 20.8¦96.4 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:23 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 20.8¦96.6 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:24 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.4 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 20.7¦96.7 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:25 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 20.7¦96.7 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:26 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 20.7¦96.7 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:27 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 20.6¦96.8 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:28 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 20.6¦97.0 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:29 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 20.6¦97.1 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:30 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.6¦97.2 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:31 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.6¦97.3 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:32 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.5¦97.3 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:33 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.5¦97.4 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:34 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 20.5¦97.5 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:35 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.5¦97.5 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:36 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.5¦97.5 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:37 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.4¦97.6 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:38 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.4¦97.6 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:39 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.4¦97.8 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:40 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.4¦97.9 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:41 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.4¦98.0 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:42 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.4¦98.1 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:43 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.4¦98.1 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:44 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.3¦98.2 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:45 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.3¦98.3 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:46 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.4 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.3¦98.2 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:47 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.4 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.3¦98.2 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:48 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.4 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.3¦98.3 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:49 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.3¦98.2 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:50 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.3¦98.1 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:51 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.3¦98.1 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:52 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.4¦98.0 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:53 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.4¦97.8 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:54 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.4¦97.8 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:55 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.4¦98.0 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:56 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.4¦97.9 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:57 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.4¦98.0 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:58 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.4¦98.0 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 19:59 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.4¦98.0 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 20:00 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.4¦98.0 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 20:01 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 20.4¦98.0 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 20:02 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 20.4¦98.0 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 20:03 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 20.4¦98.0 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 20:04 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 20.4¦98.0 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 20:05 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 20.5¦98.0 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.2
2025-08-27 20:06 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 20.5¦97.9 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 20:07 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 20.5¦97.9 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 20:08 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 20.5¦97.9 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 20:09 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 20.5¦97.8 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 20:10 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 20.5¦97.8 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 20:11 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 20.5¦97.8 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 20:12 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 20.6¦97.8 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 20:13 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 20.6¦97.8 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 20:14 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 20.6¦97.6 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 20:15 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 20.6¦97.6 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 20:16 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 20.6¦97.6 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 20:17 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 20.6¦97.6 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 20:18 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 20.6¦97.6 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 20:19 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 20.6¦97.6 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:20 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 20.7¦97.5 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 20:21 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 20.7¦97.5 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:22 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 20.7¦97.5 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:23 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 20.7¦97.5 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:24 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.1 | 22.4¦59.9 | 20.7¦97.5 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:25 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 20.7¦97.5 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:26 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.9 | 20.7¦97.5 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:27 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.9 | 20.7¦97.5 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-27 20:28 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 20.7¦97.5 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:29 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 20.7¦97.4 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:30 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.9 | 20.7¦97.4 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:31 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.9 | 20.7¦97.3 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:32 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 20.7¦97.3 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:33 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 20.7¦97.3 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:34 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.9 | 20.7¦97.3 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:35 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.8¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.9 | 20.7¦97.3 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:36 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.9 | 20.7¦97.3 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:37 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.8¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 20.7¦97.2 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.2
2025-08-27 20:38 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.7¦97.1 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:39 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.6 | 22.8¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 20.7¦97.1 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:40 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.7¦97.0 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:41 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 20.7¦97.1 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:42 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.6 | 22.8¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 20.6¦97.1 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:43 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 20.6¦97.2 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:44 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.3 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 20.6¦97.2 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:45 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 20.6¦97.3 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:46 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 20.6¦97.2 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:47 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 20.6¦97.3 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:48 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 20.5¦97.3 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:49 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 20.6¦97.2 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:50 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 20.5¦97.3 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:51 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 20.5¦97.2 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:52 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 20.5¦97.2 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:53 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 20.5¦97.2 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:54 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 20.5¦97.2 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:55 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 20.5¦97.2 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:56 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 20.5¦97.2 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:57 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 20.5¦97.2 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:58 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 20.5¦97.3 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 20:59 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 20.5¦97.3 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:00 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 20.4¦97.3 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:01 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.0 | 20.4¦97.3 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:02 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 20.4¦97.3 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:03 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 20.4¦97.3 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:04 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 20.4¦97.4 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:05 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 20.4¦97.4 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:06 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 20.4¦97.4 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:07 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 20.4¦97.4 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:08 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦60.0 | 20.4¦97.4 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:09 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 20.4¦97.5 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:10 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 20.4¦97.5 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:11 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦60.0 | 20.4¦97.5 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:12 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 20.3¦97.6 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:13 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦60.0 | 20.3¦97.6 | 23.4¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:14 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 20.3¦97.6 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:15 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦60.0 | 20.3¦97.6 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:16 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.3¦97.6 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:17 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.3¦97.6 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:18 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.3¦97.6 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:19 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.3¦97.8 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:20 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.7 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.3¦97.6 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:21 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.3¦97.8 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:22 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.7 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.3¦97.8 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:23 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.7 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.3¦97.8 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:24 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.7 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.0 | 20.3¦97.8 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:25 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.7 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.3¦97.9 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:26 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.3¦97.9 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:27 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.3¦97.9 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:28 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.3¦97.9 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:29 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.2¦98.0 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:30 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.2¦98.0 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:31 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.2¦98.0 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 21:32 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.2¦98.0 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:33 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.2¦97.9 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:34 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.2¦97.9 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:35 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.2¦97.9 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:36 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.7 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.2¦97.9 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:37 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.7 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.2¦97.9 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:38 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.7 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.2¦97.9 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:39 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.7 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.2¦97.8 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:40 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.7 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.2¦97.9 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:41 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.7 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.2¦97.8 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:42 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.7 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.2¦97.8 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:43 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.7 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.2¦97.8 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:44 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.7 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.0 | 20.2¦97.8 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:45 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.7 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.2¦97.6 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 21:46 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.2¦97.6 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:47 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.1¦97.6 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:48 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.2 | 20.1¦97.5 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 21:49 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.1¦97.4 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:50 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.1¦97.2 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:51 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.1¦97.1 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:52 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.1¦97.1 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 21:53 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.1¦97.1 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:54 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.2 | 20.1¦97.0 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:55 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.2 | 20.1¦97.0 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 21:56 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.2 | 20.1¦97.0 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-27 21:57 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.2 | 20.0¦97.0 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 21:58 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.2 | 20.0¦97.0 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 21:59 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.2 | 20.0¦97.0 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-27 22:00 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.2 | 20.0¦97.0 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:01 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.2 | 20.0¦97.0 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-27 22:02 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.0¦96.9 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:03 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.2 | 20.0¦96.9 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:04 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.0¦96.9 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:05 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.2 | 20.0¦96.9 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:06 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 20.0¦96.8 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:07 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.2 | 20.0¦96.8 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:08 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.2 | 20.0¦96.8 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:09 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.7 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 20.0¦96.8 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:10 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.0 | 20.0¦96.8 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:11 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.7 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 20.0¦96.8 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:12 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.2 | 20.0¦96.6 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:13 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 20.0¦96.8 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:14 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.2 | 20.0¦96.8 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:15 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.2 | 20.0¦96.8 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:16 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 20.0¦96.8 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:17 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.2 | 20.0¦96.8 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:18 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 20.0¦96.8 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:19 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 20.0¦96.8 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:20 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.2 | 20.0¦96.6 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:21 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.2 | 20.0¦96.6 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:22 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.2 | 20.0¦96.8 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:23 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.2 | 20.0¦96.8 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:24 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.4¦60.2 | 22.4¦60.2 | 20.0¦96.8 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:25 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.0 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.2 | 20.0¦96.6 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:26 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.2 | 20.0¦96.6 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:27 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.2 | 20.0¦96.5 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:28 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.2 | 20.0¦96.5 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:29 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.2 | 20.0¦96.5 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:30 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.2 | 20.0¦96.5 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:31 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.2 | 20.0¦96.5 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:32 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.2 | 20.0¦96.4 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:33 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.2 | 20.0¦96.4 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:34 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.2 | 20.0¦96.4 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:35 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.2 | 20.0¦96.3 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:36 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.8 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.2 | 19.9¦96.3 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:37 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.0 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.2 | 19.9¦96.2 | 23.4¦60.4 | 23.5¦57.4
2025-08-27 22:38 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.0 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.7 | 22.6¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.2 | 19.9¦96.2 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:39 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.2 | 19.9¦96.2 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:40 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.7 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.2 | 19.9¦96.2 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:41 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.7 | 22.6¦61.7 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.2 | 19.9¦96.3 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:42 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.7 | 22.6¦61.7 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.2 | 19.9¦96.4 | 23.4¦60.4 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:43 | 22.7¦61.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦63.3 | 22.6¦61.0 | 22.6¦61.4 | 22.8¦60.4 | 22.5¦66.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.2 | 22.5¦61.4 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.3 | 22.6¦61.2 | 22.7¦59.1 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.7 | 22.6¦62.8 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.4 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦61.5 | 22.7¦60.2 | 22.5¦61.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.5 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦61.5 | 22.5¦60.2 | 22.5¦62.0 | 19.9¦96.4 | 23.4¦65.3 | 23.4¦57.4
2025-08-27 22:44 | 22.7¦62.8 | 22.5¦60.1 | 22.6¦61.4 | 22.8¦61.5 | 22.7¦60.7 | 22.5¦64.7 | 22.6¦62.1 | 22.6¦62.8 | 22.8¦64.0 | 22.5¦65.3 | 22.5¦62.7 | 22.6¦62.7 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.5 | 22.8¦62.3 | 22.6¦62.6 | 22.7¦61.1 | 22.6¦62.7 | 22.6¦65.1 | 22.5¦63.3 | 22.6¦61.6 | 22.6¦60.1 | 22.7¦62.1 | 22.7¦62.1 | 22.8¦60.9 | 22.8¦62.1 | 22.8¦61.5 | 22.8¦61.7 | 22.8¦62.8 | 22.6¦62.1 | 22.7¦62.9 | 22.6¦62.6 | 22.7¦61.7 | 22.5¦62.5 | 22.7¦63.5 | 22.8¦61.1 | 22.8¦62.0 | 22.5¦61.5 | 22.5¦64.1 | 19.8¦96.5 | 23.3¦65.4 | 23.4¦57.6
2025-08-27 22:45 | 22.6¦61.7 | 22.4¦60.6 | 22.6¦61.9 | 22.7¦62.0 | 22.7¦61.4 | 22.3¦59.8 | 22.6¦61.1 | 22.5¦60.9 | 22.7¦59.7 | 22.1¦59.8 | 22.4¦61.9 | 22.5¦61.8 | 22.5¦62.5 | 22.4¦61.0 | 22.7¦61.0 | 22.6¦61.0 | 22.7¦61.4 | 22.6¦63.2 | 22.5¦64.9 | 22.4¦61.5 | 22.6¦61.6 | 22.6¦60.7 | 22.6¦61.3 | 22.7¦60.6 | 22.7¦61.3 | 22.8¦62.2 | 22.7¦61.0 | 22.7¦60.9 | 22.6¦61.8 | 22.4¦60.4 | 22.5¦61.9 | 22.5¦62.5 | 22.7¦61.5 | 22.4¦62.1 | 22.5¦60.4 | 22.8¦61.5 | 22.7¦60.0 | 22.3¦59.2 | 22.4¦61.4 | 19.8¦96.4 | 23.0¦60.8 | 23.4¦58.3
2025-08-27 22:46 | 22.4¦58.8 | 22.2¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.4 | 22.0¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.3¦59.4 | 22.5¦59.1 | 21.4¦59.2 | 22.0¦59.5 | 22.2¦59.5 | 22.1¦59.9 | 22.1¦58.7 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.7 | 22.6¦59.6 | 22.4¦61.7 | 22.4¦63.0 | 22.2¦59.9 | 22.5¦59.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.3 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.1¦58.2 | 22.3¦59.7 | 22.1¦60.4 | 22.5¦59.1 | 22.1¦60.1 | 22.2¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.2 | 22.0¦57.7 | 22.1¦59.7 | 19.8¦96.3 | 22.3¦59.1 | 23.3¦57.2
2025-08-27 22:47 | 22.0¦57.7 | 22.0¦57.6 | 22.1¦57.9 | 22.3¦58.0 | 22.4¦57.7 | 21.5¦58.1 | 22.0¦57.4 | 22.0¦57.7 | 22.2¦57.3 | 21.0¦59.9 | 21.6¦58.3 | 21.8¦58.3 | 21.8¦58.8 | 21.9¦57.9 | 21.9¦57.7 | 22.1¦57.6 | 22.3¦57.9 | 22.2¦60.1 | 22.1¦61.4 | 21.9¦59.1 | 22.2¦58.1 | 22.1¦57.5 | 22.2¦57.5 | 22.3¦56.9 | 22.3¦57.4 | 22.4¦58.2 | 22.2¦57.3 | 22.0¦57.6 | 22.0¦58.4 | 21.8¦57.7 | 22.0¦58.5 | 21.7¦58.9 | 22.2¦57.8 | 21.7¦58.8 | 21.9¦57.9 | 22.4¦57.6 | 22.3¦57.5 | 21.8¦57.7 | 21.6¦58.2 | 19.9¦96.3 | 21.8¦59.7 | 23.0¦56.0
2025-08-27 22:48 | 21.7¦57.9 | 21.8¦57.2 | 21.9¦57.6 | 22.1¦57.6 | 22.1¦57.1 | 21.4¦58.7 | 21.7¦57.8 | 21.8¦57.9 | 22.0¦57.6 | 21.0¦60.1 | 21.4¦58.6 | 21.6¦58.9 | 21.6¦59.0 | 21.8¦58.0 | 21.7¦58.0 | 22.0¦57.8 | 22.1¦57.4 | 22.0¦59.7 | 21.8¦61.5 | 21.8¦59.4 | 22.0¦57.4 | 22.0¦57.1 | 22.0¦57.7 | 22.1¦57.1 | 22.0¦57.3 | 22.1¦58.1 | 22.0¦57.4 | 21.9¦57.9 | 21.8¦58.5 | 21.6¦58.0 | 21.8¦58.5 | 21.5¦58.9 | 21.9¦57.6 | 21.4¦59.0 | 21.7¦58.2 | 22.1¦57.5 | 22.2¦57.5 | 21.6¦58.0 | 21.5¦58.5 | 19.9¦96.3 | 22.0¦60.2 | 23.0¦55.4
2025-08-27 22:49 | 21.6¦58.1 | 21.8¦57.3 | 21.8¦57.9 | 21.9¦58.2 | 21.9¦57.5 | 21.3¦59.0 | 21.6¦58.0 | 21.7¦58.1 | 21.9¦57.9 | 21.0¦60.1 | 21.4¦58.7 | 21.5¦58.9 | 21.5¦59.1 | 21.7¦58.3 | 21.7¦58.0 | 21.9¦57.9 | 22.0¦57.3 | 21.9¦59.8 | 21.7¦62.0 | 21.7¦59.6 | 21.9¦57.7 | 21.9¦57.3 | 21.9¦57.9 | 22.0¦57.2 | 22.0¦57.3 | 22.0¦58.2 | 21.9¦57.6 | 21.8¦58.1 | 21.7¦58.8 | 21.5¦58.2 | 21.7¦58.7 | 21.4¦59.0 | 21.8¦57.9 | 21.4¦59.0 | 21.6¦58.5 | 21.9¦57.9 | 22.1¦57.7 | 21.6¦58.2 | 21.4¦58.8 | 19.9¦96.3 | 22.0¦60.2 | 22.9¦55.3
2025-08-27 22:50 | 21.6¦58.2 | 21.7¦57.4 | 21.7¦58.1 | 21.9¦58.5 | 21.8¦57.7 | 21.3¦59.2 | 21.5¦58.1 | 21.7¦58.2 | 21.9¦58.1 | 20.9¦60.1 | 21.4¦58.7 | 21.5¦59.0 | 21.5¦59.1 | 21.6¦58.7 | 21.7¦58.2 | 21.8¦57.9 | 21.9¦57.4 | 21.7¦60.2 | 21.6¦62.2 | 21.6¦59.8 | 21.8¦57.9 | 21.8¦57.5 | 21.8¦57.9 | 22.0¦57.3 | 21.9¦57.5 | 22.0¦58.2 | 21.9¦57.6 | 21.8¦58.2 | 21.7¦58.8 | 21.5¦58.2 | 21.7¦58.7 | 21.4¦58.9 | 21.8¦57.9 | 21.4¦59.0 | 21.5¦58.7 | 21.8¦58.0 | 22.1¦57.8 | 21.5¦58.3 | 21.4¦58.9 | 19.9¦96.3 | 22.1¦60.0 | 22.9¦55.4
2025-08-27 22:51 | 21.6¦58.2 | 21.7¦57.6 | 21.7¦58.3 | 21.9¦58.5 | 21.8¦57.9 | 21.3¦59.2 | 21.5¦58.3 | 21.6¦58.2 | 21.8¦58.2 | 21.0¦60.1 | 21.4¦58.7 | 21.5¦59.0 | 21.5¦59.2 | 21.5¦58.8 | 21.7¦58.2 | 21.8¦58.0 | 21.9¦57.4 | 21.7¦60.3 | 21.6¦62.3 | 21.6¦60.0 | 21.8¦58.2 | 21.8¦57.7 | 21.8¦58.0 | 22.0¦57.4 | 21.9¦57.5 | 22.0¦58.2 | 21.9¦57.8 | 21.8¦58.2 | 21.7¦58.9 | 21.5¦58.3 | 21.7¦58.9 | 21.4¦59.0 | 21.8¦57.9 | 21.4¦59.1 | 21.6¦58.7 | 21.8¦58.2 | 22.1¦57.8 | 21.5¦58.4 | 21.4¦59.0 | 19.9¦96.2 | 22.2¦59.9 | 22.9¦55.4
2025-08-27 22:52 | 21.6¦58.3 | 21.7¦57.7 | 21.7¦58.3 | 21.9¦58.6 | 21.8¦57.9 | 21.3¦59.3 | 21.5¦58.1 | 21.6¦58.2 | 21.9¦58.3 | 21.1¦60.0 | 21.4¦58.7 | 21.5¦59.1 | 21.5¦59.3 | 21.5¦59.0 | 21.7¦58.2 | 21.8¦58.0 | 21.9¦57.4 | 21.7¦60.4 | 21.6¦62.3 | 21.6¦60.0 | 21.8¦58.2 | 21.7¦57.9 | 21.8¦58.0 | 21.9¦57.4 | 21.9¦57.6 | 22.0¦58.3 | 21.9¦57.8 | 21.8¦58.2 | 21.7¦58.8 | 21.6¦58.2 | 21.7¦58.9 | 21.5¦59.0 | 21.8¦58.0 | 21.4¦59.1 | 21.6¦58.7 | 21.9¦58.2 | 22.1¦57.8 | 21.5¦58.6 | 21.4¦59.0 | 19.9¦96.3 | 22.2¦60.0 | 22.9¦55.4
2025-08-27 22:53 | 21.6¦58.3 | 21.7¦57.7 | 21.7¦58.4 | 21.9¦58.6 | 21.9¦57.9 | 21.3¦59.7 | 21.6¦58.1 | 21.6¦58.2 | 21.9¦58.2 | 21.1¦60.6 | 21.4¦58.7 | 21.5¦59.1 | 21.5¦59.3 | 21.5¦59.0 | 21.8¦58.2 | 21.8¦58.0 | 21.9¦57.4 | 21.7¦60.6 | 21.6¦62.3 | 21.6¦60.1 | 21.8¦58.2 | 21.8¦57.9 | 21.8¦58.2 | 21.9¦57.4 | 21.9¦57.5 | 22.0¦58.3 | 21.9¦57.8 | 21.8¦58.2 | 21.8¦58.8 | 21.6¦58.2 | 21.8¦58.9 | 21.5¦59.0 | 21.8¦58.0 | 21.4¦59.1 | 21.7¦58.6 | 21.9¦58.2 | 22.1¦57.8 | 21.6¦58.6 | 21.4¦59.2 | 19.8¦96.2 | 22.2¦60.2 | 22.9¦55.4
2025-08-27 22:54 | 21.6¦58.7 | 21.7¦57.8 | 21.7¦58.4 | 21.9¦58.6 | 21.9¦57.9 | 21.3¦59.7 | 21.6¦58.3 | 21.6¦58.5 | 21.8¦58.3 | 21.1¦60.7 | 21.4¦59.0 | 21.5¦59.4 | 21.5¦59.6 | 21.5¦59.3 | 21.8¦58.0 | 21.8¦58.0 | 21.9¦57.4 | 21.7¦60.6 | 21.7¦62.3 | 21.6¦60.2 | 21.8¦58.3 | 21.8¦58.0 | 21.8¦58.0 | 21.9¦57.4 | 21.9¦57.5 | 22.0¦58.2 | 21.9¦57.6 | 21.9¦58.1 | 21.8¦58.8 | 21.6¦58.1 | 21.7¦59.0 | 21.4¦59.4 | 21.8¦58.0 | 21.4¦59.4 | 21.6¦58.6 | 21.9¦58.1 | 22.1¦57.9 | 21.5¦58.9 | 21.4¦59.4 | 19.8¦96.1 | 22.3¦60.4 | 22.9¦55.4
2025-08-27 22:55 | 21.6¦58.5 | 21.7¦57.8 | 21.7¦58.5 | 21.8¦58.7 | 21.8¦57.8 | 21.3¦59.7 | 21.6¦58.4 | 21.6¦58.7 | 21.8¦58.5 | 21.1¦60.5 | 21.5¦59.0 | 21.5¦59.5 | 21.5¦59.7 | 21.5¦59.3 | 21.8¦57.9 | 21.8¦58.2 | 21.9¦57.6 | 21.7¦60.7 | 21.7¦62.3 | 21.6¦60.3 | 21.8¦58.4 | 21.8¦58.1 | 21.8¦58.2 | 21.9¦57.6 | 21.9¦57.6 | 22.0¦58.3 | 21.9¦57.8 | 21.9¦58.1 | 21.8¦58.8 | 21.6¦58.1 | 21.7¦59.0 | 21.5¦59.3 | 21.8¦58.0 | 21.5¦59.4 | 21.6¦58.9 | 21.9¦58.1 | 22.1¦58.0 | 21.5¦58.9 | 21.4¦59.5 | 19.9¦96.1 | 22.3¦60.4 | 22.8¦55.5
2025-08-27 22:56 | 21.6¦58.7 | 21.7¦57.9 | 21.7¦58.6 | 21.8¦58.9 | 21.8¦58.0 | 21.3¦60.5 | 21.6¦58.8 | 21.6¦58.9 | 21.8¦58.5 | 21.1¦62.1 | 21.5¦59.0 | 21.6¦59.6 | 21.5¦59.8 | 21.6¦59.5 | 21.9¦58.0 | 21.8¦58.3 | 21.9¦57.7 | 21.7¦60.8 | 21.7¦62.4 | 21.7¦60.4 | 21.8¦58.5 | 21.8¦58.1 | 21.8¦58.3 | 21.9¦57.6 | 21.9¦57.7 | 22.0¦58.4 | 21.9¦57.8 | 21.9¦57.9 | 21.8¦58.8 | 21.6¦58.3 | 21.7¦59.0 | 21.5¦59.3 | 21.8¦58.0 | 21.5¦59.6 | 21.6¦58.9 | 21.9¦58.3 | 22.1¦58.0 | 21.5¦59.1 | 21.4¦60.2 | 19.9¦96.0 | 22.3¦60.9 | 22.9¦55.6
2025-08-27 22:57 | 21.6¦59.2 | 21.7¦58.1 | 21.7¦58.6 | 21.8¦58.9 | 21.8¦58.0 | 21.4¦60.2 | 21.6¦58.9 | 21.6¦59.3 | 21.8¦58.9 | 21.2¦61.1 | 21.5¦59.4 | 21.6¦59.7 | 21.5¦60.2 | 21.6¦59.6 | 21.9¦58.4 | 21.8¦58.3 | 21.9¦57.7 | 21.7¦61.0 | 21.7¦62.4 | 21.7¦60.6 | 21.8¦58.5 | 21.8¦58.5 | 21.8¦58.3 | 21.9¦57.7 | 21.9¦57.7 | 22.0¦58.4 | 21.9¦58.0 | 21.9¦58.4 | 21.8¦59.3 | 21.6¦58.6 | 21.7¦59.6 | 21.5¦59.9 | 21.8¦58.1 | 21.5¦60.0 | 21.6¦59.2 | 21.9¦58.2 | 22.1¦58.1 | 21.5¦59.1 | 21.4¦60.0 | 19.9¦96.0 | 22.4¦60.8 | 22.8¦55.9
2025-08-27 22:58 | 21.6¦59.4 | 21.7¦58.3 | 21.7¦59.0 | 21.8¦59.2 | 21.8¦58.2 | 21.4¦60.6 | 21.6¦59.2 | 21.6¦59.6 | 21.8¦59.2 | 21.2¦61.7 | 21.5¦59.9 | 21.6¦60.0 | 21.6¦60.8 | 21.6¦59.5 | 21.9¦58.2 | 21.8¦58.6 | 21.9¦57.9 | 21.7¦61.2 | 21.7¦62.7 | 21.6¦60.7 | 21.8¦58.7 | 21.8¦58.4 | 21.8¦58.6 | 21.9¦57.8 | 21.9¦57.7 | 22.0¦58.5 | 21.9¦58.0 | 21.9¦58.3 | 21.8¦59.2 | 21.7¦58.6 | 21.7¦59.6 | 21.5¦60.3 | 21.8¦58.3 | 21.5¦60.3 | 21.7¦59.4 | 21.9¦58.4 | 22.0¦58.3 | 21.6¦59.3 | 21.5¦60.5 | 19.9¦96.0 | 22.4¦61.3 | 22.8¦55.9
2025-08-27 22:59 | 21.6¦59.2 | 21.8¦58.4 | 21.7¦59.0 | 21.8¦59.3 | 21.8¦58.3 | 21.4¦60.5 | 21.6¦59.2 | 21.6¦59.4 | 21.8¦59.5 | 21.2¦61.2 | 21.5¦59.7 | 21.6¦60.2 | 21.6¦60.6 | 21.6¦59.9 | 21.9¦58.3 | 21.8¦58.8 | 21.9¦58.0 | 21.7¦61.3 | 21.7¦62.7 | 21.6¦60.7 | 21.8¦59.3 | 21.8¦58.9 | 21.8¦58.7 | 21.9¦58.0 | 21.9¦58.0 | 22.0¦58.7 | 21.9¦58.3 | 21.9¦58.4 | 21.8¦59.4 | 21.7¦58.9 | 21.7¦60.0 | 21.5¦59.9 | 21.8¦58.4 | 21.5¦60.1 | 21.7¦59.6 | 21.9¦58.6 | 22.0¦58.5 | 21.6¦59.6 | 21.5¦60.4 | 19.9¦96.0 | 22.4¦60.9 | 22.8¦55.9
2025-08-27 23:00 | 21.7¦59.2 | 21.8¦58.4 | 21.7¦59.1 | 21.8¦59.4 | 21.9¦58.4 | 21.5¦60.4 | 21.6¦59.3 | 21.7¦59.5 | 21.9¦59.4 | 21.3¦61.1 | 21.5¦59.8 | 21.6¦60.1 | 21.6¦60.5 | 21.6¦59.8 | 21.9¦58.4 | 21.8¦58.8 | 21.9¦58.2 | 21.7¦61.3 | 21.7¦62.8 | 21.7¦60.9 | 21.8¦59.3 | 21.8¦58.7 | 21.8¦58.8 | 22.0¦58.0 | 21.9¦58.0 | 22.0¦58.8 | 21.9¦58.3 | 21.9¦58.4 | 21.8¦59.3 | 21.7¦58.9 | 21.7¦60.1 | 21.5¦60.0 | 21.8¦58.5 | 21.5¦60.1 | 21.7¦59.6 | 21.9¦58.7 | 22.1¦58.6 | 21.6¦59.5 | 21.5¦60.4 | 19.9¦96.0 | 22.4¦60.8 | 22.8¦56.1
2025-08-27 23:01 | 21.7¦59.2 | 21.8¦58.5 | 21.7¦59.2 | 21.9¦59.5 | 21.9¦58.6 | 21.5¦60.5 | 21.7¦59.3 | 21.7¦59.5 | 21.9¦59.2 | 21.4¦61.0 | 21.6¦59.9 | 21.7¦60.1 | 21.6¦60.6 | 21.7¦59.8 | 21.9¦58.5 | 21.8¦58.8 | 21.9¦58.3 | 21.8¦61.4 | 21.8¦62.9 | 21.7¦60.9 | 21.8¦59.2 | 21.8¦58.7 | 21.9¦58.8 | 22.0¦58.2 | 21.9¦58.2 | 22.0¦58.9 | 21.9¦58.4 | 22.0¦58.6 | 21.9¦59.2 | 21.7¦58.6 | 21.8¦59.8 | 21.6¦59.9 | 21.9¦58.5 | 21.6¦60.2 | 21.7¦59.5 | 21.9¦58.8 | 22.1¦58.6 | 21.6¦59.5 | 21.5¦60.4 | 19.8¦96.0 | 22.5¦60.7 | 22.9¦56.1
2025-08-27 23:02 | 21.7¦59.2 | 21.8¦58.5 | 21.7¦59.4 | 21.9¦59.6 | 21.9¦58.6 | 21.6¦60.4 | 21.7¦59.3 | 21.7¦59.5 | 21.9¦59.4 | 21.4¦61.0 | 21.6¦59.7 | 21.7¦60.2 | 21.6¦60.5 | 21.7¦59.9 | 21.9¦58.5 | 21.8¦59.0 | 22.0¦58.3 | 21.8¦61.4 | 21.8¦62.9 | 21.7¦60.9 | 21.8¦59.3 | 21.9¦58.7 | 21.9¦59.0 | 22.0¦58.3 | 21.9¦58.3 | 22.0¦59.0 | 22.0¦58.4 | 22.0¦58.6 | 21.9¦59.3 | 21.8¦58.6 | 21.8¦59.7 | 21.6¦59.9 | 21.9¦58.6 | 21.6¦60.1 | 21.8¦59.5 | 22.0¦58.8 | 22.1¦58.6 | 21.7¦59.5 | 21.6¦60.3 | 19.8¦96.0 | 22.5¦60.7 | 22.9¦56.1
2025-08-27 23:03 | 21.8¦59.0 | 21.8¦58.5 | 21.8¦59.4 | 21.9¦59.5 | 21.9¦58.6 | 21.6¦60.4 | 21.7¦59.3 | 21.7¦59.5 | 21.9¦59.4 | 21.4¦61.1 | 21.7¦59.4 | 21.7¦60.2 | 21.7¦60.5 | 21.7¦59.9 | 22.0¦58.5 | 21.8¦59.0 | 22.0¦58.2 | 21.8¦61.3 | 21.8¦62.9 | 21.8¦60.9 | 21.9¦59.3 | 21.9¦58.7 | 21.9¦59.0 | 22.0¦58.3 | 22.0¦58.2 | 22.0¦59.0 | 22.0¦58.4 | 22.0¦58.6 | 21.9¦59.4 | 21.8¦58.5 | 21.8¦59.7 | 21.6¦59.8 | 21.9¦58.6 | 21.7¦59.9 | 21.8¦59.4 | 22.0¦58.9 | 22.1¦58.6 | 21.7¦59.5 | 21.6¦60.4 | 19.9¦96.0 | 22.5¦60.7 | 22.9¦56.1
2025-08-27 23:04 | 21.8¦59.2 | 21.8¦58.5 | 21.8¦59.2 | 22.0¦59.5 | 22.0¦58.5 | 21.6¦60.3 | 21.7¦59.3 | 21.8¦59.5 | 22.0¦59.4 | 21.5¦60.9 | 21.7¦59.4 | 21.8¦60.1 | 21.7¦60.4 | 21.7¦59.9 | 22.0¦58.5 | 21.9¦59.0 | 22.0¦58.3 | 21.8¦61.3 | 21.8¦62.9 | 21.8¦61.1 | 21.9¦59.3 | 21.9¦58.7 | 21.9¦58.8 | 22.0¦58.3 | 22.0¦58.2 | 22.1¦59.0 | 22.0¦58.4 | 22.1¦58.6 | 22.0¦59.4 | 21.8¦58.5 | 21.9¦59.7 | 21.7¦59.8 | 21.9¦58.6 | 21.7¦59.9 | 21.9¦59.4 | 22.0¦58.8 | 22.1¦58.6 | 21.7¦59.5 | 21.6¦60.3 | 19.9¦96.0 | 22.6¦60.7 | 22.9¦56.1
2025-08-27 23:05 | 21.8¦59.0 | 21.8¦58.5 | 21.8¦59.2 | 22.0¦59.4 | 22.0¦58.5 | 21.7¦60.2 | 21.8¦59.3 | 21.8¦59.5 | 22.0¦59.4 | 21.5¦60.8 | 21.7¦59.5 | 21.8¦60.1 | 21.8¦60.2 | 21.8¦59.9 | 22.0¦58.5 | 21.9¦59.2 | 22.1¦58.2 | 21.9¦61.3 | 21.9¦62.9 | 21.8¦60.9 | 21.9¦59.3 | 21.9¦58.7 | 21.9¦58.8 | 22.0¦58.2 | 22.0¦58.2 | 22.1¦59.0 | 22.0¦58.4 | 22.1¦58.6 | 22.0¦59.4 | 21.9¦58.6 | 21.9¦59.7 | 21.7¦59.6 | 22.0¦58.6 | 21.7¦59.9 | 21.9¦59.4 | 22.1¦58.8 | 22.2¦58.6 | 21.7¦59.5 | 21.7¦60.2 | 19.8¦96.1 | 22.6¦60.7 | 22.9¦56.1
2025-08-27 23:06 | 21.9¦58.9 | 21.9¦58.5 | 21.8¦59.1 | 22.0¦59.4 | 22.0¦58.4 | 21.7¦60.2 | 21.8¦59.5 | 21.8¦59.5 | 22.0¦59.2 | 21.6¦60.7 | 21.8¦59.4 | 21.8¦60.0 | 21.8¦60.2 | 21.8¦59.9 | 22.1¦58.5 | 21.9¦59.1 | 22.1¦58.2 | 21.9¦61.3 | 21.9¦62.8 | 21.8¦60.9 | 21.9¦59.3 | 21.9¦58.9 | 22.0¦58.8 | 22.1¦58.3 | 22.1¦58.4 | 22.1¦59.0 | 22.0¦58.4 | 22.1¦58.6 | 22.0¦59.4 | 21.9¦58.8 | 21.9¦59.7 | 21.8¦59.6 | 22.0¦58.6 | 21.8¦59.9 | 21.9¦59.2 | 22.1¦58.7 | 22.2¦58.6 | 21.8¦59.5 | 21.7¦60.2 | 19.8¦96.0 | 22.6¦60.5 | 22.9¦56.1
2025-08-27 23:07 | 21.9¦58.9 | 21.9¦58.6 | 21.8¦59.1 | 22.1¦59.4 | 22.0¦58.4 | 21.7¦60.2 | 21.8¦59.3 | 21.8¦59.4 | 22.0¦59.2 | 21.6¦60.6 | 21.8¦59.4 | 21.8¦60.0 | 21.8¦60.2 | 21.8¦59.8 | 22.1¦58.5 | 21.9¦59.2 | 22.1¦58.3 | 21.9¦61.2 | 21.9¦62.9 | 21.9¦60.8 | 21.9¦59.3 | 22.0¦58.7 | 22.0¦58.8 | 22.1¦58.2 | 22.1¦58.2 | 22.1¦58.9 | 22.1¦58.3 | 22.1¦58.6 | 22.0¦59.4 | 21.9¦58.8 | 22.0¦59.7 | 21.8¦59.6 | 22.0¦58.5 | 21.8¦59.9 | 22.0¦59.2 | 22.1¦58.7 | 22.2¦58.6 | 21.8¦59.5 | 21.7¦60.0 | 19.8¦96.0 | 22.6¦60.4 | 22.9¦56.1
2025-08-27 23:08 | 21.9¦59.2 | 21.9¦58.6 | 21.9¦59.1 | 22.1¦59.3 | 22.1¦58.4 | 21.8¦60.0 | 21.8¦59.2 | 21.9¦59.4 | 22.1¦59.2 | 21.6¦60.5 | 21.8¦59.4 | 21.9¦60.0 | 21.8¦60.1 | 21.8¦59.8 | 22.1¦58.5 | 22.0¦59.1 | 22.1¦58.4 | 22.0¦61.2 | 21.9¦62.9 | 21.9¦60.8 | 22.0¦59.2 | 22.0¦58.7 | 22.0¦58.8 | 22.1¦58.2 | 22.1¦58.4 | 22.2¦58.9 | 22.1¦58.4 | 22.2¦58.6 | 22.1¦59.4 | 21.9¦58.8 | 22.0¦59.6 | 21.8¦59.8 | 22.0¦58.5 | 21.8¦60.0 | 22.0¦59.2 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.6 | 21.8¦59.3 | 21.8¦60.0 | 19.8¦96.1 | 22.7¦60.4 | 23.0¦56.2
2025-08-27 23:09 | 21.9¦59.2 | 21.9¦58.6 | 21.9¦59.1 | 22.1¦59.4 | 22.1¦58.4 | 21.8¦60.0 | 21.9¦59.2 | 21.9¦59.3 | 22.1¦59.1 | 21.7¦60.5 | 21.8¦59.5 | 21.9¦60.1 | 21.9¦60.2 | 21.9¦59.7 | 22.1¦58.7 | 22.0¦59.1 | 22.1¦58.3 | 22.0¦61.2 | 21.9¦62.9 | 21.9¦60.8 | 22.0¦59.2 | 22.0¦58.6 | 22.0¦58.8 | 22.1¦58.2 | 22.1¦58.4 | 22.2¦58.9 | 22.1¦58.3 | 22.2¦58.6 | 22.1¦59.4 | 21.9¦58.8 | 22.0¦59.7 | 21.8¦59.8 | 22.0¦58.5 | 21.9¦60.0 | 22.0¦59.1 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.6 | 21.8¦59.2 | 21.8¦60.0 | 19.8¦96.0 | 22.7¦60.4 | 23.0¦56.2
2025-08-27 23:10 | 22.0¦59.0 | 21.9¦58.7 | 21.9¦59.1 | 22.1¦59.4 | 22.1¦58.5 | 21.8¦60.1 | 21.9¦59.2 | 21.9¦59.3 | 22.1¦59.1 | 21.7¦60.4 | 21.9¦59.3 | 21.9¦60.1 | 21.9¦60.1 | 21.9¦59.7 | 22.1¦58.7 | 22.0¦59.0 | 22.1¦58.3 | 22.0¦61.2 | 22.0¦62.9 | 21.9¦60.8 | 22.0¦59.2 | 22.1¦58.6 | 22.1¦58.8 | 22.1¦58.2 | 22.1¦58.2 | 22.2¦58.9 | 22.1¦58.3 | 22.2¦58.6 | 22.1¦59.4 | 22.0¦58.6 | 22.0¦59.6 | 21.8¦59.7 | 22.1¦58.5 | 21.9¦59.7 | 22.0¦59.1 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.6 | 21.8¦59.2 | 21.8¦59.9 | 19.8¦96.0 | 22.7¦60.3 | 23.0¦56.2
2025-08-27 23:11 | 22.0¦58.9 | 21.9¦58.7 | 21.9¦59.2 | 22.1¦59.3 | 22.1¦58.5 | 21.8¦60.1 | 21.9¦59.1 | 21.9¦59.3 | 22.1¦59.1 | 21.7¦60.4 | 21.9¦59.3 | 21.9¦60.0 | 21.9¦60.1 | 21.9¦59.7 | 22.1¦58.7 | 22.0¦59.0 | 22.2¦58.2 | 22.0¦61.2 | 22.0¦62.9 | 21.9¦60.8 | 22.0¦59.2 | 22.1¦58.6 | 22.1¦58.8 | 22.1¦58.2 | 22.1¦58.2 | 22.2¦58.9 | 22.1¦58.3 | 22.2¦58.6 | 22.1¦59.3 | 22.0¦58.5 | 22.0¦59.6 | 21.9¦59.5 | 22.1¦58.5 | 21.9¦59.6 | 22.1¦59.0 | 22.2¦58.6 | 22.3¦58.5 | 21.9¦59.3 | 21.8¦59.9 | 19.8¦96.1 | 22.7¦60.3 | 23.0¦56.2
2025-08-27 23:12 | 22.0¦58.8 | 22.0¦58.7 | 21.9¦59.2 | 22.1¦59.3 | 22.1¦58.4 | 21.9¦59.9 | 22.0¦59.1 | 22.0¦59.2 | 22.1¦59.1 | 21.8¦60.4 | 21.9¦59.2 | 22.0¦60.0 | 21.9¦60.0 | 21.9¦59.7 | 22.2¦58.7 | 22.0¦59.0 | 22.2¦58.3 | 22.1¦61.2 | 22.0¦62.9 | 22.0¦60.8 | 22.0¦59.0 | 22.1¦58.6 | 22.1¦58.8 | 22.2¦58.2 | 22.2¦58.2 | 22.2¦58.9 | 22.2¦58.3 | 22.2¦58.4 | 22.2¦59.3 | 22.0¦58.5 | 22.1¦59.6 | 21.9¦59.4 | 22.1¦58.5 | 21.9¦59.5 | 22.1¦59.0 | 22.2¦58.5 | 22.3¦58.6 | 21.9¦59.2 | 21.9¦59.9 | 19.8¦96.0 | 22.7¦60.3 | 23.0¦56.3
2025-08-27 23:13 | 22.0¦58.8 | 22.0¦58.6 | 22.0¦59.1 | 22.2¦59.4 | 22.2¦58.4 | 21.9¦59.9 | 22.0¦59.1 | 22.0¦59.2 | 22.2¦59.0 | 21.8¦60.2 | 21.9¦59.2 | 22.0¦60.0 | 21.9¦60.0 | 22.0¦59.7 | 22.2¦58.5 | 22.1¦59.0 | 22.2¦58.3 | 22.1¦61.1 | 22.0¦62.9 | 22.0¦60.8 | 22.1¦59.0 | 22.1¦58.6 | 22.1¦58.8 | 22.2¦58.0 | 22.2¦58.1 | 22.2¦58.8 | 22.2¦58.3 | 22.2¦58.4 | 22.2¦59.2 | 22.0¦58.4 | 22.1¦59.4 | 21.9¦59.4 | 22.1¦58.4 | 21.9¦59.6 | 22.1¦59.0 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.5 | 21.9¦59.3 | 21.9¦59.8 | 19.7¦96.1 | 22.8¦60.3 | 23.0¦56.3
2025-08-27 23:14 | 22.0¦58.9 | 22.0¦58.6 | 22.0¦59.1 | 22.2¦59.4 | 22.2¦58.4 | 21.9¦59.8 | 22.0¦58.9 | 22.0¦59.2 | 22.2¦59.0 | 21.8¦60.2 | 21.9¦59.2 | 22.0¦59.8 | 22.0¦59.9 | 22.0¦59.5 | 22.2¦58.5 | 22.1¦58.8 | 22.2¦58.2 | 22.1¦61.1 | 22.0¦62.9 | 22.0¦60.7 | 22.1¦59.0 | 22.1¦58.6 | 22.1¦58.7 | 22.2¦58.2 | 22.2¦58.1 | 22.2¦58.8 | 22.2¦58.2 | 22.3¦58.4 | 22.2¦59.2 | 22.0¦58.5 | 22.1¦59.4 | 21.9¦59.4 | 22.1¦58.4 | 22.0¦59.5 | 22.1¦59.0 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.5 | 21.9¦59.3 | 21.9¦59.7 | 19.7¦96.1 | 22.8¦60.2 | 23.0¦56.3
2025-08-27 23:15 | 22.1¦59.0 | 22.0¦58.6 | 22.0¦59.1 | 22.2¦59.4 | 22.2¦58.4 | 21.9¦59.8 | 22.0¦58.9 | 22.0¦59.2 | 22.2¦59.0 | 21.8¦60.1 | 22.0¦59.2 | 22.0¦59.8 | 22.0¦60.0 | 22.0¦59.5 | 22.2¦58.4 | 22.1¦58.8 | 22.2¦58.2 | 22.1¦61.1 | 22.0¦62.8 | 22.0¦60.7 | 22.1¦59.0 | 22.1¦58.6 | 22.1¦58.7 | 22.2¦58.2 | 22.2¦58.1 | 22.3¦58.8 | 22.2¦58.2 | 22.3¦58.3 | 22.2¦59.2 | 22.0¦58.5 | 22.1¦59.5 | 22.0¦59.4 | 22.1¦58.4 | 22.0¦59.5 | 22.1¦58.9 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.5 | 21.9¦59.3 | 21.9¦59.7 | 19.7¦96.0 | 22.8¦60.2 | 23.0¦56.3
2025-08-27 23:16 | 22.1¦58.9 | 22.0¦58.6 | 22.0¦59.1 | 22.2¦59.4 | 22.2¦58.4 | 22.0¦59.8 | 22.0¦58.9 | 22.0¦59.2 | 22.2¦59.0 | 21.8¦60.0 | 22.0¦59.2 | 22.0¦60.0 | 22.0¦59.9 | 22.0¦59.5 | 22.2¦58.4 | 22.1¦58.8 | 22.2¦58.2 | 22.1¦61.1 | 22.0¦62.9 | 22.0¦60.8 | 22.1¦59.0 | 22.1¦58.6 | 22.1¦58.7 | 22.2¦58.2 | 22.2¦58.1 | 22.3¦58.8 | 22.2¦58.2 | 22.3¦58.3 | 22.2¦59.2 | 22.1¦58.5 | 22.1¦59.5 | 22.0¦59.4 | 22.2¦58.4 | 22.0¦59.6 | 22.1¦58.9 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.5 | 21.9¦59.3 | 21.9¦59.7 | 19.7¦95.8 | 22.8¦60.2 | 23.0¦56.3
2025-08-27 23:17 | 22.1¦58.8 | 22.0¦58.6 | 22.0¦59.0 | 22.2¦59.3 | 22.2¦58.4 | 22.0¦59.7 | 22.0¦58.9 | 22.1¦59.2 | 22.2¦58.9 | 21.8¦60.1 | 22.0¦59.1 | 22.0¦59.8 | 22.0¦59.9 | 22.0¦59.5 | 22.2¦58.4 | 22.1¦58.8 | 22.2¦58.2 | 22.1¦61.1 | 22.1¦62.8 | 22.0¦60.8 | 22.1¦59.0 | 22.1¦58.6 | 22.1¦58.8 | 22.2¦58.3 | 22.2¦58.1 | 22.3¦58.8 | 22.2¦58.2 | 22.3¦58.3 | 22.2¦59.2 | 22.1¦58.5 | 22.1¦59.5 | 22.0¦59.3 | 22.2¦58.4 | 22.0¦59.5 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.3 | 21.9¦59.3 | 22.0¦59.8 | 19.7¦95.8 | 22.8¦60.2 | 23.0¦56.3
2025-08-27 23:18 | 22.1¦58.8 | 22.0¦58.6 | 22.1¦59.1 | 22.2¦59.3 | 22.2¦58.3 | 22.0¦59.7 | 22.1¦58.9 | 22.1¦59.2 | 22.2¦58.9 | 21.9¦60.0 | 22.0¦59.2 | 22.0¦59.8 | 22.0¦60.0 | 22.0¦59.5 | 22.2¦58.4 | 22.1¦58.8 | 22.3¦58.2 | 22.1¦61.1 | 22.1¦62.8 | 22.0¦60.7 | 22.1¦59.0 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.3 | 22.2¦58.1 | 22.3¦58.8 | 22.2¦58.3 | 22.3¦58.3 | 22.2¦59.2 | 22.1¦58.5 | 22.1¦59.4 | 22.0¦59.3 | 22.2¦58.4 | 22.0¦59.5 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.3 | 22.3¦58.3 | 22.0¦59.2 | 22.0¦59.7 | 19.7¦95.8 | 22.8¦60.2 | 23.0¦56.3
2025-08-27 23:19 | 22.1¦58.8 | 22.0¦58.6 | 22.1¦59.1 | 22.2¦59.3 | 22.2¦58.4 | 22.0¦59.7 | 22.1¦58.9 | 22.1¦59.2 | 22.3¦58.9 | 21.9¦60.0 | 22.0¦59.1 | 22.1¦59.8 | 22.1¦60.0 | 22.1¦59.5 | 22.3¦58.4 | 22.1¦58.8 | 22.3¦58.0 | 22.1¦61.1 | 22.1¦62.8 | 22.1¦60.7 | 22.2¦58.9 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.2 | 22.2¦58.1 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.2 | 22.3¦58.3 | 22.2¦59.2 | 22.1¦58.5 | 22.2¦59.4 | 22.0¦59.3 | 22.2¦58.3 | 22.0¦59.3 | 22.2¦58.8 | 22.4¦58.5 | 22.3¦58.3 | 22.0¦59.3 | 22.0¦59.7 | 19.7¦95.8 | 22.8¦60.2 | 23.0¦56.5
2025-08-27 23:20 | 22.1¦58.8 | 22.0¦58.6 | 22.1¦59.1 | 22.2¦59.3 | 22.2¦58.3 | 22.0¦59.7 | 22.1¦58.9 | 22.1¦59.2 | 22.3¦58.9 | 21.9¦60.0 | 22.1¦59.0 | 22.1¦59.7 | 22.1¦59.7 | 22.1¦59.5 | 22.3¦58.4 | 22.1¦58.8 | 22.3¦58.0 | 22.2¦61.1 | 22.1¦62.8 | 22.1¦60.8 | 22.2¦58.9 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.6 | 22.3¦58.2 | 22.3¦58.1 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.2 | 22.3¦58.2 | 22.3¦59.2 | 22.1¦58.5 | 22.2¦59.5 | 22.0¦59.3 | 22.2¦58.3 | 22.1¦59.2 | 22.2¦58.8 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.3 | 22.0¦59.2 | 22.0¦59.7 | 19.7¦95.8 | 22.9¦60.2 | 23.0¦56.5
2025-08-27 23:21 | 22.1¦58.9 | 22.1¦58.6 | 22.1¦59.1 | 22.3¦59.3 | 22.2¦58.3 | 22.0¦59.6 | 22.1¦58.9 | 22.1¦59.2 | 22.3¦58.9 | 21.9¦60.0 | 22.1¦58.8 | 22.1¦59.7 | 22.1¦59.7 | 22.1¦59.5 | 22.3¦58.4 | 22.1¦58.8 | 22.3¦58.0 | 22.2¦61.1 | 22.1¦62.8 | 22.1¦60.7 | 22.2¦59.1 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.6 | 22.3¦58.2 | 22.3¦58.0 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.2 | 22.3¦59.0 | 22.1¦58.5 | 22.2¦59.5 | 22.0¦59.5 | 22.2¦58.3 | 22.1¦59.5 | 22.2¦58.8 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.3 | 22.0¦59.2 | 22.0¦59.7 | 19.7¦95.8 | 22.9¦60.3 | 23.1¦56.3
2025-08-27 23:22 | 22.1¦58.9 | 22.1¦58.6 | 22.1¦59.1 | 22.3¦59.3 | 22.3¦58.4 | 22.0¦59.6 | 22.1¦58.9 | 22.1¦59.2 | 22.3¦58.9 | 21.9¦59.9 | 22.1¦59.1 | 22.1¦59.7 | 22.1¦59.8 | 22.1¦59.4 | 22.3¦58.4 | 22.2¦58.8 | 22.3¦58.0 | 22.2¦61.1 | 22.1¦62.8 | 22.1¦60.7 | 22.2¦59.1 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.6 | 22.3¦58.1 | 22.3¦58.0 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.2 | 22.3¦59.0 | 22.1¦58.5 | 22.2¦59.5 | 22.1¦59.5 | 22.2¦58.3 | 22.1¦59.5 | 22.2¦58.8 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.3 | 22.0¦59.2 | 22.0¦59.7 | 19.7¦95.8 | 22.9¦60.3 | 23.1¦56.5
2025-08-27 23:23 | 22.1¦58.9 | 22.1¦58.6 | 22.1¦59.1 | 22.3¦59.2 | 22.3¦58.4 | 22.1¦59.7 | 22.1¦58.9 | 22.1¦59.2 | 22.3¦58.9 | 21.9¦59.9 | 22.1¦59.2 | 22.1¦59.6 | 22.1¦59.9 | 22.1¦59.4 | 22.3¦58.4 | 22.2¦58.8 | 22.3¦58.0 | 22.2¦61.1 | 22.1¦62.9 | 22.1¦60.7 | 22.2¦59.1 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.6 | 22.3¦58.2 | 22.3¦58.0 | 22.4¦58.7 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.2 | 22.3¦59.0 | 22.1¦58.4 | 22.2¦59.5 | 22.1¦59.3 | 22.2¦58.3 | 22.1¦59.5 | 22.2¦58.8 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.3 | 22.0¦59.2 | 22.0¦59.8 | 19.7¦95.8 | 22.9¦60.2 | 23.1¦56.5
2025-08-27 23:24 | 22.2¦59.0 | 22.1¦58.6 | 22.1¦59.1 | 22.3¦59.3 | 22.3¦58.3 | 22.1¦59.6 | 22.1¦58.9 | 22.1¦59.2 | 22.3¦58.9 | 22.0¦60.0 | 22.1¦59.3 | 22.1¦59.6 | 22.1¦60.0 | 22.1¦59.4 | 22.3¦58.3 | 22.2¦58.8 | 22.3¦58.0 | 22.2¦61.1 | 22.1¦62.9 | 22.1¦60.7 | 22.2¦59.1 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.6 | 22.3¦58.2 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.7 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.3 | 22.3¦59.0 | 22.1¦58.4 | 22.2¦59.5 | 22.1¦59.5 | 22.3¦58.3 | 22.1¦59.7 | 22.2¦58.8 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.3 | 22.0¦59.1 | 22.1¦59.7 | 19.7¦95.8 | 22.9¦60.3 | 23.1¦56.5
2025-08-27 23:25 | 22.2¦58.9 | 22.1¦58.6 | 22.1¦59.1 | 22.3¦59.3 | 22.3¦58.3 | 22.1¦59.6 | 22.1¦58.8 | 22.1¦59.2 | 22.3¦59.0 | 22.0¦60.0 | 22.1¦59.1 | 22.1¦59.6 | 22.1¦59.9 | 22.1¦59.4 | 22.3¦58.4 | 22.2¦58.8 | 22.3¦58.0 | 22.2¦61.1 | 22.1¦62.9 | 22.1¦60.6 | 22.2¦59.1 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.6 | 22.3¦58.2 | 22.3¦58.0 | 22.4¦58.7 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.3 | 22.3¦59.2 | 22.2¦58.5 | 22.2¦59.5 | 22.1¦59.5 | 22.3¦58.3 | 22.1¦59.6 | 22.2¦58.8 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.3 | 22.1¦59.1 | 22.1¦59.7 | 19.7¦96.0 | 22.9¦60.3 | 23.1¦56.3
2025-08-27 23:26 | 22.2¦58.9 | 22.1¦58.6 | 22.1¦59.1 | 22.3¦59.3 | 22.3¦58.3 | 22.1¦59.6 | 22.1¦58.8 | 22.1¦59.2 | 22.4¦58.8 | 22.0¦60.0 | 22.1¦59.1 | 22.1¦59.6 | 22.1¦59.8 | 22.1¦59.4 | 22.3¦58.4 | 22.2¦58.8 | 22.3¦58.0 | 22.2¦61.1 | 22.2¦62.8 | 22.1¦60.6 | 22.2¦59.1 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.6 | 22.3¦58.1 | 22.3¦58.0 | 22.4¦58.7 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.4 | 22.3¦59.2 | 22.2¦58.5 | 22.2¦59.5 | 22.1¦59.5 | 22.3¦58.3 | 22.1¦59.6 | 22.3¦58.7 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.3 | 22.1¦59.1 | 22.1¦59.7 | 19.7¦96.0 | 22.9¦60.2 | 23.1¦56.5
2025-08-27 23:27 | 22.2¦58.8 | 22.1¦58.6 | 22.1¦59.1 | 22.3¦59.3 | 22.3¦58.4 | 22.1¦59.6 | 22.1¦58.8 | 22.1¦59.2 | 22.4¦59.0 | 22.0¦60.0 | 22.1¦59.1 | 22.1¦59.6 | 22.1¦59.8 | 22.1¦59.4 | 22.3¦58.4 | 22.2¦58.8 | 22.3¦58.0 | 22.2¦61.1 | 22.2¦62.8 | 22.1¦60.6 | 22.2¦59.1 | 22.3¦58.5 | 22.2¦58.6 | 22.3¦58.1 | 22.3¦58.0 | 22.4¦58.7 | 22.4¦58.0 | 22.4¦58.4 | 22.3¦59.2 | 22.2¦58.5 | 22.3¦59.5 | 22.1¦59.5 | 22.3¦58.3 | 22.1¦59.5 | 22.3¦58.7 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.3 | 22.1¦59.1 | 22.1¦59.7 | 19.7¦96.1 | 22.9¦60.2 | 23.1¦56.3
2025-08-27 23:28 | 22.2¦58.7 | 22.1¦58.5 | 22.1¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.3¦58.3 | 22.1¦59.7 | 22.2¦58.8 | 22.1¦59.2 | 22.4¦59.0 | 22.0¦60.1 | 22.1¦59.1 | 22.2¦59.5 | 22.2¦59.8 | 22.1¦59.3 | 22.4¦58.4 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.0 | 22.2¦61.0 | 22.2¦62.8 | 22.2¦60.6 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.5 | 22.2¦58.4 | 22.3¦58.1 | 22.3¦58.0 | 22.4¦58.5 | 22.4¦58.1 | 22.4¦58.4 | 22.3¦59.2 | 22.2¦58.5 | 22.3¦59.5 | 22.1¦59.5 | 22.3¦58.3 | 22.1¦59.6 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.3 | 22.1¦59.1 | 22.1¦59.7 | 19.7¦96.0 | 22.9¦60.2 | 23.1¦56.5
2025-08-27 23:29 | 22.2¦58.9 | 22.1¦58.6 | 22.2¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.3¦58.3 | 22.1¦59.6 | 22.2¦58.8 | 22.2¦59.2 | 22.4¦58.9 | 22.0¦60.0 | 22.1¦59.2 | 22.2¦59.6 | 22.2¦59.9 | 22.2¦59.3 | 22.4¦58.4 | 22.2¦58.7 | 22.4¦58.0 | 22.3¦61.1 | 22.2¦62.8 | 22.2¦60.6 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.4 | 22.3¦58.1 | 22.3¦57.9 | 22.4¦58.5 | 22.4¦58.1 | 22.4¦58.4 | 22.3¦59.2 | 22.2¦58.5 | 22.3¦59.5 | 22.1¦59.5 | 22.3¦58.3 | 22.2¦59.7 | 22.3¦58.7 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.3 | 22.1¦59.1 | 22.1¦59.7 | 19.7¦96.0 | 22.9¦60.2 | 23.1¦56.5
2025-08-27 23:30 | 22.2¦58.9 | 22.1¦58.6 | 22.2¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.3¦58.3 | 22.1¦59.4 | 22.2¦58.8 | 22.2¦59.2 | 22.4¦58.9 | 22.0¦59.9 | 22.1¦59.2 | 22.2¦59.6 | 22.2¦59.9 | 22.2¦59.3 | 22.4¦58.3 | 22.2¦58.7 | 22.4¦58.0 | 22.3¦61.1 | 22.2¦62.8 | 22.2¦60.6 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.4 | 22.3¦58.1 | 22.4¦57.9 | 22.4¦58.5 | 22.4¦58.1 | 22.4¦58.3 | 22.4¦59.2 | 22.2¦58.5 | 22.3¦59.5 | 22.2¦59.5 | 22.3¦58.1 | 22.2¦59.7 | 22.3¦58.7 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.3 | 22.1¦59.1 | 22.1¦59.5 | 19.7¦96.0 | 22.9¦60.2 | 23.1¦56.5
2025-08-27 23:31 | 22.2¦58.7 | 22.1¦58.6 | 22.2¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.3¦58.3 | 22.1¦59.4 | 22.2¦58.8 | 22.2¦59.2 | 22.4¦58.9 | 22.1¦59.9 | 22.2¦59.1 | 22.2¦59.6 | 22.2¦59.9 | 22.2¦59.3 | 22.4¦58.3 | 22.2¦58.7 | 22.4¦58.0 | 22.3¦61.1 | 22.2¦62.8 | 22.2¦60.6 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.1 | 22.4¦57.9 | 22.4¦58.5 | 22.4¦58.1 | 22.4¦58.3 | 22.4¦59.2 | 22.2¦58.5 | 22.3¦59.5 | 22.2¦59.5 | 22.3¦58.3 | 22.2¦59.6 | 22.3¦58.7 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.3 | 22.1¦59.1 | 22.1¦59.5 | 19.7¦96.0 | 23.0¦60.2 | 23.1¦56.5
2025-08-27 23:32 | 22.2¦58.7 | 22.1¦58.6 | 22.2¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.3¦58.4 | 22.1¦59.4 | 22.2¦58.8 | 22.2¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.1¦59.9 | 22.2¦59.1 | 22.2¦59.7 | 22.2¦59.8 | 22.2¦59.3 | 22.4¦58.3 | 22.2¦58.7 | 22.4¦58.0 | 22.3¦61.1 | 22.2¦62.8 | 22.2¦60.6 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.9 | 22.4¦58.5 | 22.4¦58.2 | 22.4¦58.4 | 22.4¦59.2 | 22.2¦58.5 | 22.3¦59.5 | 22.2¦59.4 | 22.3¦58.3 | 22.2¦59.6 | 22.3¦58.7 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.3 | 22.1¦59.0 | 22.1¦59.4 | 19.7¦96.0 | 23.0¦60.1 | 23.1¦56.5
2025-08-27 23:33 | 22.3¦58.6 | 22.1¦58.5 | 22.2¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.4¦58.3 | 22.1¦59.3 | 22.2¦58.8 | 22.2¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.1¦59.9 | 22.2¦59.1 | 22.2¦59.7 | 22.2¦59.9 | 22.2¦59.2 | 22.4¦58.3 | 22.2¦58.7 | 22.4¦58.0 | 22.3¦61.1 | 22.2¦62.8 | 22.2¦60.6 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.1 | 22.4¦58.0 | 22.4¦58.7 | 22.4¦58.2 | 22.4¦58.3 | 22.4¦59.0 | 22.2¦58.5 | 22.3¦59.5 | 22.2¦59.3 | 22.3¦58.4 | 22.2¦59.5 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.3 | 22.1¦59.0 | 22.1¦59.4 | 19.6¦96.1 | 23.0¦60.1 | 23.1¦56.5
2025-08-27 23:34 | 22.3¦58.4 | 22.2¦58.6 | 22.2¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.4¦58.3 | 22.2¦59.3 | 22.2¦58.8 | 22.2¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.1¦59.9 | 22.2¦59.1 | 22.2¦59.7 | 22.2¦59.8 | 22.2¦59.3 | 22.4¦58.3 | 22.3¦58.7 | 22.4¦58.0 | 22.3¦61.1 | 22.2¦62.8 | 22.2¦60.6 | 22.3¦59.1 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.4¦58.7 | 22.4¦58.2 | 22.4¦58.3 | 22.4¦59.0 | 22.2¦58.5 | 22.3¦59.5 | 22.2¦59.3 | 22.3¦58.4 | 22.2¦59.5 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.3 | 22.1¦59.0 | 22.1¦59.4 | 19.6¦96.1 | 23.0¦60.2 | 23.1¦56.5
2025-08-27 23:35 | 22.3¦58.4 | 22.2¦58.6 | 22.2¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.4¦58.3 | 22.2¦59.3 | 22.2¦58.8 | 22.2¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.1¦59.9 | 22.2¦59.0 | 22.2¦59.7 | 22.2¦59.8 | 22.2¦59.3 | 22.4¦58.3 | 22.3¦58.7 | 22.4¦58.0 | 22.3¦61.1 | 22.2¦62.8 | 22.2¦60.6 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.4¦58.7 | 22.4¦58.2 | 22.4¦58.3 | 22.4¦59.2 | 22.2¦58.5 | 22.3¦59.5 | 22.2¦59.1 | 22.3¦58.4 | 22.2¦59.3 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.3 | 22.1¦59.0 | 22.1¦59.4 | 19.6¦96.1 | 23.0¦60.2 | 23.1¦56.5
2025-08-27 23:36 | 22.3¦58.4 | 22.2¦58.5 | 22.2¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.4¦58.3 | 22.2¦59.3 | 22.2¦58.8 | 22.2¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.1¦59.9 | 22.2¦59.0 | 22.2¦59.7 | 22.2¦59.7 | 22.2¦59.3 | 22.4¦58.3 | 22.3¦58.7 | 22.4¦58.0 | 22.3¦61.1 | 22.2¦62.8 | 22.2¦60.6 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.2 | 22.4¦58.3 | 22.4¦59.0 | 22.2¦58.3 | 22.3¦59.6 | 22.2¦59.1 | 22.3¦58.4 | 22.2¦59.3 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.3 | 22.1¦59.0 | 22.2¦59.4 | 19.6¦96.1 | 23.0¦60.2 | 23.2¦56.5
2025-08-27 23:37 | 22.3¦58.4 | 22.2¦58.6 | 22.2¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.4¦58.3 | 22.2¦59.3 | 22.2¦58.7 | 22.2¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.1¦59.9 | 22.2¦59.0 | 22.2¦59.7 | 22.2¦59.7 | 22.2¦59.3 | 22.4¦58.3 | 22.3¦58.7 | 22.4¦58.0 | 22.3¦61.1 | 22.3¦62.8 | 22.2¦60.6 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.5 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.3 | 22.4¦59.0 | 22.2¦58.2 | 22.3¦59.5 | 22.2¦59.3 | 22.3¦58.3 | 22.2¦59.5 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.3 | 22.2¦59.0 | 22.2¦59.4 | 19.6¦96.2 | 23.0¦60.2 | 23.2¦56.5
2025-08-27 23:38 | 22.3¦58.6 | 22.2¦58.5 | 22.2¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.4¦58.3 | 22.2¦59.3 | 22.3¦58.7 | 22.2¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.1¦59.8 | 22.2¦59.1 | 22.2¦59.7 | 22.2¦59.7 | 22.2¦59.3 | 22.4¦58.3 | 22.3¦58.7 | 22.4¦58.0 | 22.3¦61.0 | 22.3¦62.8 | 22.2¦60.6 | 22.3¦58.9 | 22.4¦58.5 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.5 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.3 | 22.4¦59.0 | 22.2¦58.2 | 22.3¦59.5 | 22.2¦59.3 | 22.4¦58.3 | 22.2¦59.7 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.3 | 22.2¦59.1 | 22.2¦59.4 | 19.6¦96.1 | 23.0¦60.2 | 23.2¦56.5
2025-08-27 23:39 | 22.3¦58.7 | 22.2¦58.6 | 22.2¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.4¦58.3 | 22.2¦59.3 | 22.3¦58.7 | 22.2¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.1¦59.9 | 22.2¦59.0 | 22.2¦59.7 | 22.2¦59.7 | 22.2¦59.3 | 22.4¦58.3 | 22.3¦58.7 | 22.4¦58.0 | 22.3¦61.1 | 22.3¦62.8 | 22.2¦60.6 | 22.3¦58.9 | 22.4¦58.5 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.5 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.4 | 22.4¦59.0 | 22.2¦58.3 | 22.3¦59.5 | 22.2¦59.3 | 22.4¦58.3 | 22.2¦59.5 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.3 | 22.2¦59.1 | 22.2¦59.4 | 19.6¦96.2 | 23.0¦60.2 | 23.2¦56.5
2025-08-27 23:40 | 22.3¦58.8 | 22.2¦58.6 | 22.2¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.4¦58.3 | 22.2¦59.3 | 22.3¦58.7 | 22.2¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.1¦59.8 | 22.2¦58.8 | 22.3¦59.7 | 22.2¦59.7 | 22.2¦59.3 | 22.4¦58.3 | 22.3¦58.7 | 22.4¦58.0 | 22.3¦61.1 | 22.3¦62.8 | 22.2¦60.6 | 22.3¦58.9 | 22.4¦58.5 | 22.3¦58.4 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.5 | 22.4¦58.1 | 22.5¦58.4 | 22.4¦59.0 | 22.2¦58.2 | 22.3¦59.4 | 22.2¦59.3 | 22.4¦58.3 | 22.2¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.3 | 22.2¦59.1 | 22.2¦59.4 | 19.6¦96.2 | 23.0¦60.3 | 23.2¦56.5
2025-08-27 23:41 | 22.3¦58.9 | 22.2¦58.6 | 22.2¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.4¦58.3 | 22.2¦59.3 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.1¦59.8 | 22.2¦58.8 | 22.3¦59.7 | 22.2¦59.7 | 22.2¦59.3 | 22.4¦58.3 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.0 | 22.3¦61.1 | 22.3¦62.8 | 22.3¦60.6 | 22.3¦58.9 | 22.4¦58.5 | 22.3¦58.4 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.5 | 22.4¦58.1 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.9 | 22.2¦58.1 | 22.3¦59.4 | 22.2¦59.5 | 22.4¦58.3 | 22.2¦59.2 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.3 | 22.2¦59.1 | 22.2¦59.4 | 19.6¦96.3 | 23.0¦60.3 | 23.2¦56.5
2025-08-27 23:42 | 22.3¦58.9 | 22.2¦58.6 | 22.2¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.4¦58.3 | 22.2¦59.3 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.9 | 22.4¦58.9 | 22.1¦59.8 | 22.2¦58.8 | 22.3¦59.6 | 22.3¦59.7 | 22.3¦59.4 | 22.4¦58.3 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.0 | 22.3¦61.1 | 22.3¦62.8 | 22.3¦60.6 | 22.3¦58.9 | 22.4¦58.5 | 22.3¦58.4 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.5 | 22.4¦58.1 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.9 | 22.2¦58.2 | 22.3¦59.4 | 22.2¦59.7 | 22.4¦58.1 | 22.2¦59.2 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.3 | 22.2¦59.1 | 22.2¦59.4 | 19.6¦96.4 | 23.0¦60.3 | 23.2¦56.5
2025-08-27 23:43 | 22.3¦59.0 | 22.2¦58.6 | 22.3¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.4¦58.3 | 22.2¦59.3 | 22.3¦58.8 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.8 | 22.1¦59.8 | 22.2¦59.0 | 22.3¦59.5 | 22.3¦59.7 | 22.3¦59.4 | 22.4¦58.2 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.0 | 22.4¦61.1 | 22.3¦62.8 | 22.3¦60.6 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.5 | 22.3¦58.4 | 22.4¦57.9 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.5 | 22.4¦58.1 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.4 | 22.3¦59.5 | 22.2¦59.8 | 22.4¦58.1 | 22.2¦59.2 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.3 | 22.2¦59.1 | 22.2¦59.4 | 19.6¦96.3 | 23.0¦60.3 | 23.2¦56.5
2025-08-27 23:44 | 22.3¦59.0 | 22.2¦58.6 | 22.3¦59.0 | 22.5¦59.2 | 22.4¦58.3 | 22.2¦59.3 | 22.3¦58.8 | 22.3¦59.2 | 22.5¦58.8 | 22.1¦59.6 | 22.2¦58.8 | 22.3¦59.5 | 22.3¦59.7 | 22.3¦59.4 | 22.4¦58.2 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.0 | 22.4¦61.1 | 22.3¦62.8 | 22.3¦60.6 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.5 | 22.4¦58.4 | 22.4¦57.9 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.5 | 22.4¦58.1 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.4 | 22.3¦59.5 | 22.2¦59.8 | 22.4¦58.1 | 22.2¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.3 | 22.2¦59.1 | 22.2¦59.4 | 19.6¦96.5 | 23.0¦60.3 | 23.2¦56.5
2025-08-27 23:45 | 22.3¦59.0 | 22.2¦58.6 | 22.3¦59.0 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.3 | 22.2¦59.3 | 22.3¦58.8 | 22.3¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.1¦59.7 | 22.2¦58.8 | 22.3¦59.6 | 22.3¦59.7 | 22.3¦59.4 | 22.4¦58.2 | 22.3¦58.8 | 22.4¦57.9 | 22.4¦61.0 | 22.3¦62.8 | 22.3¦60.6 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.5 | 22.4¦58.6 | 22.4¦57.9 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.5 | 22.4¦58.1 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.9 | 22.3¦58.3 | 22.3¦59.6 | 22.2¦59.8 | 22.4¦58.3 | 22.2¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.3 | 22.2¦59.1 | 22.2¦59.4 | 19.5¦96.4 | 23.0¦60.3 | 23.2¦56.5
2025-08-27 23:46 | 22.3¦59.2 | 22.2¦58.6 | 22.3¦59.0 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.3¦58.8 | 22.3¦59.3 | 22.5¦58.8 | 22.1¦59.7 | 22.2¦58.7 | 22.3¦59.6 | 22.3¦59.7 | 22.3¦59.4 | 22.4¦58.2 | 22.3¦58.8 | 22.4¦57.9 | 22.4¦61.1 | 22.3¦62.8 | 22.3¦60.6 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.5 | 22.4¦58.6 | 22.4¦57.9 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.5 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.9 | 22.3¦58.3 | 22.3¦59.6 | 22.2¦59.7 | 22.4¦58.3 | 22.2¦59.2 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.3 | 22.2¦59.1 | 22.2¦59.4 | 19.6¦96.4 | 23.0¦60.3 | 23.2¦56.5
2025-08-27 23:47 | 22.4¦59.0 | 22.2¦58.6 | 22.3¦59.0 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.2 | 22.5¦58.8 | 22.1¦59.7 | 22.2¦58.7 | 22.3¦59.5 | 22.3¦59.7 | 22.3¦59.4 | 22.4¦58.2 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.9 | 22.4¦61.1 | 22.3¦62.8 | 22.3¦60.6 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.5 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.5 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.9 | 22.3¦58.3 | 22.3¦59.5 | 22.2¦59.4 | 22.4¦58.3 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.2 | 22.2¦59.1 | 22.2¦59.4 | 19.6¦96.4 | 23.0¦60.3 | 23.2¦56.5
2025-08-27 23:48 | 22.4¦59.3 | 22.2¦58.6 | 22.3¦59.0 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.1¦59.7 | 22.2¦58.7 | 22.3¦59.5 | 22.3¦59.6 | 22.3¦59.4 | 22.4¦58.3 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.9 | 22.4¦61.1 | 22.3¦62.8 | 22.3¦60.6 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.5 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.5 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.9 | 22.3¦58.3 | 22.3¦59.5 | 22.2¦59.3 | 22.4¦58.4 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.2 | 22.2¦59.1 | 22.2¦59.4 | 19.6¦96.4 | 23.0¦60.2 | 23.2¦56.5
2025-08-27 23:49 | 22.4¦59.3 | 22.2¦58.6 | 22.3¦59.0 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.2¦59.7 | 22.2¦58.7 | 22.3¦59.6 | 22.3¦59.6 | 22.3¦59.4 | 22.4¦58.2 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.9 | 22.4¦61.1 | 22.3¦62.8 | 22.3¦60.6 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.5 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.1 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.5 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.2 | 22.3¦59.4 | 22.2¦59.3 | 22.4¦58.4 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.2 | 22.2¦59.1 | 22.2¦59.4 | 19.6¦96.4 | 23.0¦60.2 | 23.2¦56.5
2025-08-27 23:50 | 22.4¦59.0 | 22.2¦58.6 | 22.3¦59.0 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.3 | 22.5¦58.8 | 22.2¦59.8 | 22.2¦58.7 | 22.3¦59.6 | 22.3¦59.6 | 22.3¦59.4 | 22.4¦58.3 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.9 | 22.4¦61.1 | 22.3¦62.8 | 22.3¦60.6 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.5 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.1 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.2 | 22.3¦59.6 | 22.2¦59.3 | 22.4¦58.3 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.2 | 22.2¦59.1 | 22.2¦59.4 | 19.6¦96.3 | 23.0¦60.2 | 23.2¦56.5
2025-08-27 23:51 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.6 | 22.3¦59.0 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.4 | 22.5¦58.8 | 22.2¦59.9 | 22.2¦58.7 | 22.3¦59.6 | 22.3¦59.6 | 22.3¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.9 | 22.4¦61.1 | 22.3¦62.8 | 22.3¦60.6 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.5 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.9 | 22.3¦58.2 | 22.4¦59.9 | 22.2¦59.0 | 22.4¦58.3 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.2 | 22.2¦59.1 | 22.2¦59.4 | 19.6¦96.4 | 23.0¦60.2 | 23.3¦56.5
2025-08-27 23:52 | 22.4¦58.7 | 22.3¦58.6 | 22.3¦59.0 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.2¦59.9 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.6 | 22.3¦59.5 | 22.3¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.3¦58.7 | 22.5¦57.9 | 22.4¦61.1 | 22.3¦62.8 | 22.3¦60.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.2 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.9 | 22.3¦58.2 | 22.4¦59.7 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.3 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.3 | 22.2¦59.1 | 22.2¦59.4 | 19.6¦96.4 | 23.0¦60.2 | 23.3¦56.5
2025-08-27 23:53 | 22.4¦58.7 | 22.3¦58.6 | 22.3¦59.0 | 22.5¦58.9 | 22.4¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.2¦59.8 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.6 | 22.3¦59.5 | 22.3¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.3¦58.7 | 22.5¦57.9 | 22.4¦61.1 | 22.3¦62.8 | 22.3¦60.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.9 | 22.3¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.4 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.3 | 22.2¦59.1 | 22.2¦59.4 | 19.6¦96.4 | 23.0¦60.2 | 23.3¦56.5
2025-08-27 23:54 | 22.4¦58.6 | 22.3¦58.6 | 22.3¦59.0 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.2¦59.8 | 22.3¦58.6 | 22.3¦59.6 | 22.3¦59.5 | 22.3¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.3¦58.7 | 22.5¦57.9 | 22.4¦61.1 | 22.3¦62.8 | 22.3¦60.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.4 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.3 | 22.2¦59.2 | 22.3¦59.4 | 19.6¦96.3 | 23.0¦60.2 | 23.3¦56.5
2025-08-27 23:55 | 22.4¦58.6 | 22.3¦58.6 | 22.3¦59.0 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.2¦59.7 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.6 | 22.3¦59.6 | 22.3¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.3¦58.7 | 22.5¦57.9 | 22.4¦61.1 | 22.3¦62.8 | 22.3¦60.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.5¦58.3 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.3 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.3 | 22.2¦59.2 | 22.3¦59.4 | 19.6¦96.2 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.5
2025-08-27 23:56 | 22.4¦58.6 | 22.3¦58.6 | 22.3¦59.1 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.4 | 22.5¦58.8 | 22.2¦59.8 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.7 | 22.3¦59.5 | 22.3¦59.4 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.8 | 22.5¦57.9 | 22.4¦61.1 | 22.3¦62.8 | 22.3¦60.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.5¦58.3 | 22.5¦59.2 | 22.3¦58.6 | 22.4¦59.9 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.3 | 22.3¦59.2 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.5 | 22.2¦59.2 | 22.3¦59.4 | 19.6¦96.2 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.5
2025-08-27 23:57 | 22.4¦58.6 | 22.3¦58.6 | 22.3¦59.1 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.4 | 22.5¦58.8 | 22.2¦59.9 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.7 | 22.3¦59.5 | 22.3¦59.4 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.8 | 22.5¦57.9 | 22.4¦61.2 | 22.3¦62.8 | 22.3¦60.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.5¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.3¦58.8 | 22.4¦60.0 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.4 | 22.3¦59.2 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.5¦58.3 | 22.2¦59.2 | 22.3¦59.4 | 19.6¦96.2 | 23.1¦60.1 | 23.3¦56.5
2025-08-27 23:58 | 22.4¦58.6 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.0 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.3 | 22.5¦58.8 | 22.2¦59.8 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.7 | 22.3¦59.6 | 22.3¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.0 | 22.4¦61.2 | 22.3¦62.8 | 22.3¦60.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.5¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.3¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.4 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.3 | 22.2¦59.2 | 22.3¦59.4 | 19.6¦96.2 | 23.1¦60.1 | 23.3¦56.5
2025-08-27 23:59 | 22.4¦58.7 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.0 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.3 | 22.5¦58.8 | 22.2¦59.7 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.7 | 22.3¦59.6 | 22.3¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.0 | 22.4¦61.2 | 22.3¦62.8 | 22.3¦60.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.3¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.4 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.5¦58.3 | 22.2¦59.2 | 22.3¦59.4 | 19.6¦96.2 | 23.1¦60.1 | 23.3¦56.5
2025-08-28 00:00 | 22.4¦58.9 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.0 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.2 | 22.5¦58.8 | 22.2¦59.6 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.7 | 22.3¦59.7 | 22.3¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦57.9 | 22.4¦61.2 | 22.3¦62.8 | 22.3¦60.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.5¦57.9 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.3¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.4 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.5¦58.3 | 22.2¦59.2 | 22.3¦59.4 | 19.6¦96.3 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.5
2025-08-28 00:01 | 22.4¦59.2 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.0 | 22.5¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.3¦59.2 | 22.5¦58.9 | 22.2¦59.6 | 22.3¦58.6 | 22.3¦59.7 | 22.3¦59.7 | 22.3¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.0 | 22.4¦61.2 | 22.3¦62.9 | 22.3¦60.8 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.5¦57.9 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.3¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.4 | 22.3¦59.2 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.5¦58.3 | 22.2¦59.2 | 22.3¦59.4 | 19.6¦96.2 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.5
2025-08-28 00:02 | 22.4¦59.2 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.0 | 22.5¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.3¦59.2 | 22.5¦58.9 | 22.2¦59.6 | 22.3¦58.7 | 22.3¦59.7 | 22.3¦59.6 | 22.3¦59.4 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.7 | 22.5¦57.9 | 22.4¦61.2 | 22.4¦62.8 | 22.3¦60.8 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.3 | 22.6¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.3¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.3¦59.4 | 22.4¦58.4 | 22.3¦59.2 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.2¦59.2 | 22.3¦59.4 | 19.6¦96.2 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.6
2025-08-28 00:03 | 22.4¦59.2 | 22.3¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.3¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.2¦59.6 | 22.3¦58.8 | 22.3¦59.6 | 22.3¦59.5 | 22.3¦59.4 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.0 | 22.4¦61.2 | 22.4¦62.9 | 22.3¦60.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.3 | 22.6¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.3¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.3¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.3¦59.2 | 22.4¦58.8 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.5 | 22.2¦59.2 | 22.3¦59.4 | 19.6¦96.1 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.5
2025-08-28 00:04 | 22.4¦59.0 | 22.3¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.3¦59.1 | 22.5¦59.0 | 22.2¦59.6 | 22.3¦58.8 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.3¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.0 | 22.4¦61.2 | 22.4¦62.9 | 22.3¦60.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.3 | 22.6¦58.6 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.3¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.3¦59.2 | 22.3¦59.4 | 19.6¦96.1 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.5
2025-08-28 00:05 | 22.4¦59.0 | 22.3¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.0 | 22.2¦59.6 | 22.3¦59.0 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.3¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.0 | 22.4¦61.2 | 22.4¦62.9 | 22.3¦60.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.3 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.3¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.3¦59.2 | 22.3¦59.4 | 19.7¦96.0 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.6
2025-08-28 00:06 | 22.4¦58.9 | 22.3¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.2¦59.6 | 22.3¦59.0 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.3¦59.5 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.0 | 22.4¦61.2 | 22.4¦62.9 | 22.3¦60.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.3 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.3¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.3¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.3¦59.3 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.5 | 22.3¦59.2 | 22.3¦59.4 | 19.7¦96.1 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.6
2025-08-28 00:07 | 22.4¦58.9 | 22.3¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.2¦59.6 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.3¦59.5 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.0 | 22.4¦61.2 | 22.4¦62.9 | 22.3¦60.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.6 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.3 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.3¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.5 | 22.3¦59.2 | 22.3¦59.4 | 19.7¦96.0 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.6
2025-08-28 00:08 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.2¦59.6 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.3¦59.5 | 22.5¦58.5 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.0 | 22.4¦61.2 | 22.4¦62.9 | 22.3¦60.8 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.5 | 22.3¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.3¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.5 | 22.3¦59.2 | 22.3¦59.4 | 19.6¦96.1 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.6
2025-08-28 00:09 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.9 | 22.2¦59.6 | 22.3¦58.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.3¦59.5 | 22.5¦58.5 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.0 | 22.4¦61.2 | 22.4¦62.9 | 22.3¦60.8 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.5 | 22.3¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.3¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.5 | 22.3¦59.2 | 22.3¦59.4 | 19.6¦96.0 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.6
2025-08-28 00:10 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.9 | 22.2¦59.6 | 22.3¦58.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.3¦59.5 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.0 | 22.4¦61.2 | 22.4¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.5 | 22.3¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.3¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.5 | 22.3¦59.2 | 22.3¦59.4 | 19.6¦96.0 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.6
2025-08-28 00:11 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.2¦59.7 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.3¦59.5 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.0 | 22.4¦61.2 | 22.4¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.4¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.4 | 22.3¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.5 | 22.3¦59.2 | 22.3¦59.4 | 19.6¦96.0 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.6
2025-08-28 00:12 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.9 | 22.2¦59.7 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.3¦59.5 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.0 | 22.4¦61.2 | 22.4¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.4¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.4 | 22.3¦59.3 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.5 | 22.3¦59.2 | 22.3¦59.4 | 19.6¦96.0 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.6
2025-08-28 00:13 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.4¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.2¦59.6 | 22.3¦58.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.3¦59.5 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.0 | 22.4¦61.2 | 22.4¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.4 | 22.3¦59.3 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.9 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.3¦59.4 | 19.6¦96.1 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.6
2025-08-28 00:14 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.2¦59.7 | 22.3¦58.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.3¦59.5 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.0 | 22.4¦61.3 | 22.4¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.4¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.5 | 22.4¦59.4 | 22.3¦59.3 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.9 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.5 | 22.3¦59.2 | 22.3¦59.4 | 19.6¦96.2 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.6
2025-08-28 00:15 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.4¦59.1 | 22.6¦60.3 | 22.2¦59.7 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.3¦59.5 | 22.5¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.5¦58.0 | 22.4¦61.3 | 22.4¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.4 | 22.3¦59.3 | 22.5¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.5¦60.1 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.3¦59.4 | 19.6¦96.1 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.6
2025-08-28 00:16 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.4¦58.9 | 22.6¦60.4 | 22.2¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.3¦59.5 | 22.5¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.5¦58.0 | 22.4¦61.3 | 22.4¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.5¦60.2 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.3¦59.4 | 19.6¦96.1 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.6
2025-08-28 00:17 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.4¦58.9 | 22.6¦60.4 | 22.2¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.3¦59.5 | 22.5¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.5¦58.0 | 22.4¦61.3 | 22.4¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.5 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.5¦60.2 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.3¦59.4 | 19.6¦96.2 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.6
2025-08-28 00:18 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.4¦58.9 | 22.6¦60.6 | 22.2¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.3¦59.5 | 22.5¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.5¦58.0 | 22.4¦61.3 | 22.4¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.9 | 22.5¦58.6 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.5 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.3 | 22.5¦60.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.3¦59.4 | 19.6¦96.2 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.6
2025-08-28 00:19 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.6¦60.6 | 22.2¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.3¦59.5 | 22.5¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.5¦58.0 | 22.4¦61.3 | 22.4¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.9 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.3 | 22.5¦60.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.6 | 22.3¦59.2 | 22.3¦59.4 | 19.6¦96.1 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.6
2025-08-28 00:20 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.6¦60.4 | 22.2¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 22.5¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.5¦58.0 | 22.4¦61.3 | 22.4¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.4 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.3 | 22.5¦60.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.6 | 22.3¦59.3 | 22.3¦59.4 | 19.6¦96.1 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.6
2025-08-28 00:21 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.4¦59.1 | 22.6¦60.4 | 22.2¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 22.5¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.5¦58.0 | 22.4¦61.3 | 22.4¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.4 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.5¦60.4 | 22.6¦58.6 | 22.6¦58.7 | 22.3¦59.3 | 22.3¦59.4 | 19.6¦96.1 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.6
2025-08-28 00:22 | 22.4¦58.7 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.6¦60.4 | 22.2¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦58.2 | 22.4¦61.3 | 22.4¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.2 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.5¦60.4 | 22.6¦58.6 | 22.6¦58.7 | 22.3¦59.2 | 22.3¦59.4 | 19.6¦96.1 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:23 | 22.4¦58.7 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦60.4 | 22.2¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.4¦61.3 | 22.4¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.3 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.2 | 22.4¦58.4 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.5¦60.4 | 22.6¦58.6 | 22.6¦58.8 | 22.3¦59.3 | 22.3¦59.4 | 19.6¦96.1 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:24 | 22.4¦58.7 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦60.4 | 22.2¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.4¦61.3 | 22.4¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.2 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.3 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.2 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.4¦59.3 | 22.5¦60.4 | 22.6¦58.6 | 22.6¦58.9 | 22.3¦59.3 | 22.3¦59.4 | 19.7¦96.0 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:25 | 22.4¦58.7 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦60.4 | 22.2¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.6¦58.4 | 22.4¦61.3 | 22.4¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.2 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.4¦59.3 | 22.5¦60.4 | 22.6¦58.6 | 22.6¦58.9 | 22.3¦59.3 | 22.3¦59.4 | 19.7¦96.0 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:26 | 22.4¦58.7 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦60.3 | 22.2¦59.7 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.6¦58.4 | 22.4¦61.3 | 22.4¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.2 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.2 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.4¦59.2 | 22.5¦60.2 | 22.6¦58.6 | 22.6¦58.9 | 22.3¦59.3 | 22.3¦59.4 | 19.7¦96.0 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:27 | 22.5¦58.7 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦60.3 | 22.2¦59.7 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.6¦58.4 | 22.4¦61.3 | 22.4¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.2 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.4¦59.2 | 22.5¦60.2 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.1 | 22.3¦59.3 | 22.3¦59.4 | 19.7¦95.8 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:28 | 22.4¦58.7 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦60.2 | 22.2¦59.7 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.6¦58.5 | 22.4¦61.3 | 22.4¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.2 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.4 | 22.4¦59.2 | 22.5¦60.1 | 22.7¦58.6 | 22.6¦59.1 | 22.3¦59.3 | 22.3¦59.4 | 19.7¦95.7 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:29 | 22.5¦58.6 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.2¦59.7 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.6¦58.5 | 22.4¦61.3 | 22.4¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.2 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.4 | 22.4¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.7¦58.6 | 22.6¦59.1 | 22.3¦59.3 | 22.3¦59.4 | 19.7¦95.6 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:30 | 22.5¦58.6 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.3¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.6¦58.5 | 22.4¦61.3 | 22.4¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.2 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.0 | 22.5¦58.4 | 22.4¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦58.6 | 22.6¦59.1 | 22.3¦59.3 | 22.3¦59.5 | 19.7¦95.6 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:31 | 22.5¦58.6 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦60.0 | 22.3¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.4¦61.3 | 22.4¦63.0 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.2 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.0 | 22.5¦58.4 | 22.4¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦58.6 | 22.6¦59.1 | 22.3¦59.3 | 22.3¦59.5 | 19.7¦95.5 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:32 | 22.5¦58.7 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.9 | 22.3¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.4 | 22.4¦62.9 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.2 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.0 | 22.5¦58.4 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.6 | 22.6¦59.1 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.5 | 19.7¦95.5 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:33 | 22.5¦58.6 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.9 | 22.3¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.4 | 22.4¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.4 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.6 | 22.6¦59.1 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.5 | 19.7¦95.4 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:34 | 22.5¦58.6 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.9 | 22.3¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.4 | 22.4¦63.0 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.4 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.6 | 22.6¦59.3 | 22.3¦59.3 | 22.3¦59.5 | 19.7¦95.3 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:35 | 22.5¦58.6 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.9 | 22.3¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦61.4 | 22.4¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.4 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.6 | 22.6¦59.3 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 19.8¦95.1 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:36 | 22.5¦58.6 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.3¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦61.4 | 22.4¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.4 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.6 | 22.6¦59.3 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 19.8¦95.1 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:37 | 22.5¦58.7 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.5 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.3¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦61.4 | 22.4¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.6 | 22.6¦59.3 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.5 | 19.8¦95.1 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:38 | 22.5¦58.7 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.5 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦61.4 | 22.4¦63.0 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.5 | 19.8¦95.1 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:39 | 22.5¦58.7 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.7 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦61.4 | 22.4¦62.9 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.6 | 22.6¦59.4 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.5 | 19.8¦95.1 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:40 | 22.5¦58.7 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.5 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.7 | 22.3¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦61.4 | 22.4¦62.9 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.6 | 22.6¦59.4 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.5 | 19.8¦95.1 | 23.1¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:41 | 22.5¦58.7 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.3¦59.7 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦61.4 | 22.4¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 19.8¦94.9 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:42 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.3¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦61.4 | 22.4¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.5 | 19.8¦94.9 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:43 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦61.4 | 22.4¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.6 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 19.8¦94.8 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:44 | 22.5¦58.7 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦61.4 | 22.4¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 19.9¦94.8 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:45 | 22.5¦58.8 | 22.3¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦61.4 | 22.4¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.7 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 19.9¦94.8 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:46 | 22.5¦58.8 | 22.3¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦61.4 | 22.4¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.4 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 19.9¦94.8 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:47 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.5 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.5¦61.4 | 22.4¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.4 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 19.9¦94.7 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:48 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.5 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.5¦61.4 | 22.4¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.4 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 19.9¦94.6 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:49 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.5 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.4 | 22.4¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.4 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 19.9¦94.6 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:50 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.5 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.4 | 22.4¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.4 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 19.9¦94.6 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:51 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.4 | 22.4¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.4 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 19.9¦94.6 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:52 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.4 | 22.4¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.4 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 19.9¦94.6 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:53 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.4 | 22.4¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.4 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 19.9¦94.5 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:54 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.4 | 22.4¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.4 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 19.9¦94.5 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:55 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.4 | 22.4¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.4 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 19.9¦94.5 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:56 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.3¦59.7 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.4 | 22.4¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 19.9¦94.3 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:57 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.4 | 22.4¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 19.9¦94.2 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.7
2025-08-28 00:58 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.4 | 22.4¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 19.9¦94.2 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 00:59 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.5¦61.4 | 22.4¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 20.0¦94.2 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 01:00 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.5¦61.5 | 22.4¦63.0 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.1 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 20.0¦94.2 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 01:01 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.5¦61.5 | 22.4¦63.0 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.1 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 19.9¦94.1 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 01:02 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.5¦61.4 | 22.4¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.1 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.5 | 20.0¦94.1 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 01:03 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.5¦61.5 | 22.4¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.1 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.7 | 20.0¦94.1 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 01:04 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.5¦61.5 | 22.4¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.1 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 20.0¦93.9 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 01:05 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.3¦59.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.5¦61.5 | 22.4¦63.1 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.1 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 20.0¦93.9 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 01:06 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.5¦61.5 | 22.4¦63.1 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.1 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 20.0¦93.8 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 01:07 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.5¦61.5 | 22.4¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.1 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.5 | 20.0¦93.8 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 01:08 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.5¦61.5 | 22.4¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.1 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.5 | 20.0¦93.8 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 01:09 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.5¦61.5 | 22.4¦63.1 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.1 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.5 | 20.0¦93.8 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 01:10 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.5 | 22.4¦63.1 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.1 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.5 | 20.0¦93.9 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 01:11 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.5¦61.5 | 22.4¦63.0 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.1 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.5 | 20.0¦93.9 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 01:12 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.5 | 22.4¦63.0 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.1 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 20.0¦94.0 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 01:13 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.5 | 22.4¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.5 | 20.0¦93.9 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 01:14 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.5 | 22.4¦63.0 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.5 | 20.0¦93.9 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 01:15 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.5 | 22.4¦63.1 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.5 | 20.0¦93.9 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 01:16 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.5 | 22.4¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.5 | 20.0¦93.9 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 01:17 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.5 | 22.4¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 20.0¦93.9 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 01:18 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.5 | 22.4¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 20.0¦93.8 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 01:19 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.5¦61.5 | 22.4¦63.1 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 20.0¦93.8 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 01:20 | 22.5¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.5¦61.5 | 22.4¦63.1 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.5 | 20.0¦93.8 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 01:21 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.5¦61.5 | 22.4¦63.1 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 20.0¦93.8 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 01:22 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.5¦61.5 | 22.4¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 20.1¦93.6 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 01:23 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.5¦61.5 | 22.4¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 20.1¦93.6 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 01:24 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.5¦61.5 | 22.4¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 20.1¦93.6 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 01:25 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.5¦61.5 | 22.4¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 20.1¦93.6 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 01:26 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.5¦61.5 | 22.4¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 20.1¦93.6 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 01:27 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.5¦61.5 | 22.4¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 20.1¦93.6 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 01:28 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.5¦61.5 | 22.4¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 20.1¦93.6 | 23.2¦60.2 | 23.4¦56.8
2025-08-28 01:29 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.5¦61.5 | 22.4¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 20.1¦93.3 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 01:30 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.5¦61.5 | 22.4¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 20.1¦93.2 | 23.2¦60.2 | 23.4¦56.8
2025-08-28 01:31 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 20.1¦93.1 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 01:32 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.5¦61.5 | 22.4¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 20.1¦93.1 | 23.2¦60.3 | 23.4¦56.8
2025-08-28 01:33 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 20.1¦93.0 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 01:34 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 20.1¦93.2 | 23.2¦60.3 | 23.4¦56.8
2025-08-28 01:35 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 20.1¦93.0 | 23.2¦60.3 | 23.4¦56.8
2025-08-28 01:36 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 20.2¦93.0 | 23.2¦60.3 | 23.4¦56.8
2025-08-28 01:37 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 20.2¦93.0 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 01:38 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.8 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 20.2¦92.8 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 01:39 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.8 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 20.2¦92.8 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 01:40 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 20.2¦92.7 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 01:41 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.8 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 20.2¦92.5 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 01:42 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.8 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 20.2¦92.5 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 01:43 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.8 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 20.2¦92.5 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 01:44 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.8 | 20.2¦92.5 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 01:45 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.8 | 20.2¦92.6 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 01:46 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 20.2¦92.5 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 01:47 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 20.2¦92.3 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 01:48 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 20.2¦92.3 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 01:49 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.8 | 20.3¦92.3 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 01:50 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.8 | 20.3¦92.3 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 01:51 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.8 | 20.3¦92.3 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 01:52 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 20.3¦92.3 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 01:53 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 20.3¦92.3 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 01:54 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 20.3¦92.2 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 01:55 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 20.3¦92.1 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 01:56 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 20.3¦92.1 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 01:57 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 20.3¦92.0 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 01:58 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 20.3¦92.0 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 01:59 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 20.3¦92.0 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 02:00 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 20.4¦91.8 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 02:01 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 20.4¦91.7 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 02:02 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.5¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 20.4¦91.8 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 02:03 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.0 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 20.4¦91.7 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 02:04 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 20.4¦91.7 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 02:05 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 20.4¦91.7 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 02:06 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.0 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.5¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 20.4¦91.7 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 02:07 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.0 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 20.4¦91.7 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 02:08 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.0 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 20.4¦91.7 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 02:09 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.0 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 20.4¦91.6 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 02:10 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.0 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 20.4¦91.8 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 02:11 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.0 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 20.4¦91.9 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 02:12 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.2 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.0 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 20.4¦92.0 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 02:13 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.2 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.9 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 20.4¦92.0 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 02:14 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.2 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.9 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 20.4¦92.0 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 02:15 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.2 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.9 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 20.4¦92.0 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 02:16 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.9 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.4¦91.9 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 02:17 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.9 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 20.4¦91.1 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 02:18 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.9 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.4¦91.2 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 02:19 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.3 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.9 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.4¦90.9 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 02:20 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.3 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.9 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.4¦91.1 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 02:21 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.9 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.4¦91.0 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 02:22 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.9 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.4¦91.0 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 02:23 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.4¦90.9 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 02:24 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.4¦91.0 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 02:25 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.4¦91.1 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 02:26 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.4¦90.9 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.0
2025-08-28 02:27 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.4¦90.9 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.0
2025-08-28 02:28 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.4¦90.9 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.0
2025-08-28 02:29 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.4¦90.9 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.0
2025-08-28 02:30 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.4¦90.9 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.0
2025-08-28 02:31 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.4¦90.8 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 02:32 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.4¦90.8 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 02:33 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.4¦90.9 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 02:34 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.5¦90.9 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 02:35 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.5¦90.9 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 02:36 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.5¦90.4 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 02:37 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.5¦90.3 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 02:38 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.5¦90.6 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 02:39 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.5¦90.5 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 02:40 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.5¦90.5 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 02:41 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.5¦90.3 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 02:42 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.5¦90.2 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 02:43 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.5¦90.1 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 02:44 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.5¦90.0 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 02:45 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.5¦90.1 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 02:46 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.5¦89.9 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 02:47 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.6¦89.8 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 02:48 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.6¦89.9 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 02:49 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.6¦89.9 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 02:50 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.6¦89.9 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 02:51 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.6¦89.8 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 02:52 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.6¦89.8 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 02:53 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.6¦89.8 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 02:54 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.0 | 20.6¦90.0 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 02:55 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.6¦90.1 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 02:56 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.5¦90.1 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 02:57 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.5¦89.9 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 02:58 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.6¦89.8 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 02:59 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.6¦89.7 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 03:00 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.6¦89.7 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 03:01 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.6¦89.6 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 03:02 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.6¦89.5 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 03:03 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.6¦89.6 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 03:04 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.6¦89.6 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 03:05 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.4¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.6¦89.5 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 03:06 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.6¦89.3 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 03:07 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.6¦89.1 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 03:08 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 20.6¦89.2 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 03:09 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.6¦89.0 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 03:10 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.6¦89.1 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 03:11 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.6¦89.1 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 03:12 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.6¦89.2 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 03:13 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.6¦89.2 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 03:14 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.6¦89.2 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 03:15 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.6¦88.7 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:16 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.4¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.6¦89.0 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:17 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.6¦88.7 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:18 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.6¦88.9 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:19 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.6¦88.6 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:20 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.6¦88.4 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:21 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.6¦88.6 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:22 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.6¦88.6 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:23 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.6¦88.6 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:24 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.6¦88.6 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:25 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.7¦88.2 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:26 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.7 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.7¦88.4 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:27 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.7 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.7¦88.4 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:28 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.7 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.7¦88.3 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:29 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.7¦88.3 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:30 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.7¦88.3 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:31 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.7¦88.1 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:32 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.7¦88.1 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:33 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.7¦88.0 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:34 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.4¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.7¦88.1 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:35 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.4¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.7¦88.2 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:36 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.7¦88.2 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:37 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 20.7¦88.2 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:38 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.4¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.7¦88.2 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:39 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.7¦88.2 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:40 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.4¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.7¦88.3 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:41 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.7¦88.2 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:42 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 20.8¦88.1 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:43 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 20.8¦88.1 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:44 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 20.8¦88.1 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:45 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 20.8¦88.1 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:46 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 20.8¦87.9 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:47 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.8¦87.7 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:48 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.8¦87.5 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:49 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 20.8¦87.8 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:50 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.8¦87.5 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:51 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.8¦87.2 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:52 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.8¦87.5 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:53 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.8¦87.3 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:54 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.8¦87.3 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:55 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦86.9 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:56 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦87.0 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:57 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦87.2 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:58 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦87.3 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 03:59 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦87.4 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:00 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦87.3 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:01 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦87.4 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:02 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦87.4 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:03 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦87.4 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:04 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦87.3 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:05 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦87.4 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:06 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦87.5 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:07 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦87.4 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:08 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦87.2 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:09 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦87.3 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:10 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦87.1 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:11 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦87.2 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:12 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦87.2 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:13 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦87.4 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:14 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦87.5 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:15 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦87.6 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:16 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦87.4 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:17 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦87.5 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:18 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦87.5 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:19 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.7 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦87.3 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:20 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.7 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦87.1 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:21 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦87.0 | 23.3¦60.7 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:22 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.7 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦87.1 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:23 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.7 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦87.2 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:24 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦87.0 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:25 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦86.9 | 23.3¦60.7 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:26 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦87.0 | 23.3¦60.7 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:27 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.1 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦87.1 | 23.3¦60.7 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:28 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.1 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦87.0 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:29 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦86.5 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:30 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.8 | 22.6¦62.1 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 20.9¦86.5 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:31 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.1 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 21.0¦86.3 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:32 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.1 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 21.0¦86.4 | 23.3¦60.7 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:33 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.1 | 22.5¦63.7 | 22.5¦61.6 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 21.0¦86.1 | 23.3¦60.7 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:34 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.1 | 22.5¦63.7 | 22.5¦61.6 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 21.0¦86.1 | 23.3¦60.7 | 23.4¦57.3
2025-08-28 04:35 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.1 | 22.5¦63.7 | 22.5¦61.6 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 21.0¦86.2 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.3
2025-08-28 04:36 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.1 | 22.5¦63.7 | 22.5¦61.6 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 21.0¦85.8 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.3
2025-08-28 04:37 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.1 | 22.5¦63.7 | 22.5¦61.6 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.2 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 21.0¦85.9 | 23.3¦60.7 | 23.4¦57.3
2025-08-28 04:38 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.1 | 22.5¦63.7 | 22.5¦61.6 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.2 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 21.0¦85.9 | 23.3¦60.7 | 23.4¦57.3
2025-08-28 04:39 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦62.1 | 22.5¦63.7 | 22.5¦61.7 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.2 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 21.0¦85.9 | 23.3¦60.7 | 23.4¦57.3
2025-08-28 04:40 | 22.6¦61.5 | 22.4¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.4¦65.6 | 22.5¦61.5 | 22.5¦61.8 | 22.7¦62.5 | 22.4¦67.0 | 22.5¦61.3 | 22.5¦61.0 | 22.5¦62.5 | 22.4¦60.7 | 22.7¦60.6 | 22.5¦61.1 | 22.7¦59.4 | 22.6¦62.1 | 22.5¦63.7 | 22.5¦63.3 | 22.6¦61.1 | 22.6¦59.8 | 22.6¦61.7 | 22.7¦61.5 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.6 | 22.7¦60.7 | 22.7¦60.4 | 22.7¦61.3 | 22.5¦61.4 | 22.6¦62.2 | 22.5¦61.8 | 22.6¦61.1 | 22.5¦61.5 | 22.6¦62.1 | 22.7¦59.2 | 22.7¦62.3 | 22.4¦60.2 | 22.4¦63.8 | 21.0¦85.8 | 23.3¦65.7 | 23.4¦57.2
2025-08-28 04:41 | 22.5¦63.3 | 22.4¦60.7 | 22.5¦61.9 | 22.7¦62.4 | 22.6¦61.7 | 22.3¦62.7 | 22.5¦62.7 | 22.5¦63.2 | 22.7¦63.4 | 22.1¦63.5 | 22.4¦62.3 | 22.5¦62.9 | 22.4¦63.4 | 22.4¦62.1 | 22.6¦62.6 | 22.5¦62.2 | 22.6¦61.8 | 22.6¦62.9 | 22.5¦65.5 | 22.4¦62.9 | 22.5¦62.3 | 22.6¦60.3 | 22.6¦62.9 | 22.6¦62.5 | 22.7¦62.1 | 22.7¦63.7 | 22.7¦62.8 | 22.7¦62.5 | 22.6¦63.4 | 22.4¦62.0 | 22.5¦63.3 | 22.5¦63.4 | 22.6¦63.3 | 22.4¦63.1 | 22.5¦63.8 | 22.7¦61.8 | 22.7¦61.8 | 22.3¦61.5 | 22.4¦63.8 | 21.0¦85.6 | 23.1¦64.5 | 23.4¦57.4
2025-08-28 04:42 | 22.3¦61.4 | 22.3¦60.1 | 22.4¦61.0 | 22.6¦61.4 | 22.5¦61.1 | 22.0¦59.8 | 22.4¦61.0 | 22.3¦61.5 | 22.5¦61.2 | 21.4¦60.6 | 22.2¦61.0 | 22.2¦61.2 | 22.3¦61.8 | 22.2¦60.2 | 22.4¦60.5 | 22.3¦59.9 | 22.6¦61.1 | 22.5¦63.0 | 22.4¦64.2 | 22.1¦61.0 | 22.5¦61.2 | 22.5¦60.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.8 | 22.6¦62.3 | 22.5¦61.1 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.9 | 22.2¦59.9 | 22.3¦61.6 | 22.2¦61.9 | 22.5¦61.5 | 22.2¦61.0 | 22.3¦61.4 | 22.7¦61.1 | 22.5¦58.9 | 22.0¦58.9 | 22.1¦60.3 | 21.0¦85.4 | 22.7¦60.8 | 23.3¦57.9
2025-08-28 04:43 | 22.1¦58.9 | 22.1¦58.3 | 22.1¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 21.6¦58.8 | 22.1¦59.6 | 22.1¦60.0 | 22.3¦59.1 | 20.9¦59.9 | 21.7¦59.5 | 21.9¦60.0 | 21.9¦59.7 | 22.0¦58.7 | 22.1¦59.6 | 22.0¦58.5 | 22.4¦58.7 | 22.2¦61.1 | 22.1¦62.4 | 21.8¦59.8 | 22.3¦59.4 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.8 | 22.2¦58.2 | 22.3¦58.6 | 22.4¦59.6 | 22.2¦58.7 | 22.2¦59.5 | 22.2¦60.4 | 21.9¦58.8 | 22.0¦60.6 | 21.8¦60.4 | 22.3¦59.5 | 21.8¦59.9 | 22.0¦59.7 | 22.4¦58.9 | 22.2¦57.7 | 21.7¦58.0 | 21.8¦59.7 | 21.0¦85.4 | 21.9¦59.8 | 23.2¦56.7
2025-08-28 04:44 | 21.7¦58.2 | 21.9¦57.3 | 21.8¦58.1 | 22.1¦58.2 | 22.1¦57.5 | 21.3¦59.1 | 21.9¦58.3 | 21.8¦58.2 | 22.0¦58.1 | 20.6¦60.8 | 21.4¦58.7 | 21.6¦59.1 | 21.6¦59.1 | 21.7¦58.4 | 21.7¦58.3 | 21.7¦58.1 | 22.1¦57.4 | 21.9¦59.9 | 21.8¦61.7 | 21.6¦60.0 | 21.9¦58.1 | 21.9¦57.4 | 21.9¦58.0 | 22.0¦57.6 | 21.9¦57.5 | 22.1¦58.3 | 22.0¦57.8 | 21.8¦58.3 | 21.7¦59.0 | 21.5¦58.4 | 21.7¦59.2 | 21.4¦59.3 | 21.9¦58.1 | 21.4¦59.2 | 21.7¦58.9 | 22.1¦57.8 | 22.0¦57.8 | 21.5¦58.3 | 21.5¦59.0 | 21.0¦85.4 | 21.6¦60.7 | 22.8¦55.4
2025-08-28 04:45 | 21.5¦58.5 | 21.8¦57.3 | 21.6¦58.3 | 21.8¦58.5 | 21.9¦57.4 | 21.2¦59.4 | 21.7¦58.0 | 21.6¦58.3 | 21.9¦58.2 | 20.7¦60.9 | 21.2¦59.2 | 21.4¦59.2 | 21.3¦59.6 | 21.5¦58.7 | 21.5¦58.6 | 21.6¦58.5 | 21.8¦57.6 | 21.7¦60.2 | 21.6¦62.0 | 21.5¦60.3 | 21.8¦58.3 | 21.8¦57.6 | 21.7¦58.2 | 21.8¦57.8 | 21.7¦58.0 | 21.8¦58.5 | 21.7¦58.1 | 21.6¦58.6 | 21.5¦59.3 | 21.3¦58.8 | 21.6¦59.1 | 21.2¦59.6 | 21.6¦58.5 | 21.2¦59.5 | 21.5¦58.9 | 21.9¦57.8 | 21.8¦58.1 | 21.4¦58.6 | 21.3¦59.3 | 21.1¦85.5 | 21.7¦61.0 | 22.7¦55.5
2025-08-28 04:46 | 21.4¦58.7 | 21.7¦57.4 | 21.5¦58.6 | 21.7¦58.8 | 21.8¦57.9 | 21.1¦59.3 | 21.6¦58.0 | 21.5¦58.7 | 21.8¦58.3 | 20.7¦60.9 | 21.2¦59.2 | 21.3¦59.6 | 21.3¦59.8 | 21.4¦59.0 | 21.5¦58.8 | 21.6¦58.6 | 21.7¦57.8 | 21.6¦60.5 | 21.5¦62.4 | 21.4¦60.6 | 21.7¦58.5 | 21.6¦57.9 | 21.7¦58.4 | 21.7¦57.9 | 21.6¦58.3 | 21.7¦58.7 | 21.7¦58.1 | 21.5¦58.7 | 21.5¦59.4 | 21.3¦58.9 | 21.6¦59.2 | 21.2¦59.6 | 21.5¦58.6 | 21.2¦59.5 | 21.4¦59.0 | 21.7¦58.2 | 21.8¦58.1 | 21.3¦59.0 | 21.3¦59.2 | 21.1¦85.4 | 21.8¦60.9 | 22.7¦55.8
2025-08-28 04:47 | 21.3¦59.3 | 21.6¦57.9 | 21.5¦58.8 | 21.6¦59.0 | 21.7¦58.0 | 21.0¦61.5 | 21.5¦58.5 | 21.4¦59.2 | 21.7¦58.7 | 20.5¦64.5 | 21.1¦59.9 | 21.3¦60.1 | 21.2¦60.4 | 21.3¦60.2 | 21.4¦59.1 | 21.5¦59.2 | 21.7¦57.9 | 21.5¦60.7 | 21.4¦62.5 | 21.3¦61.9 | 21.5¦59.0 | 21.5¦58.9 | 21.6¦58.6 | 21.6¦58.5 | 21.6¦58.2 | 21.7¦58.7 | 21.6¦58.1 | 21.5¦58.8 | 21.5¦59.5 | 21.3¦59.4 | 21.4¦60.0 | 21.1¦59.9 | 21.5¦58.5 | 21.1¦60.0 | 21.3¦59.5 | 21.7¦58.4 | 21.6¦59.4 | 21.2¦60.5 | 21.1¦60.4 | 21.1¦85.4 | 21.7¦62.9 | 22.6¦56.0
2025-08-28 04:48 | 21.1¦60.9 | 21.6¦59.2 | 21.3¦60.3 | 21.5¦60.5 | 21.6¦59.0 | 20.7¦61.1 | 21.4¦59.7 | 21.2¦60.4 | 21.4¦60.3 | 20.2¦62.6 | 20.9¦61.2 | 21.2¦61.2 | 21.0¦61.8 | 21.2¦60.4 | 21.2¦60.5 | 21.3¦60.1 | 21.5¦59.3 | 21.5¦62.0 | 21.3¦64.0 | 21.1¦61.1 | 21.3¦60.4 | 21.4¦59.9 | 21.4¦59.9 | 21.5¦59.4 | 21.4¦59.3 | 21.6¦59.8 | 21.5¦59.4 | 21.4¦60.3 | 21.3¦61.2 | 21.1¦60.0 | 21.2¦61.2 | 20.9¦61.7 | 21.4¦59.5 | 20.9¦61.7 | 21.1¦61.4 | 21.6¦59.6 | 21.5¦59.4 | 21.0¦59.5 | 20.9¦61.4 | 21.1¦85.3 | 21.6¦62.5 | 22.5¦57.1
2025-08-28 04:49 | 20.8¦59.3 | 21.4¦57.8 | 21.2¦59.4 | 21.3¦59.4 | 21.4¦58.9 | 20.4¦59.6 | 21.2¦58.8 | 20.9¦59.3 | 21.1¦58.8 | 19.5¦61.2 | 20.6¦60.0 | 20.7¦59.8 | 20.8¦60.6 | 20.8¦58.5 | 21.0¦59.6 | 21.1¦58.6 | 21.3¦58.9 | 21.4¦60.8 | 21.2¦62.5 | 20.9¦59.7 | 21.1¦59.1 | 21.1¦58.5 | 21.2¦58.6 | 21.2¦57.9 | 21.3¦58.6 | 21.4¦59.7 | 21.3¦58.7 | 21.1¦59.6 | 21.0¦59.9 | 20.8¦59.1 | 20.9¦60.3 | 20.6¦60.5 | 21.2¦59.1 | 20.7¦60.6 | 20.8¦59.9 | 21.4¦59.0 | 21.3¦57.8 | 20.6¦57.7 | 20.6¦59.8 | 21.1¦85.4 | 21.0¦59.5 | 22.4¦56.4
2025-08-28 04:50 | 20.5¦57.8 | 21.2¦56.5 | 20.9¦57.8 | 21.1¦58.1 | 21.1¦57.2 | 20.0¦60.3 | 20.9¦57.6 | 20.7¦58.0 | 20.9¦57.4 | 18.8¦63.1 | 20.1¦59.0 | 20.5¦59.0 | 20.4¦59.2 | 20.6¦58.4 | 20.5¦57.8 | 20.8¦57.8 | 21.1¦57.6 | 21.2¦59.3 | 20.9¦61.4 | 20.6¦60.3 | 20.9¦58.0 | 20.8¦57.4 | 20.9¦57.3 | 20.9¦57.1 | 21.0¦57.1 | 21.1¦58.0 | 20.9¦57.2 | 20.6¦57.9 | 20.6¦58.5 | 20.4¦58.0 | 20.6¦59.0 | 20.1¦59.2 | 20.8¦57.6 | 20.2¦59.1 | 20.4¦58.5 | 21.0¦57.5 | 21.0¦58.0 | 20.4¦58.8 | 20.3¦59.0 | 21.1¦85.2 | 20.3¦61.3 | 22.2¦55.0
2025-08-28 04:51 | 20.0¦61.7 | 21.0¦57.4 | 20.6¦58.9 | 20.8¦59.0 | 20.8¦57.9 | 19.7¦65.0 | 20.6¦59.2 | 20.4¦60.0 | 20.4¦61.5 | 18.8¦70.2 | 19.8¦61.7 | 20.3¦60.5 | 20.1¦61.8 | 20.4¦60.7 | 20.3¦59.9 | 20.5¦61.6 | 20.7¦58.5 | 20.9¦60.4 | 20.8¦62.5 | 20.5¦63.1 | 20.6¦59.3 | 20.6¦58.8 | 20.7¦59.3 | 20.7¦59.8 | 20.7¦58.3 | 20.8¦58.6 | 20.6¦58.5 | 20.4¦59.4 | 20.4¦60.3 | 20.2¦59.5 | 20.2¦60.5 | 19.7¦62.1 | 20.5¦58.9 | 19.9¦62.7 | 19.9¦62.1 | 20.8¦58.4 | 20.7¦62.3 | 20.2¦60.5 | 20.0¦63.5 | 21.1¦85.2 | 20.4¦67.2 | 22.1¦55.5
2025-08-28 04:52 | 20.1¦63.9 | 20.9¦60.5 | 20.5¦62.8 | 20.6¦63.2 | 20.6¦62.0 | 19.9¦65.3 | 20.7¦64.4 | 20.4¦64.1 | 20.5¦66.2 | 19.4¦70.1 | 19.9¦64.0 | 20.4¦63.3 | 20.1¦64.4 | 20.4¦63.1 | 20.5¦65.3 | 20.6¦65.0 | 20.5¦62.9 | 20.8¦63.0 | 20.7¦66.1 | 20.7¦65.8 | 20.6¦62.6 | 20.5¦61.2 | 20.7¦64.2 | 20.7¦63.7 | 20.6¦62.1 | 20.7¦63.1 | 20.6¦63.6 | 20.5¦64.8 | 20.5¦65.2 | 20.4¦63.7 | 20.3¦64.7 | 19.8¦64.9 | 20.4¦63.7 | 19.9¦64.2 | 20.2¦66.5 | 20.6¦65.5 | 21.1¦65.6 | 20.3¦63.0 | 20.1¦65.5 | 21.1¦85.3 | 21.1¦68.9 | 22.1¦56.7
2025-08-28 04:53 | 20.4¦66.2 | 20.9¦61.2 | 20.9¦65.9 | 21.0¦65.9 | 21.0¦65.1 | 20.2¦65.9 | 21.2¦65.5 | 20.9¦66.0 | 21.1¦66.7 | 20.2¦71.3 | 20.2¦65.4 | 20.6¦66.0 | 20.4¦65.6 | 20.5¦63.6 | 21.1¦65.6 | 21.3¦66.6 | 21.1¦65.0 | 20.9¦64.3 | 21.0¦68.3 | 21.1¦66.8 | 20.8¦65.2 | 20.6¦62.6 | 21.1¦65.9 | 21.2¦65.8 | 21.0¦64.9 | 21.0¦66.5 | 21.0¦66.0 | 21.0¦65.1 | 21.0¦66.3 | 21.0¦65.8 | 20.7¦66.4 | 20.2¦66.4 | 20.7¦65.8 | 20.3¦66.1 | 20.7¦66.9 | 21.0¦67.4 | 21.9¦65.9 | 20.6¦64.2 | 20.4¦66.3 | 21.1¦85.3 | 21.8¦67.8 | 22.2¦57.3
2025-08-28 04:54 | 21.0¦67.3 | 21.1¦62.8 | 21.3¦66.2 | 21.7¦66.5 | 21.6¦65.9 | 21.2¦68.2 | 21.9¦66.0 | 21.6¦66.8 | 21.8¦67.0 | 20.9¦70.3 | 20.9¦66.3 | 21.1¦66.3 | 20.8¦67.1 | 20.8¦65.7 | 21.9¦65.6 | 21.7¦66.9 | 21.9¦65.3 | 21.1¦65.8 | 21.5¦69.3 | 21.8¦67.5 | 21.2¦66.3 | 20.9¦63.9 | 21.7¦66.6 | 21.9¦66.1 | 21.5¦65.5 | 21.6¦66.8 | 21.5¦66.4 | 21.8¦65.7 | 21.5¦67.0 | 21.5¦66.2 | 21.2¦67.4 | 20.8¦66.9 | 21.3¦67.1 | 20.9¦66.8 | 21.5¦67.5 | 21.6¦67.4 | 22.8¦63.7 | 20.8¦66.0 | 21.1¦68.8 | 21.1¦85.2 | 22.5¦67.5 | 22.4¦58.9
2025-08-28 04:55 | 21.5¦67.2 | 21.4¦63.6 | 22.0¦65.9 | 22.3¦66.0 | 22.4¦64.6 | 21.6¦63.2 | 22.4¦61.0 | 22.3¦62.1 | 22.5¦62.0 | 21.5¦65.6 | 21.3¦66.5 | 21.5¦66.7 | 21.3¦67.1 | 21.2¦66.1 | 22.7¦62.6 | 22.4¦63.8 | 22.7¦62.9 | 21.4¦66.6 | 21.9¦68.9 | 22.2¦65.6 | 21.8¦66.6 | 21.3¦65.0 | 22.2¦63.7 | 22.6¦61.8 | 22.2¦65.2 | 22.2¦65.5 | 22.2¦64.1 | 22.4¦64.2 | 22.3¦65.1 | 22.2¦63.3 | 21.9¦66.6 | 21.6¦66.9 | 21.9¦66.6 | 21.5¦67.0 | 22.4¦62.5 | 22.3¦65.2 | 23.3¦59.8 | 21.2¦66.1 | 21.5¦64.0 | 21.1¦85.4 | 22.9¦63.7 | 22.5¦60.2
2025-08-28 04:56 | 22.1¦63.9 | 21.7¦63.0 | 22.4¦62.9 | 22.9¦61.4 | 22.9¦59.9 | 22.2¦59.2 | 23.0¦56.8 | 22.8¦58.1 | 23.0¦56.9 | 22.1¦60.7 | 21.9¦65.0 | 22.0¦66.0 | 21.6¦66.2 | 21.6¦64.8 | 23.2¦58.2 | 22.9¦59.1 | 23.1¦59.2 | 21.8¦66.4 | 22.3¦66.2 | 22.7¦61.5 | 22.2¦63.4 | 21.7¦64.4 | 22.7¦59.7 | 23.1¦57.2 | 22.7¦60.5 | 22.7¦62.2 | 22.7¦61.1 | 23.1¦58.9 | 22.9¦59.9 | 22.8¦59.6 | 22.5¦62.5 | 22.1¦65.7 | 22.5¦62.0 | 22.1¦65.6 | 22.9¦57.3 | 22.8¦59.4 | 23.8¦55.0 | 21.4¦63.5 | 22.2¦59.3 | 21.1¦85.4 | 23.3¦59.0 | 22.8¦59.6
2025-08-28 04:57 | 22.5¦60.4 | 22.0¦61.9 | 22.9¦58.5 | 23.4¦57.3 | 23.5¦55.8 | 22.5¦62.0 | 23.3¦58.3 | 23.1¦57.7 | 23.3¦57.1 | 22.4¦63.1 | 22.3¦62.1 | 22.3¦63.2 | 22.0¦64.1 | 21.9¦62.7 | 23.7¦55.5 | 23.3¦57.5 | 23.6¦54.8 | 22.1¦64.6 | 22.8¦63.6 | 22.9¦60.9 | 22.6¦60.1 | 22.1¦61.8 | 23.1¦57.2 | 23.4¦55.8 | 23.3¦56.3 | 23.3¦57.0 | 23.2¦56.7 | 23.6¦56.2 | 23.4¦57.4 | 23.2¦56.8 | 22.9¦59.3 | 22.6¦61.4 | 23.0¦57.3 | 22.4¦62.0 | 23.3¦57.0 | 23.4¦56.0 | 24.0¦54.9 | 21.7¦62.6 | 22.5¦61.9 | 21.1¦85.3 | 23.3¦60.2 | 23.0¦58.2
2025-08-28 04:58 | 22.9¦59.5 | 22.1¦60.2 | 23.1¦59.0 | 23.6¦57.5 | 23.7¦55.5 | 22.6¦61.4 | 23.5¦57.9 | 23.4¦57.1 | 23.5¦56.3 | 22.6¦62.2 | 22.5¦60.7 | 22.5¦61.7 | 22.2¦62.2 | 22.1¦61.4 | 23.8¦55.1 | 23.4¦57.1 | 23.8¦54.8 | 22.3¦63.0 | 23.0¦62.8 | 23.0¦60.2 | 22.9¦59.3 | 22.3¦61.0 | 23.4¦56.4 | 23.6¦55.3 | 23.6¦55.6 | 23.6¦56.3 | 23.4¦56.0 | 23.8¦55.4 | 23.7¦56.3 | 23.4¦56.3 | 23.2¦58.9 | 22.8¦60.5 | 23.3¦56.3 | 22.6¦60.6 | 23.6¦55.8 | 23.6¦55.9 | 24.0¦54.9 | 21.9¦61.5 | 22.6¦61.2 | 21.1¦85.3 | 23.3¦60.1 | 23.1¦57.7
2025-08-28 04:59 | 23.1¦58.5 | 22.2¦60.2 | 23.2¦57.9 | 23.6¦57.0 | 23.8¦54.9 | 22.6¦60.7 | 23.6¦57.1 | 23.5¦56.8 | 23.6¦56.0 | 22.6¦61.5 | 22.6¦60.3 | 22.7¦61.0 | 22.4¦61.5 | 22.3¦60.6 | 23.9¦54.7 | 23.6¦56.4 | 23.9¦54.8 | 22.5¦62.6 | 23.1¦61.9 | 23.0¦60.3 | 23.0¦58.7 | 22.5¦60.0 | 23.6¦55.9 | 23.8¦54.9 | 23.7¦55.4 | 23.8¦56.0 | 23.6¦55.6 | 23.9¦55.0 | 23.8¦55.9 | 23.5¦56.3 | 23.3¦58.3 | 22.9¦59.4 | 23.6¦56.1 | 22.8¦60.2 | 23.8¦55.4 | 23.8¦55.4 | 24.1¦54.7 | 22.0¦60.9 | 22.7¦60.7 | 21.1¦85.3 | 23.3¦60.1 | 23.1¦57.2
2025-08-28 05:00 | 23.2¦58.0 | 22.3¦59.5 | 23.2¦57.9 | 23.7¦56.5 | 23.9¦54.7 | 22.6¦60.1 | 23.6¦56.8 | 23.6¦56.7 | 23.6¦55.9 | 22.7¦60.4 | 22.7¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.5¦61.2 | 22.3¦60.2 | 24.0¦54.7 | 23.6¦56.4 | 23.9¦54.5 | 22.6¦61.8 | 23.2¦61.9 | 23.0¦60.0 | 23.1¦58.3 | 22.5¦59.3 | 23.6¦55.9 | 23.8¦54.9 | 23.8¦55.2 | 23.9¦55.7 | 23.7¦55.5 | 24.0¦55.1 | 23.8¦56.0 | 23.5¦56.5 | 23.4¦58.2 | 23.0¦58.8 | 23.6¦55.9 | 22.9¦59.7 | 23.9¦55.3 | 23.9¦55.1 | 24.1¦54.6 | 22.1¦60.4 | 22.7¦59.8 | 21.1¦85.3 | 23.3¦60.3 | 23.2¦57.0
2025-08-28 05:01 | 23.3¦57.8 | 22.3¦59.4 | 23.3¦57.7 | 23.7¦56.6 | 23.9¦54.7 | 22.6¦59.7 | 23.6¦56.4 | 23.6¦56.4 | 23.7¦55.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.7¦60.5 | 22.4¦60.1 | 24.0¦54.8 | 23.6¦56.4 | 23.9¦54.4 | 22.6¦61.4 | 23.2¦61.5 | 23.0¦59.3 | 23.2¦58.1 | 22.6¦59.0 | 23.7¦55.9 | 23.8¦55.1 | 23.9¦54.9 | 23.9¦55.5 | 23.8¦55.3 | 24.0¦55.3 | 23.9¦56.4 | 23.6¦56.3 | 23.5¦57.8 | 23.0¦58.8 | 23.7¦55.5 | 22.9¦59.5 | 23.9¦55.2 | 23.9¦55.0 | 24.1¦54.6 | 22.2¦60.1 | 22.7¦59.4 | 21.1¦85.4 | 23.3¦60.4 | 23.2¦56.8
2025-08-28 05:02 | 23.3¦57.9 | 22.3¦59.3 | 23.3¦57.2 | 23.7¦56.3 | 23.9¦54.9 | 22.6¦59.6 | 23.5¦56.3 | 23.6¦56.5 | 23.7¦56.1 | 22.7¦59.8 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.9 | 24.0¦54.8 | 23.6¦56.2 | 23.9¦54.5 | 22.7¦61.3 | 23.2¦61.3 | 23.0¦59.3 | 23.2¦57.7 | 22.7¦58.7 | 23.7¦55.7 | 23.8¦54.9 | 23.9¦55.0 | 23.9¦55.5 | 23.8¦55.3 | 24.0¦55.1 | 23.9¦56.0 | 23.6¦56.3 | 23.5¦57.7 | 23.0¦58.8 | 23.8¦55.6 | 22.9¦59.1 | 23.9¦55.3 | 23.9¦55.1 | 24.0¦54.7 | 22.2¦60.0 | 22.7¦59.3 | 21.1¦85.4 | 23.3¦60.5 | 23.3¦56.8
2025-08-28 05:03 | 23.3¦57.7 | 22.3¦59.3 | 23.2¦57.4 | 23.7¦56.5 | 23.8¦55.0 | 22.6¦59.4 | 23.5¦56.3 | 23.6¦56.6 | 23.6¦56.1 | 22.6¦59.7 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.9¦55.0 | 23.6¦56.2 | 23.9¦54.5 | 22.7¦61.3 | 23.2¦61.4 | 23.0¦59.3 | 23.2¦57.6 | 22.7¦58.6 | 23.7¦55.7 | 23.8¦55.1 | 23.9¦55.0 | 23.9¦55.6 | 23.8¦55.3 | 23.9¦55.1 | 23.8¦56.3 | 23.5¦56.3 | 23.5¦57.5 | 23.0¦58.5 | 23.8¦55.6 | 22.9¦58.7 | 23.9¦55.4 | 23.9¦55.2 | 23.9¦54.8 | 22.2¦59.9 | 22.7¦59.0 | 21.1¦85.8 | 23.3¦60.5 | 23.3¦56.8
2025-08-28 05:04 | 23.3¦57.5 | 22.3¦59.0 | 23.2¦57.2 | 23.7¦56.7 | 23.8¦55.0 | 22.6¦59.4 | 23.4¦56.4 | 23.5¦56.6 | 23.6¦56.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦58.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.4¦59.9 | 23.9¦55.2 | 23.5¦56.2 | 23.9¦54.6 | 22.7¦61.1 | 23.1¦61.3 | 23.0¦59.5 | 23.2¦57.6 | 22.7¦58.7 | 23.7¦55.8 | 23.8¦55.1 | 23.8¦55.0 | 23.9¦55.6 | 23.8¦55.3 | 23.9¦55.4 | 23.8¦56.3 | 23.5¦56.3 | 23.5¦57.4 | 23.0¦58.2 | 23.7¦55.6 | 22.9¦58.5 | 23.8¦55.4 | 23.9¦55.2 | 23.9¦54.9 | 22.3¦59.9 | 22.7¦59.2 | 21.0¦85.8 | 23.3¦60.5 | 23.3¦56.8
2025-08-28 05:05 | 23.3¦57.5 | 22.3¦59.2 | 23.2¦57.2 | 23.6¦56.7 | 23.8¦55.2 | 22.6¦59.3 | 23.4¦56.6 | 23.5¦56.6 | 23.6¦56.4 | 22.6¦59.5 | 22.8¦58.3 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.8 | 23.8¦55.2 | 23.5¦56.3 | 23.8¦54.8 | 22.7¦61.2 | 23.1¦61.4 | 22.9¦59.7 | 23.1¦57.6 | 22.7¦58.7 | 23.6¦55.8 | 23.7¦55.2 | 23.8¦55.2 | 23.8¦55.7 | 23.7¦55.4 | 23.8¦55.4 | 23.7¦56.3 | 23.5¦56.3 | 23.5¦57.5 | 23.0¦58.2 | 23.7¦55.6 | 22.9¦58.4 | 23.8¦55.6 | 23.8¦55.3 | 23.8¦55.0 | 22.3¦59.8 | 22.7¦59.2 | 21.0¦85.6 | 23.2¦60.7 | 23.3¦56.8
2025-08-28 05:06 | 23.2¦57.3 | 22.3¦59.2 | 23.2¦57.5 | 23.6¦56.7 | 23.7¦55.3 | 22.6¦59.2 | 23.4¦56.7 | 23.4¦56.5 | 23.6¦56.5 | 22.6¦59.5 | 22.8¦58.3 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.8 | 23.8¦55.3 | 23.4¦56.3 | 23.7¦54.9 | 22.7¦61.2 | 23.1¦61.5 | 22.9¦59.7 | 23.1¦57.6 | 22.7¦58.7 | 23.6¦55.9 | 23.7¦55.4 | 23.7¦55.3 | 23.8¦55.8 | 23.7¦55.4 | 23.8¦55.5 | 23.7¦56.4 | 23.4¦56.4 | 23.4¦57.5 | 23.0¦57.9 | 23.6¦55.7 | 22.9¦58.4 | 23.7¦55.7 | 23.8¦55.4 | 23.8¦55.1 | 22.3¦59.8 | 22.7¦59.0 | 21.0¦85.6 | 23.2¦60.7 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:07 | 23.2¦57.3 | 22.3¦59.2 | 23.1¦57.5 | 23.6¦56.7 | 23.6¦55.5 | 22.6¦59.2 | 23.3¦56.8 | 23.4¦56.5 | 23.6¦56.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.3 | 22.8¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.8 | 23.7¦55.6 | 23.4¦56.4 | 23.7¦55.1 | 22.7¦61.2 | 23.0¦61.5 | 22.9¦59.7 | 23.1¦57.7 | 22.7¦58.6 | 23.6¦56.1 | 23.6¦55.5 | 23.7¦55.4 | 23.7¦55.9 | 23.6¦55.6 | 23.7¦55.7 | 23.6¦56.6 | 23.4¦56.5 | 23.3¦57.4 | 23.0¦58.0 | 23.6¦55.7 | 22.9¦58.4 | 23.7¦55.9 | 23.7¦55.5 | 23.7¦55.5 | 22.3¦59.7 | 22.6¦58.9 | 21.0¦85.6 | 23.2¦60.7 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:08 | 23.1¦57.3 | 22.3¦59.2 | 23.1¦57.5 | 23.5¦57.0 | 23.6¦55.6 | 22.5¦59.2 | 23.2¦56.9 | 23.3¦56.7 | 23.5¦56.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.3 | 22.8¦59.1 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.8 | 23.7¦55.7 | 23.3¦56.6 | 23.6¦55.4 | 22.7¦61.1 | 23.0¦61.6 | 22.8¦59.8 | 23.0¦57.7 | 22.7¦58.6 | 23.5¦56.2 | 23.6¦55.7 | 23.6¦55.5 | 23.7¦56.2 | 23.6¦55.8 | 23.7¦55.7 | 23.6¦56.6 | 23.3¦56.5 | 23.3¦57.4 | 22.9¦58.0 | 23.6¦55.8 | 22.8¦58.4 | 23.6¦56.1 | 23.7¦55.7 | 23.6¦55.6 | 22.3¦59.7 | 22.6¦58.9 | 21.0¦85.5 | 23.2¦60.7 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:09 | 23.1¦57.3 | 22.3¦59.2 | 23.0¦57.6 | 23.4¦57.2 | 23.5¦55.8 | 22.5¦59.1 | 23.2¦56.9 | 23.3¦56.8 | 23.5¦56.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.3 | 22.8¦59.1 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.9 | 23.6¦55.8 | 23.3¦56.4 | 23.5¦55.5 | 22.6¦61.2 | 23.0¦61.8 | 22.8¦59.9 | 23.0¦57.7 | 22.6¦58.6 | 23.4¦56.3 | 23.5¦55.7 | 23.6¦55.6 | 23.6¦56.3 | 23.5¦55.9 | 23.6¦55.9 | 23.5¦56.6 | 23.3¦56.3 | 23.3¦57.4 | 22.9¦58.2 | 23.5¦56.0 | 22.8¦58.5 | 23.6¦56.1 | 23.6¦55.8 | 23.6¦55.8 | 22.3¦59.7 | 22.6¦58.9 | 21.0¦85.5 | 23.2¦60.7 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:10 | 23.1¦57.3 | 22.3¦59.2 | 23.0¦57.6 | 23.4¦57.3 | 23.4¦55.8 | 22.5¦59.2 | 23.1¦56.8 | 23.2¦56.8 | 23.4¦56.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 23.5¦56.0 | 23.2¦56.7 | 23.5¦55.5 | 22.6¦61.2 | 22.9¦61.8 | 22.8¦59.9 | 23.0¦57.8 | 22.6¦58.7 | 23.4¦56.4 | 23.5¦55.9 | 23.5¦55.9 | 23.6¦56.4 | 23.5¦56.1 | 23.6¦55.9 | 23.5¦56.9 | 23.2¦56.3 | 23.3¦57.5 | 22.9¦58.2 | 23.4¦56.1 | 22.8¦58.5 | 23.5¦56.2 | 23.6¦55.9 | 23.5¦55.9 | 22.3¦59.7 | 22.6¦58.9 | 21.0¦85.5 | 23.2¦60.7 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:11 | 23.0¦57.4 | 22.3¦59.2 | 23.0¦57.7 | 23.3¦57.4 | 23.4¦55.9 | 22.5¦59.2 | 23.1¦57.0 | 23.2¦57.0 | 23.4¦56.7 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.4¦60.1 | 23.5¦55.9 | 23.2¦56.8 | 23.4¦55.6 | 22.6¦61.2 | 22.9¦61.9 | 22.8¦59.9 | 23.0¦58.0 | 22.6¦58.7 | 23.3¦56.6 | 23.4¦56.0 | 23.5¦56.0 | 23.5¦56.6 | 23.4¦56.2 | 23.5¦56.0 | 23.4¦56.9 | 23.2¦56.4 | 23.2¦57.8 | 22.8¦58.3 | 23.4¦56.3 | 22.8¦58.6 | 23.4¦56.3 | 23.5¦56.1 | 23.4¦56.1 | 22.3¦59.7 | 22.6¦59.0 | 21.0¦85.4 | 23.2¦60.5 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:12 | 23.0¦57.5 | 22.3¦59.2 | 23.0¦57.9 | 23.3¦57.5 | 23.3¦56.2 | 22.5¦59.4 | 23.0¦57.1 | 23.2¦57.0 | 23.4¦56.7 | 22.4¦59.6 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.4¦60.1 | 23.4¦56.1 | 23.1¦56.9 | 23.4¦55.9 | 22.6¦61.2 | 22.9¦62.0 | 22.8¦60.0 | 22.9¦58.1 | 22.6¦58.7 | 23.3¦56.7 | 23.3¦56.2 | 23.4¦56.0 | 23.5¦56.7 | 23.4¦56.3 | 23.5¦56.2 | 23.4¦57.0 | 23.1¦56.5 | 23.2¦57.7 | 22.8¦58.4 | 23.3¦56.3 | 22.7¦58.6 | 23.4¦56.3 | 23.5¦56.3 | 23.4¦56.3 | 22.3¦59.7 | 22.5¦59.0 | 21.0¦85.0 | 23.2¦60.5 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:13 | 23.0¦57.7 | 22.3¦59.2 | 22.9¦57.9 | 23.3¦57.5 | 23.3¦56.3 | 22.5¦59.4 | 23.0¦57.2 | 23.1¦57.1 | 23.4¦56.7 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.4¦60.1 | 23.4¦56.1 | 23.1¦57.1 | 23.3¦56.0 | 22.6¦61.2 | 22.8¦61.9 | 22.7¦60.0 | 22.9¦58.1 | 22.6¦58.9 | 23.3¦57.0 | 23.3¦56.3 | 23.3¦56.3 | 23.4¦56.8 | 23.3¦56.4 | 23.4¦56.3 | 23.3¦57.1 | 23.1¦56.6 | 23.1¦57.8 | 22.8¦58.5 | 23.3¦56.5 | 22.7¦58.7 | 23.3¦56.5 | 23.4¦56.4 | 23.3¦56.5 | 22.3¦59.7 | 22.5¦59.2 | 21.1¦85.2 | 23.2¦60.5 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:14 | 22.9¦57.8 | 22.3¦59.2 | 22.9¦58.0 | 23.2¦57.7 | 23.3¦56.4 | 22.5¦59.6 | 23.0¦57.2 | 23.1¦57.1 | 23.3¦56.9 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.1 | 23.3¦56.2 | 23.0¦57.2 | 23.3¦56.1 | 22.6¦61.3 | 22.8¦62.0 | 22.7¦60.1 | 22.9¦57.9 | 22.6¦58.7 | 23.2¦57.1 | 23.3¦56.4 | 23.3¦56.4 | 23.4¦57.0 | 23.3¦56.6 | 23.4¦56.4 | 23.3¦57.0 | 23.1¦56.7 | 23.1¦57.8 | 22.8¦58.6 | 23.3¦56.7 | 22.7¦58.7 | 23.3¦56.6 | 23.4¦56.6 | 23.3¦56.6 | 22.3¦59.7 | 22.5¦59.3 | 21.1¦85.1 | 23.2¦60.5 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:15 | 22.9¦57.8 | 22.4¦59.2 | 22.9¦58.1 | 23.2¦57.8 | 23.2¦56.6 | 22.4¦59.6 | 23.0¦57.3 | 23.0¦57.2 | 23.3¦56.9 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.1 | 23.3¦56.3 | 23.0¦57.3 | 23.3¦56.2 | 22.6¦61.3 | 22.8¦62.1 | 22.7¦60.1 | 22.9¦58.1 | 22.6¦58.9 | 23.2¦57.2 | 23.2¦56.7 | 23.3¦56.6 | 23.3¦57.1 | 23.3¦56.7 | 23.3¦56.4 | 23.3¦57.2 | 23.0¦56.8 | 23.0¦58.0 | 22.7¦58.6 | 23.2¦56.8 | 22.7¦58.9 | 23.2¦56.6 | 23.3¦56.5 | 23.3¦56.7 | 22.3¦59.8 | 22.5¦59.4 | 21.1¦85.1 | 23.2¦60.5 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:16 | 22.9¦57.9 | 22.3¦59.2 | 22.8¦58.1 | 23.2¦57.9 | 23.2¦56.7 | 22.4¦59.6 | 22.9¦57.3 | 23.0¦57.3 | 23.3¦56.9 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.4¦60.1 | 23.2¦56.4 | 23.0¦57.4 | 23.2¦56.4 | 22.6¦61.3 | 22.8¦62.1 | 22.7¦60.2 | 22.8¦58.2 | 22.6¦58.9 | 23.1¦57.3 | 23.2¦56.8 | 23.2¦56.8 | 23.3¦57.3 | 23.2¦56.9 | 23.3¦56.5 | 23.2¦57.3 | 23.0¦57.0 | 23.0¦58.0 | 22.7¦58.6 | 23.2¦57.0 | 22.7¦58.9 | 23.2¦56.7 | 23.3¦56.7 | 23.2¦56.8 | 22.3¦59.8 | 22.5¦59.4 | 21.1¦85.5 | 23.2¦60.5 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:17 | 22.9¦57.9 | 22.4¦59.2 | 22.8¦58.2 | 23.1¦57.9 | 23.1¦56.8 | 22.4¦59.6 | 22.9¦57.3 | 23.0¦57.3 | 23.3¦57.0 | 22.4¦60.2 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.4¦60.1 | 23.2¦56.6 | 23.0¦57.5 | 23.2¦56.6 | 22.6¦61.3 | 22.8¦62.2 | 22.7¦60.2 | 22.8¦58.3 | 22.6¦59.0 | 23.1¦57.4 | 23.2¦56.8 | 23.2¦56.9 | 23.3¦57.3 | 23.2¦57.0 | 23.3¦56.6 | 23.2¦57.3 | 23.0¦57.1 | 23.0¦58.2 | 22.7¦58.6 | 23.1¦57.2 | 22.6¦59.0 | 23.1¦56.8 | 23.3¦56.8 | 23.2¦56.8 | 22.3¦59.8 | 22.5¦59.5 | 21.1¦85.6 | 23.2¦60.5 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:18 | 22.8¦58.0 | 22.3¦59.2 | 22.8¦58.4 | 23.1¦58.0 | 23.1¦56.9 | 22.4¦59.6 | 22.9¦57.5 | 23.0¦57.4 | 23.3¦57.1 | 22.4¦60.2 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.4¦60.1 | 23.2¦56.7 | 22.9¦57.6 | 23.1¦56.6 | 22.6¦61.4 | 22.7¦62.2 | 22.7¦60.3 | 22.8¦58.3 | 22.6¦59.0 | 23.0¦57.5 | 23.1¦56.9 | 23.1¦57.3 | 23.2¦57.5 | 23.2¦57.1 | 23.2¦56.8 | 23.2¦57.5 | 22.9¦57.2 | 22.9¦58.3 | 22.7¦58.8 | 23.1¦57.2 | 22.6¦59.1 | 23.1¦56.8 | 23.2¦56.8 | 23.1¦56.9 | 22.3¦59.8 | 22.5¦59.5 | 21.0¦85.7 | 23.2¦60.5 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:19 | 22.8¦58.0 | 22.4¦59.2 | 22.8¦58.4 | 23.0¦58.1 | 23.1¦56.9 | 22.4¦59.6 | 22.9¦57.5 | 22.9¦57.4 | 23.2¦57.1 | 22.4¦60.4 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.1 | 23.1¦56.7 | 22.9¦57.6 | 23.1¦56.7 | 22.6¦61.4 | 22.7¦62.3 | 22.6¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.0 | 23.0¦57.6 | 23.1¦57.2 | 23.1¦57.1 | 23.2¦57.5 | 23.1¦57.2 | 23.2¦56.9 | 23.1¦57.5 | 22.9¦57.2 | 22.9¦58.3 | 22.7¦58.8 | 23.1¦57.3 | 22.6¦59.0 | 23.1¦57.0 | 23.2¦56.9 | 23.1¦57.0 | 22.3¦59.8 | 22.5¦59.5 | 21.0¦85.7 | 23.2¦60.5 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:20 | 22.8¦58.2 | 22.4¦59.2 | 22.8¦58.4 | 23.0¦58.1 | 23.0¦57.1 | 22.4¦59.6 | 22.8¦57.6 | 22.9¦57.5 | 23.2¦57.2 | 22.4¦60.4 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.1 | 23.1¦56.8 | 22.9¦57.7 | 23.1¦56.7 | 22.6¦61.4 | 22.7¦62.3 | 22.6¦60.4 | 22.8¦58.4 | 22.5¦59.0 | 23.0¦57.6 | 23.1¦57.4 | 23.1¦57.4 | 23.1¦57.9 | 23.1¦57.4 | 23.1¦57.0 | 23.1¦57.7 | 22.9¦57.3 | 22.9¦58.4 | 22.7¦58.9 | 23.0¦57.5 | 22.6¦59.0 | 23.1¦57.1 | 23.2¦57.1 | 23.1¦57.1 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.5 | 21.0¦85.8 | 23.2¦60.5 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:21 | 22.8¦58.2 | 22.4¦59.2 | 22.8¦58.5 | 23.0¦58.2 | 23.0¦57.2 | 22.4¦59.7 | 22.8¦57.6 | 22.9¦57.5 | 23.2¦57.2 | 22.4¦60.4 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.1 | 23.1¦56.9 | 22.9¦57.7 | 23.0¦56.8 | 22.6¦61.4 | 22.7¦62.3 | 22.6¦60.4 | 22.8¦58.4 | 22.5¦59.0 | 23.0¦57.8 | 23.0¦57.3 | 23.0¦57.6 | 23.1¦57.9 | 23.0¦57.4 | 23.1¦57.0 | 23.0¦57.8 | 22.8¦57.4 | 22.9¦58.4 | 22.6¦58.9 | 23.0¦57.5 | 22.6¦59.0 | 23.0¦57.2 | 23.1¦57.2 | 23.1¦57.2 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.5 | 21.0¦85.8 | 23.2¦60.5 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:22 | 22.8¦58.2 | 22.4¦59.2 | 22.8¦58.5 | 23.0¦58.2 | 23.0¦57.3 | 22.4¦59.7 | 22.8¦57.7 | 22.9¦57.7 | 23.1¦57.3 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.1 | 23.0¦57.1 | 22.8¦57.9 | 23.0¦56.9 | 22.6¦61.4 | 22.7¦62.4 | 22.6¦60.4 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.1 | 22.9¦57.9 | 23.0¦57.5 | 23.0¦57.6 | 23.1¦58.0 | 23.0¦57.5 | 23.1¦57.1 | 23.0¦57.8 | 22.8¦57.4 | 22.9¦58.5 | 22.6¦58.9 | 23.0¦57.6 | 22.6¦59.1 | 23.0¦57.3 | 23.1¦57.3 | 23.0¦57.4 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.7 | 21.0¦85.7 | 23.2¦60.5 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:23 | 22.8¦58.2 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.5 | 23.0¦58.4 | 23.0¦57.3 | 22.4¦59.7 | 22.8¦57.7 | 22.8¦57.7 | 23.1¦57.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.2 | 23.0¦57.2 | 22.8¦58.0 | 23.0¦57.2 | 22.5¦61.4 | 22.7¦62.4 | 22.6¦60.5 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.1 | 22.9¦58.0 | 23.0¦57.7 | 23.0¦57.7 | 23.0¦58.2 | 23.0¦57.6 | 23.1¦57.2 | 23.0¦57.9 | 22.8¦57.5 | 22.8¦58.6 | 22.6¦58.9 | 23.0¦57.8 | 22.6¦59.1 | 23.0¦57.3 | 23.1¦57.3 | 23.0¦57.6 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.7 | 21.0¦85.8 | 23.2¦60.5 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:24 | 22.7¦58.3 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.5 | 23.0¦58.4 | 23.0¦57.5 | 22.4¦59.7 | 22.8¦57.7 | 22.8¦57.8 | 23.1¦57.4 | 22.3¦60.2 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.1 | 23.0¦57.3 | 22.8¦58.0 | 23.0¦57.3 | 22.6¦61.5 | 22.7¦62.4 | 22.6¦60.5 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.1 | 22.9¦57.9 | 23.0¦57.8 | 23.0¦57.9 | 23.0¦58.2 | 23.0¦57.5 | 23.1¦57.2 | 23.0¦58.0 | 22.8¦57.5 | 22.8¦58.6 | 22.6¦59.0 | 22.9¦57.6 | 22.6¦59.2 | 23.0¦57.3 | 23.1¦57.5 | 23.0¦57.7 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.7 | 21.0¦85.8 | 23.2¦60.5 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:25 | 22.7¦58.3 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.9¦58.5 | 22.9¦57.7 | 22.4¦59.7 | 22.7¦57.9 | 22.8¦57.9 | 23.1¦57.4 | 22.3¦60.2 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.2 | 23.0¦57.3 | 22.8¦58.1 | 23.0¦57.4 | 22.5¦61.5 | 22.7¦62.6 | 22.6¦60.5 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.1 | 22.9¦58.0 | 22.9¦57.8 | 23.0¦58.1 | 23.0¦58.3 | 23.0¦57.5 | 23.1¦57.4 | 23.0¦58.0 | 22.8¦57.6 | 22.8¦58.6 | 22.6¦59.1 | 22.9¦57.6 | 22.5¦59.2 | 23.0¦57.5 | 23.0¦57.6 | 23.0¦57.8 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.7 | 21.0¦86.0 | 23.2¦60.5 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:26 | 22.7¦58.3 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.6 | 22.9¦57.7 | 22.4¦59.7 | 22.7¦57.9 | 22.8¦57.9 | 23.0¦57.4 | 22.3¦60.2 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.2 | 23.0¦57.4 | 22.8¦58.1 | 22.9¦57.6 | 22.5¦61.5 | 22.7¦62.6 | 22.6¦60.5 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.1 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.3 | 23.0¦58.7 | 23.0¦57.5 | 23.0¦57.3 | 23.0¦58.0 | 22.8¦57.6 | 22.8¦58.6 | 22.6¦59.1 | 22.9¦57.6 | 22.5¦59.3 | 22.9¦57.6 | 23.0¦57.8 | 23.0¦57.9 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 21.0¦85.9 | 23.2¦60.5 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:27 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.6 | 22.9¦57.8 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.0 | 23.0¦57.6 | 22.3¦60.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.2 | 23.0¦57.4 | 22.8¦58.1 | 22.9¦57.6 | 22.5¦61.5 | 22.7¦62.6 | 22.6¦60.6 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.1 | 22.8¦58.2 | 22.9¦57.9 | 22.9¦58.1 | 23.0¦58.6 | 22.9¦57.5 | 23.0¦57.3 | 22.9¦58.2 | 22.8¦57.7 | 22.8¦58.6 | 22.6¦59.1 | 22.9¦57.6 | 22.5¦59.3 | 22.9¦57.6 | 23.0¦57.9 | 23.0¦57.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 21.0¦85.7 | 23.2¦60.5 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:28 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.6 | 22.9¦57.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.0 | 23.0¦57.7 | 22.3¦60.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.9¦57.4 | 22.7¦58.2 | 22.9¦57.8 | 22.5¦61.5 | 22.6¦62.6 | 22.6¦60.6 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.1 | 22.8¦58.0 | 22.9¦57.8 | 22.9¦58.3 | 23.0¦58.6 | 22.9¦57.5 | 23.0¦57.4 | 22.9¦58.3 | 22.7¦57.7 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.9¦57.6 | 22.5¦59.5 | 22.9¦57.6 | 23.0¦58.0 | 22.9¦58.0 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 21.0¦85.7 | 23.2¦60.4 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:29 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.9¦58.7 | 22.9¦58.0 | 22.4¦59.8 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.1 | 23.0¦57.7 | 22.3¦60.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.9¦57.5 | 22.7¦58.2 | 22.9¦57.9 | 22.5¦61.5 | 22.6¦62.7 | 22.6¦60.7 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.8¦58.0 | 22.9¦57.7 | 22.9¦57.9 | 23.0¦58.4 | 22.9¦57.5 | 23.0¦57.4 | 22.9¦58.3 | 22.7¦57.7 | 22.8¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.9¦57.8 | 22.5¦59.5 | 22.9¦57.7 | 23.0¦58.1 | 22.9¦58.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 21.0¦85.6 | 23.2¦60.4 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:30 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.9¦58.7 | 22.8¦57.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦58.1 | 23.0¦57.6 | 22.3¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.9¦57.5 | 22.7¦58.4 | 22.9¦58.1 | 22.5¦61.5 | 22.6¦62.7 | 22.5¦60.7 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.8¦58.0 | 22.9¦57.7 | 22.9¦57.7 | 22.9¦58.2 | 22.9¦57.5 | 23.0¦57.5 | 22.9¦58.3 | 22.7¦57.7 | 22.8¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.9¦57.6 | 22.5¦59.6 | 22.9¦57.6 | 23.0¦58.1 | 22.9¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 21.0¦85.4 | 23.2¦60.4 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:31 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.9¦58.7 | 22.8¦58.0 | 22.4¦59.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦58.1 | 23.0¦57.7 | 22.3¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.9¦57.5 | 22.7¦58.4 | 22.9¦57.8 | 22.5¦61.5 | 22.6¦62.7 | 22.5¦60.8 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.8¦58.2 | 22.9¦57.7 | 22.9¦57.7 | 22.9¦58.2 | 22.9¦57.6 | 23.0¦57.5 | 22.9¦58.3 | 22.7¦57.9 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.9¦57.8 | 22.5¦59.6 | 22.9¦57.7 | 23.0¦58.1 | 22.9¦58.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 21.0¦85.4 | 23.2¦60.4 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:32 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.0 | 22.4¦59.8 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.1 | 23.0¦57.7 | 22.3¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.9¦57.7 | 22.7¦58.4 | 22.9¦57.9 | 22.5¦61.5 | 22.6¦62.7 | 22.5¦60.8 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.8¦58.2 | 22.9¦57.8 | 22.9¦57.7 | 22.9¦58.2 | 22.9¦57.6 | 23.0¦57.6 | 22.9¦58.4 | 22.7¦57.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.4 | 22.8¦57.8 | 22.5¦59.6 | 22.9¦57.7 | 23.0¦58.2 | 22.9¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 21.0¦85.1 | 23.2¦60.4 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:33 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.0 | 22.4¦59.8 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.1 | 23.0¦57.7 | 22.3¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.9¦57.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦57.9 | 22.5¦61.5 | 22.6¦62.7 | 22.5¦60.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.8¦58.2 | 22.8¦57.8 | 22.8¦57.7 | 22.9¦58.3 | 22.9¦57.6 | 23.0¦57.6 | 22.9¦58.4 | 22.7¦57.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.4 | 22.8¦57.8 | 22.5¦59.6 | 22.8¦57.7 | 22.9¦58.1 | 22.9¦58.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 21.0¦85.2 | 23.2¦60.4 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:34 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.1 | 23.0¦57.8 | 22.3¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.9¦57.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦57.9 | 22.5¦61.5 | 22.6¦62.8 | 22.5¦61.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.8¦58.2 | 22.9¦57.7 | 22.8¦57.7 | 22.9¦58.3 | 22.8¦57.8 | 22.9¦57.6 | 22.9¦58.4 | 22.7¦58.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.4 | 22.8¦57.9 | 22.5¦59.6 | 22.8¦57.7 | 22.9¦58.1 | 22.9¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 21.0¦85.3 | 23.2¦60.4 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:35 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.1 | 23.0¦57.8 | 22.3¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.8¦57.8 | 22.7¦58.5 | 22.8¦57.9 | 22.5¦61.7 | 22.6¦62.8 | 22.5¦61.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.3 | 22.8¦57.7 | 22.8¦57.7 | 22.9¦58.3 | 22.8¦57.8 | 22.9¦57.6 | 22.9¦58.5 | 22.7¦58.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.8¦57.9 | 22.5¦59.6 | 22.8¦57.9 | 22.9¦58.1 | 22.9¦58.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 21.0¦85.3 | 23.2¦60.4 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:36 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.1 | 22.9¦57.8 | 22.3¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.8¦57.8 | 22.7¦58.5 | 22.8¦57.8 | 22.5¦61.7 | 22.6¦62.8 | 22.5¦61.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.3 | 22.8¦57.8 | 22.8¦57.7 | 22.9¦58.3 | 22.8¦57.8 | 22.9¦57.6 | 22.8¦58.5 | 22.7¦58.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.8¦58.0 | 22.5¦59.7 | 22.8¦57.9 | 22.9¦58.1 | 22.9¦58.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 21.0¦85.2 | 23.2¦60.4 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:37 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.1 | 22.9¦57.8 | 22.3¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.8¦57.8 | 22.7¦58.5 | 22.8¦57.8 | 22.5¦61.7 | 22.6¦62.8 | 22.5¦61.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.3 | 22.8¦57.8 | 22.8¦57.7 | 22.9¦58.4 | 22.8¦57.8 | 22.9¦57.7 | 22.8¦58.5 | 22.7¦58.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.8¦58.0 | 22.5¦59.7 | 22.8¦57.9 | 22.9¦58.1 | 22.8¦58.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 20.9¦85.2 | 23.2¦60.4 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:38 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.2 | 22.9¦57.8 | 22.3¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.8¦57.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦57.8 | 22.5¦61.7 | 22.6¦62.9 | 22.5¦61.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.3 | 22.8¦57.8 | 22.8¦57.7 | 22.9¦58.4 | 22.8¦57.9 | 22.9¦57.7 | 22.8¦58.5 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.8¦58.0 | 22.5¦59.7 | 22.8¦57.9 | 22.9¦58.1 | 22.8¦58.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 21.0¦85.3 | 23.2¦60.4 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:39 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.8¦57.9 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.2 | 22.9¦57.8 | 22.3¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.8¦57.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦57.8 | 22.5¦61.7 | 22.6¦62.9 | 22.5¦61.0 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.3 | 22.8¦57.8 | 22.8¦57.7 | 22.9¦58.4 | 22.8¦57.9 | 22.9¦57.7 | 22.8¦58.5 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.0 | 22.5¦59.7 | 22.8¦57.9 | 22.9¦58.1 | 22.8¦58.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 21.0¦85.4 | 23.2¦60.4 | 23.4¦57.0
2025-08-28 05:40 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.2 | 22.9¦57.9 | 22.3¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.8¦57.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦57.8 | 22.5¦61.7 | 22.6¦62.9 | 22.5¦61.0 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.8¦57.8 | 22.8¦57.7 | 22.9¦58.4 | 22.8¦57.9 | 22.9¦57.7 | 22.8¦58.5 | 22.6¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.0 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.1 | 22.8¦58.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 20.9¦85.3 | 23.2¦60.4 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:41 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.2 | 22.9¦57.9 | 22.3¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.8¦57.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦57.8 | 22.5¦61.7 | 22.6¦62.9 | 22.5¦61.0 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.8¦57.9 | 22.8¦57.7 | 22.9¦58.4 | 22.8¦57.9 | 22.9¦57.8 | 22.8¦58.7 | 22.6¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.0 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.1 | 22.8¦58.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 20.9¦85.2 | 23.2¦60.4 | 23.4¦57.0
2025-08-28 05:42 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.2 | 22.9¦57.9 | 22.3¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.8¦57.9 | 22.6¦58.7 | 22.8¦57.8 | 22.5¦61.7 | 22.6¦62.9 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.8¦57.9 | 22.8¦57.7 | 22.9¦58.4 | 22.8¦57.9 | 22.9¦57.8 | 22.8¦58.7 | 22.6¦58.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.0 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.1 | 22.8¦58.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 20.9¦85.4 | 23.2¦60.4 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:43 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.9¦57.9 | 22.3¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.8¦57.9 | 22.6¦58.7 | 22.8¦57.8 | 22.5¦61.7 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.8¦57.9 | 22.8¦57.7 | 22.9¦58.6 | 22.8¦58.0 | 22.9¦57.8 | 22.8¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.0 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.0 | 22.9¦58.2 | 22.8¦58.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 20.9¦85.3 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.0
2025-08-28 05:44 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.9¦57.9 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.8¦57.9 | 22.6¦58.7 | 22.8¦57.8 | 22.5¦61.7 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.8¦57.9 | 22.8¦57.7 | 22.9¦58.6 | 22.8¦58.0 | 22.9¦57.8 | 22.8¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.0 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.0 | 22.9¦58.2 | 22.8¦58.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦85.6 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.0
2025-08-28 05:45 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.9¦58.1 | 22.3¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.8¦57.9 | 22.6¦58.8 | 22.8¦57.8 | 22.5¦61.7 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.8¦58.6 | 22.8¦58.0 | 22.8¦57.8 | 22.8¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.1 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.0 | 22.9¦58.2 | 22.8¦58.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦85.5 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.0
2025-08-28 05:46 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.0 | 22.7¦58.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.3 | 22.9¦58.1 | 22.3¦60.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.8¦57.9 | 22.6¦58.8 | 22.8¦57.9 | 22.5¦61.7 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.8¦58.6 | 22.8¦58.0 | 22.8¦57.8 | 22.8¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.1 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.1 | 22.9¦58.2 | 22.8¦58.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦85.4 | 23.2¦60.4 | 23.4¦57.0
2025-08-28 05:47 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.8¦59.0 | 22.7¦58.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.9¦58.1 | 22.3¦60.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.8¦58.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦57.8 | 22.5¦61.7 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.8¦58.6 | 22.8¦58.0 | 22.8¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.1 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.1 | 22.9¦58.2 | 22.8¦58.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦85.7 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 05:48 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.8¦59.0 | 22.7¦58.0 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.1 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.8¦57.9 | 22.6¦58.8 | 22.7¦57.8 | 22.5¦61.7 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.8¦58.6 | 22.8¦58.0 | 22.8¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.1 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.1 | 22.9¦58.2 | 22.8¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 20.9¦85.6 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.0
2025-08-28 05:49 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.8¦59.0 | 22.7¦58.0 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.1 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.8¦57.9 | 22.6¦58.8 | 22.7¦57.8 | 22.5¦61.7 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.0 | 22.8¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.1 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.2 | 22.8¦58.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦85.5 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.0
2025-08-28 05:50 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.8¦59.0 | 22.7¦58.2 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.1 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.8¦57.9 | 22.6¦58.8 | 22.7¦57.8 | 22.5¦61.7 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.1 | 22.7¦57.9 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.0 | 22.8¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.1 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.2 | 22.8¦58.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦85.5 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.0
2025-08-28 05:51 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.8¦59.0 | 22.7¦58.2 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.1 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.8¦57.9 | 22.6¦58.8 | 22.7¦57.8 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.1 | 22.7¦57.9 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.0 | 22.8¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.1 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.2 | 22.8¦58.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦85.5 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 05:52 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.2 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.8¦57.9 | 22.6¦58.8 | 22.7¦57.8 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.1 | 22.7¦57.9 | 22.8¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.0 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.1 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.2 | 22.8¦58.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦85.6 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 05:53 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.2 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.8¦58.0 | 22.6¦58.9 | 22.7¦57.9 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.1 | 22.7¦57.9 | 22.8¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.0 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.1 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.3 | 22.8¦58.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦85.6 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 05:54 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.2 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.8¦58.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦57.9 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.1 | 22.7¦57.9 | 22.8¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.0 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.1 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.3 | 22.8¦58.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦85.6 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 05:55 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.3 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦58.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.0 | 22.6¦58.9 | 22.7¦57.9 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.1 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.1 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.3 | 22.8¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦85.7 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.1
2025-08-28 05:56 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.3 | 22.4¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.3 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.0 | 22.6¦58.9 | 22.7¦57.9 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.1 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.3 | 22.8¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦85.7 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.1
2025-08-28 05:57 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.3 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.3 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦57.9 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.1 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.3 | 22.8¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦85.5 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.1
2025-08-28 05:58 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.3 | 22.4¦59.8 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.3 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦57.9 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦85.4 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.1
2025-08-28 05:59 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.8 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.3 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦57.9 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦85.5 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:00 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.3 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦57.9 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦85.7 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:01 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.8 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.7 | 22.8¦58.3 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.0 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦85.7 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:02 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.7 | 22.8¦58.3 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.0 | 22.7¦58.0 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦85.4 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:03 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.7 | 22.8¦58.3 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.0 | 22.7¦58.0 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦85.7 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:04 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.8 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.7 | 22.8¦58.3 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.0 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.6 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦85.7 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:05 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.7 | 22.8¦58.3 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.0 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.6 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦85.7 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.0
2025-08-28 06:06 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.8¦58.4 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.0 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦85.7 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:07 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.8¦58.4 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.0 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦85.5 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:08 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.8¦58.4 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.4 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.0 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦85.9 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:09 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.8¦58.4 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.0 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦86.0 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:10 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.8¦58.4 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.4 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.2 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.0 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦86.1 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:11 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.8¦58.4 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.4 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.2 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.0 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦86.1 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:12 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.8¦58.4 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.4 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.2 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦86.4 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:13 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.7¦58.5 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.4 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.2 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦86.1 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:14 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.7¦58.5 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.2 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦86.1 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:15 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.7¦58.5 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.2 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.6¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦86.1 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:16 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.7¦58.5 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.2 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦86.3 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:17 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.7¦58.5 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.2 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.6¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦86.4 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:18 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.7¦58.5 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.2 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.6¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦86.5 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:19 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.2 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦86.3 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:20 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.2 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦87.1 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:21 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.3 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦87.4 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:22 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.3 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.4 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦87.8 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:23 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.3 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.4 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦87.6 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:24 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.3 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.4 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦87.7 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:25 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.3 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.4 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦87.4 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:26 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.3 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.4 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦87.4 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:27 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.3 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.4 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦87.2 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:28 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.3 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.4 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦87.3 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:29 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.3 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦87.2 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:30 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.3 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦87.3 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:31 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.3 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦87.5 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:32 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.3 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.0 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦87.3 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:33 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.4 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.0 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦86.9 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:34 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.4 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.0 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦87.0 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:35 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.4 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.0 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦87.0 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:36 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.7¦58.4 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦87.3 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:37 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.4 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦87.6 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:38 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.4 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦87.6 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:39 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.4 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 20.9¦87.7 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:40 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.7¦58.4 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 21.0¦88.0 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:41 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.4 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 21.0¦87.9 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:42 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.4 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 21.0¦87.8 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:43 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.4 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 21.0¦88.0 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:44 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.4 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 21.0¦88.3 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:45 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.8 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.4 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 21.0¦87.9 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:46 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.8 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.5 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 21.0¦87.9 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:47 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.8 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.5 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 21.0¦87.8 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:48 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.8 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.5 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 21.0¦87.8 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:49 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.8 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.5 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 21.0¦88.0 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:50 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.8 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.5 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.0 | 21.0¦88.2 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:51 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.8 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.5 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 21.0¦88.3 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:52 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.8 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.5 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 21.1¦88.3 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:53 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.8 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.5 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 21.1¦88.0 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:54 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.8 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.5 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 21.3¦87.6 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:55 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.8 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.5 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 21.3¦87.8 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:56 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.5 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 21.4¦87.7 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:57 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.5 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 21.5¦87.1 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:58 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.5 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 21.6¦86.2 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 06:59 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.5 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 21.6¦85.7 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 07:00 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.5 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 21.5¦86.0 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 07:01 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.5 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 21.4¦86.4 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 07:02 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 21.4¦86.5 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 07:03 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 21.4¦86.5 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 07:04 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.5 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 21.4¦86.5 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 07:05 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 21.4¦86.2 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:06 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 21.4¦86.4 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 07:07 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 21.4¦86.9 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 07:08 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 21.4¦86.2 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 07:09 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 21.5¦86.2 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 07:10 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 21.5¦86.1 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:11 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 21.5¦86.1 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 07:12 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 21.5¦85.7 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 07:13 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 21.5¦86.1 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 07:14 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 21.6¦86.4 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 07:15 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 21.6¦86.5 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:16 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 21.6¦86.6 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 07:17 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 21.6¦86.9 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:18 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 21.7¦86.8 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 07:19 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.5¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 21.7¦86.8 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:20 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 21.7¦86.8 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 07:21 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 21.7¦86.3 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 07:22 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 21.7¦86.3 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 07:23 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 21.7¦85.7 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:24 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 21.8¦85.8 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:25 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 21.8¦85.9 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:26 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 21.8¦85.7 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:27 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 21.8¦85.8 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:28 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 21.8¦85.8 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:29 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 21.8¦85.2 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:30 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 21.8¦84.8 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:31 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 21.9¦84.7 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:32 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 21.9¦85.5 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:33 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 21.9¦84.8 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:34 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 21.9¦85.2 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:35 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.8¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 21.9¦85.4 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:36 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 21.9¦85.6 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:37 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.7 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.0¦85.0 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:38 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.0¦85.3 | 23.3¦60.7 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:39 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.0¦84.3 | 23.3¦60.7 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:40 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.7 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.1¦84.2 | 23.3¦60.7 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:41 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.1¦84.0 | 23.3¦60.7 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:42 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.7 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.2¦84.6 | 23.3¦60.7 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:43 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.2¦83.6 | 23.3¦60.7 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:44 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.2¦83.9 | 23.3¦60.7 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:45 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.7 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.3¦83.7 | 23.3¦60.7 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:46 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.7 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.3¦84.0 | 23.3¦60.7 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:47 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.7 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.3¦83.5 | 23.3¦60.7 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:48 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.7 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.4¦83.6 | 23.3¦60.7 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:49 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.7 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.4¦83.9 | 23.3¦60.7 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:50 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.7 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.4¦83.4 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:51 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.4¦83.3 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:52 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦82.2 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:53 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦82.8 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:54 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.6¦83.5 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:55 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.6¦83.8 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:56 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.6¦82.0 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:57 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.6¦81.8 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:58 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.7¦82.0 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 07:59 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.7¦81.8 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 08:00 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.7¦80.9 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 08:01 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.7¦81.3 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 08:02 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.7¦81.0 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 08:03 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.8¦81.0 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 08:04 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.8¦80.9 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 08:05 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.8¦80.3 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 08:06 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.9¦80.1 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 08:07 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.9¦80.1 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 08:08 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.9¦79.5 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 08:09 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.7 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.9¦79.8 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 08:10 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.9¦80.2 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 08:11 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.9¦80.2 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 08:12 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.9¦78.8 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 08:13 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.9¦79.2 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 08:14 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.9¦79.1 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 08:15 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.9¦79.5 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 08:16 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.9¦79.5 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 08:17 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 23.0¦79.5 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 08:18 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 23.0¦79.8 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 08:19 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 23.0¦78.5 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 08:20 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 23.0¦77.6 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 08:21 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 23.0¦78.2 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 08:22 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 23.0¦77.6 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 08:23 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 23.0¦77.4 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 08:24 | 22.5¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 23.0¦77.8 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 08:25 | 22.5¦60.9 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦62.3 | 22.5¦61.0 | 22.5¦60.9 | 22.7¦60.9 | 22.4¦67.0 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦61.9 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.8 | 22.5¦60.7 | 22.7¦58.8 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦62.7 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.6¦60.0 | 22.5¦61.8 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦61.1 | 22.4¦60.2 | 22.4¦62.0 | 23.0¦77.7 | 23.3¦63.9 | 23.4¦57.2
2025-08-28 08:26 | 22.6¦62.6 | 22.4¦60.3 | 22.5¦60.9 | 22.7¦61.7 | 22.6¦61.3 | 22.4¦63.8 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.5 | 22.7¦63.8 | 22.4¦66.0 | 22.5¦62.2 | 22.5¦62.2 | 22.5¦63.0 | 22.4¦60.9 | 22.7¦61.5 | 22.5¦61.9 | 22.7¦60.5 | 22.6¦62.7 | 22.5¦64.9 | 22.5¦62.9 | 22.6¦61.1 | 22.6¦60.1 | 22.6¦62.1 | 22.7¦61.8 | 22.7¦60.9 | 22.8¦62.3 | 22.7¦61.7 | 22.7¦61.3 | 22.7¦62.3 | 22.5¦61.5 | 22.6¦62.2 | 22.5¦62.9 | 22.6¦61.7 | 22.5¦62.3 | 22.6¦63.4 | 22.7¦61.7 | 22.7¦61.8 | 22.4¦61.0 | 22.4¦63.8 | 23.0¦78.4 | 23.3¦64.9 | 23.4¦57.3
2025-08-28 08:27 | 22.5¦60.9 | 22.4¦60.1 | 22.5¦61.1 | 22.7¦61.4 | 22.6¦61.4 | 22.3¦59.9 | 22.5¦60.9 | 22.4¦60.9 | 22.6¦60.6 | 21.8¦59.2 | 22.4¦61.3 | 22.4¦61.1 | 22.4¦61.5 | 22.3¦59.8 | 22.6¦60.6 | 22.4¦59.9 | 22.7¦61.3 | 22.5¦63.0 | 22.4¦64.1 | 22.2¦60.8 | 22.5¦61.2 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.7 | 22.6¦60.3 | 22.7¦60.5 | 22.7¦61.4 | 22.7¦60.7 | 22.7¦60.2 | 22.6¦61.2 | 22.3¦59.8 | 22.5¦61.0 | 22.4¦61.9 | 22.6¦60.9 | 22.4¦61.7 | 22.5¦60.6 | 22.7¦61.5 | 22.6¦58.9 | 22.1¦58.9 | 22.3¦60.8 | 23.0¦78.4 | 22.9¦60.5 | 23.3¦58.0
2025-08-28 08:28 | 22.1¦58.6 | 22.2¦58.4 | 22.3¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.0¦58.4 | 22.3¦59.1 | 22.2¦59.3 | 22.5¦59.0 | 21.4¦58.9 | 22.1¦59.3 | 22.2¦59.3 | 22.1¦59.7 | 22.1¦58.4 | 22.4¦58.4 | 22.2¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.3¦61.2 | 22.3¦62.6 | 22.0¦59.4 | 22.3¦59.1 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.6 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.2 | 22.4¦58.4 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.3 | 22.1¦58.4 | 22.2¦59.7 | 22.0¦59.8 | 22.4¦58.9 | 22.1¦59.8 | 22.2¦59.2 | 22.5¦58.6 | 22.4¦57.7 | 21.9¦58.0 | 22.1¦59.2 | 23.1¦78.4 | 22.1¦59.2 | 23.2¦56.7
2025-08-28 08:29 | 21.9¦58.1 | 22.0¦57.2 | 22.1¦57.9 | 22.2¦58.0 | 22.2¦57.4 | 21.6¦58.2 | 22.0¦57.6 | 22.0¦57.8 | 22.2¦57.8 | 20.8¦59.9 | 21.8¦58.3 | 21.9¦58.6 | 21.8¦58.7 | 21.8¦58.3 | 22.0¦57.7 | 22.0¦57.9 | 22.3¦57.6 | 22.1¦59.8 | 22.0¦61.4 | 21.7¦59.6 | 22.1¦57.8 | 22.1¦57.5 | 22.1¦57.7 | 22.1¦57.2 | 22.1¦57.3 | 22.2¦58.1 | 22.1¦57.4 | 22.0¦57.4 | 22.0¦58.4 | 21.7¦57.9 | 21.9¦58.6 | 21.7¦59.0 | 22.0¦57.5 | 21.8¦58.6 | 21.9¦58.2 | 22.2¦57.5 | 22.2¦57.6 | 21.8¦57.9 | 21.8¦58.4 | 23.1¦78.4 | 22.0¦59.8 | 23.0¦55.6
2025-08-28 08:30 | 21.8¦57.9 | 21.9¦57.3 | 21.8¦57.9 | 22.1¦58.0 | 22.0¦57.4 | 21.5¦58.6 | 21.7¦57.8 | 21.8¦58.0 | 22.0¦57.9 | 20.9¦60.3 | 21.7¦58.0 | 21.7¦58.6 | 21.7¦58.8 | 21.7¦58.5 | 21.8¦58.0 | 21.8¦58.1 | 22.1¦57.3 | 21.9¦60.1 | 21.9¦61.5 | 21.6¦59.8 | 21.9¦57.9 | 21.9¦57.6 | 21.9¦57.9 | 22.0¦57.4 | 21.9¦57.5 | 22.0¦58.3 | 22.0¦57.6 | 21.9¦58.1 | 21.8¦58.7 | 21.6¦58.1 | 21.8¦58.9 | 21.6¦58.7 | 21.9¦57.9 | 21.7¦58.5 | 21.8¦58.3 | 22.0¦57.8 | 22.1¦57.7 | 21.7¦58.0 | 21.6¦58.5 | 23.1¦77.6 | 22.1¦60.0 | 22.8¦55.5
2025-08-28 08:31 | 21.6¦58.2 | 21.8¦57.2 | 21.7¦58.1 | 21.9¦58.6 | 21.9¦57.7 | 21.5¦58.7 | 21.6¦58.0 | 21.7¦58.1 | 21.9¦57.9 | 20.9¦60.3 | 21.7¦58.0 | 21.6¦58.9 | 21.5¦59.1 | 21.7¦58.5 | 21.7¦58.2 | 21.8¦58.2 | 21.9¦57.4 | 21.8¦60.2 | 21.8¦61.9 | 21.6¦60.1 | 21.8¦58.1 | 21.8¦57.6 | 21.8¦58.2 | 21.9¦57.8 | 21.9¦57.6 | 21.9¦58.4 | 21.8¦57.8 | 21.8¦58.2 | 21.7¦58.8 | 21.6¦58.2 | 21.8¦58.6 | 21.5¦58.8 | 21.8¦58.0 | 21.6¦58.6 | 21.7¦58.5 | 21.9¦57.9 | 22.0¦57.8 | 21.6¦58.3 | 21.5¦58.6 | 23.2¦78.4 | 22.1¦60.0 | 22.8¦55.5
2025-08-28 08:32 | 21.6¦58.4 | 21.8¦57.4 | 21.7¦58.3 | 21.9¦58.6 | 21.8¦57.9 | 21.5¦58.8 | 21.6¦58.0 | 21.7¦58.1 | 21.9¦58.2 | 21.0¦60.2 | 21.6¦58.2 | 21.5¦59.1 | 21.5¦59.2 | 21.6¦58.8 | 21.7¦58.2 | 21.8¦58.3 | 21.9¦57.6 | 21.8¦60.4 | 21.8¦62.0 | 21.6¦60.1 | 21.8¦58.3 | 21.8¦57.7 | 21.8¦58.3 | 21.9¦57.7 | 21.8¦57.7 | 21.9¦58.5 | 21.8¦58.0 | 21.8¦58.3 | 21.7¦59.0 | 21.5¦58.3 | 21.8¦58.7 | 21.4¦59.2 | 21.8¦58.1 | 21.5¦59.0 | 21.7¦58.5 | 21.9¦58.1 | 22.0¦57.9 | 21.5¦58.6 | 21.5¦58.6 | 23.2¦77.7 | 22.2¦60.0 | 22.8¦55.5
2025-08-28 08:33 | 21.5¦58.5 | 21.7¦57.6 | 21.7¦58.4 | 21.9¦58.7 | 21.8¦57.9 | 21.4¦59.7 | 21.6¦58.1 | 21.6¦58.1 | 21.9¦57.9 | 21.0¦61.8 | 21.5¦58.5 | 21.5¦59.4 | 21.5¦59.4 | 21.6¦59.3 | 21.7¦58.2 | 21.7¦58.3 | 21.9¦57.6 | 21.7¦60.4 | 21.8¦62.0 | 21.6¦60.8 | 21.8¦58.3 | 21.8¦57.9 | 21.8¦58.3 | 21.9¦57.8 | 21.8¦57.9 | 21.9¦58.5 | 21.8¦58.0 | 21.8¦58.3 | 21.7¦59.0 | 21.5¦58.5 | 21.7¦58.9 | 21.4¦59.2 | 21.8¦58.3 | 21.4¦59.1 | 21.7¦58.3 | 21.9¦58.2 | 22.0¦58.1 | 21.5¦59.6 | 21.5¦59.0 | 23.2¦77.5 | 22.2¦60.5 | 22.8¦55.5
2025-08-28 08:34 | 21.4¦60.7 | 21.7¦58.6 | 21.6¦59.2 | 21.8¦59.3 | 21.8¦58.2 | 21.2¦62.3 | 21.5¦59.8 | 21.5¦60.1 | 21.7¦61.0 | 20.7¦64.6 | 21.4¦60.1 | 21.5¦60.6 | 21.4¦61.4 | 21.5¦61.3 | 21.6¦59.6 | 21.6¦60.0 | 21.8¦57.9 | 21.7¦61.3 | 21.7¦63.1 | 21.5¦61.5 | 21.7¦59.6 | 21.7¦59.5 | 21.7¦59.1 | 21.8¦58.8 | 21.8¦58.2 | 21.8¦59.1 | 21.8¦58.5 | 21.7¦58.9 | 21.6¦60.3 | 21.4¦59.8 | 21.6¦60.1 | 21.3¦60.6 | 21.7¦58.7 | 21.3¦60.8 | 21.5¦60.9 | 21.8¦58.7 | 21.9¦59.5 | 21.4¦60.4 | 21.3¦62.4 | 23.3¦77.7 | 21.9¦63.8 | 22.7¦56.6
2025-08-28 08:35 | 21.3¦60.2 | 21.6¦58.1 | 21.5¦59.5 | 21.7¦59.7 | 21.7¦59.1 | 20.9¦59.3 | 21.4¦59.6 | 21.4¦59.3 | 21.5¦58.8 | 20.1¦61.2 | 21.2¦60.1 | 21.3¦60.1 | 21.2¦60.6 | 21.3¦59.2 | 21.4¦59.3 | 21.5¦58.6 | 21.7¦58.9 | 21.6¦61.4 | 21.5¦62.5 | 21.2¦59.8 | 21.6¦59.5 | 21.5¦58.9 | 21.6¦59.0 | 21.6¦58.4 | 21.6¦58.8 | 21.7¦60.0 | 21.6¦58.7 | 21.5¦59.2 | 21.4¦60.1 | 21.2¦59.1 | 21.3¦60.1 | 21.0¦61.4 | 21.6¦59.5 | 21.1¦60.7 | 21.3¦59.6 | 21.6¦59.1 | 21.7¦57.4 | 21.0¦58.1 | 21.0¦59.5 | 23.3¦77.6 | 21.5¦60.3 | 22.6¦56.8
2025-08-28 08:36 | 21.0¦58.2 | 21.4¦56.9 | 21.3¦57.9 | 21.4¦58.1 | 21.5¦57.7 | 20.4¦57.0 | 21.2¦58.3 | 21.1¦57.4 | 21.3¦57.2 | 19.4¦59.3 | 20.7¦58.7 | 20.9¦58.4 | 20.9¦59.0 | 21.0¦57.4 | 21.1¦58.0 | 21.2¦57.3 | 21.5¦57.6 | 21.4¦59.9 | 21.3¦60.9 | 21.0¦58.2 | 21.4¦58.0 | 21.2¦57.3 | 21.3¦57.4 | 21.3¦56.8 | 21.4¦57.3 | 21.4¦58.2 | 21.4¦57.3 | 21.2¦58.0 | 21.1¦58.8 | 20.9¦57.6 | 21.0¦59.0 | 20.8¦59.8 | 21.3¦57.7 | 20.8¦59.2 | 20.9¦58.0 | 21.4¦57.9 | 21.4¦56.3 | 20.8¦57.1 | 20.7¦57.5 | 23.3¦77.3 | 21.0¦58.9 | 22.4¦55.3
2025-08-28 08:37 | 20.6¦56.3 | 21.2¦55.4 | 21.0¦56.4 | 21.2¦56.6 | 21.1¦56.2 | 19.9¦56.8 | 20.8¦55.9 | 20.7¦55.9 | 20.9¦55.6 | 18.6¦60.9 | 20.3¦57.6 | 20.6¦57.2 | 20.5¦57.4 | 20.7¦56.4 | 20.7¦56.2 | 20.8¦56.2 | 21.2¦56.2 | 21.2¦58.6 | 21.0¦60.0 | 20.6¦58.2 | 21.0¦56.3 | 20.9¦55.7 | 21.0¦56.0 | 21.0¦55.6 | 21.1¦55.7 | 21.1¦56.9 | 21.0¦55.8 | 20.8¦56.2 | 20.7¦57.0 | 20.5¦56.1 | 20.5¦57.4 | 20.4¦57.9 | 21.0¦56.6 | 20.5¦57.6 | 20.4¦56.8 | 21.0¦56.5 | 21.1¦55.7 | 20.4¦56.8 | 20.2¦56.7 | 23.4¦77.1 | 20.6¦57.2 | 22.4¦54.4
2025-08-28 08:38 | 20.1¦58.8 | 21.0¦56.0 | 20.6¦56.8 | 20.8¦57.1 | 20.9¦56.0 | 19.5¦63.6 | 20.5¦57.1 | 20.3¦57.8 | 20.4¦58.9 | 18.4¦67.4 | 19.8¦58.7 | 20.4¦58.0 | 20.1¦59.2 | 20.4¦58.7 | 20.4¦57.7 | 20.5¦59.0 | 20.8¦56.0 | 20.9¦58.8 | 20.8¦60.4 | 20.4¦61.1 | 20.8¦56.9 | 20.6¦56.7 | 20.6¦57.1 | 20.7¦57.1 | 20.8¦55.9 | 20.8¦56.9 | 20.7¦56.3 | 20.4¦57.2 | 20.4¦57.8 | 20.2¦57.7 | 20.1¦58.8 | 19.9¦58.4 | 20.6¦56.6 | 19.9¦59.1 | 19.9¦60.0 | 20.7¦56.8 | 20.7¦59.4 | 20.3¦59.2 | 19.8¦62.1 | 23.4¦76.0 | 20.4¦63.0 | 22.2¦54.0
2025-08-28 08:39 | 19.9¦61.8 | 20.8¦57.7 | 20.4¦59.8 | 20.5¦60.8 | 20.5¦61.0 | 19.8¦67.8 | 20.5¦63.1 | 20.3¦64.1 | 20.3¦64.0 | 19.1¦70.1 | 19.8¦61.4 | 20.3¦62.0 | 20.0¦61.4 | 20.3¦60.5 | 20.3¦62.8 | 20.5¦63.5 | 20.5¦60.1 | 20.6¦60.6 | 20.6¦64.2 | 20.5¦64.0 | 20.5¦60.7 | 20.5¦58.8 | 20.6¦62.7 | 20.7¦63.1 | 20.5¦60.2 | 20.6¦61.1 | 20.5¦61.9 | 20.4¦61.2 | 20.4¦63.0 | 20.2¦62.1 | 20.1¦61.8 | 19.7¦62.1 | 20.4¦62.1 | 19.8¦62.0 | 19.9¦63.5 | 20.4¦63.9 | 20.9¦63.0 | 20.3¦61.3 | 20.0¦66.7 | 23.4¦76.0 | 20.8¦67.0 | 22.2¦54.6
2025-08-28 08:40 | 20.2¦64.6 | 20.8¦58.8 | 20.6¦63.4 | 20.9¦64.1 | 20.8¦64.5 | 20.4¦66.8 | 20.8¦63.9 | 20.7¦65.3 | 20.7¦65.5 | 19.8¦69.6 | 20.0¦63.9 | 20.5¦63.3 | 20.2¦64.3 | 20.4¦62.3 | 20.9¦64.3 | 20.9¦64.5 | 20.8¦63.1 | 20.6¦62.4 | 20.8¦66.3 | 20.9¦65.8 | 20.7¦62.9 | 20.6¦61.0 | 20.9¦64.3 | 21.0¦64.8 | 20.7¦63.2 | 20.9¦64.4 | 20.8¦64.4 | 20.7¦63.7 | 20.6¦64.6 | 20.6¦64.2 | 20.4¦64.9 | 19.9¦64.5 | 20.6¦64.8 | 20.1¦64.3 | 20.5¦66.1 | 20.7¦66.2 | 21.6¦64.5 | 20.5¦62.3 | 20.5¦67.3 | 23.4¦76.5 | 21.7¦66.6 | 22.2¦55.5
2025-08-28 08:41 | 20.6¦65.8 | 21.0¦60.9 | 21.1¦65.0 | 21.5¦65.3 | 21.3¦64.5 | 21.2¦67.4 | 21.5¦65.4 | 21.4¦67.0 | 21.4¦65.6 | 20.7¦69.9 | 20.6¦64.8 | 20.8¦65.5 | 20.6¦65.3 | 20.6¦63.8 | 21.4¦64.6 | 21.5¦65.6 | 21.5¦64.1 | 20.8¦64.0 | 21.2¦67.9 | 21.4¦67.0 | 21.0¦64.5 | 20.8¦62.5 | 21.3¦65.4 | 21.5¦65.1 | 21.3¦64.0 | 21.4¦65.4 | 21.2¦65.4 | 21.2¦64.6 | 21.3¦65.9 | 21.2¦65.0 | 21.0¦66.0 | 20.5¦65.7 | 21.2¦65.5 | 20.6¦65.5 | 21.1¦66.2 | 21.3¦66.8 | 22.3¦64.5 | 20.7¦64.1 | 21.1¦67.5 | 23.4¦77.0 | 22.4¦67.2 | 22.3¦57.1
2025-08-28 08:42 | 21.2¦66.2 | 21.2¦63.2 | 21.7¦65.5 | 22.1¦65.3 | 22.0¦65.1 | 22.0¦64.4 | 22.1¦64.4 | 22.0¦64.7 | 22.2¦64.5 | 21.5¦68.0 | 21.1¦65.4 | 21.3¦66.0 | 21.0¦66.2 | 21.0¦65.4 | 22.0¦64.5 | 22.0¦65.4 | 22.3¦64.0 | 21.2¦66.3 | 21.7¦68.7 | 21.8¦66.6 | 21.5¦65.8 | 21.2¦63.9 | 21.9¦65.6 | 22.1¦64.6 | 22.0¦64.4 | 22.0¦65.5 | 21.8¦65.7 | 21.9¦64.9 | 21.8¦66.2 | 21.8¦64.5 | 21.6¦66.3 | 21.2¦66.3 | 21.7¦66.3 | 21.1¦66.1 | 21.8¦66.0 | 21.9¦66.2 | 22.9¦61.3 | 21.0¦64.9 | 21.9¦64.8 | 23.4¦75.7 | 22.8¦65.8 | 22.5¦59.1
2025-08-28 08:43 | 21.7¦65.8 | 21.5¦63.4 | 22.2¦64.0 | 22.7¦62.4 | 22.5¦61.3 | 22.7¦57.6 | 22.6¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.8 | 22.4¦57.1 | 21.6¦65.3 | 21.7¦65.4 | 21.5¦66.2 | 21.4¦65.3 | 22.7¦59.4 | 22.5¦61.0 | 22.7¦61.3 | 21.5¦66.6 | 22.1¦67.5 | 22.2¦63.5 | 21.9¦65.1 | 21.5¦64.5 | 22.4¦62.6 | 22.5¦62.4 | 22.3¦63.0 | 22.4¦63.9 | 22.3¦63.5 | 22.7¦59.4 | 22.5¦61.1 | 22.5¦59.1 | 22.2¦63.4 | 21.7¦66.0 | 22.2¦64.0 | 21.7¦66.0 | 22.5¦59.4 | 22.4¦62.2 | 23.3¦57.4 | 21.3¦65.0 | 22.4¦60.7 | 23.4¦76.0 | 23.2¦59.0 | 22.7¦59.6
2025-08-28 08:44 | 22.2¦60.6 | 21.8¦61.2 | 22.5¦60.2 | 23.0¦58.7 | 23.0¦58.2 | 23.1¦58.1 | 23.0¦57.2 | 22.9¦56.7 | 23.1¦55.9 | 22.8¦58.8 | 22.0¦62.5 | 22.1¦63.2 | 21.8¦63.8 | 21.7¦62.7 | 23.2¦55.8 | 22.9¦57.3 | 23.2¦56.2 | 21.9¦65.0 | 22.5¦64.0 | 22.5¦61.3 | 22.4¦61.1 | 21.9¦62.2 | 22.9¦57.9 | 23.0¦57.3 | 22.8¦58.4 | 22.8¦59.9 | 22.8¦57.6 | 23.1¦56.4 | 23.0¦56.9 | 22.8¦56.7 | 22.6¦59.3 | 22.3¦61.5 | 22.6¦59.4 | 22.1¦63.2 | 23.0¦55.9 | 22.9¦57.2 | 23.6¦54.8 | 21.6¦62.3 | 22.9¦58.8 | 23.4¦76.4 | 23.3¦58.3 | 22.9¦57.9
2025-08-28 08:45 | 22.6¦58.9 | 21.9¦60.4 | 22.9¦57.9 | 23.4¦56.3 | 23.3¦55.2 | 23.1¦58.2 | 23.3¦57.5 | 23.1¦56.8 | 23.3¦56.3 | 22.9¦60.1 | 22.3¦60.9 | 22.4¦61.7 | 22.1¦62.3 | 22.0¦61.5 | 23.5¦55.0 | 23.1¦56.9 | 23.4¦54.7 | 22.1¦63.0 | 22.8¦62.3 | 22.7¦60.7 | 22.6¦59.6 | 22.2¦61.0 | 23.1¦56.1 | 23.3¦55.5 | 23.0¦56.3 | 23.1¦56.8 | 23.0¦56.2 | 23.5¦55.1 | 23.3¦56.2 | 23.1¦55.9 | 22.9¦57.7 | 22.6¦59.9 | 22.9¦56.7 | 22.4¦60.5 | 23.3¦56.1 | 23.2¦55.7 | 23.7¦54.2 | 21.8¦61.2 | 23.0¦58.9 | 23.4¦76.2 | 23.2¦59.3 | 23.0¦57.0
2025-08-28 08:46 | 22.8¦58.7 | 22.0¦59.3 | 23.0¦57.6 | 23.5¦55.9 | 23.5¦54.5 | 23.1¦58.0 | 23.3¦57.7 | 23.3¦57.0 | 23.4¦55.9 | 22.9¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.5¦59.8 | 22.3¦61.2 | 22.1¦60.6 | 23.6¦55.0 | 23.3¦57.2 | 23.5¦54.4 | 22.3¦61.7 | 22.9¦61.6 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.1 | 22.4¦59.7 | 23.3¦56.4 | 23.4¦55.5 | 23.3¦55.4 | 23.3¦56.1 | 23.3¦55.8 | 23.6¦55.2 | 23.5¦56.2 | 23.2¦55.9 | 23.1¦58.3 | 22.7¦59.9 | 23.2¦56.0 | 22.6¦60.1 | 23.5¦55.6 | 23.5¦54.8 | 23.8¦54.8 | 21.9¦60.6 | 23.0¦58.4 | 23.4¦77.4 | 23.2¦59.4 | 23.1¦56.3
2025-08-28 08:47 | 22.9¦58.3 | 22.1¦59.0 | 23.1¦56.7 | 23.6¦56.0 | 23.6¦54.4 | 23.0¦58.1 | 23.4¦57.3 | 23.4¦57.1 | 23.4¦55.8 | 22.9¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.4¦60.1 | 22.2¦60.0 | 23.7¦54.8 | 23.3¦56.9 | 23.6¦55.0 | 22.4¦61.3 | 23.0¦61.3 | 22.8¦59.5 | 22.9¦58.4 | 22.4¦59.1 | 23.4¦56.3 | 23.5¦55.3 | 23.5¦56.0 | 23.5¦56.5 | 23.4¦56.2 | 23.7¦55.0 | 23.6¦55.9 | 23.3¦56.5 | 23.3¦58.2 | 22.8¦59.5 | 23.3¦56.7 | 22.7¦59.9 | 23.6¦55.3 | 23.6¦54.7 | 23.8¦54.9 | 22.0¦59.9 | 23.0¦58.3 | 23.5¦77.8 | 23.2¦59.3 | 23.2¦56.2
2025-08-28 08:48 | 23.0¦58.0 | 22.2¦58.6 | 23.1¦56.7 | 23.6¦56.1 | 23.6¦54.5 | 23.0¦57.9 | 23.4¦57.1 | 23.4¦56.6 | 23.5¦55.8 | 22.9¦58.6 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.2 | 22.5¦60.1 | 22.2¦59.7 | 23.7¦55.0 | 23.3¦56.4 | 23.6¦55.0 | 22.5¦60.7 | 23.0¦60.9 | 22.8¦59.2 | 23.0¦57.8 | 22.5¦58.6 | 23.5¦55.9 | 23.6¦55.2 | 23.5¦55.4 | 23.6¦56.0 | 23.5¦55.8 | 23.7¦55.1 | 23.6¦56.0 | 23.3¦56.4 | 23.3¦57.7 | 22.8¦59.0 | 23.4¦55.8 | 22.7¦59.1 | 23.6¦55.3 | 23.6¦54.8 | 23.8¦54.9 | 22.1¦59.6 | 23.0¦58.0 | 23.5¦77.6 | 23.2¦59.6 | 23.2¦56.0
2025-08-28 08:49 | 23.0¦57.7 | 22.2¦58.5 | 23.1¦56.5 | 23.6¦56.0 | 23.6¦54.9 | 22.9¦57.8 | 23.4¦56.8 | 23.4¦57.1 | 23.5¦55.9 | 22.9¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.3¦59.4 | 23.7¦55.1 | 23.4¦56.2 | 23.6¦54.9 | 22.6¦60.5 | 23.0¦60.8 | 22.8¦59.1 | 23.0¦57.5 | 22.5¦58.2 | 23.5¦55.8 | 23.6¦55.2 | 23.6¦55.2 | 23.6¦55.8 | 23.5¦55.4 | 23.7¦55.2 | 23.6¦56.3 | 23.4¦56.5 | 23.3¦57.7 | 22.9¦58.5 | 23.5¦55.6 | 22.8¦58.5 | 23.6¦55.3 | 23.6¦55.0 | 23.8¦54.9 | 22.1¦59.3 | 22.9¦57.9 | 23.6¦77.9 | 23.2¦59.6 | 23.2¦56.0
2025-08-28 08:50 | 23.1¦57.5 | 22.2¦58.3 | 23.1¦56.5 | 23.6¦55.8 | 23.6¦54.7 | 22.9¦57.8 | 23.3¦56.7 | 23.4¦56.7 | 23.5¦56.0 | 22.8¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.3¦59.4 | 23.7¦55.2 | 23.3¦56.1 | 23.6¦54.9 | 22.6¦60.2 | 23.0¦60.6 | 22.8¦59.0 | 23.0¦57.3 | 22.6¦58.1 | 23.5¦55.7 | 23.6¦55.2 | 23.6¦55.2 | 23.7¦55.7 | 23.6¦55.3 | 23.7¦55.2 | 23.6¦56.0 | 23.4¦56.1 | 23.3¦57.2 | 22.9¦57.9 | 23.5¦55.4 | 22.8¦58.5 | 23.6¦55.3 | 23.6¦55.0 | 23.7¦54.9 | 22.1¦59.2 | 22.9¦57.8 | 23.6¦78.3 | 23.2¦59.7 | 23.2¦56.0
2025-08-28 08:51 | 23.1¦57.0 | 22.2¦58.4 | 23.1¦56.4 | 23.5¦55.8 | 23.6¦54.9 | 22.8¦57.8 | 23.3¦56.6 | 23.4¦56.3 | 23.5¦56.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.3¦59.3 | 23.7¦55.2 | 23.3¦56.1 | 23.6¦54.9 | 22.6¦60.3 | 23.0¦60.6 | 22.8¦59.0 | 23.0¦57.2 | 22.6¦58.0 | 23.5¦55.7 | 23.6¦55.1 | 23.6¦55.2 | 23.6¦55.7 | 23.5¦55.3 | 23.7¦55.3 | 23.6¦56.0 | 23.3¦55.8 | 23.3¦56.9 | 22.9¦57.9 | 23.5¦55.5 | 22.8¦58.4 | 23.6¦55.6 | 23.6¦55.1 | 23.7¦55.0 | 22.2¦59.2 | 22.9¦57.8 | 23.7¦78.7 | 23.2¦59.8 | 23.2¦56.1
2025-08-28 08:52 | 23.0¦56.9 | 22.2¦58.4 | 23.1¦56.4 | 23.5¦55.9 | 23.5¦54.9 | 22.8¦57.9 | 23.3¦56.6 | 23.3¦56.3 | 23.4¦56.3 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.3 | 23.6¦55.2 | 23.3¦56.1 | 23.6¦54.9 | 22.6¦60.3 | 23.0¦60.5 | 22.8¦59.0 | 23.0¦57.2 | 22.6¦58.1 | 23.4¦55.7 | 23.5¦55.2 | 23.5¦55.3 | 23.6¦55.7 | 23.5¦55.3 | 23.7¦55.2 | 23.6¦55.9 | 23.3¦55.8 | 23.3¦57.2 | 22.9¦57.9 | 23.5¦55.5 | 22.8¦58.1 | 23.6¦55.6 | 23.6¦55.1 | 23.6¦55.0 | 22.2¦59.2 | 22.8¦57.8 | 23.7¦78.2 | 23.2¦59.8 | 23.2¦56.2
2025-08-28 08:53 | 23.0¦57.2 | 22.2¦58.3 | 23.0¦56.5 | 23.5¦56.1 | 23.5¦55.1 | 22.7¦58.0 | 23.2¦56.4 | 23.3¦56.3 | 23.4¦56.4 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.5 | 22.6¦59.1 | 22.3¦59.4 | 23.6¦55.2 | 23.3¦56.0 | 23.5¦55.0 | 22.6¦60.2 | 22.9¦60.7 | 22.8¦59.0 | 23.0¦57.3 | 22.6¦58.1 | 23.4¦55.8 | 23.5¦55.2 | 23.5¦55.4 | 23.6¦55.9 | 23.5¦55.4 | 23.6¦55.3 | 23.5¦56.0 | 23.3¦55.8 | 23.3¦57.2 | 22.8¦57.5 | 23.4¦55.5 | 22.8¦58.2 | 23.5¦55.7 | 23.6¦55.2 | 23.6¦55.2 | 22.2¦59.2 | 22.8¦57.9 | 23.7¦77.0 | 23.1¦59.9 | 23.2¦56.2
2025-08-28 08:54 | 23.0¦56.9 | 22.3¦58.3 | 23.0¦56.6 | 23.4¦56.1 | 23.4¦55.0 | 22.7¦58.0 | 23.1¦56.4 | 23.2¦56.4 | 23.4¦56.4 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.1 | 22.7¦58.6 | 22.6¦59.1 | 22.3¦59.4 | 23.6¦55.3 | 23.2¦56.1 | 23.5¦55.0 | 22.6¦60.2 | 22.9¦60.8 | 22.8¦59.0 | 23.0¦57.3 | 22.6¦58.1 | 23.4¦55.9 | 23.5¦55.4 | 23.5¦55.4 | 23.6¦55.9 | 23.5¦55.5 | 23.6¦55.3 | 23.5¦56.2 | 23.2¦55.9 | 23.3¦57.3 | 22.8¦57.7 | 23.4¦55.6 | 22.7¦58.1 | 23.5¦55.8 | 23.5¦55.2 | 23.5¦55.4 | 22.2¦59.2 | 22.7¦58.0 | 23.7¦76.1 | 23.1¦59.9 | 23.2¦56.2
2025-08-28 08:55 | 23.0¦56.8 | 22.3¦58.3 | 23.0¦56.7 | 23.3¦56.3 | 23.4¦55.2 | 22.7¦58.1 | 23.1¦56.6 | 23.2¦56.4 | 23.4¦56.5 | 22.6¦58.6 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.6¦59.0 | 22.3¦59.4 | 23.5¦55.5 | 23.2¦56.2 | 23.4¦55.1 | 22.6¦60.3 | 22.9¦60.9 | 22.7¦59.2 | 22.9¦57.3 | 22.6¦58.1 | 23.3¦56.1 | 23.4¦55.4 | 23.4¦55.6 | 23.5¦56.0 | 23.4¦55.6 | 23.5¦55.4 | 23.4¦56.2 | 23.2¦56.1 | 23.2¦57.3 | 22.8¦57.9 | 23.4¦55.7 | 22.7¦58.2 | 23.4¦55.8 | 23.5¦55.3 | 23.5¦55.5 | 22.2¦59.2 | 22.7¦58.0 | 23.7¦75.7 | 23.1¦59.9 | 23.2¦56.2
2025-08-28 08:56 | 23.0¦57.0 | 22.3¦58.3 | 22.9¦57.0 | 23.3¦56.4 | 23.3¦55.5 | 22.6¦58.2 | 23.1¦56.6 | 23.2¦56.4 | 23.3¦56.4 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.6¦59.0 | 22.3¦59.4 | 23.4¦55.6 | 23.1¦56.4 | 23.4¦55.3 | 22.6¦60.3 | 22.8¦60.9 | 22.7¦59.3 | 22.9¦57.5 | 22.6¦58.2 | 23.3¦56.2 | 23.4¦55.7 | 23.4¦55.5 | 23.4¦56.3 | 23.4¦55.6 | 23.5¦55.7 | 23.4¦56.5 | 23.2¦56.2 | 23.2¦57.2 | 22.8¦57.9 | 23.3¦55.8 | 22.7¦58.2 | 23.4¦55.9 | 23.4¦55.4 | 23.4¦55.6 | 22.2¦59.2 | 22.7¦58.2 | 23.7¦75.7 | 23.1¦60.1 | 23.3¦56.3
2025-08-28 08:57 | 22.9¦57.2 | 22.3¦58.3 | 22.9¦57.1 | 23.3¦56.5 | 23.3¦55.5 | 22.6¦58.5 | 23.0¦56.7 | 23.1¦56.5 | 23.3¦56.4 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.6 | 22.6¦59.1 | 22.3¦59.5 | 23.4¦55.7 | 23.1¦56.6 | 23.3¦55.4 | 22.6¦60.3 | 22.8¦61.1 | 22.7¦59.3 | 22.9¦57.5 | 22.6¦58.2 | 23.2¦56.3 | 23.3¦55.8 | 23.3¦55.9 | 23.4¦56.4 | 23.3¦55.9 | 23.4¦55.8 | 23.3¦56.6 | 23.1¦56.2 | 23.1¦56.9 | 22.7¦57.9 | 23.3¦56.0 | 22.7¦58.4 | 23.3¦55.9 | 23.4¦55.7 | 23.4¦55.7 | 22.2¦59.2 | 22.6¦58.2 | 23.8¦76.8 | 23.1¦60.1 | 23.3¦56.3
2025-08-28 08:58 | 22.9¦57.3 | 22.3¦58.4 | 22.9¦57.1 | 23.2¦56.7 | 23.2¦55.7 | 22.6¦58.6 | 23.0¦56.7 | 23.1¦56.6 | 23.3¦56.5 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.1 | 22.3¦59.5 | 23.3¦55.8 | 23.0¦56.9 | 23.3¦55.5 | 22.6¦60.5 | 22.8¦61.2 | 22.7¦59.4 | 22.8¦57.4 | 22.5¦58.2 | 23.2¦56.3 | 23.3¦55.8 | 23.3¦55.8 | 23.4¦56.4 | 23.3¦55.9 | 23.4¦55.9 | 23.3¦56.7 | 23.0¦56.2 | 23.0¦57.0 | 22.7¦58.0 | 23.3¦56.0 | 22.7¦58.4 | 23.3¦56.1 | 23.3¦55.7 | 23.3¦55.9 | 22.2¦59.2 | 22.6¦58.4 | 23.8¦76.4 | 23.1¦60.1 | 23.3¦56.3
2025-08-28 08:59 | 22.9¦57.0 | 22.3¦58.5 | 22.9¦57.2 | 23.2¦56.8 | 23.2¦55.8 | 22.6¦58.7 | 22.9¦56.8 | 23.0¦56.7 | 23.3¦56.5 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.1 | 22.3¦59.5 | 23.3¦55.8 | 23.0¦56.9 | 23.2¦55.6 | 22.6¦60.5 | 22.8¦61.3 | 22.7¦59.4 | 22.8¦57.6 | 22.5¦58.4 | 23.2¦56.4 | 23.2¦56.0 | 23.2¦56.0 | 23.3¦56.5 | 23.3¦56.1 | 23.3¦55.9 | 23.3¦56.5 | 23.0¦56.2 | 23.0¦57.3 | 22.7¦58.2 | 23.2¦56.2 | 22.6¦58.4 | 23.3¦56.1 | 23.3¦55.8 | 23.3¦56.0 | 22.2¦59.2 | 22.6¦58.5 | 23.9¦75.9 | 23.1¦60.1 | 23.3¦56.3
2025-08-28 09:00 | 22.8¦57.2 | 22.3¦58.5 | 22.8¦57.4 | 23.2¦57.0 | 23.2¦56.1 | 22.5¦58.8 | 22.9¦57.0 | 23.0¦56.8 | 23.3¦56.5 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.6 | 22.5¦59.1 | 22.3¦59.4 | 23.2¦55.9 | 23.0¦57.2 | 23.2¦55.7 | 22.5¦60.5 | 22.7¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦57.7 | 22.5¦58.4 | 23.1¦56.5 | 23.2¦56.0 | 23.2¦56.2 | 23.3¦56.6 | 23.2¦56.2 | 23.3¦56.0 | 23.2¦56.7 | 23.0¦56.3 | 23.0¦57.3 | 22.7¦58.2 | 23.2¦56.3 | 22.6¦58.4 | 23.2¦56.2 | 23.3¦56.0 | 23.2¦56.0 | 22.2¦59.2 | 22.6¦58.7 | 23.9¦76.5 | 23.1¦60.1 | 23.3¦56.3
2025-08-28 09:01 | 22.8¦57.4 | 22.3¦58.5 | 22.8¦57.5 | 23.1¦57.1 | 23.1¦56.2 | 22.5¦58.8 | 22.9¦57.0 | 23.0¦57.0 | 23.2¦56.5 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.6 | 22.5¦59.1 | 22.3¦59.4 | 23.2¦56.1 | 22.9¦57.1 | 23.1¦55.9 | 22.5¦60.6 | 22.7¦61.4 | 22.6¦59.5 | 22.8¦57.7 | 22.5¦58.4 | 23.1¦56.6 | 23.2¦56.2 | 23.2¦56.4 | 23.2¦56.6 | 23.2¦56.3 | 23.2¦56.0 | 23.2¦56.8 | 22.9¦56.4 | 23.0¦57.3 | 22.7¦58.2 | 23.1¦56.4 | 22.6¦58.4 | 23.1¦56.3 | 23.2¦56.1 | 23.2¦56.2 | 22.2¦59.2 | 22.5¦58.8 | 24.0¦77.2 | 23.1¦60.1 | 23.3¦56.5
2025-08-28 09:02 | 22.8¦57.5 | 22.3¦58.6 | 22.8¦57.5 | 23.1¦57.2 | 23.1¦56.4 | 22.5¦58.8 | 22.9¦57.1 | 22.9¦56.8 | 23.2¦56.6 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.1 | 22.3¦59.4 | 23.2¦56.1 | 22.9¦57.3 | 23.1¦56.0 | 22.5¦60.7 | 22.7¦61.4 | 22.6¦59.7 | 22.7¦57.8 | 22.5¦58.5 | 23.0¦56.7 | 23.1¦56.3 | 23.1¦56.5 | 23.2¦56.8 | 23.1¦56.4 | 23.2¦56.2 | 23.1¦56.8 | 22.9¦56.4 | 22.9¦57.3 | 22.6¦58.2 | 23.1¦56.5 | 22.6¦58.4 | 23.1¦56.3 | 23.2¦56.4 | 23.1¦56.3 | 22.2¦59.3 | 22.5¦58.8 | 24.0¦76.7 | 23.1¦60.1 | 23.3¦56.5
2025-08-28 09:03 | 22.8¦57.5 | 22.3¦58.6 | 22.8¦57.6 | 23.0¦57.3 | 23.0¦56.6 | 22.5¦58.8 | 22.8¦57.2 | 22.9¦57.1 | 23.2¦56.6 | 22.4¦59.7 | 22.5¦58.3 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.1 | 22.3¦59.4 | 23.1¦56.1 | 22.9¦57.3 | 23.1¦56.1 | 22.5¦60.7 | 22.7¦61.5 | 22.6¦59.7 | 22.7¦57.8 | 22.5¦58.5 | 23.0¦56.8 | 23.1¦56.4 | 23.1¦56.5 | 23.2¦57.0 | 23.1¦56.5 | 23.2¦56.2 | 23.1¦56.8 | 22.9¦56.4 | 22.9¦57.4 | 22.6¦58.3 | 23.0¦56.7 | 22.6¦58.5 | 23.1¦56.5 | 23.2¦56.5 | 23.1¦56.5 | 22.3¦59.3 | 22.5¦58.9 | 24.0¦77.5 | 23.1¦60.1 | 23.3¦56.5
2025-08-28 09:04 | 22.8¦57.5 | 22.3¦58.6 | 22.7¦57.6 | 23.0¦57.4 | 23.0¦56.7 | 22.5¦58.8 | 22.8¦57.2 | 22.9¦57.2 | 23.1¦56.7 | 22.4¦59.7 | 22.5¦58.3 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.2 | 22.3¦59.4 | 23.1¦56.3 | 22.9¦57.3 | 23.0¦56.2 | 22.5¦60.7 | 22.7¦61.6 | 22.6¦59.7 | 22.7¦57.9 | 22.5¦58.5 | 23.0¦57.0 | 23.0¦56.5 | 23.0¦56.8 | 23.1¦57.1 | 23.0¦56.5 | 23.1¦56.3 | 23.0¦56.9 | 22.8¦56.6 | 22.9¦57.5 | 22.6¦58.3 | 23.0¦56.8 | 22.6¦58.5 | 23.0¦56.6 | 23.1¦56.5 | 23.1¦56.6 | 22.2¦59.3 | 22.5¦58.9 | 24.0¦77.1 | 23.1¦60.1 | 23.3¦56.5
2025-08-28 09:05 | 22.7¦57.5 | 22.3¦58.6 | 22.7¦57.6 | 23.0¦57.5 | 23.0¦56.8 | 22.5¦58.9 | 22.8¦57.5 | 22.8¦57.3 | 23.1¦56.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.8 | 22.5¦59.2 | 22.3¦59.5 | 23.0¦56.3 | 22.8¦57.3 | 23.0¦56.4 | 22.5¦60.9 | 22.7¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.7¦57.9 | 22.5¦58.6 | 22.9¦57.1 | 23.0¦56.5 | 23.0¦57.0 | 23.1¦57.2 | 23.0¦56.7 | 23.1¦56.4 | 23.0¦57.0 | 22.8¦56.6 | 22.9¦57.7 | 22.6¦58.3 | 23.0¦56.9 | 22.5¦58.5 | 23.0¦56.7 | 23.1¦56.7 | 23.0¦56.7 | 22.3¦59.3 | 22.5¦58.9 | 24.0¦76.8 | 23.1¦60.1 | 23.3¦56.5
2025-08-28 09:06 | 22.7¦57.5 | 22.3¦58.6 | 22.7¦57.6 | 23.0¦57.5 | 23.0¦56.9 | 22.4¦58.9 | 22.8¦57.5 | 22.8¦57.5 | 23.1¦56.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦58.3 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.2 | 22.3¦59.5 | 23.0¦56.4 | 22.8¦57.3 | 23.0¦56.5 | 22.5¦60.9 | 22.6¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.7¦57.9 | 22.5¦58.6 | 22.9¦57.3 | 23.0¦56.8 | 23.0¦57.0 | 23.0¦57.3 | 23.0¦56.9 | 23.1¦56.4 | 23.0¦57.2 | 22.8¦56.6 | 22.8¦57.8 | 22.6¦58.4 | 23.0¦57.0 | 22.5¦58.5 | 23.0¦56.7 | 23.1¦56.8 | 23.0¦56.8 | 22.3¦59.3 | 22.5¦59.0 | 24.0¦76.9 | 23.1¦60.1 | 23.3¦56.5
2025-08-28 09:07 | 22.7¦57.7 | 22.3¦58.6 | 22.7¦57.7 | 22.9¦57.8 | 22.9¦57.1 | 22.4¦58.9 | 22.7¦57.5 | 22.8¦57.7 | 23.0¦56.7 | 22.4¦59.9 | 22.5¦58.3 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.2 | 22.3¦59.5 | 23.0¦56.6 | 22.8¦57.4 | 23.0¦56.6 | 22.5¦60.9 | 22.6¦61.7 | 22.5¦60.0 | 22.7¦58.1 | 22.5¦58.6 | 22.9¦57.4 | 23.0¦57.0 | 23.0¦57.1 | 23.0¦57.5 | 23.0¦57.0 | 23.1¦56.5 | 23.0¦57.2 | 22.8¦56.7 | 22.8¦57.9 | 22.6¦58.4 | 22.9¦57.2 | 22.5¦58.6 | 23.0¦56.8 | 23.0¦56.9 | 23.0¦56.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.0 | 24.0¦77.2 | 23.1¦60.1 | 23.3¦56.5
2025-08-28 09:08 | 22.7¦57.7 | 22.3¦58.6 | 22.7¦57.7 | 22.9¦57.8 | 22.9¦57.2 | 22.4¦59.1 | 22.7¦57.5 | 22.8¦57.7 | 23.0¦56.7 | 22.4¦59.9 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.3¦59.5 | 23.0¦56.6 | 22.8¦57.5 | 22.9¦56.6 | 22.5¦61.0 | 22.6¦61.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦58.1 | 22.5¦58.6 | 22.9¦57.6 | 22.9¦57.0 | 22.9¦57.3 | 23.0¦57.5 | 23.0¦57.1 | 23.1¦56.5 | 22.9¦57.3 | 22.8¦56.8 | 22.8¦58.0 | 22.5¦58.4 | 22.9¦57.4 | 22.5¦58.6 | 22.9¦56.7 | 23.0¦56.9 | 23.0¦57.0 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.0 | 24.0¦76.8 | 23.1¦60.1 | 23.3¦56.5
2025-08-28 09:09 | 22.7¦57.7 | 22.3¦58.7 | 22.7¦57.9 | 22.9¦57.9 | 22.9¦57.2 | 22.4¦59.1 | 22.7¦57.6 | 22.8¦57.8 | 23.0¦56.9 | 22.3¦59.8 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.3¦59.5 | 23.0¦56.6 | 22.8¦57.5 | 22.9¦56.8 | 22.5¦61.0 | 22.6¦61.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦58.1 | 22.5¦58.6 | 22.8¦57.6 | 22.9¦57.2 | 22.9¦57.4 | 23.0¦57.7 | 22.9¦57.2 | 23.0¦56.5 | 22.9¦57.3 | 22.7¦57.0 | 22.8¦58.0 | 22.5¦58.5 | 22.9¦57.4 | 22.5¦58.6 | 22.9¦56.8 | 23.0¦57.1 | 22.9¦57.1 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.0 | 24.0¦77.1 | 23.1¦60.1 | 23.3¦56.5
2025-08-28 09:10 | 22.7¦57.8 | 22.3¦58.6 | 22.6¦57.9 | 22.9¦57.9 | 22.9¦57.3 | 22.4¦59.1 | 22.7¦57.6 | 22.7¦57.8 | 23.0¦56.9 | 22.3¦59.8 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.3¦59.5 | 22.9¦56.7 | 22.7¦57.5 | 22.9¦56.9 | 22.5¦61.0 | 22.6¦61.9 | 22.5¦60.1 | 22.7¦58.2 | 22.5¦58.6 | 22.8¦57.8 | 22.9¦57.3 | 22.9¦57.3 | 23.0¦57.7 | 22.9¦57.3 | 23.0¦56.6 | 22.9¦57.4 | 22.7¦57.1 | 22.8¦58.0 | 22.5¦58.5 | 22.9¦57.3 | 22.5¦58.6 | 22.9¦56.8 | 23.0¦57.2 | 22.9¦57.1 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.0 | 24.0¦77.2 | 23.1¦60.1 | 23.3¦56.6
2025-08-28 09:11 | 22.7¦57.8 | 22.3¦58.7 | 22.6¦57.9 | 22.9¦57.9 | 22.8¦57.4 | 22.4¦59.1 | 22.7¦57.6 | 22.7¦57.8 | 23.0¦56.7 | 22.3¦59.8 | 22.4¦58.6 | 22.5¦59.0 | 22.5¦59.6 | 22.3¦59.5 | 22.9¦56.8 | 22.7¦57.6 | 22.9¦57.1 | 22.5¦61.0 | 22.6¦62.0 | 22.5¦60.1 | 22.6¦58.2 | 22.5¦58.6 | 22.8¦57.8 | 22.9¦57.3 | 22.9¦57.5 | 22.9¦57.9 | 22.9¦57.3 | 23.0¦56.6 | 22.9¦57.5 | 22.7¦57.1 | 22.7¦58.2 | 22.5¦58.6 | 22.9¦57.5 | 22.5¦58.6 | 22.9¦56.7 | 23.0¦57.3 | 22.9¦57.2 | 22.3¦59.2 | 22.4¦59.0 | 24.0¦76.8 | 23.1¦60.1 | 23.3¦56.5
2025-08-28 09:12 | 22.7¦57.9 | 22.3¦58.6 | 22.6¦58.0 | 22.9¦57.9 | 22.8¦57.4 | 22.4¦59.1 | 22.7¦57.7 | 22.7¦57.7 | 23.0¦56.9 | 22.3¦59.8 | 22.4¦58.6 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.7 | 22.3¦59.5 | 22.9¦56.8 | 22.7¦57.7 | 22.9¦57.1 | 22.5¦61.0 | 22.6¦62.0 | 22.5¦60.2 | 22.6¦58.2 | 22.5¦58.6 | 22.8¦58.0 | 22.9¦57.5 | 22.8¦57.6 | 22.9¦57.7 | 22.9¦57.5 | 23.0¦56.8 | 22.9¦57.5 | 22.7¦57.2 | 22.7¦58.2 | 22.5¦58.6 | 22.8¦57.5 | 22.5¦58.7 | 22.9¦56.7 | 22.9¦57.4 | 22.9¦57.4 | 22.3¦59.2 | 22.4¦59.2 | 24.0¦77.3 | 23.1¦60.1 | 23.3¦56.5
2025-08-28 09:13 | 22.7¦57.9 | 22.3¦58.7 | 22.6¦58.0 | 22.9¦58.0 | 22.8¦57.5 | 22.4¦59.1 | 22.7¦57.7 | 22.7¦57.5 | 23.0¦56.9 | 22.3¦59.8 | 22.4¦58.7 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.7 | 22.3¦59.5 | 22.9¦56.9 | 22.7¦57.7 | 22.8¦57.2 | 22.5¦61.1 | 22.6¦62.0 | 22.5¦60.2 | 22.6¦58.2 | 22.5¦58.6 | 22.7¦57.9 | 22.9¦57.3 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.1 | 22.8¦57.6 | 22.9¦56.8 | 22.9¦57.7 | 22.7¦57.2 | 22.7¦58.2 | 22.5¦58.6 | 22.8¦57.5 | 22.5¦58.7 | 22.8¦56.8 | 22.9¦57.5 | 22.9¦57.5 | 22.3¦59.2 | 22.4¦59.2 | 24.0¦77.4 | 23.1¦60.1 | 23.3¦56.5
2025-08-28 09:14 | 22.6¦57.9 | 22.3¦58.7 | 22.6¦58.1 | 22.9¦57.9 | 22.8¦57.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦57.7 | 22.7¦57.5 | 23.0¦57.0 | 22.3¦59.8 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.3¦59.5 | 22.8¦56.9 | 22.7¦57.7 | 22.8¦57.2 | 22.5¦61.1 | 22.6¦62.1 | 22.5¦60.2 | 22.6¦58.2 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.2 | 22.8¦57.3 | 22.8¦57.7 | 22.9¦58.2 | 22.8¦57.5 | 22.9¦56.9 | 22.9¦57.7 | 22.7¦57.2 | 22.7¦58.2 | 22.5¦58.6 | 22.8¦57.5 | 22.5¦58.9 | 22.8¦57.0 | 22.9¦57.6 | 22.9¦57.6 | 22.3¦59.2 | 22.4¦59.2 | 24.1¦77.3 | 23.1¦60.1 | 23.3¦56.5
2025-08-28 09:15 | 22.6¦57.9 | 22.3¦58.7 | 22.6¦58.1 | 22.8¦58.0 | 22.8¦57.9 | 22.4¦59.2 | 22.6¦57.7 | 22.7¦57.5 | 22.9¦57.1 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.3¦59.5 | 22.8¦57.1 | 22.7¦57.9 | 22.8¦57.3 | 22.5¦61.1 | 22.6¦62.1 | 22.5¦60.2 | 22.6¦58.3 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.2 | 22.8¦57.3 | 22.8¦57.7 | 22.9¦58.0 | 22.8¦57.5 | 22.9¦56.9 | 22.8¦57.8 | 22.7¦57.3 | 22.7¦58.3 | 22.5¦58.6 | 22.8¦57.5 | 22.5¦58.9 | 22.8¦57.1 | 22.9¦57.9 | 22.9¦57.9 | 22.3¦59.2 | 22.4¦59.2 | 24.1¦76.8 | 23.1¦60.1 | 23.3¦56.5
2025-08-28 09:16 | 22.6¦57.9 | 22.3¦58.7 | 22.6¦58.1 | 22.8¦58.0 | 22.8¦57.9 | 22.4¦59.2 | 22.6¦57.9 | 22.7¦57.5 | 22.9¦57.2 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.3¦59.5 | 22.8¦57.1 | 22.7¦57.9 | 22.8¦57.8 | 22.5¦61.1 | 22.6¦62.1 | 22.5¦60.3 | 22.6¦58.3 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.0 | 22.8¦57.2 | 22.8¦57.5 | 22.9¦58.0 | 22.8¦57.5 | 22.9¦57.0 | 22.8¦57.8 | 22.6¦57.3 | 22.7¦58.3 | 22.5¦58.6 | 22.8¦57.4 | 22.5¦59.0 | 22.8¦57.2 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.2 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.2 | 24.1¦77.2 | 23.1¦60.1 | 23.3¦56.6
2025-08-28 09:17 | 22.6¦57.9 | 22.3¦58.7 | 22.6¦58.1 | 22.8¦58.0 | 22.8¦58.0 | 22.4¦59.2 | 22.6¦57.9 | 22.7¦57.5 | 22.9¦57.3 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.5 | 22.8¦57.1 | 22.7¦57.9 | 22.8¦58.2 | 22.5¦61.2 | 22.6¦62.1 | 22.5¦60.3 | 22.6¦58.3 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.0 | 22.8¦57.2 | 22.8¦57.4 | 22.9¦57.9 | 22.8¦57.5 | 22.9¦57.0 | 22.8¦57.8 | 22.6¦57.3 | 22.7¦58.3 | 22.5¦58.6 | 22.8¦57.4 | 22.5¦59.1 | 22.8¦57.2 | 22.9¦58.1 | 22.8¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.3 | 24.1¦77.0 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.5
2025-08-28 09:18 | 22.6¦57.9 | 22.3¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.8¦58.1 | 22.8¦58.2 | 22.4¦59.2 | 22.6¦57.9 | 22.7¦57.7 | 22.9¦57.3 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.3¦59.5 | 22.8¦57.2 | 22.6¦57.9 | 22.8¦57.8 | 22.5¦61.2 | 22.6¦62.1 | 22.5¦60.4 | 22.6¦58.4 | 22.5¦58.6 | 22.7¦57.9 | 22.8¦57.2 | 22.8¦57.4 | 22.9¦57.9 | 22.8¦57.4 | 22.9¦57.0 | 22.8¦57.9 | 22.6¦57.4 | 22.7¦58.3 | 22.5¦58.8 | 22.7¦57.4 | 22.5¦59.2 | 22.8¦57.3 | 22.9¦58.2 | 22.8¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.3 | 24.1¦76.6 | 23.1¦60.1 | 23.3¦56.5
2025-08-28 09:19 | 22.6¦57.9 | 22.3¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.8¦58.2 | 22.7¦58.0 | 22.4¦59.2 | 22.6¦57.9 | 22.6¦57.7 | 22.9¦57.4 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.5 | 22.8¦57.2 | 22.6¦57.9 | 22.8¦57.6 | 22.5¦61.2 | 22.6¦62.2 | 22.5¦60.4 | 22.6¦58.4 | 22.5¦58.6 | 22.7¦57.9 | 22.8¦57.2 | 22.8¦57.4 | 22.9¦57.9 | 22.8¦57.3 | 22.9¦57.0 | 22.8¦57.9 | 22.6¦57.5 | 22.7¦58.4 | 22.5¦58.8 | 22.7¦57.4 | 22.4¦59.2 | 22.8¦57.5 | 22.9¦58.3 | 22.8¦58.0 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.3 | 24.1¦75.9 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.6
2025-08-28 09:20 | 22.6¦58.0 | 22.3¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.8¦58.2 | 22.7¦57.9 | 22.4¦59.2 | 22.6¦57.9 | 22.6¦57.7 | 22.9¦57.6 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.5 | 22.8¦57.2 | 22.6¦58.0 | 22.8¦57.3 | 22.5¦61.2 | 22.5¦62.3 | 22.5¦60.4 | 22.6¦58.4 | 22.5¦58.7 | 22.7¦57.9 | 22.7¦57.2 | 22.8¦57.4 | 22.8¦57.7 | 22.8¦57.3 | 22.9¦57.1 | 22.8¦58.0 | 22.6¦57.5 | 22.7¦58.4 | 22.5¦58.8 | 22.7¦57.4 | 22.5¦59.2 | 22.7¦57.5 | 22.9¦58.2 | 22.8¦57.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.3 | 24.2¦75.6 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.6
2025-08-28 09:21 | 22.6¦58.0 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.8¦58.2 | 22.7¦57.7 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.0 | 22.6¦57.7 | 22.9¦57.6 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.5 | 22.8¦57.3 | 22.6¦58.0 | 22.8¦57.6 | 22.5¦61.2 | 22.5¦62.3 | 22.5¦60.4 | 22.6¦58.6 | 22.5¦58.7 | 22.7¦57.9 | 22.7¦57.2 | 22.8¦57.4 | 22.8¦57.7 | 22.8¦57.3 | 22.9¦57.1 | 22.8¦58.0 | 22.6¦57.5 | 22.7¦58.4 | 22.5¦58.9 | 22.7¦57.4 | 22.4¦59.2 | 22.7¦57.6 | 22.8¦58.1 | 22.8¦58.0 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.3 | 24.2¦75.9 | 23.2¦59.9 | 23.3¦56.6
2025-08-28 09:22 | 22.6¦57.9 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.8¦58.2 | 22.7¦57.7 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.0 | 22.6¦57.7 | 22.9¦57.7 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.5 | 22.8¦57.3 | 22.6¦58.0 | 22.7¦57.4 | 22.5¦61.2 | 22.5¦62.3 | 22.5¦60.5 | 22.6¦58.6 | 22.5¦58.7 | 22.7¦57.9 | 22.7¦57.2 | 22.7¦57.3 | 22.8¦57.7 | 22.8¦57.3 | 22.8¦57.3 | 22.8¦58.0 | 22.6¦57.5 | 22.7¦58.4 | 22.5¦58.9 | 22.7¦57.4 | 22.4¦59.1 | 22.7¦57.6 | 22.8¦58.0 | 22.8¦57.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.3 | 24.2¦75.9 | 23.2¦59.9 | 23.3¦56.6
2025-08-28 09:23 | 22.6¦58.0 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.8¦58.2 | 22.7¦57.7 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.0 | 22.6¦57.8 | 22.9¦57.7 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.5 | 22.8¦57.3 | 22.6¦58.0 | 22.7¦57.3 | 22.5¦61.2 | 22.5¦62.3 | 22.5¦60.5 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.7 | 22.7¦57.9 | 22.7¦57.2 | 22.7¦57.3 | 22.8¦57.7 | 22.8¦57.3 | 22.8¦57.3 | 22.8¦58.2 | 22.6¦57.5 | 22.6¦58.5 | 22.5¦58.9 | 22.7¦57.4 | 22.4¦59.1 | 22.7¦57.7 | 22.8¦58.0 | 22.8¦57.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.3 | 24.2¦75.5 | 23.2¦59.9 | 23.3¦56.6
2025-08-28 09:24 | 22.6¦58.1 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.8¦58.2 | 22.7¦57.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.0 | 22.6¦57.8 | 22.8¦57.8 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.3¦59.7 | 22.8¦57.3 | 22.6¦58.1 | 22.7¦57.3 | 22.5¦61.2 | 22.5¦62.4 | 22.5¦60.5 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.7 | 22.7¦57.9 | 22.7¦57.2 | 22.7¦57.3 | 22.8¦57.9 | 22.7¦57.3 | 22.8¦57.4 | 22.7¦58.2 | 22.6¦57.5 | 22.6¦58.5 | 22.5¦58.9 | 22.7¦57.4 | 22.4¦59.1 | 22.7¦57.7 | 22.8¦58.0 | 22.8¦57.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.3 | 24.2¦75.4 | 23.1¦59.9 | 23.3¦56.6
2025-08-28 09:25 | 22.6¦58.2 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.8¦58.2 | 22.7¦57.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.0 | 22.6¦57.8 | 22.8¦57.8 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 22.8¦57.3 | 22.6¦58.1 | 22.7¦57.3 | 22.5¦61.2 | 22.5¦62.4 | 22.5¦60.6 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.7 | 22.7¦57.9 | 22.7¦57.2 | 22.7¦57.3 | 22.8¦57.9 | 22.7¦57.3 | 22.8¦57.4 | 22.7¦58.2 | 22.6¦57.5 | 22.6¦58.5 | 22.5¦58.9 | 22.7¦57.4 | 22.4¦59.1 | 22.7¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.3 | 24.2¦74.8 | 23.2¦59.9 | 23.3¦56.6
2025-08-28 09:26 | 22.6¦58.1 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.7¦58.3 | 22.7¦57.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.0 | 22.6¦57.8 | 22.8¦57.8 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.8¦57.3 | 22.6¦58.1 | 22.7¦57.3 | 22.5¦61.2 | 22.5¦62.4 | 22.4¦60.6 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.7 | 22.6¦57.9 | 22.7¦57.2 | 22.7¦57.3 | 22.8¦57.9 | 22.7¦57.3 | 22.8¦57.4 | 22.7¦58.2 | 22.6¦57.5 | 22.6¦58.5 | 22.5¦58.9 | 22.7¦57.4 | 22.4¦59.2 | 22.7¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.3 | 24.2¦75.3 | 23.2¦59.9 | 23.3¦56.6
2025-08-28 09:27 | 22.6¦58.1 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.7¦58.3 | 22.7¦57.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.0 | 22.6¦57.8 | 22.8¦57.8 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.7¦57.3 | 22.6¦58.1 | 22.7¦57.3 | 22.5¦61.2 | 22.5¦62.6 | 22.4¦60.6 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.7 | 22.6¦57.9 | 22.7¦57.2 | 22.7¦57.3 | 22.8¦57.9 | 22.7¦57.3 | 22.8¦57.4 | 22.7¦58.2 | 22.6¦57.5 | 22.6¦58.5 | 22.4¦58.9 | 22.7¦57.4 | 22.4¦59.2 | 22.7¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.3 | 24.3¦75.4 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.6
2025-08-28 09:28 | 22.6¦58.1 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.7¦58.3 | 22.7¦57.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.0 | 22.6¦57.9 | 22.8¦57.8 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.7¦57.3 | 22.6¦58.1 | 22.7¦57.3 | 22.5¦61.2 | 22.5¦62.6 | 22.4¦60.6 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.7 | 22.6¦57.9 | 22.7¦57.3 | 22.7¦57.3 | 22.8¦57.9 | 22.7¦57.4 | 22.8¦57.4 | 22.7¦58.2 | 22.6¦57.5 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.0 | 22.7¦57.4 | 22.4¦59.2 | 22.7¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.7¦57.8 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.3 | 24.3¦75.5 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.6
2025-08-28 09:29 | 22.6¦58.1 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.3 | 22.7¦57.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.1 | 22.6¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.7¦57.3 | 22.6¦58.1 | 22.7¦57.3 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.6 | 22.4¦60.6 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.7 | 22.6¦57.9 | 22.7¦57.3 | 22.7¦57.4 | 22.8¦57.9 | 22.7¦57.4 | 22.8¦57.4 | 22.7¦58.2 | 22.6¦57.4 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.7¦57.5 | 22.4¦59.2 | 22.7¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.7¦57.8 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 24.3¦75.4 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.6
2025-08-28 09:30 | 22.6¦58.1 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.5 | 22.7¦57.5 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.1 | 22.6¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.7¦57.3 | 22.6¦58.1 | 22.7¦57.3 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.6 | 22.4¦60.6 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.7 | 22.6¦57.9 | 22.7¦57.3 | 22.7¦57.4 | 22.8¦57.9 | 22.7¦57.4 | 22.8¦57.4 | 22.7¦58.2 | 22.6¦57.5 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.7¦57.5 | 22.4¦59.2 | 22.7¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.7¦57.8 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 24.4¦75.5 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.6
2025-08-28 09:31 | 22.6¦58.1 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.5 | 22.7¦57.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.1 | 22.6¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.3¦59.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.7¦57.4 | 22.6¦58.1 | 22.7¦57.3 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.6 | 22.4¦60.6 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.7 | 22.6¦57.9 | 22.7¦57.3 | 22.7¦57.4 | 22.8¦58.0 | 22.7¦57.4 | 22.8¦57.4 | 22.7¦58.2 | 22.5¦57.5 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.1 | 22.7¦57.5 | 22.4¦59.2 | 22.7¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.7¦57.8 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 24.4¦75.3 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.6
2025-08-28 09:32 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.5 | 22.7¦57.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.6¦58.0 | 22.8¦57.9 | 22.3¦59.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.7¦57.4 | 22.6¦58.1 | 22.7¦57.3 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.6 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.0 | 22.7¦57.3 | 22.7¦57.4 | 22.8¦58.0 | 22.7¦57.5 | 22.8¦57.4 | 22.7¦58.3 | 22.5¦57.5 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.1 | 22.7¦57.5 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.0 | 22.8¦57.8 | 22.7¦57.8 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 24.4¦75.0 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.6
2025-08-28 09:33 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.5 | 22.7¦57.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.6¦58.1 | 22.8¦57.9 | 22.3¦59.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.7¦57.4 | 22.6¦58.1 | 22.7¦57.3 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.6 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.0 | 22.7¦57.3 | 22.7¦57.4 | 22.8¦58.0 | 22.7¦57.5 | 22.8¦57.4 | 22.7¦58.3 | 22.5¦57.5 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.1 | 22.7¦57.5 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.0 | 22.8¦57.9 | 22.7¦57.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 24.4¦74.2 | 23.2¦59.9 | 23.3¦56.6
2025-08-28 09:34 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.8 | 22.7¦58.5 | 22.7¦57.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.6¦58.1 | 22.8¦57.9 | 22.3¦59.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.7¦57.4 | 22.6¦58.1 | 22.7¦57.3 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.6 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.0 | 22.7¦57.3 | 22.7¦57.4 | 22.8¦58.0 | 22.7¦57.5 | 22.8¦57.5 | 22.7¦58.3 | 22.5¦57.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.1 | 22.7¦57.5 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.0 | 22.8¦57.9 | 22.7¦57.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 24.4¦74.5 | 23.2¦59.9 | 23.3¦56.6
2025-08-28 09:35 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.8 | 22.7¦58.5 | 22.7¦57.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.1 | 22.8¦57.9 | 22.3¦59.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.7¦57.4 | 22.6¦58.2 | 22.7¦57.3 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.7 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.0 | 22.7¦57.3 | 22.7¦57.4 | 22.8¦58.0 | 22.7¦57.5 | 22.8¦57.5 | 22.7¦58.3 | 22.5¦57.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.1 | 22.7¦57.5 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.0 | 22.8¦57.9 | 22.7¦57.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 24.3¦74.4 | 23.2¦59.9 | 23.3¦56.6
2025-08-28 09:36 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦57.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.1 | 22.8¦57.9 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.7¦57.4 | 22.6¦58.2 | 22.7¦57.3 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.7 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.0 | 22.7¦57.3 | 22.7¦57.4 | 22.8¦58.0 | 22.7¦57.5 | 22.8¦57.5 | 22.7¦58.3 | 22.5¦57.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.1 | 22.7¦57.6 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.0 | 22.8¦57.9 | 22.7¦57.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 24.3¦75.1 | 23.2¦59.9 | 23.3¦56.7
2025-08-28 09:37 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦57.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.1 | 22.8¦57.9 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 22.7¦57.4 | 22.6¦58.2 | 22.7¦57.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.7 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.0 | 22.7¦57.4 | 22.7¦57.4 | 22.8¦58.0 | 22.7¦57.5 | 22.8¦57.5 | 22.7¦58.3 | 22.5¦57.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.3 | 22.6¦57.6 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.0 | 22.8¦57.9 | 22.7¦57.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 24.4¦75.1 | 23.2¦59.9 | 23.3¦56.7
2025-08-28 09:38 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦57.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.1 | 22.8¦57.9 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.7¦57.4 | 22.6¦58.2 | 22.7¦57.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.7 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.0 | 22.7¦57.4 | 22.7¦57.4 | 22.8¦58.0 | 22.7¦57.5 | 22.8¦57.5 | 22.7¦58.3 | 22.5¦57.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.3 | 22.6¦57.6 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.0 | 22.8¦57.9 | 22.7¦57.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 24.5¦75.9 | 23.2¦59.9 | 23.3¦56.7
2025-08-28 09:39 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦57.8 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.1 | 22.8¦57.9 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.7¦57.4 | 22.6¦58.4 | 22.7¦57.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.7 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.0 | 22.7¦57.4 | 22.7¦57.4 | 22.8¦58.0 | 22.7¦57.5 | 22.8¦57.5 | 22.7¦58.3 | 22.5¦57.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.3 | 22.6¦57.6 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.0 | 22.8¦57.9 | 22.7¦57.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 24.5¦75.8 | 23.2¦59.9 | 23.3¦56.7
2025-08-28 09:40 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.7¦57.8 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.1 | 22.7¦57.9 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.7¦57.4 | 22.6¦58.4 | 22.7¦57.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.7 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.0 | 22.7¦57.4 | 22.7¦57.4 | 22.8¦58.0 | 22.7¦57.5 | 22.8¦57.5 | 22.7¦58.3 | 22.5¦57.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦57.6 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦57.9 | 22.7¦57.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 24.6¦75.2 | 23.2¦59.9 | 23.3¦56.7
2025-08-28 09:41 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.6¦57.8 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.2 | 22.7¦57.9 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.7¦57.4 | 22.6¦58.4 | 22.7¦57.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.7 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.0 | 22.7¦57.4 | 22.7¦57.4 | 22.8¦58.0 | 22.7¦57.5 | 22.8¦57.5 | 22.7¦58.3 | 22.5¦57.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦57.6 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦57.9 | 22.7¦58.0 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 24.6¦74.1 | 23.2¦59.9 | 23.3¦56.7
2025-08-28 09:42 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.6¦57.8 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.2 | 22.7¦57.9 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.7¦57.4 | 22.6¦58.4 | 22.7¦57.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.0 | 22.7¦57.4 | 22.7¦57.4 | 22.8¦58.1 | 22.7¦57.5 | 22.8¦57.5 | 22.7¦58.3 | 22.5¦57.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦57.6 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.0 | 22.7¦58.0 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 24.6¦74.3 | 23.2¦59.9 | 23.3¦56.7
2025-08-28 09:43 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.6¦57.8 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.2 | 22.7¦57.9 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.7¦57.5 | 22.5¦58.4 | 22.7¦57.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.0 | 22.7¦57.4 | 22.7¦57.4 | 22.8¦58.1 | 22.7¦57.5 | 22.7¦57.5 | 22.7¦58.4 | 22.5¦57.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦57.6 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.0 | 22.7¦58.0 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 24.6¦73.9 | 23.2¦59.9 | 23.3¦56.7
2025-08-28 09:44 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.6¦57.8 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.2 | 22.7¦57.9 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.7¦57.5 | 22.5¦58.4 | 22.7¦57.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.0 | 22.6¦57.4 | 22.7¦57.4 | 22.8¦58.1 | 22.7¦57.5 | 22.7¦57.6 | 22.7¦58.4 | 22.5¦57.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦57.6 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.0 | 22.7¦58.0 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 24.7¦74.6 | 23.2¦59.9 | 23.3¦56.7
2025-08-28 09:45 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.6¦57.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.2 | 22.7¦57.9 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.7¦57.5 | 22.5¦58.4 | 22.7¦57.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.0 | 22.7¦57.4 | 22.7¦57.4 | 22.7¦58.1 | 22.7¦57.5 | 22.7¦57.6 | 22.7¦58.4 | 22.5¦57.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.6¦57.6 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.0 | 22.7¦58.0 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 24.8¦75.1 | 23.2¦59.9 | 23.3¦56.7
2025-08-28 09:46 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.6¦57.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.2 | 22.7¦57.9 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.7¦57.5 | 22.5¦58.4 | 22.7¦57.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.0 | 22.7¦57.4 | 22.7¦57.4 | 22.7¦58.1 | 22.7¦57.5 | 22.7¦57.6 | 22.7¦58.4 | 22.5¦57.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.6¦57.6 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.1 | 22.7¦58.0 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 24.9¦74.5 | 23.2¦59.9 | 23.3¦56.7
2025-08-28 09:47 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.6¦57.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.3 | 22.7¦57.9 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.7¦57.5 | 22.5¦58.4 | 22.7¦57.6 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.0 | 22.6¦57.4 | 22.7¦57.4 | 22.7¦58.1 | 22.7¦57.5 | 22.7¦57.6 | 22.7¦58.4 | 22.5¦57.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.6¦57.6 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.1 | 22.7¦58.0 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 24.9¦73.3 | 23.2¦59.9 | 23.3¦56.7
2025-08-28 09:48 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.7¦58.7 | 22.6¦58.0 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.3 | 22.7¦57.9 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 22.7¦57.5 | 22.5¦58.4 | 22.7¦57.6 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.0 | 22.6¦57.4 | 22.7¦57.4 | 22.7¦58.1 | 22.7¦57.5 | 22.7¦57.6 | 22.7¦58.4 | 22.5¦57.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.6¦57.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.1 | 22.7¦58.0 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 25.0¦74.1 | 23.2¦59.9 | 23.3¦56.7
2025-08-28 09:49 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.7¦58.7 | 22.6¦58.0 | 22.3¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦57.5 | 22.5¦58.5 | 22.7¦57.6 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.0 | 22.6¦57.6 | 22.7¦57.4 | 22.7¦58.1 | 22.7¦57.6 | 22.7¦57.6 | 22.7¦58.4 | 22.5¦57.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.6¦57.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.0 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 25.0¦74.3 | 23.2¦59.9 | 23.3¦56.7
2025-08-28 09:50 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.7¦58.7 | 22.6¦58.0 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦57.5 | 22.5¦58.5 | 22.7¦57.6 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦57.6 | 22.7¦57.4 | 22.7¦58.2 | 22.7¦57.6 | 22.7¦57.6 | 22.7¦58.4 | 22.5¦57.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.6¦57.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.2 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 25.0¦73.3 | 23.2¦59.9 | 23.3¦56.7
2025-08-28 09:51 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.0 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 22.7¦57.5 | 22.5¦58.5 | 22.7¦57.6 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦57.6 | 22.7¦57.5 | 22.7¦58.2 | 22.7¦57.6 | 22.7¦57.6 | 22.7¦58.4 | 22.5¦57.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.6¦57.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.2 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 25.0¦71.6 | 23.2¦59.9 | 23.3¦56.7
2025-08-28 09:52 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦57.5 | 22.5¦58.6 | 22.6¦57.7 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦57.6 | 22.7¦57.5 | 22.7¦58.2 | 22.7¦57.6 | 22.7¦57.6 | 22.7¦58.4 | 22.5¦57.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.6¦57.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.2 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.4 | 24.9¦71.2 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.7
2025-08-28 09:53 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦57.5 | 22.5¦58.6 | 22.6¦57.7 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦57.6 | 22.7¦57.5 | 22.7¦58.2 | 22.7¦57.6 | 22.7¦57.6 | 22.7¦58.4 | 22.5¦57.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.6¦57.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.5 | 24.8¦71.1 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.7
2025-08-28 09:54 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦57.5 | 22.5¦58.6 | 22.6¦57.7 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦57.6 | 22.7¦57.5 | 22.7¦58.2 | 22.7¦57.8 | 22.7¦57.6 | 22.7¦58.4 | 22.5¦57.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.6¦57.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.5 | 24.7¦71.8 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.7
2025-08-28 09:55 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦57.5 | 22.5¦58.7 | 22.6¦57.7 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.6¦57.6 | 22.7¦57.5 | 22.7¦58.2 | 22.7¦57.8 | 22.7¦57.6 | 22.7¦58.5 | 22.5¦57.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.6¦57.8 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.5 | 24.6¦72.6 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.7
2025-08-28 09:56 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦57.5 | 22.5¦58.7 | 22.6¦57.7 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.6¦57.6 | 22.7¦57.6 | 22.7¦58.2 | 22.7¦57.8 | 22.7¦57.6 | 22.7¦58.5 | 22.5¦57.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.6¦57.8 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.5 | 24.6¦72.5 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.7
2025-08-28 09:57 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦57.5 | 22.5¦58.7 | 22.6¦57.8 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.6¦57.6 | 22.7¦57.6 | 22.7¦58.2 | 22.7¦57.8 | 22.7¦57.6 | 22.7¦58.5 | 22.5¦57.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.6¦57.8 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.5 | 24.6¦72.9 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.7
2025-08-28 09:58 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦57.7 | 22.5¦58.7 | 22.6¦57.8 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.6¦57.6 | 22.7¦57.6 | 22.7¦58.2 | 22.7¦57.9 | 22.7¦57.6 | 22.6¦58.5 | 22.5¦57.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.6¦57.9 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.5 | 24.6¦73.0 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.7
2025-08-28 09:59 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦57.7 | 22.5¦58.8 | 22.6¦57.8 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.4 | 22.6¦57.7 | 22.7¦57.6 | 22.7¦58.3 | 22.7¦57.9 | 22.7¦57.6 | 22.6¦58.5 | 22.5¦57.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.6¦57.9 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.5 | 24.6¦73.0 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.7
2025-08-28 10:00 | 22.5¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 22.7¦57.7 | 22.5¦58.8 | 22.6¦57.8 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.6¦57.7 | 22.7¦57.6 | 22.7¦58.3 | 22.7¦57.9 | 22.7¦57.6 | 22.6¦58.5 | 22.5¦57.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.6¦57.9 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.4 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 24.5¦72.9 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.7
2025-08-28 10:01 | 22.5¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.2 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 22.7¦57.7 | 22.5¦58.8 | 22.6¦57.9 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.6¦57.7 | 22.6¦57.7 | 22.7¦58.3 | 22.7¦57.9 | 22.7¦57.6 | 22.6¦58.5 | 22.5¦57.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.0 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.4 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 24.5¦73.6 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.7
2025-08-28 10:02 | 22.5¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.2 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 22.7¦57.7 | 22.5¦58.8 | 22.6¦57.9 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.6¦57.7 | 22.7¦57.7 | 22.7¦58.3 | 22.7¦57.9 | 22.7¦57.6 | 22.6¦58.5 | 22.5¦57.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.0 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 24.5¦74.0 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.7
2025-08-28 10:03 | 22.5¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.2 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦57.7 | 22.5¦58.8 | 22.6¦57.9 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.6¦57.7 | 22.6¦57.7 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.0 | 22.7¦57.6 | 22.6¦58.5 | 22.5¦57.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.0 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.2 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 24.5¦74.3 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.7
2025-08-28 10:04 | 22.5¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.2 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 22.7¦57.7 | 22.5¦58.8 | 22.6¦57.9 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.6¦57.7 | 22.6¦57.7 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.0 | 22.7¦57.6 | 22.6¦58.5 | 22.5¦57.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.0 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.2 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 24.5¦75.1 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:05 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.2 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦57.7 | 22.5¦58.8 | 22.6¦57.9 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.6¦57.8 | 22.6¦57.7 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.0 | 22.7¦57.6 | 22.6¦58.5 | 22.5¦57.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.0 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.2 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 24.5¦74.1 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.7
2025-08-28 10:06 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.2 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦57.7 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.0 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.6¦57.8 | 22.6¦57.9 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.0 | 22.7¦57.7 | 22.6¦58.5 | 22.5¦57.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.0 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.2 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 24.5¦72.9 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:07 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.5 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.2 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦57.7 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.0 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.6¦57.8 | 22.6¦57.9 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.0 | 22.7¦57.7 | 22.6¦58.5 | 22.5¦57.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.0 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.2 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.6 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 24.5¦73.3 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:08 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.3 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦57.7 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.0 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.6¦57.8 | 22.6¦57.9 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.0 | 22.7¦57.7 | 22.6¦58.5 | 22.5¦57.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.0 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.2 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.6 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 24.5¦73.3 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.7
2025-08-28 10:09 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.5 | 22.5¦58.3 | 22.7¦58.3 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦57.7 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.0 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.6¦57.8 | 22.6¦57.9 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.0 | 22.7¦57.7 | 22.6¦58.5 | 22.5¦57.9 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.0 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.2 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.6 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 24.5¦73.5 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.7
2025-08-28 10:10 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.3 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦57.7 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.6¦57.9 | 22.6¦57.9 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.0 | 22.7¦57.7 | 22.6¦58.5 | 22.5¦57.9 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.1 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.2 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.6 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 24.6¦73.3 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.7
2025-08-28 10:11 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.5 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.3 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦57.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.2 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.6¦57.9 | 22.6¦57.9 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.0 | 22.7¦57.7 | 22.6¦58.5 | 22.5¦57.9 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.1 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.2 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 24.6¦73.3 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.7
2025-08-28 10:12 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.3 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦57.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.2 | 22.5¦61.4 | 22.5¦63.0 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.6¦57.9 | 22.6¦57.9 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.1 | 22.7¦57.7 | 22.6¦58.5 | 22.5¦58.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.1 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.2 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 24.7¦73.3 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:13 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.3 | 22.7¦58.3 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦57.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.2 | 22.5¦61.4 | 22.5¦63.0 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.6¦57.9 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.1 | 22.7¦57.7 | 22.6¦58.5 | 22.5¦58.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.1 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 24.7¦71.7 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:14 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.5 | 22.5¦58.3 | 22.7¦58.3 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦57.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.2 | 22.5¦61.4 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.6¦57.9 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.7¦57.7 | 22.6¦58.5 | 22.5¦58.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.1 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 24.8¦72.4 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.7
2025-08-28 10:15 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.5 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.3 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦57.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.2 | 22.5¦61.4 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.7¦57.7 | 22.6¦58.5 | 22.5¦58.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.1 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 24.9¦71.2 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:16 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.5 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.3 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦57.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.2 | 22.5¦61.4 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.7¦57.7 | 22.6¦58.5 | 22.5¦58.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.1 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 24.9¦72.0 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:17 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.5 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.3 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.7¦57.7 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.2 | 22.5¦61.4 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.7¦57.7 | 22.6¦58.5 | 22.5¦58.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.1 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 24.9¦72.0 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:18 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.3 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.7¦57.8 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.2 | 22.5¦61.4 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.7¦57.7 | 22.6¦58.5 | 22.5¦58.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.1 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 25.0¦70.8 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:19 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.3 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 22.7¦57.8 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.2 | 22.5¦61.4 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦57.7 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.1 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 25.0¦70.6 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:20 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.7¦58.3 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.7¦57.8 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.5¦61.4 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦57.7 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.1 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 25.0¦69.3 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:21 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.7¦58.4 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.7¦57.8 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.5¦61.4 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦57.7 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.1 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 25.0¦68.4 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:22 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.7¦58.4 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.7¦57.8 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.5¦61.4 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦57.7 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.1 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 25.0¦69.3 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:23 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.7¦58.4 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.7¦57.8 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.5¦61.4 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦57.8 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 25.0¦69.8 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:24 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.7¦58.4 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.7¦57.8 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.5¦61.4 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦57.8 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 25.1¦70.8 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:25 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.4¦58.3 | 22.7¦58.4 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.7¦57.8 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.5¦61.4 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.7¦57.8 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 25.2¦70.8 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:26 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.7¦58.4 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.7¦57.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.3 | 22.5¦61.4 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.6 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.7¦57.8 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 25.3¦71.2 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:27 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.7¦58.4 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.7¦57.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.3 | 22.5¦61.4 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦57.8 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.5 | 25.4¦71.3 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:28 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.7¦58.4 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.7¦57.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.3 | 22.5¦61.4 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.6 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦57.8 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.5 | 25.4¦71.4 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:29 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.7¦57.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.3 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.6 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦57.8 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 25.5¦70.7 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:30 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.3 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.7¦57.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.3 | 22.5¦61.4 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦57.8 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 25.5¦70.6 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:31 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.3 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.7¦57.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.4 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦57.8 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.0 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 25.6¦70.4 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:32 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.3 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.7¦57.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.4 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.6 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.2 | 22.7¦57.8 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.1 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.5 | 25.6¦70.9 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:33 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦58.3 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.7¦57.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.2 | 22.7¦57.8 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.1 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.5 | 25.7¦70.2 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:34 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦58.3 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦59.9 | 22.7¦57.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.6 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.7¦57.8 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.1 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.5 | 25.7¦70.7 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:35 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.3 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦59.9 | 22.7¦57.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.7¦57.8 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.1 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.5 | 25.7¦68.4 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:36 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦58.3 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦59.9 | 22.7¦57.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.7¦57.8 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.1 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.5 | 25.6¦68.4 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:37 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦59.9 | 22.7¦57.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.7¦57.8 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.1 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 25.6¦68.4 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:38 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦59.9 | 22.7¦57.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.0 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.1 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.5 | 25.6¦67.2 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:39 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦57.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.0 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.1 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.5 | 25.5¦67.8 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:40 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦57.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.0 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.1 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.5 | 25.5¦68.0 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:41 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦59.9 | 22.7¦57.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.0 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.1 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.5 | 25.5¦67.6 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:42 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦59.9 | 22.7¦57.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.0 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.1 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.5 | 25.5¦67.9 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:43 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦59.9 | 22.7¦57.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.0 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.1 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.5 | 25.5¦68.4 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:44 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦59.9 | 22.7¦57.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.0 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.1 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.5 | 25.5¦67.2 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:45 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦59.9 | 22.7¦58.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.0 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.1 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 25.5¦67.9 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:46 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.0 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.1 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.5 | 25.5¦68.7 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:47 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦59.9 | 22.7¦58.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.0 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.1 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.5 | 25.5¦68.6 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:48 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦59.9 | 22.7¦58.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.0 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.1 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 25.5¦68.2 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:49 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.0 | 22.6¦58.8 | 22.5¦58.2 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 25.5¦68.1 | 23.2¦60.1 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:50 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦58.2 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 25.6¦68.3 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:51 | 22.5¦58.9 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦58.2 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 25.6¦69.1 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:52 | 22.5¦58.9 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦58.2 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 25.6¦68.4 | 23.2¦60.2 | 23.4¦56.8
2025-08-28 10:53 | 22.5¦58.9 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦58.2 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 25.7¦69.8 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:54 | 22.5¦58.9 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦58.2 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 25.7¦70.1 | 23.2¦60.2 | 23.4¦56.8
2025-08-28 10:55 | 22.5¦58.9 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦58.2 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 25.7¦70.4 | 23.2¦60.2 | 23.4¦56.8
2025-08-28 10:56 | 22.5¦58.9 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.4¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦58.2 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 25.8¦70.0 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 10:57 | 22.5¦58.9 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦58.2 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 25.8¦69.9 | 23.2¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-28 10:58 | 22.5¦58.9 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦58.2 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 25.8¦69.4 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 10:59 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.2 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦58.2 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 25.8¦69.1 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:00 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.8 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.2 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦58.2 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 25.8¦68.8 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:01 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.8 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.2 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 25.9¦69.5 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:02 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.8 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.2 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 25.9¦69.6 | 23.2¦60.2 | 23.4¦56.8
2025-08-28 11:03 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.8 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.2 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 26.0¦70.1 | 23.2¦60.2 | 23.4¦56.8
2025-08-28 11:04 | 22.5¦58.9 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.8 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.2 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 26.0¦69.5 | 23.2¦60.2 | 23.4¦56.8
2025-08-28 11:05 | 22.5¦58.9 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.8 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.2 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 26.1¦68.9 | 23.2¦60.2 | 23.4¦56.8
2025-08-28 11:06 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.8 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.2 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.7 | 26.1¦68.0 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:07 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.8 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.2 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.7 | 26.1¦67.6 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:08 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.2 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 26.1¦68.6 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:09 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.2 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.7 | 26.1¦68.0 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:10 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.2 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 26.1¦68.9 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:11 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.2 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 26.2¦68.9 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:12 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.2 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.7 | 26.2¦68.4 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:13 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.2 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 26.2¦69.1 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:14 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.2 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 26.2¦68.0 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:15 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.2 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 26.1¦67.5 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:16 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.2 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 26.1¦67.4 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:17 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.2 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 26.1¦67.6 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:18 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.2 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 26.2¦68.0 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:19 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.2 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 26.3¦67.6 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:20 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.7 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.2 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.7 | 26.4¦68.0 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:21 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.7 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.2 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.7 | 26.5¦67.4 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:22 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.7 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 26.5¦67.3 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:23 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.7 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 26.5¦67.7 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:24 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.7 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 26.4¦68.0 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:25 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.8 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 26.4¦67.7 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:26 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.8 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.7 | 26.4¦68.0 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:27 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.8 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 26.5¦68.2 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:28 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.8 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 26.5¦67.7 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:29 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.8 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 26.5¦68.0 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:30 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.8 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 26.4¦67.0 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:31 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.8 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 26.4¦67.0 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:32 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.8 | 22.7¦59.0 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 26.3¦67.5 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:33 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 26.3¦67.8 | 23.2¦60.2 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:34 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 26.2¦68.2 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:35 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 26.2¦68.6 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:36 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.7 | 26.2¦69.3 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:37 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 26.2¦69.2 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:38 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.4¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 26.3¦69.3 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:39 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 26.3¦69.0 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:40 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.7 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 26.3¦68.6 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:41 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 26.3¦69.1 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:42 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.8 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 26.3¦69.7 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:43 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.8 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 26.3¦68.0 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:44 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.8 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 26.2¦68.7 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:45 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.2¦69.8 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:46 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.3¦69.5 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:47 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.2¦70.0 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:48 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.2¦69.6 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:49 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.8 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.3¦70.0 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:50 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.8 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.3¦70.3 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:51 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.3¦70.3 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:52 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.3¦70.6 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:53 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.3¦70.1 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 11:54 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.3¦69.5 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:55 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.2 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.3¦69.6 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:56 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.3¦69.9 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 11:57 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.3¦70.5 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 11:58 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.3¦70.9 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 11:59 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.5 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.3¦70.3 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 12:00 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.3 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.4¦70.6 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 12:01 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.5 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.4¦70.9 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:02 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.5 | 22.3¦60.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.4¦70.9 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 12:03 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.5 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.5¦70.6 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 12:04 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.7¦59.5 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.5¦69.8 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 12:05 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.4¦69.8 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 12:06 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.4¦70.6 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 12:07 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.5 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.4¦70.3 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:08 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.5 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.4¦70.5 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 12:09 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.5 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.4¦71.1 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 12:10 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.4¦70.8 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 12:11 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.4¦70.6 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 12:12 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.4 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.4¦70.1 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:13 | 22.5¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.5 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.4¦69.9 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 12:14 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.5 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.4¦70.2 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 12:15 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.5 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.4¦70.6 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 12:16 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.5 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.4¦70.2 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 12:17 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.5 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.4¦70.3 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 12:18 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.5 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.4¦70.1 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 12:19 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.5 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.4¦70.0 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 12:20 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.5 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.4¦70.8 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 12:21 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.5¦70.8 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.0
2025-08-28 12:22 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.5¦69.9 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:23 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.5¦70.5 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:24 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.5¦70.6 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:25 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.5¦70.6 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:26 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.5¦71.0 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:27 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.6 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.4 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.5¦70.3 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:28 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.6 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.5¦70.5 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:29 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.6 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.5¦70.0 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:30 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.6 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.4 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.5¦70.0 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:31 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.6 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.5¦70.3 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:32 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.6 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.2 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.5¦70.8 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:33 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.5¦70.8 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:34 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.4 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.5¦70.5 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:35 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 26.5¦70.1 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:36 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 26.5¦70.9 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:37 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 26.5¦70.3 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:38 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 26.5¦69.3 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:39 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 26.5¦69.4 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:40 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 26.5¦69.5 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:41 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 26.5¦69.4 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:42 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 26.5¦69.9 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:43 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 26.5¦70.0 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:44 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 26.5¦70.2 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:45 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 26.5¦70.0 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:46 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 26.5¦69.9 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:47 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 26.5¦70.3 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:48 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 26.5¦70.6 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:49 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 26.6¦70.7 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:50 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.5 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 26.6¦70.8 | 23.2¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:51 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.5 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 26.6¦70.6 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:52 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.5 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 26.6¦69.8 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:53 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 26.6¦69.9 | 23.2¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:54 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.6¦70.4 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:55 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.5 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.6¦69.7 | 23.2¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:56 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.6¦70.3 | 23.2¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:57 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.5 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.7¦70.3 | 23.2¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:58 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.5 | 22.4¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.7¦69.7 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-28 12:59 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.7¦69.4 | 23.2¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 13:00 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.9 | 22.8¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 26.7¦70.0 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 13:01 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.7¦70.3 | 23.2¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 13:02 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.7¦70.3 | 23.2¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 13:03 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.6¦59.9 | 22.8¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.8¦71.4 | 23.2¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 13:04 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.9 | 22.8¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.8¦70.1 | 23.2¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 13:05 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.8¦70.8 | 23.2¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 13:06 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦60.0 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.8¦70.7 | 23.2¦60.3 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:07 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦60.0 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.8¦70.2 | 23.2¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 13:08 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦60.0 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 26.8¦69.8 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 13:09 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦60.0 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.8¦70.8 | 23.2¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 13:10 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.8¦71.3 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:11 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.3¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.8¦72.1 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 13:12 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦60.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.8¦72.9 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 13:13 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦60.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.8¦73.3 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:14 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.8¦73.2 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 13:15 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦60.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.5 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.8¦72.7 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:16 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦60.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.8¦73.1 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:17 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦60.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.7¦72.6 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:18 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.7¦72.2 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:19 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.7¦72.7 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:20 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.5¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.7¦72.2 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:21 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.6¦72.5 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 13:22 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.7¦73.0 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:23 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.6¦72.8 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 13:24 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.6¦72.8 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:25 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.6¦73.0 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:26 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 26.6¦72.5 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:27 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.6¦71.5 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:28 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.6¦71.7 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 13:29 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦60.1 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.5¦72.2 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:30 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦60.1 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.5¦73.0 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 13:31 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.7¦58.9 | 22.4¦60.0 | 22.6¦60.1 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 26.5¦72.2 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:32 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦60.1 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 26.5¦72.2 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:33 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 26.6¦72.4 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 13:34 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.5¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 26.6¦72.5 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 13:35 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 26.6¦72.3 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.1
2025-08-28 13:36 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 26.6¦72.6 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:37 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 26.5¦72.5 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:38 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 26.5¦72.8 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:39 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 26.5¦72.2 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:40 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦60.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 26.5¦72.2 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:41 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.7¦60.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 26.5¦73.1 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:42 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 26.5¦73.5 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:43 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 26.5¦73.7 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:44 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 26.5¦74.0 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:45 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 26.6¦74.2 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:46 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.4¦60.0 | 22.6¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 26.6¦73.9 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:47 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦60.1 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 26.8¦73.6 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:48 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦60.1 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 26.9¦73.5 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:49 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦60.1 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 27.2¦73.0 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:50 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.4¦60.0 | 22.6¦60.1 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 27.3¦72.5 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:51 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦60.1 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 27.4¦71.9 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:52 | 22.5¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦60.1 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 27.4¦71.4 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:53 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦60.1 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 27.4¦71.4 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:54 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦60.1 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 27.4¦70.8 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:55 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦60.1 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 27.5¦70.6 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:56 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦60.1 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 27.4¦71.7 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:57 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦60.1 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.4¦71.7 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:58 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦60.1 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.5¦71.2 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 13:59 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦60.1 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.5¦69.7 | 23.3¦60.5 | 23.4¦57.2
2025-08-28 14:00 | 22.5¦59.3 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.3¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.6¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.0 | 27.5¦69.9 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.2
2025-08-28 14:01 | 22.5¦61.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.4¦64.1 | 22.5¦60.7 | 22.5¦61.4 | 22.7¦62.6 | 22.4¦67.1 | 22.4¦61.6 | 22.4¦61.2 | 22.5¦63.0 | 22.4¦60.4 | 22.7¦60.6 | 22.5¦61.1 | 22.7¦59.0 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.6 | 22.5¦63.7 | 22.6¦60.7 | 22.6¦59.3 | 22.6¦62.0 | 22.7¦61.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.8 | 22.5¦61.1 | 22.6¦61.6 | 22.5¦61.8 | 22.7¦59.0 | 22.5¦61.8 | 22.6¦61.9 | 22.8¦59.2 | 22.7¦61.9 | 22.4¦60.4 | 22.4¦62.9 | 27.4¦70.4 | 23.3¦65.6 | 23.4¦57.2
2025-08-28 14:02 | 22.6¦62.1 | 22.4¦61.0 | 22.5¦62.3 | 22.7¦62.7 | 22.7¦61.8 | 22.4¦63.1 | 22.5¦63.0 | 22.5¦63.0 | 22.7¦63.3 | 22.3¦63.7 | 22.4¦62.3 | 22.4¦62.7 | 22.4¦63.1 | 22.4¦61.8 | 22.7¦62.5 | 22.5¦62.4 | 22.7¦61.3 | 22.6¦63.5 | 22.5¦65.8 | 22.4¦63.0 | 22.5¦62.5 | 22.6¦60.2 | 22.6¦62.8 | 22.7¦62.1 | 22.7¦61.8 | 22.8¦63.0 | 22.7¦62.3 | 22.7¦62.2 | 22.7¦62.9 | 22.5¦61.6 | 22.6¦62.7 | 22.5¦62.5 | 22.7¦62.4 | 22.5¦62.3 | 22.6¦63.5 | 22.7¦62.1 | 22.7¦61.9 | 22.3¦61.1 | 22.4¦63.0 | 27.4¦71.1 | 23.1¦64.3 | 23.4¦57.9
2025-08-28 14:03 | 22.4¦60.6 | 22.3¦59.4 | 22.4¦61.3 | 22.6¦61.4 | 22.6¦61.4 | 22.1¦59.9 | 22.4¦60.5 | 22.4¦60.8 | 22.6¦60.9 | 21.6¦60.5 | 22.3¦61.1 | 22.3¦60.9 | 22.3¦61.6 | 22.2¦59.9 | 22.6¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.6¦61.1 | 22.4¦62.5 | 22.4¦64.2 | 22.2¦61.0 | 22.5¦61.3 | 22.4¦60.0 | 22.5¦60.7 | 22.5¦59.8 | 22.6¦60.5 | 22.7¦61.6 | 22.6¦60.7 | 22.6¦60.9 | 22.5¦61.1 | 22.3¦59.8 | 22.4¦61.2 | 22.3¦61.5 | 22.6¦61.1 | 22.3¦61.5 | 22.4¦61.1 | 22.7¦61.5 | 22.5¦58.7 | 22.1¦59.0 | 22.2¦60.3 | 27.4¦71.4 | 22.7¦60.7 | 23.3¦58.0
2025-08-28 14:04 | 22.1¦58.8 | 22.1¦58.5 | 22.2¦59.0 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.1 | 21.7¦58.2 | 22.3¦59.6 | 22.2¦59.9 | 22.4¦59.4 | 21.0¦59.4 | 22.0¦59.4 | 22.0¦59.2 | 22.0¦59.9 | 22.0¦58.5 | 22.3¦58.7 | 22.1¦58.7 | 22.4¦58.7 | 22.2¦61.2 | 22.2¦62.7 | 21.9¦59.7 | 22.3¦59.3 | 22.2¦58.4 | 22.2¦58.3 | 22.3¦57.9 | 22.4¦58.2 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.7 | 22.4¦58.6 | 22.2¦59.5 | 21.9¦58.5 | 22.2¦59.7 | 22.0¦60.0 | 22.3¦59.0 | 22.0¦59.8 | 22.2¦60.1 | 22.5¦58.8 | 22.3¦58.1 | 21.7¦58.0 | 21.8¦58.8 | 27.4¦71.2 | 22.1¦59.3 | 23.1¦56.6
2025-08-28 14:05 | 21.8¦58.2 | 22.0¦57.4 | 22.0¦57.9 | 22.1¦58.2 | 22.2¦57.7 | 21.4¦59.0 | 22.0¦57.9 | 21.9¦58.0 | 22.1¦57.7 | 20.7¦60.8 | 21.7¦58.5 | 21.6¦59.1 | 21.8¦59.1 | 21.8¦58.4 | 22.0¦57.8 | 21.9¦57.9 | 22.2¦57.9 | 22.0¦60.1 | 22.0¦61.6 | 21.8¦59.6 | 22.0¦58.2 | 22.0¦57.6 | 21.9¦58.3 | 22.0¦57.6 | 22.1¦57.6 | 22.2¦58.3 | 22.0¦58.1 | 22.1¦57.7 | 21.9¦58.7 | 21.7¦58.0 | 21.8¦58.7 | 21.7¦59.0 | 21.9¦58.3 | 21.7¦58.8 | 21.8¦58.1 | 22.2¦57.8 | 22.1¦57.7 | 21.5¦58.4 | 21.6¦58.8 | 27.4¦71.6 | 21.9¦60.4 | 22.9¦55.6
2025-08-28 14:06 | 21.7¦58.3 | 21.8¦57.3 | 21.8¦58.0 | 22.0¦58.3 | 22.0¦57.7 | 21.3¦59.2 | 21.8¦57.7 | 21.7¦58.2 | 22.0¦58.2 | 20.7¦60.9 | 21.5¦58.6 | 21.5¦59.2 | 21.6¦59.2 | 21.7¦58.4 | 21.9¦57.9 | 21.7¦58.2 | 22.0¦57.4 | 21.9¦60.1 | 21.8¦61.9 | 21.6¦60.0 | 21.9¦58.1 | 21.8¦57.7 | 21.7¦58.3 | 21.8¦57.8 | 22.0¦57.4 | 21.9¦58.5 | 21.7¦58.2 | 21.9¦57.9 | 21.8¦58.7 | 21.5¦58.2 | 21.7¦59.0 | 21.6¦58.9 | 21.7¦58.3 | 21.6¦58.8 | 21.7¦58.6 | 22.0¦58.0 | 22.0¦58.0 | 21.4¦58.8 | 21.5¦59.0 | 27.6¦71.2 | 22.0¦60.5 | 22.9¦55.6
2025-08-28 14:07 | 21.6¦58.4 | 21.8¦57.6 | 21.7¦58.3 | 21.8¦58.7 | 21.9¦57.9 | 21.2¦59.4 | 21.7¦57.9 | 21.7¦58.3 | 21.9¦58.3 | 20.8¦60.8 | 21.5¦58.6 | 21.5¦59.4 | 21.6¦59.2 | 21.6¦58.8 | 21.8¦58.0 | 21.7¦58.3 | 21.8¦57.8 | 21.8¦60.3 | 21.7¦62.1 | 21.6¦60.2 | 21.8¦58.3 | 21.7¦57.9 | 21.7¦58.4 | 21.8¦57.9 | 21.9¦57.6 | 21.8¦58.7 | 21.7¦58.2 | 21.9¦58.1 | 21.7¦58.9 | 21.5¦58.3 | 21.6¦59.1 | 21.5¦58.9 | 21.7¦58.4 | 21.6¦58.8 | 21.6¦58.9 | 21.9¦58.1 | 21.9¦58.1 | 21.4¦58.9 | 21.3¦59.2 | 27.7¦70.5 | 22.0¦60.5 | 22.9¦55.5
2025-08-28 14:08 | 21.5¦58.5 | 21.7¦57.7 | 21.7¦58.5 | 21.8¦58.8 | 21.8¦58.0 | 21.2¦60.0 | 21.6¦58.0 | 21.6¦58.3 | 21.8¦58.2 | 20.7¦62.0 | 21.4¦58.7 | 21.4¦59.6 | 21.5¦59.6 | 21.5¦59.0 | 21.8¦58.0 | 21.6¦58.7 | 21.8¦57.8 | 21.7¦60.5 | 21.7¦62.3 | 21.5¦60.9 | 21.7¦58.4 | 21.7¦58.1 | 21.7¦58.4 | 21.8¦57.9 | 21.8¦57.7 | 21.8¦58.7 | 21.7¦58.1 | 21.8¦58.1 | 21.7¦58.8 | 21.5¦58.6 | 21.6¦59.2 | 21.5¦59.0 | 21.7¦58.4 | 21.5¦58.8 | 21.6¦58.9 | 21.8¦58.2 | 21.9¦58.5 | 21.4¦59.9 | 21.3¦59.5 | 27.7¦71.5 | 22.0¦61.0 | 22.9¦55.5
2025-08-28 14:09 | 21.4¦60.4 | 21.7¦58.7 | 21.6¦58.9 | 21.7¦59.4 | 21.8¦58.3 | 21.0¦62.7 | 21.5¦59.1 | 21.5¦59.7 | 21.6¦60.9 | 20.6¦65.5 | 21.3¦60.7 | 21.4¦60.8 | 21.3¦61.6 | 21.4¦61.3 | 21.6¦59.7 | 21.5¦60.3 | 21.7¦58.3 | 21.7¦61.3 | 21.6¦63.1 | 21.4¦61.8 | 21.6¦59.6 | 21.6¦59.7 | 21.6¦59.2 | 21.7¦58.9 | 21.8¦58.1 | 21.8¦58.9 | 21.7¦58.6 | 21.7¦59.3 | 21.6¦60.4 | 21.4¦59.9 | 21.5¦60.5 | 21.3¦60.4 | 21.6¦58.9 | 21.3¦61.0 | 21.4¦61.2 | 21.8¦58.7 | 21.8¦59.7 | 21.2¦60.4 | 21.1¦61.8 | 27.8¦72.1 | 21.9¦63.9 | 22.7¦56.5
2025-08-28 14:10 | 21.1¦59.8 | 21.5¦58.6 | 21.5¦59.8 | 21.6¦60.3 | 21.6¦59.7 | 20.6¦59.6 | 21.3¦58.5 | 21.3¦58.9 | 21.5¦58.9 | 20.1¦60.2 | 21.0¦60.3 | 21.1¦59.8 | 21.1¦60.6 | 21.2¦59.0 | 21.4¦59.5 | 21.4¦59.4 | 21.6¦59.5 | 21.6¦61.6 | 21.5¦63.1 | 21.2¦59.9 | 21.5¦59.9 | 21.3¦59.2 | 21.4¦59.2 | 21.5¦58.8 | 21.6¦59.2 | 21.6¦60.0 | 21.5¦59.3 | 21.5¦59.3 | 21.4¦60.2 | 21.1¦58.6 | 21.3¦60.5 | 20.9¦60.8 | 21.5¦59.5 | 21.0¦60.5 | 21.1¦60.0 | 21.7¦60.0 | 21.6¦57.8 | 20.9¦58.4 | 20.8¦58.8 | 27.8¦71.4 | 21.4¦60.0 | 22.5¦56.8
2025-08-28 14:11 | 20.9¦58.4 | 21.3¦57.2 | 21.2¦58.3 | 21.4¦58.3 | 21.4¦57.9 | 20.2¦58.4 | 21.1¦58.3 | 21.0¦58.1 | 21.2¦57.6 | 19.5¦59.9 | 20.6¦59.1 | 20.8¦59.1 | 20.7¦59.4 | 20.9¦57.8 | 21.0¦58.0 | 21.1¦57.4 | 21.4¦57.8 | 21.4¦59.9 | 21.2¦61.3 | 20.9¦59.1 | 21.2¦58.4 | 21.0¦57.6 | 21.1¦57.8 | 21.3¦57.2 | 21.4¦57.4 | 21.4¦58.7 | 21.1¦57.7 | 21.1¦58.1 | 21.1¦58.8 | 20.8¦57.8 | 20.9¦59.1 | 20.6¦59.6 | 21.2¦58.1 | 20.6¦59.5 | 20.8¦58.5 | 21.4¦58.1 | 21.3¦56.9 | 20.6¦57.9 | 20.4¦58.3 | 27.8¦70.5 | 20.8¦59.3 | 22.3¦55.3
2025-08-28 14:12 | 20.5¦58.1 | 21.0¦56.9 | 20.9¦57.1 | 21.1¦57.5 | 21.1¦56.6 | 19.7¦63.1 | 20.8¦57.2 | 20.7¦58.0 | 20.8¦58.0 | 19.0¦66.5 | 20.2¦59.4 | 20.5¦58.9 | 20.4¦59.8 | 20.7¦58.7 | 20.6¦58.1 | 20.8¦58.8 | 21.1¦56.7 | 21.2¦59.1 | 20.9¦61.0 | 20.6¦61.3 | 20.8¦57.9 | 20.7¦57.4 | 20.8¦57.5 | 20.9¦57.3 | 21.0¦56.4 | 21.0¦57.5 | 20.8¦57.3 | 20.8¦57.2 | 20.6¦58.4 | 20.5¦58.0 | 20.5¦58.6 | 20.1¦59.4 | 20.8¦57.3 | 20.1¦59.7 | 20.3¦58.7 | 21.1¦57.1 | 20.9¦58.9 | 20.4¦59.5 | 20.1¦60.8 | 27.8¦70.3 | 20.6¦62.3 | 21.9¦54.8
2025-08-28 14:13 | 20.1¦61.3 | 20.8¦58.9 | 20.6¦59.6 | 20.8¦60.0 | 20.8¦58.3 | 19.6¦67.1 | 20.6¦58.9 | 20.4¦60.2 | 20.4¦62.3 | 18.9¦71.8 | 19.9¦61.7 | 20.5¦61.1 | 20.1¦62.3 | 20.5¦61.4 | 20.3¦60.7 | 20.6¦61.6 | 20.7¦58.9 | 20.9¦61.2 | 20.7¦63.3 | 20.5¦64.5 | 20.6¦60.5 | 20.6¦59.9 | 20.6¦61.4 | 20.7¦62.2 | 20.8¦58.8 | 20.7¦59.7 | 20.5¦59.6 | 20.4¦60.5 | 20.5¦61.3 | 20.2¦60.5 | 20.2¦61.2 | 19.8¦62.4 | 20.5¦59.2 | 19.9¦62.2 | 20.0¦62.7 | 20.8¦59.0 | 20.7¦62.8 | 20.3¦62.0 | 19.8¦66.0 | 27.8¦69.7 | 20.6¦67.6 | 21.9¦56.4
2025-08-28 14:14 | 20.1¦64.0 | 20.8¦61.1 | 20.5¦63.9 | 20.7¦64.2 | 20.7¦63.4 | 20.1¦67.7 | 20.7¦65.6 | 20.5¦66.0 | 20.5¦66.7 | 19.5¦71.2 | 20.0¦64.6 | 20.4¦63.5 | 20.2¦65.2 | 20.5¦64.4 | 20.5¦65.6 | 20.8¦65.6 | 20.7¦63.3 | 20.8¦63.3 | 20.6¦66.9 | 20.7¦66.1 | 20.5¦63.6 | 20.5¦62.3 | 20.7¦65.4 | 20.8¦65.7 | 20.6¦63.2 | 20.7¦64.4 | 20.6¦65.7 | 20.5¦64.2 | 20.5¦65.2 | 20.4¦64.2 | 20.3¦64.7 | 19.8¦64.9 | 20.5¦65.4 | 20.0¦64.9 | 20.2¦66.8 | 20.7¦66.7 | 21.1¦65.4 | 20.4¦63.8 | 20.3¦68.4 | 27.8¦69.5 | 21.2¦68.5 | 22.0¦57.4
2025-08-28 14:15 | 20.5¦66.4 | 20.9¦61.5 | 20.8¦65.6 | 21.0¦65.8 | 21.0¦65.6 | 20.7¦67.1 | 21.3¦66.5 | 21.1¦67.0 | 21.2¦67.4 | 20.1¦70.5 | 20.3¦66.0 | 20.6¦65.7 | 20.4¦66.2 | 20.6¦64.6 | 21.0¦66.1 | 21.1¦66.5 | 21.1¦65.1 | 20.9¦64.3 | 20.9¦68.5 | 21.2¦67.6 | 20.8¦65.6 | 20.7¦63.6 | 21.2¦66.6 | 21.3¦66.6 | 21.1¦65.5 | 21.1¦66.6 | 21.0¦67.2 | 21.1¦65.8 | 20.9¦66.8 | 21.0¦66.0 | 20.8¦66.9 | 20.2¦66.7 | 20.9¦66.3 | 20.3¦66.6 | 20.8¦67.6 | 21.1¦67.3 | 21.9¦66.0 | 20.6¦65.0 | 20.8¦67.2 | 27.8¦69.8 | 22.2¦68.3 | 22.1¦57.7
2025-08-28 14:16 | 20.9¦67.5 | 21.1¦63.5 | 21.3¦66.3 | 21.7¦67.1 | 21.6¦66.2 | 21.5¦67.4 | 22.0¦66.8 | 21.7¦67.1 | 21.8¦67.5 | 21.0¦70.0 | 20.9¦66.7 | 21.0¦67.1 | 20.8¦67.4 | 20.9¦65.9 | 21.8¦66.5 | 21.9¦67.1 | 21.7¦65.5 | 21.1¦66.4 | 21.5¦69.7 | 21.7¦68.3 | 21.3¦66.9 | 21.1¦65.1 | 21.7¦67.0 | 21.8¦67.1 | 21.7¦65.8 | 21.6¦67.4 | 21.5¦67.1 | 21.6¦65.9 | 21.6¦67.5 | 21.6¦66.4 | 21.2¦67.9 | 20.8¦67.5 | 21.5¦67.2 | 20.9¦67.3 | 21.6¦68.0 | 21.6¦67.7 | 22.5¦66.4 | 20.9¦65.8 | 21.5¦68.7 | 27.7¦69.6 | 23.0¦67.8 | 22.4¦59.6
2025-08-28 14:17 | 21.5¦68.3 | 21.4¦64.3 | 21.9¦67.0 | 22.3¦67.2 | 22.4¦67.4 | 21.7¦65.5 | 22.6¦66.5 | 22.4¦67.3 | 22.4¦67.9 | 21.4¦68.3 | 21.4¦66.9 | 21.5¦67.4 | 21.3¦67.8 | 21.2¦66.2 | 22.7¦66.3 | 22.4¦67.7 | 22.6¦66.0 | 21.4¦67.0 | 21.9¦70.3 | 22.2¦68.3 | 21.8¦67.9 | 21.4¦65.5 | 22.2¦67.6 | 22.5¦67.1 | 22.4¦66.1 | 22.3¦67.6 | 22.2¦67.2 | 22.5¦66.5 | 22.4¦67.5 | 22.3¦66.3 | 21.8¦68.0 | 21.5¦67.8 | 22.2¦67.1 | 21.5¦67.5 | 22.2¦68.3 | 22.2¦69.1 | 23.4¦66.2 | 21.2¦66.3 | 21.8¦65.8 | 27.7¦69.7 | 23.3¦66.5 | 22.5¦60.7
2025-08-28 14:18 | 22.1¦68.4 | 21.6¦65.2 | 22.4¦67.2 | 23.0¦67.2 | 23.0¦66.5 | 22.0¦65.8 | 23.1¦65.8 | 23.0¦66.9 | 23.2¦67.3 | 21.8¦67.4 | 22.0¦67.1 | 21.9¦67.7 | 21.7¦68.1 | 21.6¦67.0 | 23.4¦65.9 | 23.1¦67.3 | 23.3¦65.7 | 21.8¦68.0 | 22.3¦70.8 | 22.5¦67.9 | 22.4¦68.2 | 21.8¦66.2 | 22.9¦67.7 | 23.0¦67.0 | 22.9¦66.1 | 22.8¦67.5 | 22.8¦67.8 | 23.3¦66.0 | 23.0¦67.3 | 22.8¦66.4 | 22.5¦67.8 | 22.1¦67.8 | 22.7¦67.4 | 22.0¦67.8 | 23.0¦67.4 | 22.9¦68.0 | 23.8¦65.8 | 21.5¦65.8 | 22.2¦65.7 | 27.8¦70.1 | 23.9¦67.6 | 22.7¦62.1
2025-08-28 14:19 | 22.7¦67.1 | 21.9¦65.1 | 22.8¦66.4 | 23.4¦66.8 | 23.6¦66.2 | 22.2¦65.4 | 23.4¦64.5 | 23.3¦65.7 | 23.5¦66.3 | 22.1¦67.2 | 22.3¦66.5 | 22.3¦67.1 | 22.1¦67.6 | 21.8¦66.8 | 24.0¦64.7 | 23.4¦66.2 | 23.7¦65.4 | 22.0¦67.4 | 22.7¦69.7 | 22.7¦67.3 | 22.8¦67.1 | 22.1¦65.7 | 23.4¦66.8 | 23.5¦65.9 | 23.5¦65.7 | 23.4¦67.1 | 23.4¦66.6 | 23.7¦65.2 | 23.5¦66.4 | 23.3¦65.6 | 23.0¦67.2 | 22.5¦67.5 | 23.3¦66.7 | 22.4¦67.2 | 23.5¦66.3 | 23.6¦67.0 | 24.0¦65.1 | 21.7¦66.9 | 22.4¦65.7 | 27.9¦70.3 | 23.9¦66.4 | 22.9¦61.8
2025-08-28 14:20 | 22.9¦66.3 | 22.0¦64.9 | 22.9¦66.0 | 23.6¦65.8 | 23.9¦64.9 | 22.3¦64.5 | 23.6¦64.0 | 23.6¦65.0 | 23.6¦65.7 | 22.2¦66.0 | 22.5¦66.2 | 22.5¦66.2 | 22.3¦66.8 | 22.0¦66.5 | 24.1¦64.2 | 23.6¦65.2 | 23.8¦64.8 | 22.3¦67.3 | 23.0¦69.3 | 22.8¦67.0 | 23.0¦66.1 | 22.3¦65.7 | 23.7¦65.6 | 23.9¦64.9 | 23.7¦64.8 | 23.8¦65.8 | 23.7¦65.3 | 24.0¦64.5 | 23.8¦65.7 | 23.5¦64.8 | 23.3¦66.4 | 22.8¦66.9 | 23.6¦65.8 | 22.6¦66.7 | 23.8¦65.2 | 23.9¦65.6 | 24.1¦64.3 | 21.9¦66.4 | 22.5¦64.5 | 27.9¦69.7 | 23.7¦66.4 | 23.0¦62.1
2025-08-28 14:21 | 23.2¦65.3 | 22.1¦64.4 | 23.1¦65.8 | 23.8¦65.3 | 24.1¦64.0 | 22.4¦64.4 | 23.7¦63.3 | 23.7¦64.2 | 23.7¦65.4 | 22.3¦65.8 | 22.6¦65.5 | 22.7¦65.6 | 22.5¦66.1 | 22.1¦65.9 | 24.2¦63.6 | 23.7¦64.3 | 24.0¦64.0 | 22.4¦66.9 | 23.1¦69.1 | 23.0¦66.8 | 23.2¦65.5 | 22.4¦65.0 | 23.8¦64.6 | 24.0¦63.8 | 23.9¦63.7 | 24.0¦64.8 | 23.9¦64.3 | 24.1¦64.0 | 23.9¦65.0 | 23.6¦63.9 | 23.4¦65.6 | 22.9¦66.0 | 23.8¦64.7 | 22.8¦66.1 | 24.0¦64.4 | 24.0¦64.5 | 24.2¦63.7 | 21.9¦65.9 | 22.6¦64.5 | 27.9¦70.5 | 23.7¦66.4 | 23.1¦62.3
2025-08-28 14:22 | 23.3¦64.8 | 22.1¦64.3 | 23.2¦65.2 | 23.9¦64.8 | 24.1¦63.7 | 22.4¦63.3 | 23.7¦62.7 | 23.8¦63.9 | 23.8¦65.0 | 22.4¦65.3 | 22.7¦64.8 | 22.8¦65.2 | 22.6¦65.6 | 22.2¦65.5 | 24.2¦63.1 | 23.8¦64.0 | 24.0¦63.3 | 22.5¦66.6 | 23.2¦68.5 | 23.0¦66.4 | 23.3¦65.0 | 22.5¦64.8 | 23.9¦64.2 | 24.1¦63.1 | 24.0¦63.0 | 24.1¦64.0 | 24.0¦63.6 | 24.2¦63.2 | 24.0¦64.3 | 23.7¦63.4 | 23.6¦65.0 | 23.0¦65.4 | 23.9¦64.0 | 22.9¦65.6 | 24.1¦63.9 | 24.2¦64.1 | 24.2¦63.3 | 22.0¦65.7 | 22.6¦63.3 | 27.9¦70.8 | 23.6¦66.1 | 23.1¦62.6
2025-08-28 14:23 | 23.3¦64.3 | 22.2¦64.3 | 23.3¦65.2 | 23.9¦64.2 | 24.1¦63.3 | 22.4¦63.0 | 23.7¦62.7 | 23.8¦63.5 | 23.8¦64.8 | 22.4¦64.6 | 22.8¦64.8 | 22.8¦64.8 | 22.7¦65.5 | 22.3¦65.5 | 24.3¦63.0 | 23.8¦63.6 | 24.1¦63.0 | 22.6¦66.8 | 23.2¦68.5 | 23.0¦66.3 | 23.3¦65.0 | 22.5¦64.4 | 23.9¦63.8 | 24.1¦62.8 | 24.1¦62.7 | 24.1¦63.7 | 24.0¦63.3 | 24.2¦63.0 | 24.0¦64.1 | 23.8¦63.1 | 23.6¦64.4 | 23.1¦65.1 | 24.0¦63.5 | 22.9¦65.4 | 24.1¦63.5 | 24.2¦63.6 | 24.2¦63.1 | 22.1¦65.7 | 22.6¦63.2 | 28.0¦71.3 | 23.6¦66.0 | 23.2¦62.5
2025-08-28 14:24 | 23.4¦63.7 | 22.2¦64.2 | 23.3¦64.5 | 23.9¦63.7 | 24.1¦63.0 | 22.5¦63.2 | 23.7¦63.0 | 23.8¦63.3 | 23.8¦64.7 | 22.4¦64.6 | 22.8¦64.7 | 22.9¦64.8 | 22.7¦65.0 | 22.3¦65.4 | 24.2¦62.6 | 23.8¦63.8 | 24.1¦62.8 | 22.6¦66.3 | 23.2¦68.1 | 23.0¦66.6 | 23.3¦64.9 | 22.6¦64.6 | 24.0¦63.4 | 24.1¦62.6 | 24.1¦62.4 | 24.2¦63.4 | 24.1¦62.8 | 24.2¦62.8 | 24.0¦63.6 | 23.8¦62.4 | 23.6¦64.0 | 23.1¦64.9 | 24.0¦63.0 | 23.0¦65.4 | 24.1¦63.4 | 24.2¦63.5 | 24.2¦63.0 | 22.2¦65.4 | 22.6¦63.4 | 28.0¦70.8 | 23.5¦66.0 | 23.2¦62.3
2025-08-28 14:25 | 23.4¦63.8 | 22.3¦63.6 | 23.3¦64.1 | 23.9¦63.6 | 24.1¦62.8 | 22.5¦63.4 | 23.6¦63.0 | 23.8¦63.3 | 23.8¦64.4 | 22.4¦64.5 | 22.8¦64.6 | 22.9¦64.6 | 22.7¦64.7 | 22.3¦65.0 | 24.2¦62.6 | 23.7¦63.8 | 24.0¦62.8 | 22.6¦65.7 | 23.2¦67.9 | 23.0¦66.8 | 23.3¦64.7 | 22.6¦64.3 | 23.9¦63.0 | 24.1¦62.3 | 24.0¦62.3 | 24.1¦63.1 | 24.0¦62.5 | 24.2¦62.7 | 24.0¦63.6 | 23.8¦62.7 | 23.7¦63.9 | 23.1¦64.6 | 24.0¦62.9 | 23.0¦65.1 | 24.1¦63.2 | 24.2¦63.0 | 24.1¦62.9 | 22.2¦65.1 | 22.6¦63.7 | 28.0¦70.7 | 23.5¦65.9 | 23.2¦62.0
2025-08-28 14:26 | 23.4¦64.0 | 22.3¦63.5 | 23.3¦64.2 | 23.8¦63.6 | 24.0¦62.5 | 22.5¦63.0 | 23.6¦62.8 | 23.7¦63.3 | 23.8¦64.2 | 22.4¦64.0 | 22.8¦64.6 | 22.9¦64.1 | 22.7¦64.9 | 22.4¦65.0 | 24.2¦62.2 | 23.7¦63.8 | 24.0¦62.7 | 22.6¦65.6 | 23.2¦67.8 | 23.0¦66.7 | 23.3¦64.7 | 22.6¦64.1 | 23.9¦63.0 | 24.0¦62.5 | 24.0¦62.3 | 24.1¦63.2 | 24.0¦62.4 | 24.1¦62.4 | 24.0¦63.3 | 23.7¦62.5 | 23.6¦63.5 | 23.1¦64.6 | 23.9¦62.5 | 23.0¦65.1 | 24.1¦63.0 | 24.1¦62.9 | 24.1¦62.9 | 22.2¦64.9 | 22.6¦63.0 | 28.1¦69.6 | 23.5¦65.8 | 23.3¦61.8
2025-08-28 14:27 | 23.3¦64.0 | 22.3¦63.6 | 23.3¦63.9 | 23.8¦63.5 | 24.0¦62.4 | 22.5¦63.2 | 23.5¦62.7 | 23.7¦63.3 | 23.8¦64.0 | 22.4¦64.1 | 22.8¦64.3 | 22.9¦63.8 | 22.7¦64.3 | 22.4¦64.8 | 24.1¦62.2 | 23.7¦63.4 | 23.9¦62.7 | 22.6¦65.7 | 23.2¦67.8 | 23.0¦66.5 | 23.3¦65.0 | 22.6¦63.9 | 23.9¦63.1 | 24.0¦62.4 | 23.9¦62.5 | 24.1¦63.2 | 24.0¦62.7 | 24.1¦62.4 | 23.9¦63.3 | 23.7¦62.3 | 23.6¦63.7 | 23.1¦64.4 | 23.9¦62.8 | 23.0¦65.0 | 24.0¦63.0 | 24.1¦62.6 | 24.0¦62.9 | 22.2¦64.7 | 22.6¦63.3 | 28.0¦69.0 | 23.4¦65.7 | 23.3¦61.6
2025-08-28 14:28 | 23.3¦63.8 | 22.3¦63.4 | 23.3¦63.8 | 23.7¦63.4 | 23.9¦62.5 | 22.5¦63.0 | 23.5¦62.4 | 23.6¦63.4 | 23.7¦63.9 | 22.4¦63.7 | 22.8¦64.3 | 22.9¦64.1 | 22.7¦64.7 | 22.4¦64.8 | 24.0¦62.2 | 23.6¦63.3 | 23.9¦62.6 | 22.6¦65.6 | 23.1¦67.5 | 22.9¦66.3 | 23.2¦65.0 | 22.6¦63.7 | 23.8¦62.9 | 23.9¦62.6 | 23.9¦62.4 | 24.0¦63.1 | 23.9¦62.6 | 24.0¦62.4 | 23.9¦63.2 | 23.6¦62.5 | 23.6¦63.7 | 23.1¦64.4 | 23.9¦62.8 | 23.0¦64.9 | 23.9¦63.0 | 24.0¦62.7 | 23.9¦62.9 | 22.3¦64.6 | 22.6¦63.2 | 28.0¦69.9 | 23.4¦65.7 | 23.3¦61.4
2025-08-28 14:29 | 23.3¦63.7 | 22.3¦63.5 | 23.3¦63.8 | 23.7¦63.5 | 23.8¦62.7 | 22.5¦62.8 | 23.4¦62.6 | 23.6¦63.3 | 23.7¦63.9 | 22.4¦63.7 | 22.8¦64.3 | 22.9¦63.7 | 22.7¦64.7 | 22.4¦64.4 | 24.0¦62.3 | 23.6¦63.5 | 23.8¦62.7 | 22.6¦65.6 | 23.1¦67.4 | 22.9¦66.2 | 23.2¦64.9 | 22.6¦63.8 | 23.8¦62.9 | 23.8¦62.8 | 23.8¦62.5 | 23.9¦63.3 | 23.9¦62.5 | 24.0¦62.5 | 23.8¦63.4 | 23.6¦62.5 | 23.5¦63.9 | 23.1¦64.3 | 23.8¦62.9 | 22.9¦64.9 | 23.9¦63.0 | 24.0¦62.7 | 23.9¦62.9 | 22.3¦64.3 | 22.6¦62.9 | 28.0¦70.1 | 23.4¦65.3 | 23.3¦61.2
2025-08-28 14:30 | 23.3¦63.7 | 22.3¦63.5 | 23.2¦63.8 | 23.7¦63.7 | 23.8¦62.7 | 22.5¦63.0 | 23.4¦63.0 | 23.5¦63.3 | 23.7¦63.6 | 22.4¦63.7 | 22.8¦64.1 | 22.9¦63.8 | 22.7¦64.3 | 22.4¦64.4 | 23.9¦62.5 | 23.5¦63.5 | 23.8¦62.6 | 22.6¦65.7 | 23.1¦67.6 | 22.9¦66.1 | 23.2¦65.0 | 22.6¦63.6 | 23.7¦62.7 | 23.8¦62.5 | 23.8¦62.1 | 23.9¦62.9 | 23.8¦62.4 | 23.9¦62.5 | 23.8¦63.4 | 23.5¦62.9 | 23.5¦64.0 | 23.0¦64.4 | 23.8¦62.6 | 22.9¦64.9 | 23.8¦62.9 | 23.9¦62.7 | 23.8¦62.9 | 22.3¦64.2 | 22.6¦63.2 | 28.0¦70.0 | 23.4¦65.3 | 23.3¦60.8
2025-08-28 14:31 | 23.3¦63.6 | 22.3¦63.5 | 23.2¦63.9 | 23.6¦63.7 | 23.7¦62.8 | 22.5¦62.8 | 23.3¦63.1 | 23.5¦63.3 | 23.6¦63.6 | 22.4¦63.6 | 22.8¦63.9 | 22.8¦63.8 | 22.7¦64.3 | 22.4¦64.2 | 23.8¦62.5 | 23.4¦63.4 | 23.7¦62.7 | 22.6¦65.8 | 23.1¦67.8 | 22.9¦66.1 | 23.2¦64.9 | 22.6¦63.4 | 23.6¦63.0 | 23.7¦62.9 | 23.7¦62.3 | 23.8¦63.3 | 23.7¦62.6 | 23.8¦62.7 | 23.7¦63.6 | 23.5¦62.9 | 23.4¦64.0 | 23.0¦64.6 | 23.7¦63.0 | 22.9¦64.9 | 23.8¦63.0 | 23.8¦62.8 | 23.7¦63.0 | 22.3¦64.2 | 22.6¦62.8 | 28.0¦69.7 | 23.4¦65.1 | 23.3¦60.7
2025-08-28 14:32 | 23.2¦63.8 | 22.3¦63.4 | 23.1¦64.1 | 23.6¦63.8 | 23.7¦62.9 | 22.5¦62.8 | 23.3¦63.2 | 23.4¦63.2 | 23.6¦63.6 | 22.4¦63.6 | 22.8¦63.8 | 22.8¦64.1 | 22.7¦64.1 | 22.4¦64.3 | 23.7¦62.6 | 23.4¦63.6 | 23.6¦62.8 | 22.6¦65.7 | 23.0¦67.8 | 22.8¦66.2 | 23.1¦64.9 | 22.6¦63.6 | 23.6¦63.3 | 23.7¦62.9 | 23.7¦62.5 | 23.8¦63.5 | 23.7¦62.7 | 23.8¦62.7 | 23.7¦63.6 | 23.4¦62.9 | 23.4¦64.1 | 23.0¦64.8 | 23.6¦63.0 | 22.9¦65.1 | 23.7¦63.2 | 23.8¦62.9 | 23.7¦63.1 | 22.3¦64.2 | 22.6¦62.8 | 28.0¦69.5 | 23.4¦64.9 | 23.3¦60.4
2025-08-28 14:33 | 23.2¦63.8 | 22.3¦63.4 | 23.1¦64.2 | 23.5¦63.9 | 23.6¦62.9 | 22.5¦62.8 | 23.3¦63.2 | 23.4¦63.2 | 23.6¦63.6 | 22.4¦63.6 | 22.7¦63.8 | 22.8¦64.4 | 22.7¦64.2 | 22.4¦64.3 | 23.7¦62.8 | 23.4¦63.8 | 23.6¦62.9 | 22.6¦65.6 | 23.0¦67.9 | 22.8¦66.0 | 23.1¦65.1 | 22.6¦63.6 | 23.5¦63.5 | 23.6¦63.0 | 23.6¦62.7 | 23.7¦63.7 | 23.6¦62.9 | 23.7¦62.7 | 23.6¦63.8 | 23.3¦62.9 | 23.3¦64.0 | 23.0¦64.8 | 23.6¦63.1 | 22.8¦65.1 | 23.6¦63.2 | 23.7¦62.9 | 23.6¦63.2 | 22.3¦64.1 | 22.5¦62.8 | 28.0¦69.4 | 23.4¦64.7 | 23.3¦60.3
2025-08-28 14:34 | 23.1¦63.9 | 22.4¦62.9 | 23.1¦64.2 | 23.5¦64.1 | 23.5¦63.0 | 22.5¦62.8 | 23.2¦63.2 | 23.3¦63.4 | 23.6¦63.7 | 22.4¦63.5 | 22.7¦63.7 | 22.8¦64.4 | 22.7¦64.1 | 22.4¦64.0 | 23.6¦63.0 | 23.3¦64.0 | 23.6¦63.0 | 22.6¦65.2 | 23.0¦67.9 | 22.8¦66.0 | 23.1¦65.1 | 22.6¦63.6 | 23.5¦63.4 | 23.6¦63.1 | 23.6¦62.7 | 23.7¦63.7 | 23.6¦62.9 | 23.7¦62.8 | 23.6¦63.6 | 23.3¦62.8 | 23.3¦64.0 | 22.9¦64.8 | 23.6¦63.1 | 22.8¦65.0 | 23.6¦63.3 | 23.7¦62.9 | 23.6¦63.4 | 22.3¦64.1 | 22.5¦62.8 | 28.0¦69.5 | 23.4¦64.5 | 23.3¦60.1
2025-08-28 14:35 | 23.1¦63.9 | 22.4¦62.9 | 23.0¦64.2 | 23.4¦64.1 | 23.5¦63.2 | 22.4¦62.8 | 23.2¦63.2 | 23.3¦63.5 | 23.5¦63.6 | 22.4¦63.5 | 22.7¦63.7 | 22.8¦64.6 | 22.7¦64.0 | 22.4¦64.0 | 23.6¦63.1 | 23.3¦63.9 | 23.5¦62.9 | 22.6¦65.2 | 23.0¦67.9 | 22.8¦65.6 | 23.0¦65.1 | 22.6¦63.4 | 23.4¦63.5 | 23.5¦63.1 | 23.5¦63.0 | 23.6¦63.8 | 23.5¦62.9 | 23.6¦62.9 | 23.5¦63.9 | 23.3¦63.1 | 23.3¦64.0 | 22.9¦64.9 | 23.5¦63.1 | 22.8¦65.0 | 23.5¦63.3 | 23.6¦63.1 | 23.5¦63.5 | 22.3¦63.9 | 22.5¦62.8 | 28.0¦69.8 | 23.4¦64.4 | 23.3¦60.0
2025-08-28 14:36 | 23.1¦64.1 | 22.4¦62.7 | 23.0¦64.2 | 23.4¦64.1 | 23.5¦63.2 | 22.5¦62.8 | 23.1¦63.2 | 23.2¦63.5 | 23.5¦63.6 | 22.4¦63.4 | 22.7¦63.6 | 22.8¦64.4 | 22.7¦63.9 | 22.4¦63.9 | 23.5¦63.1 | 23.3¦64.0 | 23.5¦63.1 | 22.6¦65.1 | 22.9¦67.9 | 22.8¦65.6 | 23.0¦65.1 | 22.6¦63.4 | 23.4¦63.7 | 23.5¦63.3 | 23.5¦63.0 | 23.6¦63.9 | 23.5¦63.1 | 23.6¦63.0 | 23.5¦63.9 | 23.2¦63.1 | 23.3¦64.3 | 22.9¦64.9 | 23.4¦63.2 | 22.8¦64.7 | 23.5¦63.3 | 23.6¦63.3 | 23.5¦63.6 | 22.4¦63.8 | 22.5¦62.8 | 28.1¦70.1 | 23.3¦64.3 | 23.3¦59.8
2025-08-28 14:37 | 23.1¦64.1 | 22.4¦62.5 | 23.0¦64.2 | 23.4¦64.1 | 23.4¦63.3 | 22.4¦62.8 | 23.1¦63.2 | 23.2¦63.7 | 23.5¦63.6 | 22.4¦63.4 | 22.7¦63.6 | 22.7¦64.4 | 22.7¦63.9 | 22.4¦63.7 | 23.5¦63.1 | 23.2¦64.0 | 23.4¦63.1 | 22.6¦65.1 | 22.9¦67.9 | 22.8¦65.1 | 23.0¦65.1 | 22.6¦63.3 | 23.4¦63.7 | 23.4¦63.3 | 23.4¦63.1 | 23.5¦63.9 | 23.5¦63.1 | 23.5¦63.0 | 23.4¦64.1 | 23.2¦63.2 | 23.3¦64.3 | 22.8¦64.9 | 23.4¦63.4 | 22.8¦64.6 | 23.4¦63.4 | 23.5¦63.4 | 23.4¦63.8 | 22.4¦63.6 | 22.5¦62.8 | 28.1¦70.0 | 23.3¦64.4 | 23.3¦59.6
2025-08-28 14:38 | 23.0¦64.1 | 22.4¦62.3 | 23.0¦64.2 | 23.3¦64.2 | 23.4¦63.4 | 22.4¦62.8 | 23.1¦63.1 | 23.2¦63.7 | 23.4¦63.6 | 22.4¦63.4 | 22.7¦63.5 | 22.7¦64.3 | 22.7¦63.8 | 22.4¦63.5 | 23.4¦63.2 | 23.2¦64.1 | 23.4¦63.3 | 22.6¦64.8 | 22.9¦67.9 | 22.8¦65.1 | 23.0¦65.1 | 22.6¦63.3 | 23.3¦63.8 | 23.4¦63.5 | 23.4¦63.1 | 23.5¦64.0 | 23.4¦63.2 | 23.5¦63.3 | 23.4¦64.2 | 23.2¦63.5 | 23.2¦64.4 | 22.8¦64.4 | 23.4¦63.5 | 22.7¦64.6 | 23.4¦63.4 | 23.5¦63.5 | 23.4¦63.8 | 22.4¦63.4 | 22.5¦62.8 | 28.1¦70.5 | 23.4¦64.5 | 23.4¦59.5
2025-08-28 14:39 | 23.0¦64.1 | 22.4¦62.1 | 23.0¦64.2 | 23.3¦64.3 | 23.3¦63.4 | 22.4¦62.7 | 23.0¦62.8 | 23.2¦63.7 | 23.4¦63.7 | 22.4¦63.3 | 22.7¦63.3 | 22.7¦64.3 | 22.7¦63.8 | 22.4¦63.5 | 23.4¦63.3 | 23.1¦64.1 | 23.3¦63.4 | 22.6¦64.7 | 22.9¦67.9 | 22.7¦65.1 | 23.0¦65.0 | 22.6¦63.1 | 23.3¦63.9 | 23.3¦63.6 | 23.3¦63.2 | 23.4¦64.2 | 23.4¦63.4 | 23.4¦63.3 | 23.3¦64.2 | 23.1¦63.5 | 23.2¦64.5 | 22.8¦64.1 | 23.3¦63.7 | 22.7¦64.5 | 23.3¦63.5 | 23.5¦63.5 | 23.4¦63.9 | 22.4¦63.4 | 22.5¦62.8 | 28.2¦69.8 | 23.4¦64.5 | 23.4¦59.3
2025-08-28 14:40 | 23.0¦64.1 | 22.4¦61.9 | 22.9¦64.2 | 23.3¦64.3 | 23.3¦63.4 | 22.4¦62.7 | 23.0¦62.8 | 23.1¦63.7 | 23.4¦63.7 | 22.4¦63.3 | 22.7¦63.3 | 22.7¦64.1 | 22.6¦63.5 | 22.4¦63.5 | 23.3¦63.4 | 23.1¦64.2 | 23.3¦63.4 | 22.6¦64.4 | 22.9¦67.9 | 22.7¦65.2 | 22.9¦64.9 | 22.6¦63.0 | 23.3¦63.8 | 23.3¦63.6 | 23.3¦63.2 | 23.4¦64.4 | 23.3¦63.4 | 23.4¦63.4 | 23.3¦64.3 | 23.1¦63.5 | 23.1¦64.4 | 22.8¦64.3 | 23.3¦63.5 | 22.7¦64.4 | 23.3¦63.5 | 23.4¦63.6 | 23.3¦64.0 | 22.4¦63.2 | 22.5¦62.8 | 28.2¦70.0 | 23.4¦64.5 | 23.4¦59.0
2025-08-28 14:41 | 23.0¦64.1 | 22.4¦61.8 | 22.9¦64.2 | 23.3¦64.4 | 23.3¦63.4 | 22.4¦62.6 | 23.0¦62.7 | 23.1¦63.7 | 23.4¦63.6 | 22.4¦63.2 | 22.7¦63.2 | 22.7¦63.9 | 22.6¦63.7 | 22.4¦63.4 | 23.3¦63.6 | 23.1¦64.2 | 23.3¦63.5 | 22.6¦64.3 | 22.8¦67.7 | 22.7¦65.2 | 22.9¦64.8 | 22.6¦62.8 | 23.2¦63.9 | 23.3¦63.8 | 23.3¦63.3 | 23.4¦64.5 | 23.3¦63.5 | 23.4¦63.5 | 23.3¦64.2 | 23.1¦63.5 | 23.1¦64.5 | 22.8¦64.4 | 23.3¦63.6 | 22.7¦64.4 | 23.3¦63.5 | 23.4¦63.6 | 23.3¦64.0 | 22.4¦63.1 | 22.5¦62.7 | 28.3¦69.5 | 23.4¦64.4 | 23.4¦59.0
2025-08-28 14:42 | 23.0¦64.1 | 22.4¦61.8 | 22.9¦64.2 | 23.2¦64.3 | 23.3¦63.5 | 22.4¦62.5 | 23.0¦62.7 | 23.1¦63.6 | 23.3¦63.7 | 22.4¦63.2 | 22.6¦63.2 | 22.7¦63.9 | 22.6¦63.5 | 22.4¦63.3 | 23.3¦63.6 | 23.0¦64.2 | 23.3¦63.5 | 22.6¦64.2 | 22.8¦67.6 | 22.7¦65.3 | 22.9¦64.7 | 22.6¦62.7 | 23.2¦63.9 | 23.3¦63.8 | 23.3¦63.3 | 23.3¦64.4 | 23.3¦63.5 | 23.3¦63.5 | 23.3¦64.2 | 23.0¦63.5 | 23.1¦64.6 | 22.8¦64.4 | 23.3¦63.5 | 22.7¦64.2 | 23.3¦63.7 | 23.4¦63.5 | 23.3¦64.1 | 22.4¦63.0 | 22.5¦62.7 | 28.3¦69.6 | 23.4¦64.4 | 23.4¦58.9
2025-08-28 14:43 | 22.9¦63.9 | 22.4¦61.7 | 22.9¦64.2 | 23.2¦64.3 | 23.2¦63.5 | 22.4¦62.5 | 23.0¦62.7 | 23.0¦63.7 | 23.3¦63.8 | 22.4¦63.1 | 22.6¦63.2 | 22.7¦63.8 | 22.6¦63.4 | 22.4¦63.3 | 23.2¦63.7 | 23.0¦64.3 | 23.2¦63.6 | 22.6¦64.2 | 22.8¦67.6 | 22.7¦65.3 | 22.9¦64.5 | 22.6¦62.6 | 23.2¦63.9 | 23.2¦63.8 | 23.2¦63.5 | 23.3¦64.4 | 23.3¦63.5 | 23.3¦63.5 | 23.2¦64.3 | 23.0¦63.5 | 23.0¦64.5 | 22.8¦64.5 | 23.2¦63.6 | 22.7¦64.1 | 23.2¦63.8 | 23.3¦63.6 | 23.3¦64.2 | 22.4¦62.9 | 22.5¦62.6 | 28.4¦69.7 | 23.4¦64.4 | 23.4¦58.9
2025-08-28 14:44 | 22.9¦63.8 | 22.4¦61.7 | 22.9¦64.2 | 23.2¦64.3 | 23.2¦63.5 | 22.4¦62.5 | 22.9¦62.4 | 23.0¦63.7 | 23.3¦63.8 | 22.4¦63.1 | 22.6¦63.2 | 22.7¦63.8 | 22.6¦63.4 | 22.4¦63.2 | 23.2¦63.8 | 23.0¦64.3 | 23.2¦63.7 | 22.6¦64.0 | 22.8¦67.6 | 22.7¦65.3 | 22.9¦64.4 | 22.6¦62.5 | 23.1¦64.1 | 23.2¦63.8 | 23.2¦63.5 | 23.3¦64.4 | 23.2¦63.5 | 23.3¦63.8 | 23.2¦64.6 | 23.0¦63.8 | 23.0¦64.4 | 22.7¦64.6 | 23.2¦63.6 | 22.7¦64.1 | 23.2¦63.9 | 23.3¦63.6 | 23.2¦64.2 | 22.4¦62.8 | 22.5¦62.6 | 28.5¦69.1 | 23.4¦64.3 | 23.4¦58.9
2025-08-28 14:45 | 22.9¦63.8 | 22.4¦61.7 | 22.9¦64.2 | 23.2¦64.4 | 23.2¦63.6 | 22.4¦62.5 | 22.9¦62.4 | 23.0¦63.7 | 23.3¦63.9 | 22.4¦63.1 | 22.6¦63.2 | 22.7¦63.8 | 22.6¦63.3 | 22.4¦63.2 | 23.2¦63.8 | 23.0¦64.5 | 23.2¦63.7 | 22.6¦64.0 | 22.8¦67.6 | 22.7¦65.3 | 22.9¦64.4 | 22.6¦62.5 | 23.1¦63.9 | 23.2¦64.0 | 23.2¦63.6 | 23.3¦64.5 | 23.2¦63.5 | 23.3¦63.8 | 23.2¦64.6 | 23.0¦63.8 | 23.0¦64.4 | 22.7¦64.6 | 23.2¦63.6 | 22.7¦64.0 | 23.2¦63.9 | 23.3¦63.6 | 23.2¦64.2 | 22.4¦62.7 | 22.5¦62.6 | 28.5¦68.9 | 23.4¦64.3 | 23.4¦58.8
2025-08-28 14:46 | 22.9¦63.9 | 22.4¦61.7 | 22.9¦64.3 | 23.2¦64.4 | 23.2¦63.6 | 22.4¦62.5 | 22.9¦62.6 | 23.0¦63.7 | 23.3¦63.9 | 22.4¦63.1 | 22.6¦63.1 | 22.7¦63.8 | 22.6¦63.3 | 22.4¦63.0 | 23.2¦63.9 | 23.0¦64.5 | 23.1¦63.7 | 22.6¦64.0 | 22.8¦67.6 | 22.7¦65.2 | 22.9¦64.4 | 22.6¦62.3 | 23.1¦63.9 | 23.2¦63.9 | 23.2¦63.5 | 23.3¦64.6 | 23.2¦63.5 | 23.2¦63.9 | 23.2¦64.7 | 23.0¦63.7 | 23.0¦64.5 | 22.7¦64.6 | 23.1¦63.7 | 22.7¦64.0 | 23.1¦64.0 | 23.3¦63.7 | 23.2¦64.2 | 22.4¦62.7 | 22.5¦62.7 | 28.6¦68.8 | 23.4¦64.2 | 23.4¦58.9
2025-08-28 14:47 | 22.9¦64.1 | 22.4¦61.7 | 22.8¦64.2 | 23.2¦64.4 | 23.1¦63.6 | 22.4¦62.5 | 22.9¦62.7 | 23.0¦63.7 | 23.3¦63.9 | 22.4¦63.1 | 22.6¦63.1 | 22.7¦63.9 | 22.6¦63.3 | 22.4¦63.0 | 23.2¦63.9 | 23.0¦64.5 | 23.1¦63.9 | 22.6¦64.2 | 22.8¦67.6 | 22.7¦65.2 | 22.9¦64.3 | 22.6¦62.3 | 23.1¦63.9 | 23.2¦63.8 | 23.2¦63.3 | 23.2¦64.4 | 23.2¦63.5 | 23.2¦63.9 | 23.2¦64.6 | 22.9¦63.7 | 23.0¦64.4 | 22.7¦64.6 | 23.1¦63.7 | 22.7¦64.0 | 23.1¦64.0 | 23.3¦63.7 | 23.2¦64.3 | 22.4¦62.7 | 22.5¦62.7 | 28.7¦68.5 | 23.4¦64.2 | 23.4¦58.9
2025-08-28 14:48 | 22.9¦64.1 | 22.4¦61.8 | 22.8¦64.2 | 23.1¦64.4 | 23.1¦63.6 | 22.4¦62.5 | 22.9¦62.6 | 23.0¦63.8 | 23.3¦63.9 | 22.4¦63.1 | 22.6¦63.1 | 22.7¦63.9 | 22.6¦63.3 | 22.4¦63.0 | 23.1¦64.0 | 23.0¦64.5 | 23.1¦63.9 | 22.6¦64.2 | 22.8¦67.6 | 22.7¦65.2 | 22.8¦64.4 | 22.6¦62.3 | 23.1¦64.1 | 23.1¦63.8 | 23.1¦63.3 | 23.2¦64.4 | 23.2¦63.6 | 23.2¦63.8 | 23.1¦64.4 | 22.9¦63.5 | 23.0¦64.4 | 22.7¦64.6 | 23.1¦63.7 | 22.7¦64.0 | 23.1¦64.0 | 23.2¦63.8 | 23.2¦64.3 | 22.4¦62.6 | 22.5¦62.8 | 28.8¦67.5 | 23.4¦64.2 | 23.4¦58.9
2025-08-28 14:49 | 22.8¦64.1 | 22.4¦61.8 | 22.8¦64.2 | 23.1¦64.5 | 23.1¦63.8 | 22.4¦62.5 | 22.9¦62.6 | 23.0¦63.8 | 23.2¦64.0 | 22.4¦63.1 | 22.6¦63.0 | 22.7¦63.8 | 22.6¦63.3 | 22.4¦63.2 | 23.1¦64.0 | 22.9¦64.5 | 23.1¦64.0 | 22.6¦64.3 | 22.8¦67.5 | 22.7¦65.2 | 22.8¦64.1 | 22.6¦62.2 | 23.0¦63.9 | 23.1¦63.9 | 23.1¦63.3 | 23.2¦64.4 | 23.1¦63.6 | 23.2¦63.8 | 23.1¦64.3 | 22.9¦63.5 | 22.9¦64.5 | 22.7¦64.6 | 23.1¦63.9 | 22.7¦64.0 | 23.1¦64.2 | 23.2¦63.9 | 23.1¦64.4 | 22.4¦62.6 | 22.5¦62.8 | 28.8¦67.2 | 23.3¦64.0 | 23.4¦58.9
2025-08-28 14:50 | 22.8¦64.1 | 22.4¦61.8 | 22.8¦64.1 | 23.1¦64.5 | 23.1¦63.8 | 22.4¦62.3 | 22.9¦62.7 | 22.9¦63.8 | 23.2¦64.0 | 22.4¦63.1 | 22.6¦63.0 | 22.7¦63.8 | 22.6¦63.3 | 22.4¦63.2 | 23.1¦64.0 | 22.9¦64.5 | 23.1¦64.1 | 22.6¦64.3 | 22.8¦67.5 | 22.7¦65.2 | 22.8¦64.1 | 22.6¦62.2 | 23.0¦63.9 | 23.1¦63.9 | 23.1¦63.3 | 23.2¦64.4 | 23.1¦63.6 | 23.2¦63.6 | 23.1¦64.3 | 22.9¦63.5 | 22.9¦64.6 | 22.7¦64.5 | 23.1¦63.7 | 22.6¦63.8 | 23.1¦64.2 | 23.2¦63.8 | 23.1¦64.5 | 22.4¦62.6 | 22.5¦62.8 | 28.8¦67.5 | 23.3¦64.0 | 23.4¦58.9
2025-08-28 14:51 | 22.8¦64.1 | 22.4¦61.8 | 22.8¦64.1 | 23.1¦64.5 | 23.1¦63.9 | 22.4¦62.5 | 22.9¦62.7 | 22.9¦63.8 | 23.2¦64.1 | 22.4¦63.1 | 22.6¦62.8 | 22.6¦63.8 | 22.6¦63.2 | 22.4¦63.2 | 23.1¦64.0 | 22.9¦64.5 | 23.0¦64.1 | 22.6¦64.3 | 22.8¦67.5 | 22.7¦65.2 | 22.8¦64.1 | 22.6¦62.2 | 23.0¦63.9 | 23.1¦63.8 | 23.1¦63.3 | 23.2¦64.4 | 23.1¦63.5 | 23.1¦63.6 | 23.1¦64.4 | 22.9¦63.7 | 22.9¦64.6 | 22.7¦64.4 | 23.0¦63.7 | 22.6¦63.7 | 23.0¦64.3 | 23.2¦63.9 | 23.1¦64.5 | 22.4¦62.6 | 22.5¦62.8 | 28.8¦68.1 | 23.4¦64.0 | 23.4¦58.9
2025-08-28 14:52 | 22.8¦64.1 | 22.4¦61.9 | 22.8¦64.1 | 23.0¦64.5 | 23.1¦63.9 | 22.4¦62.3 | 22.8¦62.8 | 22.9¦63.8 | 23.2¦64.1 | 22.4¦63.0 | 22.6¦62.8 | 22.6¦63.7 | 22.6¦63.3 | 22.4¦63.2 | 23.1¦64.0 | 22.9¦64.5 | 23.0¦64.1 | 22.6¦64.3 | 22.8¦67.5 | 22.7¦65.2 | 22.8¦64.1 | 22.6¦62.2 | 23.0¦63.9 | 23.1¦63.8 | 23.1¦63.3 | 23.1¦64.2 | 23.1¦63.5 | 23.1¦63.6 | 23.0¦64.6 | 22.9¦63.8 | 22.9¦64.6 | 22.7¦64.4 | 23.0¦63.7 | 22.6¦63.8 | 23.0¦64.3 | 23.2¦63.9 | 23.1¦64.6 | 22.4¦62.6 | 22.5¦62.8 | 28.9¦68.0 | 23.4¦64.0 | 23.4¦59.0
2025-08-28 14:53 | 22.8¦64.1 | 22.4¦61.9 | 22.8¦64.1 | 23.0¦64.5 | 23.0¦63.9 | 22.4¦62.5 | 22.8¦62.8 | 22.9¦63.8 | 23.2¦64.1 | 22.4¦63.0 | 22.6¦62.7 | 22.6¦63.8 | 22.6¦63.3 | 22.4¦63.2 | 23.1¦64.0 | 22.9¦64.5 | 23.0¦64.2 | 22.6¦64.3 | 22.8¦67.4 | 22.7¦65.1 | 22.8¦64.1 | 22.6¦62.2 | 23.0¦63.9 | 23.1¦63.8 | 23.0¦63.2 | 23.1¦64.2 | 23.1¦63.4 | 23.1¦63.6 | 23.0¦64.6 | 22.9¦63.8 | 22.9¦64.6 | 22.7¦64.3 | 23.0¦63.7 | 22.6¦63.6 | 23.0¦64.3 | 23.2¦63.9 | 23.1¦64.6 | 22.4¦62.6 | 22.4¦62.8 | 28.9¦67.7 | 23.4¦63.9 | 23.4¦58.9
2025-08-28 14:54 | 22.8¦63.9 | 22.4¦61.8 | 22.8¦63.9 | 23.0¦64.5 | 23.0¦63.9 | 22.4¦62.5 | 22.8¦62.8 | 22.9¦63.8 | 23.1¦64.1 | 22.4¦63.0 | 22.6¦62.7 | 22.6¦63.8 | 22.6¦63.3 | 22.5¦63.2 | 23.0¦64.0 | 22.9¦64.5 | 23.0¦64.1 | 22.6¦64.3 | 22.7¦67.4 | 22.7¦65.0 | 22.8¦64.1 | 22.6¦62.2 | 23.0¦63.9 | 23.0¦63.6 | 23.0¦63.2 | 23.1¦64.1 | 23.1¦63.4 | 23.1¦63.8 | 23.0¦64.7 | 22.8¦63.8 | 22.9¦64.6 | 22.7¦64.3 | 23.0¦63.7 | 22.6¦63.6 | 23.0¦64.3 | 23.1¦63.9 | 23.1¦64.6 | 22.4¦62.6 | 22.5¦62.7 | 29.0¦66.2 | 23.4¦63.9 | 23.4¦59.0
2025-08-28 14:55 | 22.8¦63.9 | 22.4¦61.8 | 22.8¦63.9 | 23.0¦64.5 | 23.0¦63.9 | 22.4¦62.3 | 22.8¦62.8 | 22.9¦63.8 | 23.1¦64.1 | 22.4¦63.0 | 22.6¦62.7 | 22.6¦63.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦63.2 | 23.0¦63.9 | 22.9¦64.5 | 23.0¦64.1 | 22.6¦64.3 | 22.7¦67.3 | 22.7¦64.9 | 22.8¦64.1 | 22.6¦62.2 | 23.0¦63.9 | 23.0¦63.6 | 23.0¦63.2 | 23.1¦64.1 | 23.1¦63.4 | 23.1¦63.8 | 23.0¦64.7 | 22.8¦63.8 | 22.9¦64.6 | 22.7¦64.1 | 23.0¦63.9 | 22.6¦63.6 | 23.0¦64.3 | 23.1¦63.9 | 23.0¦64.6 | 22.4¦62.6 | 22.5¦62.7 | 29.2¦65.9 | 23.4¦63.8 | 23.4¦59.1
2025-08-28 14:56 | 22.8¦63.9 | 22.4¦61.8 | 22.8¦63.9 | 23.0¦64.5 | 23.0¦63.9 | 22.4¦62.3 | 22.8¦62.8 | 22.9¦63.8 | 23.1¦64.1 | 22.4¦63.0 | 22.6¦62.6 | 22.6¦63.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦63.2 | 23.0¦63.9 | 22.9¦64.5 | 23.0¦64.0 | 22.6¦64.3 | 22.7¦67.1 | 22.7¦64.8 | 22.8¦64.1 | 22.6¦62.2 | 23.0¦63.9 | 23.0¦63.6 | 23.0¦63.2 | 23.1¦64.1 | 23.0¦63.4 | 23.1¦63.8 | 23.0¦64.7 | 22.8¦63.8 | 22.9¦64.6 | 22.7¦64.1 | 23.0¦63.7 | 22.6¦63.6 | 23.0¦64.3 | 23.1¦63.9 | 23.0¦64.5 | 22.4¦62.6 | 22.5¦62.7 | 29.1¦67.7 | 23.4¦63.8 | 23.4¦59.1
2025-08-28 14:57 | 22.8¦63.9 | 22.4¦61.8 | 22.8¦63.8 | 23.0¦64.5 | 23.0¦63.9 | 22.4¦62.3 | 22.8¦62.8 | 22.8¦63.8 | 23.1¦64.1 | 22.4¦63.0 | 22.6¦62.6 | 22.6¦63.8 | 22.6¦63.3 | 22.5¦63.2 | 23.0¦63.9 | 22.9¦64.5 | 23.0¦64.0 | 22.6¦64.3 | 22.7¦67.1 | 22.6¦64.8 | 22.8¦64.1 | 22.6¦62.1 | 22.9¦63.9 | 23.0¦63.6 | 23.0¦63.3 | 23.1¦64.1 | 23.0¦63.4 | 23.1¦63.9 | 23.0¦64.7 | 22.8¦63.7 | 22.9¦64.6 | 22.7¦64.1 | 23.0¦63.7 | 22.6¦63.5 | 23.0¦64.3 | 23.1¦63.9 | 23.0¦64.5 | 22.4¦62.6 | 22.4¦62.6 | 28.9¦67.6 | 23.4¦63.7 | 23.4¦59.1
2025-08-28 14:58 | 22.8¦63.8 | 22.4¦61.8 | 22.8¦63.8 | 23.0¦64.7 | 23.0¦63.9 | 22.4¦62.3 | 22.8¦62.8 | 22.8¦63.8 | 23.1¦64.0 | 22.4¦63.0 | 22.6¦62.6 | 22.6¦63.8 | 22.6¦63.3 | 22.5¦63.2 | 23.0¦63.9 | 22.9¦64.5 | 23.0¦64.0 | 22.6¦64.3 | 22.7¦67.2 | 22.6¦64.7 | 22.8¦64.0 | 22.6¦62.1 | 22.9¦63.9 | 23.0¦63.6 | 23.0¦63.3 | 23.1¦64.1 | 23.0¦63.4 | 23.1¦63.6 | 23.0¦64.6 | 22.8¦63.7 | 22.9¦64.6 | 22.6¦64.1 | 23.0¦63.7 | 22.6¦63.5 | 23.0¦64.3 | 23.1¦63.9 | 23.0¦64.5 | 22.4¦62.6 | 22.4¦62.6 | 28.8¦67.6 | 23.4¦63.7 | 23.4¦59.3
2025-08-28 14:59 | 22.8¦63.8 | 22.4¦61.8 | 22.7¦63.8 | 23.0¦64.7 | 23.0¦63.9 | 22.4¦62.3 | 22.8¦62.8 | 22.8¦63.8 | 23.1¦64.0 | 22.4¦63.0 | 22.6¦62.6 | 22.6¦63.8 | 22.6¦63.2 | 22.5¦63.2 | 23.0¦63.9 | 22.8¦64.5 | 23.0¦64.0 | 22.6¦64.4 | 22.7¦67.0 | 22.6¦64.6 | 22.8¦64.0 | 22.6¦62.1 | 22.9¦64.1 | 23.0¦63.6 | 23.0¦63.3 | 23.1¦64.2 | 23.0¦63.4 | 23.1¦63.8 | 23.0¦64.6 | 22.8¦63.7 | 22.9¦64.6 | 22.6¦64.0 | 23.0¦63.7 | 22.6¦63.4 | 23.0¦64.3 | 23.1¦63.9 | 23.0¦64.5 | 22.4¦62.6 | 22.5¦62.6 | 28.8¦68.8 | 23.4¦63.5 | 23.4¦59.3
2025-08-28 15:00 | 22.8¦64.4 | 22.4¦61.8 | 22.7¦63.7 | 23.0¦64.7 | 23.0¦63.9 | 22.6¦66.0 | 22.8¦63.7 | 22.8¦64.5 | 23.1¦64.8 | 22.6¦68.5 | 22.6¦63.1 | 22.6¦63.9 | 22.6¦64.6 | 22.5¦63.2 | 23.0¦64.3 | 22.8¦64.9 | 23.0¦64.0 | 22.6¦64.4 | 22.7¦67.4 | 22.7¦66.3 | 22.8¦63.9 | 22.6¦62.2 | 22.9¦64.3 | 23.0¦64.1 | 23.0¦63.3 | 23.0¦64.2 | 23.0¦63.7 | 23.1¦64.0 | 23.0¦65.1 | 22.8¦64.4 | 22.9¦65.4 | 22.6¦64.3 | 22.9¦63.9 | 22.6¦63.7 | 23.0¦64.9 | 23.1¦64.1 | 23.0¦65.1 | 22.4¦63.9 | 22.5¦64.7 | 28.7¦68.8 | 23.4¦66.7 | 23.4¦59.3
2025-08-28 15:01 | 22.8¦65.1 | 22.5¦62.9 | 22.8¦64.8 | 23.0¦65.5 | 23.0¦64.5 | 22.6¦65.1 | 22.8¦64.5 | 22.9¦65.0 | 23.1¦65.2 | 22.7¦65.3 | 22.6¦64.3 | 22.6¦65.3 | 22.6¦65.0 | 22.5¦64.4 | 23.0¦64.3 | 22.9¦65.2 | 23.0¦64.6 | 22.6¦65.1 | 22.7¦68.3 | 22.6¦65.0 | 22.8¦65.4 | 22.6¦63.8 | 22.9¦65.0 | 23.0¦64.8 | 23.0¦64.2 | 23.1¦65.3 | 23.0¦64.6 | 23.1¦64.5 | 23.0¦65.3 | 22.8¦64.1 | 22.9¦65.4 | 22.7¦65.4 | 23.0¦64.8 | 22.6¦65.0 | 23.0¦65.4 | 23.1¦64.5 | 23.0¦64.8 | 22.4¦63.4 | 22.6¦65.7 | 28.6¦68.6 | 23.4¦66.0 | 23.4¦60.0
2025-08-28 15:02 | 22.8¦62.8 | 22.4¦61.5 | 22.7¦63.2 | 23.0¦63.8 | 23.0¦63.3 | 22.4¦61.0 | 22.7¦62.7 | 22.8¦63.0 | 23.0¦62.0 | 22.2¦61.9 | 22.5¦63.2 | 22.5¦63.2 | 22.5¦62.9 | 22.4¦61.7 | 22.9¦62.2 | 22.7¦61.7 | 23.0¦64.0 | 22.6¦64.3 | 22.7¦66.2 | 22.4¦62.6 | 22.7¦63.4 | 22.6¦62.0 | 22.8¦62.3 | 22.9¦61.8 | 23.0¦62.7 | 23.0¦63.9 | 23.0¦62.4 | 23.0¦61.8 | 22.9¦63.0 | 22.7¦61.4 | 22.7¦63.2 | 22.6¦64.0 | 22.9¦62.9 | 22.5¦63.4 | 22.8¦62.1 | 23.0¦63.6 | 22.9¦60.5 | 22.2¦60.4 | 22.5¦61.5 | 28.5¦68.9 | 22.9¦62.1 | 23.4¦59.7
2025-08-28 15:03 | 22.5¦59.4 | 22.2¦60.1 | 22.5¦60.8 | 22.8¦60.9 | 22.8¦60.3 | 22.1¦59.6 | 22.6¦60.7 | 22.6¦60.7 | 22.9¦60.7 | 21.4¦60.0 | 22.2¦60.6 | 22.3¦60.9 | 22.2¦60.6 | 22.2¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.8¦60.5 | 22.4¦62.8 | 22.5¦64.5 | 22.2¦61.1 | 22.5¦61.1 | 22.4¦60.3 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.9 | 22.7¦60.0 | 22.8¦60.6 | 22.7¦61.0 | 22.4¦60.0 | 22.4¦61.3 | 22.2¦61.0 | 22.7¦60.6 | 22.2¦61.2 | 22.6¦61.1 | 22.9¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.0¦59.0 | 22.2¦60.5 | 28.5¦68.7 | 22.4¦60.4 | 23.3¦58.4
2025-08-28 15:04 | 22.2¦57.9 | 21.9¦58.1 | 22.3¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦58.8 | 21.6¦57.7 | 22.3¦58.2 | 22.3¦58.5 | 22.5¦57.0 | 20.9¦59.4 | 21.7¦58.6 | 21.9¦59.3 | 21.9¦59.1 | 21.9¦58.3 | 22.3¦58.3 | 22.2¦57.9 | 22.6¦59.1 | 22.2¦61.0 | 22.2¦62.0 | 21.9¦59.2 | 22.2¦59.2 | 22.1¦58.5 | 22.3¦58.3 | 22.3¦57.9 | 22.5¦57.7 | 22.5¦59.2 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.6 | 22.3¦59.2 | 22.0¦58.4 | 22.2¦59.7 | 21.9¦60.3 | 22.3¦58.8 | 21.8¦59.5 | 22.2¦58.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦57.1 | 21.7¦57.5 | 21.8¦57.9 | 28.4¦68.7 | 21.9¦59.0 | 23.0¦56.6
2025-08-28 15:05 | 21.8¦57.4 | 21.7¦57.2 | 22.0¦57.4 | 22.2¦57.6 | 22.2¦57.1 | 21.3¦58.5 | 21.9¦57.4 | 21.9¦57.7 | 22.2¦57.0 | 20.5¦60.2 | 21.4¦58.3 | 21.5¦58.6 | 21.6¦58.8 | 21.7¦57.8 | 21.9¦57.5 | 21.9¦57.3 | 22.2¦57.0 | 21.9¦59.6 | 21.9¦61.3 | 21.6¦59.3 | 22.0¦57.8 | 21.9¦57.3 | 21.9¦57.5 | 21.9¦57.1 | 22.1¦56.3 | 22.1¦58.0 | 21.9¦57.2 | 22.1¦57.6 | 21.9¦58.3 | 21.7¦57.9 | 21.9¦58.6 | 21.4¦59.0 | 21.9¦57.3 | 21.4¦58.8 | 21.7¦58.0 | 22.2¦57.2 | 22.2¦57.1 | 21.5¦57.7 | 21.5¦58.3 | 28.4¦69.8 | 21.5¦60.3 | 22.9¦55.9
2025-08-28 15:06 | 21.5¦57.7 | 21.6¦57.2 | 21.7¦57.6 | 22.0¦57.9 | 21.9¦57.2 | 21.2¦58.7 | 21.7¦57.2 | 21.7¦57.8 | 22.0¦57.5 | 20.6¦60.3 | 21.2¦58.5 | 21.4¦58.7 | 21.4¦58.8 | 21.5¦57.9 | 21.8¦57.8 | 21.7¦57.9 | 22.0¦57.1 | 21.7¦59.7 | 21.7¦61.5 | 21.5¦59.7 | 21.8¦57.9 | 21.8¦57.1 | 21.7¦57.8 | 21.8¦57.6 | 21.9¦57.0 | 21.8¦58.2 | 21.7¦57.8 | 21.9¦57.8 | 21.7¦58.5 | 21.5¦58.0 | 21.8¦58.5 | 21.2¦58.9 | 21.7¦57.9 | 21.2¦58.8 | 21.5¦58.5 | 21.9¦57.6 | 22.0¦57.7 | 21.4¦58.1 | 21.4¦58.4 | 28.3¦70.0 | 21.6¦60.7 | 22.8¦55.5
2025-08-28 15:07 | 21.5¦58.2 | 21.5¦57.3 | 21.6¦58.1 | 21.8¦58.2 | 21.8¦57.7 | 21.1¦58.8 | 21.5¦57.8 | 21.6¦58.1 | 21.9¦57.7 | 20.6¦60.3 | 21.2¦58.5 | 21.3¦59.0 | 21.3¦59.1 | 21.4¦58.3 | 21.7¦57.8 | 21.6¦58.1 | 21.8¦57.6 | 21.5¦59.9 | 21.5¦62.0 | 21.4¦60.0 | 21.7¦58.1 | 21.7¦57.3 | 21.6¦58.2 | 21.7¦57.9 | 21.8¦57.5 | 21.7¦58.7 | 21.6¦58.0 | 21.8¦57.9 | 21.7¦58.7 | 21.5¦58.2 | 21.7¦58.5 | 21.2¦59.2 | 21.5¦58.4 | 21.2¦59.0 | 21.5¦58.7 | 21.8¦58.0 | 21.9¦58.0 | 21.2¦58.3 | 21.3¦58.5 | 28.3¦69.6 | 21.7¦60.7 | 22.7¦55.3
2025-08-28 15:08 | 21.4¦58.3 | 21.5¦57.4 | 21.5¦58.3 | 21.8¦58.5 | 21.8¦57.8 | 21.1¦58.8 | 21.5¦57.8 | 21.6¦58.1 | 21.9¦57.9 | 20.6¦60.3 | 21.2¦58.7 | 21.3¦59.0 | 21.3¦59.1 | 21.4¦58.5 | 21.7¦58.2 | 21.6¦58.2 | 21.8¦57.7 | 21.5¦60.1 | 21.5¦62.1 | 21.4¦60.1 | 21.6¦58.3 | 21.6¦57.6 | 21.6¦58.3 | 21.7¦57.9 | 21.7¦57.6 | 21.7¦58.7 | 21.6¦58.2 | 21.7¦58.1 | 21.6¦58.8 | 21.4¦58.2 | 21.7¦58.5 | 21.1¦59.4 | 21.5¦58.4 | 21.1¦59.2 | 21.5¦58.7 | 21.8¦58.2 | 21.9¦58.2 | 21.2¦58.7 | 21.2¦58.7 | 28.3¦69.8 | 21.8¦60.4 | 22.7¦55.3
2025-08-28 15:09 | 21.4¦58.4 | 21.5¦57.6 | 21.5¦58.4 | 21.8¦58.5 | 21.8¦57.9 | 21.1¦59.0 | 21.5¦57.8 | 21.6¦58.2 | 21.9¦58.2 | 20.7¦60.5 | 21.2¦58.7 | 21.3¦59.2 | 21.3¦59.3 | 21.3¦58.8 | 21.7¦58.3 | 21.6¦58.2 | 21.8¦57.8 | 21.4¦60.4 | 21.5¦62.2 | 21.4¦60.2 | 21.6¦58.4 | 21.5¦57.7 | 21.6¦58.4 | 21.7¦58.0 | 21.7¦57.7 | 21.7¦58.7 | 21.6¦58.2 | 21.7¦58.2 | 21.6¦58.9 | 21.4¦58.3 | 21.7¦58.5 | 21.1¦59.5 | 21.5¦58.5 | 21.2¦59.2 | 21.5¦58.7 | 21.8¦58.3 | 21.9¦58.1 | 21.2¦58.7 | 21.2¦58.8 | 28.3¦70.4 | 21.9¦60.4 | 22.7¦55.4
2025-08-28 15:10 | 21.4¦58.5 | 21.4¦57.7 | 21.5¦58.4 | 21.8¦58.5 | 21.8¦57.9 | 21.1¦60.4 | 21.5¦57.9 | 21.5¦58.3 | 21.8¦57.6 | 20.6¦62.7 | 21.2¦58.8 | 21.3¦59.6 | 21.2¦59.5 | 21.3¦59.4 | 21.7¦58.2 | 21.6¦58.5 | 21.8¦57.8 | 21.4¦60.5 | 21.5¦62.2 | 21.4¦60.8 | 21.6¦58.4 | 21.5¦58.0 | 21.6¦58.3 | 21.6¦58.2 | 21.7¦57.9 | 21.7¦58.7 | 21.6¦58.1 | 21.7¦58.3 | 21.6¦58.9 | 21.4¦58.6 | 21.6¦58.7 | 21.1¦59.6 | 21.5¦58.5 | 21.2¦59.5 | 21.5¦58.2 | 21.8¦58.2 | 21.8¦58.5 | 21.2¦59.2 | 21.2¦59.8 | 28.3¦70.5 | 21.9¦61.3 | 22.7¦55.4
2025-08-28 15:11 | 21.3¦60.2 | 21.4¦58.9 | 21.4¦59.4 | 21.7¦59.3 | 21.7¦58.6 | 20.9¦62.5 | 21.4¦59.6 | 21.4¦60.1 | 21.7¦60.4 | 20.5¦64.7 | 21.1¦60.4 | 21.2¦61.0 | 21.1¦61.2 | 21.3¦60.9 | 21.5¦60.0 | 21.5¦60.1 | 21.7¦58.3 | 21.4¦61.6 | 21.5¦63.2 | 21.3¦61.6 | 21.5¦59.4 | 21.5¦59.1 | 21.5¦59.4 | 21.6¦59.3 | 21.6¦58.5 | 21.6¦59.3 | 21.6¦58.9 | 21.6¦59.6 | 21.5¦60.4 | 21.3¦59.9 | 21.5¦60.5 | 21.1¦60.9 | 21.5¦59.2 | 21.1¦61.2 | 21.4¦60.9 | 21.7¦58.9 | 21.7¦59.5 | 21.1¦60.1 | 21.1¦62.0 | 28.3¦70.0 | 21.8¦63.9 | 22.6¦56.2
2025-08-28 15:12 | 21.1¦59.8 | 21.4¦58.5 | 21.4¦59.9 | 21.6¦59.8 | 21.6¦59.1 | 20.6¦59.3 | 21.3¦59.3 | 21.2¦59.2 | 21.4¦59.0 | 20.0¦61.2 | 20.9¦60.5 | 21.1¦59.6 | 21.0¦60.6 | 21.1¦59.0 | 21.2¦58.8 | 21.3¦58.7 | 21.6¦59.3 | 21.3¦61.6 | 21.4¦63.1 | 21.1¦59.6 | 21.4¦59.5 | 21.3¦58.6 | 21.4¦59.0 | 21.4¦58.5 | 21.5¦59.0 | 21.5¦60.0 | 21.4¦59.1 | 21.4¦58.8 | 21.3¦59.3 | 21.0¦58.3 | 21.2¦59.7 | 20.8¦61.3 | 21.4¦59.5 | 20.9¦61.1 | 21.1¦59.7 | 21.6¦59.4 | 21.6¦57.7 | 20.9¦58.2 | 20.8¦59.5 | 28.3¦70.2 | 21.3¦59.9 | 22.5¦56.6
2025-08-28 15:13 | 20.8¦58.0 | 21.2¦57.0 | 21.1¦57.9 | 21.3¦58.0 | 21.3¦57.3 | 20.2¦57.5 | 21.1¦58.0 | 21.0¦58.1 | 21.2¦57.1 | 19.5¦59.7 | 20.5¦58.8 | 20.8¦58.4 | 20.7¦59.0 | 20.8¦57.7 | 21.0¦57.8 | 21.1¦57.4 | 21.4¦57.7 | 21.1¦60.1 | 21.1¦61.5 | 20.9¦58.5 | 21.2¦58.0 | 21.1¦57.3 | 21.1¦57.6 | 21.2¦57.2 | 21.3¦57.1 | 21.3¦58.3 | 21.1¦57.4 | 21.0¦57.7 | 20.9¦58.4 | 20.7¦57.6 | 21.0¦58.6 | 20.6¦60.0 | 21.1¦57.8 | 20.5¦59.2 | 20.8¦58.3 | 21.3¦57.2 | 21.3¦56.2 | 20.6¦57.1 | 20.6¦58.0 | 28.3¦70.4 | 20.7¦59.1 | 22.4¦55.3
2025-08-28 15:14 | 20.5¦57.3 | 21.0¦56.2 | 20.8¦57.0 | 21.1¦57.1 | 21.1¦56.6 | 19.7¦60.6 | 20.8¦56.5 | 20.6¦57.3 | 20.8¦56.6 | 18.9¦64.8 | 20.0¦58.5 | 20.5¦58.3 | 20.3¦58.7 | 20.5¦58.4 | 20.5¦56.8 | 20.7¦57.6 | 21.0¦56.5 | 20.9¦59.1 | 20.9¦60.6 | 20.6¦60.0 | 20.8¦57.3 | 20.8¦56.9 | 20.8¦56.9 | 20.8¦56.6 | 21.0¦56.1 | 21.0¦57.2 | 20.9¦56.6 | 20.7¦56.6 | 20.5¦57.7 | 20.4¦57.5 | 20.5¦58.2 | 20.0¦58.9 | 20.8¦56.8 | 20.1¦58.9 | 20.3¦57.7 | 21.0¦56.8 | 20.9¦58.1 | 20.4¦58.3 | 20.0¦59.8 | 28.2¦70.8 | 20.5¦61.7 | 22.1¦54.0
2025-08-28 15:15 | 20.1¦62.0 | 20.9¦57.3 | 20.4¦59.2 | 20.8¦59.0 | 20.8¦57.7 | 19.6¦66.4 | 20.5¦58.4 | 20.4¦59.5 | 20.5¦61.9 | 19.0¦71.5 | 19.9¦61.7 | 20.3¦60.5 | 20.0¦61.9 | 20.3¦60.4 | 20.3¦60.4 | 20.5¦61.1 | 20.7¦58.0 | 20.7¦60.4 | 20.7¦62.3 | 20.5¦64.0 | 20.5¦59.6 | 20.6¦58.5 | 20.6¦61.1 | 20.6¦60.6 | 20.7¦58.1 | 20.7¦60.3 | 20.5¦61.3 | 20.4¦59.6 | 20.4¦60.2 | 20.2¦60.7 | 20.2¦60.5 | 19.7¦62.1 | 20.4¦59.8 | 19.9¦62.3 | 20.0¦62.5 | 20.7¦58.7 | 20.8¦62.6 | 20.3¦60.9 | 19.8¦63.8 | 28.3¦70.7 | 20.6¦67.3 | 22.1¦55.0
2025-08-28 15:16 | 20.2¦63.7 | 20.8¦60.0 | 20.5¦63.3 | 20.8¦63.4 | 20.7¦64.0 | 19.9¦65.3 | 20.7¦63.6 | 20.6¦64.2 | 20.7¦64.8 | 19.7¦69.1 | 20.0¦63.8 | 20.4¦63.2 | 20.1¦64.2 | 20.4¦63.0 | 20.5¦64.4 | 20.7¦65.0 | 20.8¦63.2 | 20.6¦63.1 | 20.7¦65.8 | 20.7¦65.7 | 20.5¦63.2 | 20.5¦61.6 | 20.7¦64.5 | 20.8¦64.3 | 20.7¦62.7 | 20.7¦63.8 | 20.6¦64.0 | 20.6¦63.7 | 20.5¦64.6 | 20.5¦63.8 | 20.4¦64.7 | 19.9¦64.6 | 20.5¦63.8 | 20.0¦64.2 | 20.3¦65.8 | 20.7¦65.7 | 21.3¦64.7 | 20.4¦62.9 | 20.0¦65.1 | 28.5¦70.6 | 21.3¦67.2 | 22.1¦56.3
2025-08-28 15:17 | 20.5¦65.8 | 20.9¦61.1 | 20.8¦64.9 | 21.1¦65.4 | 21.1¦64.9 | 20.7¦68.0 | 21.3¦66.0 | 21.0¦66.3 | 21.2¦66.0 | 20.1¦68.3 | 20.4¦65.3 | 20.5¦65.4 | 20.4¦65.7 | 20.5¦63.6 | 21.1¦66.0 | 21.3¦66.0 | 21.2¦64.2 | 20.8¦64.2 | 20.9¦67.9 | 21.3¦67.4 | 20.8¦65.2 | 20.7¦62.6 | 21.1¦65.7 | 21.3¦65.9 | 21.0¦64.4 | 21.1¦65.6 | 21.1¦65.7 | 21.0¦65.1 | 21.0¦66.8 | 21.0¦65.3 | 20.8¦66.3 | 20.3¦66.0 | 20.9¦65.7 | 20.5¦65.9 | 20.9¦66.4 | 21.1¦67.0 | 21.9¦65.4 | 20.6¦64.0 | 20.7¦68.6 | 28.7¦70.2 | 21.9¦67.0 | 22.2¦56.8
2025-08-28 15:18 | 21.0¦66.8 | 21.1¦62.6 | 21.4¦66.2 | 21.7¦66.4 | 21.8¦66.3 | 21.2¦67.0 | 21.9¦66.3 | 21.7¦66.8 | 21.9¦66.9 | 21.0¦69.0 | 20.9¦65.8 | 21.0¦66.2 | 20.9¦67.0 | 20.9¦65.5 | 21.8¦66.3 | 21.9¦66.6 | 21.9¦64.9 | 21.0¦66.0 | 21.5¦69.3 | 21.7¦67.3 | 21.3¦66.3 | 21.0¦64.0 | 21.7¦66.4 | 21.8¦66.5 | 21.6¦65.5 | 21.6¦66.9 | 21.7¦66.4 | 21.8¦65.9 | 21.7¦67.2 | 21.6¦65.8 | 21.3¦67.0 | 20.9¦67.1 | 21.5¦67.0 | 21.0¦66.8 | 21.5¦67.5 | 21.7¦67.5 | 22.7¦64.1 | 20.9¦65.3 | 21.2¦68.0 | 28.8¦68.8 | 22.7¦67.9 | 22.4¦59.0
2025-08-28 15:19 | 21.6¦66.8 | 21.4¦63.7 | 21.8¦66.1 | 22.4¦65.6 | 22.3¦65.0 | 21.7¦62.5 | 22.4¦60.9 | 22.4¦60.9 | 22.5¦61.1 | 21.6¦62.3 | 21.4¦66.1 | 21.5¦66.7 | 21.3¦67.0 | 21.2¦66.2 | 22.6¦61.2 | 22.3¦63.4 | 22.5¦64.0 | 21.3¦66.7 | 21.9¦69.1 | 22.1¦65.7 | 21.9¦66.4 | 21.4¦64.8 | 22.2¦64.3 | 22.4¦63.4 | 22.2¦64.7 | 22.2¦65.9 | 22.2¦65.1 | 22.4¦63.7 | 22.4¦63.6 | 22.1¦63.1 | 21.9¦65.6 | 21.5¦66.9 | 22.0¦65.9 | 21.5¦66.7 | 22.2¦62.5 | 22.3¦64.3 | 23.1¦59.4 | 21.1¦66.0 | 21.7¦62.9 | 28.9¦68.5 | 23.5¦58.9 | 22.5¦60.2
2025-08-28 15:20 | 22.1¦62.2 | 21.6¦63.5 | 22.2¦63.0 | 22.8¦61.4 | 22.9¦59.1 | 22.1¦62.0 | 22.9¦57.6 | 22.8¦58.0 | 23.1¦56.9 | 22.2¦59.3 | 21.8¦64.8 | 21.9¦65.4 | 21.7¦65.2 | 21.6¦63.8 | 23.2¦57.9 | 22.8¦58.8 | 23.0¦58.8 | 21.7¦66.7 | 22.3¦66.4 | 22.5¦62.2 | 22.2¦63.2 | 21.8¦64.2 | 22.7¦59.7 | 22.9¦58.2 | 22.6¦60.7 | 22.7¦61.6 | 22.8¦59.4 | 23.1¦58.8 | 22.9¦60.1 | 22.7¦58.8 | 22.3¦62.2 | 22.1¦64.6 | 22.5¦61.2 | 22.1¦64.2 | 22.8¦57.9 | 22.8¦58.1 | 23.7¦55.6 | 21.4¦63.2 | 22.1¦62.2 | 28.9¦68.5 | 23.8¦55.9 | 22.7¦59.2
2025-08-28 15:21 | 22.5¦59.9 | 21.8¦62.3 | 22.7¦59.4 | 23.3¦57.9 | 23.4¦55.4 | 22.4¦61.7 | 23.3¦57.7 | 23.2¦57.1 | 23.3¦55.4 | 22.5¦62.4 | 22.2¦62.2 | 22.3¦62.3 | 22.0¦64.0 | 21.9¦62.9 | 23.6¦55.7 | 23.2¦57.2 | 23.6¦55.6 | 22.0¦65.3 | 22.6¦63.8 | 22.7¦61.3 | 22.7¦59.8 | 22.1¦61.8 | 23.1¦57.4 | 23.3¦56.2 | 23.2¦56.8 | 23.2¦57.7 | 23.2¦57.0 | 23.5¦56.4 | 23.3¦57.4 | 23.0¦57.4 | 22.8¦59.4 | 22.5¦61.3 | 23.1¦57.4 | 22.4¦62.5 | 23.3¦55.4 | 23.3¦55.7 | 23.9¦54.7 | 21.6¦62.3 | 22.4¦61.8 | 28.9¦68.6 | 23.7¦58.8 | 22.9¦58.0
2025-08-28 15:22 | 22.9¦59.1 | 22.0¦61.1 | 22.9¦58.9 | 23.4¦57.3 | 23.7¦54.6 | 22.5¦60.8 | 23.4¦57.1 | 23.4¦56.7 | 23.5¦55.5 | 22.6¦61.6 | 22.4¦60.9 | 22.5¦61.2 | 22.3¦62.8 | 22.1¦61.8 | 23.8¦54.8 | 23.3¦57.1 | 23.7¦54.6 | 22.2¦63.7 | 22.9¦62.9 | 22.8¦61.1 | 22.9¦59.3 | 22.3¦61.0 | 23.4¦56.3 | 23.6¦55.3 | 23.5¦55.9 | 23.6¦56.4 | 23.5¦55.9 | 23.7¦55.4 | 23.5¦56.6 | 23.3¦56.4 | 23.1¦58.5 | 22.7¦59.9 | 23.3¦56.3 | 22.6¦60.5 | 23.6¦55.1 | 23.7¦55.1 | 23.9¦54.6 | 21.8¦61.8 | 22.6¦60.8 | 28.9¦69.0 | 23.6¦59.0 | 23.0¦57.4
2025-08-28 15:23 | 23.0¦58.2 | 22.1¦60.7 | 23.0¦58.7 | 23.6¦57.0 | 23.9¦54.5 | 22.5¦60.4 | 23.5¦56.9 | 23.5¦56.7 | 23.5¦55.5 | 22.6¦60.8 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.5 | 22.4¦61.7 | 22.2¦61.2 | 23.9¦54.3 | 23.5¦56.4 | 23.8¦54.4 | 22.4¦63.1 | 23.0¦62.6 | 22.9¦60.9 | 23.1¦58.9 | 22.5¦60.0 | 23.6¦55.8 | 23.8¦54.9 | 23.7¦54.9 | 23.8¦55.6 | 23.6¦55.3 | 23.8¦54.7 | 23.7¦55.5 | 23.4¦55.8 | 23.3¦57.8 | 22.9¦58.9 | 23.6¦55.5 | 22.7¦59.7 | 23.8¦54.9 | 23.9¦54.8 | 24.0¦54.7 | 21.9¦61.8 | 22.6¦60.0 | 28.9¦69.0 | 23.5¦59.3 | 23.1¦57.2
2025-08-28 15:24 | 23.2¦57.9 | 22.2¦60.6 | 23.1¦58.1 | 23.6¦56.8 | 23.9¦54.4 | 22.6¦60.3 | 23.5¦57.1 | 23.6¦56.6 | 23.6¦55.7 | 22.7¦60.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.3¦60.5 | 23.9¦54.5 | 23.6¦56.4 | 23.9¦54.5 | 22.5¦62.8 | 23.1¦62.3 | 22.9¦60.5 | 23.1¦58.4 | 22.5¦60.0 | 23.6¦56.2 | 23.8¦54.9 | 23.8¦55.0 | 23.9¦55.6 | 23.7¦55.8 | 23.9¦54.6 | 23.8¦55.4 | 23.5¦55.7 | 23.4¦57.7 | 23.0¦58.6 | 23.7¦55.8 | 22.8¦59.4 | 23.9¦54.9 | 23.9¦54.6 | 24.0¦54.8 | 22.0¦61.0 | 22.7¦59.8 | 28.9¦69.0 | 23.5¦59.6 | 23.2¦57.0
2025-08-28 15:25 | 23.2¦57.5 | 22.2¦60.0 | 23.1¦58.0 | 23.7¦56.6 | 23.9¦54.7 | 22.6¦60.1 | 23.5¦56.7 | 23.6¦56.4 | 23.6¦55.5 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.3¦60.6 | 23.9¦54.5 | 23.6¦56.6 | 23.9¦54.6 | 22.5¦62.2 | 23.1¦62.1 | 22.9¦60.3 | 23.2¦58.3 | 22.6¦59.6 | 23.7¦55.7 | 23.9¦54.9 | 23.9¦54.8 | 23.9¦55.6 | 23.8¦55.4 | 23.9¦54.8 | 23.8¦55.8 | 23.5¦56.1 | 23.4¦57.8 | 23.0¦58.4 | 23.8¦55.6 | 22.9¦59.1 | 23.9¦54.8 | 23.9¦54.8 | 24.0¦54.8 | 22.1¦60.8 | 22.7¦59.7 | 28.9¦68.8 | 23.4¦59.8 | 23.2¦57.0
2025-08-28 15:26 | 23.2¦57.2 | 22.2¦59.7 | 23.1¦57.7 | 23.7¦56.8 | 23.9¦54.7 | 22.6¦59.4 | 23.4¦56.6 | 23.6¦56.4 | 23.6¦55.5 | 22.7¦60.0 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.0 | 22.4¦60.5 | 23.9¦54.6 | 23.5¦56.7 | 23.9¦54.6 | 22.6¦61.7 | 23.1¦61.8 | 22.9¦60.1 | 23.2¦58.2 | 22.6¦59.5 | 23.7¦55.7 | 23.8¦54.9 | 23.9¦54.8 | 23.9¦55.5 | 23.8¦55.2 | 23.9¦54.8 | 23.8¦55.8 | 23.5¦55.9 | 23.5¦57.5 | 23.0¦58.5 | 23.8¦55.4 | 22.9¦58.9 | 23.9¦54.8 | 23.9¦54.8 | 23.9¦54.9 | 22.1¦60.7 | 22.7¦59.2 | 28.9¦68.4 | 23.4¦60.1 | 23.2¦57.0
2025-08-28 15:27 | 23.2¦57.3 | 22.2¦59.6 | 23.1¦57.7 | 23.6¦56.6 | 23.8¦55.0 | 22.6¦59.3 | 23.4¦56.7 | 23.6¦56.4 | 23.6¦55.7 | 22.6¦59.8 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.4¦60.3 | 23.9¦54.8 | 23.5¦56.7 | 23.8¦54.8 | 22.6¦61.5 | 23.1¦61.8 | 22.9¦60.1 | 23.2¦57.8 | 22.6¦59.2 | 23.7¦55.7 | 23.8¦55.1 | 23.9¦55.2 | 23.9¦55.6 | 23.8¦55.2 | 23.9¦55.1 | 23.8¦55.9 | 23.5¦55.9 | 23.4¦57.4 | 23.0¦58.3 | 23.8¦55.4 | 22.9¦58.7 | 23.9¦54.9 | 23.9¦55.1 | 23.9¦55.0 | 22.2¦60.2 | 22.7¦59.0 | 28.8¦67.8 | 23.3¦60.2 | 23.2¦57.0
2025-08-28 15:28 | 23.2¦57.3 | 22.2¦59.3 | 23.1¦58.0 | 23.6¦56.6 | 23.8¦55.1 | 22.5¦59.6 | 23.4¦56.8 | 23.5¦56.6 | 23.6¦55.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.4¦60.0 | 23.9¦55.1 | 23.5¦56.6 | 23.8¦55.0 | 22.6¦61.3 | 23.1¦61.6 | 22.9¦60.1 | 23.1¦57.8 | 22.6¦59.0 | 23.7¦55.8 | 23.8¦55.2 | 23.8¦55.0 | 23.9¦55.6 | 23.8¦55.4 | 23.9¦55.3 | 23.8¦56.2 | 23.5¦56.1 | 23.4¦57.4 | 23.0¦58.2 | 23.8¦55.5 | 22.9¦58.7 | 23.8¦55.2 | 23.9¦55.2 | 23.8¦55.1 | 22.2¦60.2 | 22.6¦59.0 | 28.8¦68.0 | 23.3¦60.3 | 23.2¦57.0
2025-08-28 15:29 | 23.2¦57.4 | 22.3¦59.4 | 23.1¦57.7 | 23.6¦56.7 | 23.7¦55.2 | 22.5¦59.6 | 23.3¦56.8 | 23.5¦56.5 | 23.6¦56.1 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.4¦60.2 | 23.8¦55.2 | 23.4¦56.7 | 23.7¦55.0 | 22.6¦61.3 | 23.0¦61.6 | 22.9¦59.9 | 23.1¦57.7 | 22.6¦58.9 | 23.6¦55.8 | 23.8¦55.3 | 23.8¦55.4 | 23.8¦55.9 | 23.7¦55.5 | 23.8¦55.4 | 23.7¦56.2 | 23.4¦56.3 | 23.4¦57.5 | 23.0¦58.2 | 23.7¦55.6 | 22.8¦58.6 | 23.8¦55.4 | 23.8¦55.3 | 23.8¦55.4 | 22.2¦60.0 | 22.6¦59.0 | 28.8¦68.2 | 23.3¦60.3 | 23.2¦57.0
2025-08-28 15:30 | 23.2¦57.4 | 22.3¦59.4 | 23.1¦57.7 | 23.6¦57.0 | 23.6¦55.5 | 22.5¦59.4 | 23.3¦56.8 | 23.4¦56.6 | 23.6¦56.3 | 22.6¦59.6 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.4¦60.2 | 23.7¦55.3 | 23.4¦56.9 | 23.7¦55.3 | 22.6¦61.3 | 23.0¦61.6 | 22.8¦59.9 | 23.1¦57.8 | 22.6¦58.9 | 23.6¦55.9 | 23.7¦55.4 | 23.7¦55.6 | 23.8¦56.2 | 23.7¦55.5 | 23.8¦55.4 | 23.7¦56.4 | 23.4¦56.4 | 23.3¦57.5 | 23.0¦58.3 | 23.6¦55.7 | 22.8¦58.6 | 23.7¦55.7 | 23.8¦55.4 | 23.7¦55.6 | 22.2¦60.0 | 22.6¦59.2 | 28.8¦68.3 | 23.3¦60.4 | 23.2¦57.1
2025-08-28 15:31 | 23.1¦57.4 | 22.3¦59.4 | 23.0¦57.6 | 23.5¦57.1 | 23.6¦55.6 | 22.5¦59.3 | 23.2¦56.8 | 23.4¦56.6 | 23.5¦56.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.4¦60.3 | 23.7¦55.5 | 23.3¦57.1 | 23.6¦55.4 | 22.6¦61.3 | 23.0¦61.6 | 22.8¦60.0 | 23.0¦58.0 | 22.6¦58.9 | 23.5¦56.2 | 23.6¦55.5 | 23.6¦55.8 | 23.7¦56.2 | 23.6¦55.6 | 23.7¦55.6 | 23.6¦56.5 | 23.3¦56.4 | 23.3¦57.5 | 22.9¦58.4 | 23.6¦55.8 | 22.8¦58.7 | 23.6¦55.7 | 23.7¦55.7 | 23.6¦55.7 | 22.2¦59.9 | 22.6¦59.2 | 28.8¦67.6 | 23.3¦60.4 | 23.2¦57.1
2025-08-28 15:32 | 23.1¦57.5 | 22.3¦59.3 | 23.0¦57.7 | 23.5¦57.2 | 23.5¦55.8 | 22.5¦59.3 | 23.2¦56.9 | 23.3¦56.7 | 23.5¦56.4 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.4¦60.3 | 23.6¦55.6 | 23.3¦57.2 | 23.6¦55.6 | 22.6¦61.3 | 22.9¦61.8 | 22.8¦60.1 | 23.0¦58.0 | 22.6¦58.7 | 23.5¦56.4 | 23.6¦55.8 | 23.6¦56.2 | 23.7¦56.3 | 23.6¦55.9 | 23.6¦55.7 | 23.5¦56.6 | 23.3¦56.4 | 23.3¦57.5 | 22.9¦58.4 | 23.5¦56.0 | 22.8¦58.7 | 23.6¦55.8 | 23.7¦55.8 | 23.6¦55.9 | 22.2¦60.0 | 22.5¦59.2 | 28.7¦68.6 | 23.2¦60.5 | 23.3¦57.1
2025-08-28 15:33 | 23.1¦57.7 | 22.3¦59.2 | 23.0¦57.9 | 23.4¦57.2 | 23.5¦56.1 | 22.5¦59.3 | 23.1¦57.0 | 23.3¦56.8 | 23.5¦56.5 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.4¦60.3 | 23.6¦55.8 | 23.3¦57.3 | 23.5¦55.7 | 22.6¦61.2 | 22.9¦61.9 | 22.8¦60.1 | 23.0¦58.0 | 22.6¦59.0 | 23.4¦56.6 | 23.5¦55.8 | 23.5¦56.3 | 23.6¦56.5 | 23.5¦56.1 | 23.6¦55.9 | 23.5¦56.9 | 23.2¦56.5 | 23.3¦57.7 | 22.9¦58.5 | 23.5¦56.1 | 22.8¦58.9 | 23.5¦55.9 | 23.6¦56.0 | 23.5¦56.1 | 22.2¦60.0 | 22.5¦59.2 | 28.6¦68.4 | 23.2¦60.5 | 23.3¦57.1
2025-08-28 15:34 | 23.0¦57.7 | 22.3¦59.2 | 23.0¦57.9 | 23.3¦57.3 | 23.4¦56.1 | 22.4¦59.4 | 23.1¦57.0 | 23.2¦57.0 | 23.4¦56.6 | 22.5¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.2 | 23.5¦56.0 | 23.2¦57.3 | 23.5¦55.9 | 22.6¦61.2 | 22.9¦62.0 | 22.7¦60.1 | 23.0¦58.1 | 22.6¦59.0 | 23.4¦56.7 | 23.5¦56.0 | 23.5¦56.4 | 23.6¦56.6 | 23.5¦56.3 | 23.5¦56.0 | 23.4¦56.9 | 23.2¦56.5 | 23.2¦57.7 | 22.8¦58.6 | 23.4¦56.3 | 22.7¦58.9 | 23.5¦56.1 | 23.5¦56.1 | 23.5¦56.3 | 22.3¦60.0 | 22.5¦59.2 | 28.5¦69.1 | 23.2¦60.5 | 23.3¦57.2
2025-08-28 15:35 | 23.0¦57.8 | 22.3¦59.2 | 22.9¦58.0 | 23.3¦57.4 | 23.4¦56.2 | 22.4¦59.4 | 23.1¦57.1 | 23.2¦57.0 | 23.4¦56.7 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 23.5¦56.1 | 23.1¦57.4 | 23.4¦56.0 | 22.6¦61.3 | 22.8¦62.1 | 22.7¦60.1 | 22.9¦58.2 | 22.6¦59.0 | 23.3¦56.8 | 23.4¦56.2 | 23.4¦56.5 | 23.5¦56.8 | 23.4¦56.3 | 23.5¦56.2 | 23.4¦57.1 | 23.2¦56.6 | 23.2¦57.8 | 22.8¦58.6 | 23.4¦56.4 | 22.7¦59.0 | 23.4¦56.2 | 23.5¦56.3 | 23.4¦56.5 | 22.3¦59.9 | 22.5¦59.3 | 28.5¦69.0 | 23.2¦60.7 | 23.3¦57.1
2025-08-28 15:36 | 23.0¦57.9 | 22.3¦59.2 | 22.9¦58.1 | 23.3¦57.5 | 23.3¦56.3 | 22.4¦59.4 | 23.0¦57.2 | 23.2¦57.1 | 23.4¦56.7 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.0 | 23.4¦56.2 | 23.1¦57.4 | 23.4¦56.1 | 22.6¦61.3 | 22.8¦62.0 | 22.7¦60.1 | 22.9¦58.3 | 22.6¦59.0 | 23.3¦57.1 | 23.3¦56.3 | 23.3¦56.9 | 23.4¦57.0 | 23.3¦56.5 | 23.4¦56.4 | 23.3¦57.3 | 23.1¦56.8 | 23.1¦57.8 | 22.8¦58.8 | 23.3¦56.5 | 22.7¦59.0 | 23.4¦56.3 | 23.4¦56.4 | 23.4¦56.6 | 22.3¦59.9 | 22.5¦59.3 | 28.6¦68.9 | 23.2¦60.7 | 23.3¦57.1
2025-08-28 15:37 | 22.9¦57.9 | 22.3¦59.2 | 22.9¦58.2 | 23.2¦57.7 | 23.3¦56.4 | 22.4¦59.6 | 23.0¦57.3 | 23.1¦57.2 | 23.3¦56.9 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.0 | 23.3¦56.3 | 23.1¦57.7 | 23.3¦56.4 | 22.6¦61.3 | 22.8¦62.1 | 22.7¦60.2 | 22.9¦58.3 | 22.6¦59.0 | 23.2¦57.2 | 23.3¦56.5 | 23.3¦57.0 | 23.4¦57.4 | 23.3¦56.7 | 23.4¦56.4 | 23.3¦57.3 | 23.1¦57.0 | 23.1¦58.0 | 22.8¦58.9 | 23.3¦56.9 | 22.7¦59.0 | 23.3¦56.5 | 23.4¦56.5 | 23.3¦56.8 | 22.3¦59.9 | 22.5¦59.3 | 28.7¦69.8 | 23.2¦60.7 | 23.3¦57.1
2025-08-28 15:38 | 22.9¦57.9 | 22.3¦59.3 | 22.9¦58.2 | 23.2¦57.9 | 23.2¦56.7 | 22.4¦59.6 | 23.0¦57.5 | 23.1¦57.3 | 23.3¦56.9 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.0 | 23.3¦56.4 | 23.0¦57.7 | 23.3¦56.4 | 22.5¦61.4 | 22.8¦62.2 | 22.7¦60.3 | 22.9¦58.4 | 22.5¦59.0 | 23.2¦57.2 | 23.3¦56.8 | 23.2¦57.1 | 23.3¦57.3 | 23.3¦56.7 | 23.3¦56.5 | 23.3¦57.3 | 23.0¦57.1 | 23.0¦58.0 | 22.7¦58.8 | 23.2¦56.9 | 22.7¦59.1 | 23.3¦56.6 | 23.4¦56.6 | 23.3¦56.9 | 22.3¦59.9 | 22.5¦59.4 | 28.7¦70.0 | 23.2¦60.7 | 23.3¦57.1
2025-08-28 15:39 | 22.9¦58.0 | 22.3¦59.3 | 22.8¦58.4 | 23.2¦57.9 | 23.2¦56.9 | 22.4¦59.7 | 22.9¦57.5 | 23.0¦57.3 | 23.3¦57.0 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.0 | 23.3¦56.6 | 23.0¦57.7 | 23.2¦56.6 | 22.5¦61.4 | 22.8¦62.3 | 22.7¦60.4 | 22.8¦58.4 | 22.5¦59.1 | 23.1¦57.6 | 23.2¦57.0 | 23.2¦57.5 | 23.3¦57.5 | 23.2¦57.0 | 23.3¦56.6 | 23.2¦57.4 | 23.0¦57.1 | 23.0¦58.2 | 22.7¦58.8 | 23.2¦57.0 | 22.6¦59.1 | 23.2¦56.7 | 23.3¦56.7 | 23.2¦57.0 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.5 | 28.8¦69.7 | 23.2¦60.7 | 23.3¦57.1
2025-08-28 15:40 | 22.9¦58.0 | 22.3¦59.3 | 22.8¦58.4 | 23.2¦58.1 | 23.2¦56.9 | 22.4¦59.7 | 22.9¦57.6 | 23.0¦57.3 | 23.3¦57.1 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.2 | 23.2¦56.7 | 23.0¦58.1 | 23.2¦56.7 | 22.5¦61.5 | 22.7¦62.3 | 22.6¦60.4 | 22.8¦58.4 | 22.5¦59.1 | 23.1¦57.5 | 23.2¦57.0 | 23.1¦57.3 | 23.3¦57.5 | 23.2¦57.1 | 23.3¦56.8 | 23.2¦57.5 | 23.0¦57.2 | 23.0¦58.3 | 22.7¦58.9 | 23.1¦57.2 | 22.6¦59.0 | 23.2¦56.8 | 23.3¦56.8 | 23.2¦57.0 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.5 | 28.7¦70.1 | 23.2¦60.8 | 23.3¦57.2
2025-08-28 15:41 | 22.8¦58.0 | 22.3¦59.4 | 22.8¦58.5 | 23.1¦58.1 | 23.1¦57.2 | 22.4¦59.7 | 22.9¦57.6 | 23.0¦57.4 | 23.3¦57.1 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.2 | 23.2¦56.8 | 22.9¦58.1 | 23.1¦56.8 | 22.5¦61.5 | 22.7¦62.3 | 22.6¦60.4 | 22.8¦58.4 | 22.5¦59.1 | 23.1¦57.5 | 23.1¦57.0 | 23.1¦57.5 | 23.2¦57.7 | 23.1¦57.2 | 23.2¦56.9 | 23.2¦57.7 | 22.9¦57.3 | 23.0¦58.3 | 22.7¦58.9 | 23.1¦57.3 | 22.6¦59.1 | 23.1¦57.0 | 23.3¦56.9 | 23.2¦57.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.5 | 28.8¦69.6 | 23.2¦60.8 | 23.3¦57.2
2025-08-28 15:42 | 22.8¦58.2 | 22.3¦59.4 | 22.8¦58.5 | 23.1¦58.2 | 23.1¦57.3 | 22.4¦59.8 | 22.9¦57.7 | 23.0¦57.5 | 23.2¦57.2 | 22.4¦60.0 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.2 | 23.2¦56.8 | 22.9¦58.5 | 23.1¦56.9 | 22.5¦61.5 | 22.7¦62.4 | 22.6¦60.5 | 22.8¦58.6 | 22.5¦59.2 | 23.0¦57.6 | 23.1¦57.3 | 23.1¦57.5 | 23.2¦57.7 | 23.1¦57.3 | 23.2¦57.0 | 23.1¦57.8 | 22.9¦57.3 | 22.9¦58.4 | 22.7¦59.1 | 23.1¦57.5 | 22.6¦59.1 | 23.1¦57.1 | 23.2¦57.2 | 23.1¦57.2 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.7 | 28.7¦69.9 | 23.2¦60.8 | 23.3¦57.2
2025-08-28 15:43 | 22.8¦58.2 | 22.3¦59.4 | 22.8¦58.6 | 23.0¦58.4 | 23.1¦57.4 | 22.4¦59.8 | 22.8¦57.7 | 22.9¦57.5 | 23.2¦57.2 | 22.4¦60.0 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.2 | 23.1¦56.9 | 22.9¦58.5 | 23.1¦57.1 | 22.5¦61.7 | 22.7¦62.4 | 22.6¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.5¦59.2 | 23.0¦57.9 | 23.1¦57.4 | 23.0¦57.5 | 23.2¦58.0 | 23.1¦57.5 | 23.1¦57.1 | 23.1¦57.8 | 22.9¦57.4 | 22.9¦58.5 | 22.6¦59.1 | 23.0¦57.6 | 22.6¦59.2 | 23.1¦57.1 | 23.2¦57.3 | 23.1¦57.4 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.7 | 28.8¦69.5 | 23.2¦60.8 | 23.3¦57.2
2025-08-28 15:44 | 22.8¦58.3 | 22.3¦59.4 | 22.8¦58.6 | 23.0¦58.4 | 23.0¦57.5 | 22.4¦59.8 | 22.8¦57.7 | 22.9¦57.7 | 23.2¦57.3 | 22.3¦60.1 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.3 | 23.1¦57.1 | 22.9¦58.4 | 23.0¦57.1 | 22.5¦61.7 | 22.7¦62.6 | 22.6¦60.6 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.2 | 23.0¦58.0 | 23.1¦57.4 | 23.0¦58.0 | 23.1¦58.2 | 23.1¦57.5 | 23.1¦57.1 | 23.0¦57.9 | 22.8¦57.5 | 22.9¦58.5 | 22.6¦59.1 | 23.0¦57.8 | 22.6¦59.2 | 23.1¦57.2 | 23.2¦57.4 | 23.1¦57.5 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.7 | 28.9¦69.2 | 23.2¦60.8 | 23.3¦57.2
2025-08-28 15:45 | 22.8¦58.3 | 22.3¦59.4 | 22.7¦58.7 | 23.0¦58.5 | 23.0¦57.7 | 22.4¦59.8 | 22.8¦57.7 | 22.9¦57.7 | 23.1¦57.4 | 22.3¦60.1 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.3 | 23.1¦57.2 | 22.9¦58.4 | 23.0¦57.2 | 22.5¦61.7 | 22.7¦62.7 | 22.6¦60.6 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.2 | 23.0¦58.2 | 23.0¦57.5 | 23.0¦57.7 | 23.1¦58.1 | 23.0¦57.8 | 23.1¦57.2 | 23.0¦58.0 | 22.8¦57.5 | 22.9¦58.5 | 22.6¦59.1 | 23.0¦57.9 | 22.6¦59.2 | 23.0¦57.3 | 23.1¦57.6 | 23.0¦57.6 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.8 | 28.9¦68.2 | 23.2¦60.8 | 23.3¦57.2
2025-08-28 15:46 | 22.7¦58.3 | 22.3¦59.4 | 22.7¦58.6 | 23.0¦58.5 | 23.0¦57.9 | 22.4¦59.9 | 22.8¦57.9 | 22.9¦57.8 | 23.1¦57.4 | 22.3¦60.2 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.3 | 23.0¦57.2 | 22.8¦58.2 | 23.0¦57.3 | 22.5¦61.7 | 22.7¦62.7 | 22.6¦60.6 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.9¦58.4 | 23.0¦57.7 | 23.0¦57.9 | 23.1¦58.0 | 23.0¦57.8 | 23.1¦57.4 | 23.0¦58.0 | 22.8¦57.5 | 22.8¦58.6 | 22.6¦59.1 | 23.0¦58.2 | 22.5¦59.2 | 23.0¦57.5 | 23.1¦57.6 | 23.0¦57.7 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.8 | 28.9¦69.2 | 23.2¦60.8 | 23.3¦57.2
2025-08-28 15:47 | 22.7¦58.3 | 22.3¦59.4 | 22.7¦58.8 | 23.0¦58.6 | 23.0¦58.0 | 22.4¦59.9 | 22.8¦57.9 | 22.8¦57.8 | 23.1¦57.4 | 22.3¦60.2 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.3 | 23.0¦57.3 | 22.8¦58.2 | 23.0¦57.4 | 22.5¦61.8 | 22.7¦62.7 | 22.6¦60.6 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.9¦58.4 | 23.0¦57.9 | 23.0¦58.0 | 23.0¦58.3 | 23.0¦58.0 | 23.1¦57.4 | 23.0¦58.0 | 22.8¦57.6 | 22.8¦58.6 | 22.6¦59.1 | 22.9¦58.3 | 22.5¦59.2 | 23.0¦57.5 | 23.1¦57.9 | 23.0¦57.8 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.8 | 28.9¦69.2 | 23.2¦60.7 | 23.3¦57.2
2025-08-28 15:48 | 22.7¦58.3 | 22.3¦59.4 | 22.7¦58.8 | 23.0¦58.6 | 22.9¦58.2 | 22.4¦59.9 | 22.8¦57.9 | 22.8¦57.9 | 23.1¦57.6 | 22.3¦60.4 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.3 | 23.0¦57.4 | 22.8¦58.2 | 23.0¦57.7 | 22.5¦61.8 | 22.7¦62.8 | 22.6¦60.7 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.9¦58.4 | 23.0¦58.0 | 22.9¦58.3 | 23.0¦58.6 | 23.0¦57.9 | 23.1¦57.5 | 23.0¦58.2 | 22.8¦57.6 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.9¦58.3 | 22.5¦59.2 | 23.0¦57.6 | 23.1¦57.9 | 23.0¦58.0 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.9 | 28.9¦69.6 | 23.2¦60.7 | 23.3¦57.2
2025-08-28 15:49 | 22.7¦58.3 | 22.3¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.9¦58.7 | 22.9¦58.2 | 22.4¦59.9 | 22.7¦58.0 | 22.8¦57.9 | 23.1¦57.6 | 22.3¦60.4 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 23.0¦57.5 | 22.8¦58.4 | 22.9¦57.7 | 22.5¦61.8 | 22.7¦62.8 | 22.6¦60.7 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.9¦58.7 | 23.0¦58.0 | 22.9¦58.3 | 23.0¦58.8 | 23.0¦58.1 | 23.1¦57.5 | 23.0¦58.3 | 22.8¦57.7 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.9¦58.3 | 22.5¦59.2 | 23.0¦57.6 | 23.0¦58.1 | 23.0¦58.0 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.9 | 28.8¦69.4 | 23.2¦60.7 | 23.3¦57.2
2025-08-28 15:50 | 22.7¦58.4 | 22.3¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.9¦58.7 | 22.9¦58.3 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.0 | 23.0¦57.6 | 22.3¦60.4 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 23.0¦57.7 | 22.8¦58.4 | 22.9¦57.8 | 22.5¦61.8 | 22.7¦62.8 | 22.5¦60.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.8¦58.7 | 22.9¦57.9 | 22.9¦58.5 | 23.0¦58.7 | 22.9¦58.2 | 23.0¦57.7 | 22.9¦58.3 | 22.7¦57.7 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.9¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.9¦57.6 | 23.0¦58.2 | 23.0¦58.2 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.9 | 28.7¦70.4 | 23.2¦60.7 | 23.3¦57.2
2025-08-28 15:51 | 22.7¦58.4 | 22.3¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.9¦58.8 | 22.9¦58.4 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.0 | 23.0¦57.7 | 22.3¦60.4 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 23.0¦57.8 | 22.8¦58.5 | 22.9¦58.2 | 22.5¦61.8 | 22.6¦62.8 | 22.5¦60.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.8¦58.6 | 22.9¦57.9 | 22.9¦58.1 | 23.0¦58.4 | 22.9¦58.2 | 23.0¦57.8 | 22.9¦58.4 | 22.7¦57.9 | 22.8¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.9¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.9¦57.6 | 23.0¦58.2 | 22.9¦58.5 | 22.3¦60.0 | 22.4¦59.9 | 28.7¦69.5 | 23.2¦60.8 | 23.3¦57.2
2025-08-28 15:52 | 22.7¦58.4 | 22.3¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.9¦58.8 | 22.9¦58.5 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.1 | 23.0¦57.7 | 22.3¦60.4 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.9¦57.9 | 22.8¦58.5 | 22.9¦58.4 | 22.5¦61.8 | 22.6¦62.8 | 22.5¦60.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.8¦58.6 | 22.9¦57.9 | 22.9¦58.3 | 23.0¦58.7 | 22.9¦58.1 | 23.0¦57.8 | 22.9¦58.5 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.9¦58.3 | 22.5¦59.5 | 22.9¦57.7 | 23.0¦58.5 | 22.9¦59.1 | 22.3¦60.0 | 22.4¦60.0 | 28.6¦69.7 | 23.2¦60.7 | 23.3¦57.2
2025-08-28 15:53 | 22.7¦58.4 | 22.3¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.9¦58.9 | 22.9¦58.8 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.1 | 23.0¦57.8 | 22.3¦60.4 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.9¦57.9 | 22.7¦58.5 | 22.9¦58.4 | 22.5¦61.8 | 22.6¦62.9 | 22.5¦60.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.8¦58.4 | 22.9¦57.9 | 22.9¦58.0 | 23.0¦58.6 | 22.9¦58.0 | 23.0¦57.8 | 22.9¦58.4 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.9¦58.0 | 22.5¦59.5 | 22.9¦57.8 | 23.0¦58.6 | 22.9¦58.9 | 22.3¦60.0 | 22.4¦60.0 | 28.6¦70.4 | 23.2¦60.7 | 23.3¦57.2
2025-08-28 15:54 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.4 | 22.6¦58.9 | 22.9¦58.9 | 22.9¦58.9 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.1 | 23.0¦57.8 | 22.3¦60.5 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.9¦58.0 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.4 | 22.5¦61.9 | 22.6¦62.9 | 22.5¦61.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.8¦58.4 | 22.9¦57.9 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.4 | 22.9¦58.0 | 23.0¦57.8 | 22.9¦58.5 | 22.7¦58.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.9¦58.0 | 22.5¦59.5 | 22.9¦57.7 | 23.0¦58.8 | 22.9¦58.7 | 22.3¦60.0 | 22.4¦60.0 | 28.5¦70.2 | 23.2¦60.7 | 23.3¦57.2
2025-08-28 15:55 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.4 | 22.6¦58.9 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.7 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 23.0¦57.7 | 22.3¦60.5 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.9¦58.0 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.3 | 22.5¦61.9 | 22.6¦62.9 | 22.5¦61.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.8¦58.4 | 22.9¦57.9 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.4 | 22.9¦58.0 | 23.0¦57.8 | 22.9¦58.5 | 22.7¦58.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.9¦58.0 | 22.5¦59.5 | 22.9¦57.9 | 23.0¦58.8 | 22.9¦58.7 | 22.3¦60.0 | 22.4¦60.0 | 28.4¦69.8 | 23.2¦60.7 | 23.3¦57.2
2025-08-28 15:56 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.4 | 22.6¦59.0 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.7 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 23.0¦57.7 | 22.3¦60.5 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.9¦58.0 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.2 | 22.5¦61.9 | 22.6¦62.9 | 22.5¦61.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.8¦58.6 | 22.9¦57.9 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.4 | 22.9¦58.0 | 23.0¦57.8 | 22.9¦58.5 | 22.7¦58.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.8¦58.0 | 22.5¦59.5 | 22.9¦57.9 | 23.0¦58.7 | 22.9¦58.7 | 22.3¦60.0 | 22.4¦60.0 | 28.4¦70.2 | 23.2¦60.7 | 23.3¦57.2
2025-08-28 15:57 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.4 | 22.6¦59.0 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 23.0¦57.8 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.9¦58.2 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.3 | 22.5¦61.9 | 22.6¦62.9 | 22.5¦61.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.3 | 22.8¦58.6 | 22.9¦57.9 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.4 | 22.9¦58.0 | 23.0¦57.8 | 22.9¦58.5 | 22.7¦58.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.8¦58.0 | 22.5¦59.5 | 22.9¦57.9 | 22.9¦58.6 | 22.9¦58.8 | 22.3¦60.0 | 22.4¦60.0 | 28.4¦70.0 | 23.2¦60.7 | 23.3¦57.2
2025-08-28 15:58 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.4 | 22.6¦59.0 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.4¦60.1 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 23.0¦57.8 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.9¦58.2 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.3 | 22.5¦61.9 | 22.6¦62.9 | 22.5¦61.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.3 | 22.8¦58.6 | 22.9¦57.9 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.4 | 22.9¦58.0 | 23.0¦57.8 | 22.9¦58.5 | 22.7¦58.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.8¦58.1 | 22.5¦59.5 | 22.8¦57.9 | 22.9¦58.6 | 22.9¦58.8 | 22.3¦60.0 | 22.4¦60.0 | 28.3¦70.4 | 23.2¦60.7 | 23.3¦57.2
2025-08-28 15:59 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.4 | 22.6¦59.0 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.1 | 23.0¦57.8 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.2 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.4 | 22.5¦61.9 | 22.6¦62.9 | 22.5¦61.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.3 | 22.8¦58.6 | 22.9¦57.9 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.4 | 22.8¦58.0 | 22.9¦57.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦58.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.8¦58.1 | 22.5¦59.6 | 22.8¦57.9 | 22.9¦58.5 | 22.9¦58.8 | 22.3¦60.0 | 22.4¦60.0 | 28.2¦70.5 | 23.2¦60.7 | 23.3¦57.2
2025-08-28 16:00 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.4 | 22.6¦59.0 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.4 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.2 | 23.0¦57.9 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.3 | 22.5¦61.9 | 22.6¦62.9 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.6 | 22.9¦57.9 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.4 | 22.8¦58.0 | 22.9¦57.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.8¦58.1 | 22.5¦59.6 | 22.8¦57.9 | 22.9¦58.5 | 22.9¦58.9 | 22.3¦60.0 | 22.4¦60.0 | 28.1¦70.9 | 23.2¦60.7 | 23.3¦57.2
2025-08-28 16:01 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.0 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.4 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.2 | 23.0¦57.9 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.4 | 22.8¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.3 | 22.5¦61.9 | 22.6¦62.9 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.6 | 22.8¦57.8 | 22.8¦57.9 | 22.9¦58.4 | 22.8¦58.0 | 22.9¦57.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.8¦58.1 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.3¦60.0 | 22.4¦60.0 | 28.1¦71.0 | 23.2¦60.7 | 23.3¦57.2
2025-08-28 16:02 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.0 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.3 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.9¦57.9 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.5 | 22.8¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.3 | 22.5¦61.9 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.6 | 22.8¦57.8 | 22.8¦57.9 | 22.9¦58.4 | 22.8¦58.0 | 22.9¦57.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.8¦58.1 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.3¦60.0 | 22.4¦60.0 | 28.1¦70.5 | 23.2¦60.7 | 23.3¦57.2
2025-08-28 16:03 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.9¦57.9 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.5 | 22.8¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.3 | 22.5¦62.0 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.6 | 22.8¦57.8 | 22.8¦57.9 | 22.9¦58.4 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.8¦58.1 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.3¦60.0 | 22.4¦60.0 | 28.1¦70.5 | 23.2¦60.5 | 23.3¦57.2
2025-08-28 16:04 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.5 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.9¦58.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.5 | 22.8¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.3 | 22.5¦62.0 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.6 | 22.8¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.9¦58.4 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.8¦58.1 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.6 | 22.8¦58.9 | 22.3¦60.0 | 22.4¦60.0 | 28.1¦71.0 | 23.3¦60.5 | 23.3¦57.2
2025-08-28 16:05 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.9¦58.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.5 | 22.8¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.3 | 22.5¦62.0 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.6 | 22.8¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.9¦58.6 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.6¦58.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.5 | 22.8¦58.1 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.6 | 22.8¦58.9 | 22.3¦60.0 | 22.4¦60.0 | 28.1¦71.3 | 23.3¦60.5 | 23.3¦57.2
2025-08-28 16:06 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.3 | 22.9¦58.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.3 | 22.5¦62.0 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.6 | 22.8¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.9¦58.6 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.1 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.6 | 22.8¦58.8 | 22.3¦60.0 | 22.4¦60.0 | 28.1¦71.9 | 23.3¦60.5 | 23.3¦57.2
2025-08-28 16:07 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.0 | 22.8¦58.4 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.3 | 22.9¦58.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.3 | 22.5¦62.0 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.6 | 22.8¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.9¦58.6 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.1 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.6 | 22.8¦58.8 | 22.3¦60.0 | 22.4¦60.0 | 28.0¦71.9 | 23.3¦60.5 | 23.3¦57.2
2025-08-28 16:08 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.0 | 22.8¦58.4 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.3 | 22.9¦58.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦58.2 | 22.6¦58.9 | 22.8¦58.3 | 22.5¦62.0 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.6 | 22.8¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.9¦58.6 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.1 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.7 | 22.8¦58.8 | 22.3¦60.0 | 22.4¦60.0 | 28.0¦72.1 | 23.3¦60.5 | 23.3¦57.2
2025-08-28 16:09 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.0 | 22.8¦58.4 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.3 | 22.9¦58.2 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦58.2 | 22.6¦58.9 | 22.8¦58.2 | 22.5¦62.0 | 22.6¦63.1 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.8¦57.9 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.6 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.1 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.7 | 22.8¦58.8 | 22.3¦60.0 | 22.4¦60.0 | 28.0¦72.6 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.2
2025-08-28 16:10 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.0 | 22.7¦58.4 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.3 | 22.9¦58.2 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦58.2 | 22.6¦58.9 | 22.8¦58.3 | 22.5¦62.0 | 22.6¦63.1 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.8¦57.9 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.7 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.1 | 22.8¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.2 | 22.9¦58.7 | 22.8¦58.9 | 22.3¦60.0 | 22.4¦60.0 | 28.0¦72.8 | 23.2¦60.4 | 23.3¦57.2
2025-08-28 16:11 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.0 | 22.7¦58.5 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.3 | 22.9¦58.2 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦58.2 | 22.6¦58.9 | 22.8¦58.3 | 22.5¦62.0 | 22.6¦63.1 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.1 | 22.8¦58.0 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.1 | 22.8¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.2 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.3¦60.0 | 22.4¦60.0 | 28.0¦72.5 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.2
2025-08-28 16:12 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.0 | 22.7¦58.5 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.3 | 22.9¦58.3 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.8¦58.2 | 22.6¦58.9 | 22.8¦58.3 | 22.5¦62.0 | 22.6¦63.1 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.1 | 22.8¦58.0 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.2 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.3¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.9¦71.9 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.2
2025-08-28 16:13 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.5 | 22.9¦58.3 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦58.2 | 22.6¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.5¦62.0 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.1 | 22.8¦58.0 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.2 | 22.9¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.2 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.3¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.9¦72.5 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.2
2025-08-28 16:14 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.5 | 22.9¦58.3 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦58.2 | 22.6¦58.9 | 22.8¦58.3 | 22.5¦62.0 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.1 | 22.8¦58.0 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.2 | 22.8¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.3 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.3¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.9¦72.2 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.3
2025-08-28 16:15 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.5 | 22.9¦58.3 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.8¦58.2 | 22.6¦58.9 | 22.8¦58.3 | 22.5¦62.0 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.2 | 22.8¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.2 | 22.8¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.3 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.3¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.9¦72.0 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.2
2025-08-28 16:16 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.5 | 22.9¦58.3 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦58.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.3 | 22.5¦62.0 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.2 | 22.8¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.3¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.9¦71.7 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.3
2025-08-28 16:17 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦58.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.3 | 22.5¦62.0 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.2 | 22.8¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.8¦73.3 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.2
2025-08-28 16:18 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦58.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.5¦62.0 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.2 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.2 | 22.8¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.1 | 22.3¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.8¦72.7 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.3
2025-08-28 16:19 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.8¦58.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.5¦62.0 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.2 | 22.8¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.3 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.7¦71.9 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.3
2025-08-28 16:20 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦58.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.3 | 22.8¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.7¦72.0 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.3
2025-08-28 16:21 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.5 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦58.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.5¦62.0 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.7¦73.3 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.2
2025-08-28 16:22 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.5 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦58.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.3 | 22.8¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.6¦72.6 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.3
2025-08-28 16:23 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.5 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.8¦58.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.6¦73.3 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.3
2025-08-28 16:24 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.5 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.8¦58.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.6¦72.6 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.3
2025-08-28 16:25 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.5 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦58.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.6¦73.3 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.3
2025-08-28 16:26 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.5 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦58.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.6¦73.5 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.3
2025-08-28 16:27 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.7 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦58.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.8 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.8¦59.0 | 22.7¦58.4 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.6¦73.9 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.3
2025-08-28 16:28 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.7 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦58.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.8 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.8¦59.0 | 22.7¦58.4 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.0 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.6¦74.7 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.3
2025-08-28 16:29 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.7 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦58.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.5¦75.5 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.3
2025-08-28 16:30 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.7 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.5¦74.3 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.3
2025-08-28 16:31 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.7 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.5¦73.7 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.3
2025-08-28 16:32 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.7 | 22.3¦60.6 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.5¦73.4 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.3
2025-08-28 16:33 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.8 | 22.3¦60.6 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.4¦72.8 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.3
2025-08-28 16:34 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.8 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.4¦73.6 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.3
2025-08-28 16:35 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦58.8 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦58.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.4 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.3¦74.0 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.3
2025-08-28 16:36 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦58.9 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.4 | 22.7¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.3¦74.1 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.3
2025-08-28 16:37 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦58.9 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.2¦74.2 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.3
2025-08-28 16:38 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦58.9 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.2¦74.2 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.3
2025-08-28 16:39 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.6 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.2¦74.2 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.3
2025-08-28 16:40 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.5 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.1¦74.9 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.3
2025-08-28 16:41 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.1¦74.8 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.3
2025-08-28 16:42 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.1¦74.6 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.3
2025-08-28 16:43 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.0¦75.5 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.3
2025-08-28 16:44 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.0¦75.9 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 16:45 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.0¦76.4 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.3
2025-08-28 16:46 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.0¦76.6 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 16:47 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.0¦76.1 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 16:48 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.2 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.0¦75.8 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 16:49 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.2 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.0¦75.8 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 16:50 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.2 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.0¦75.4 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 16:51 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.2 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.0¦75.7 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 16:52 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.2 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.6 | 22.5¦62.0 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.0¦76.2 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 16:53 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.0¦75.5 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 16:54 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.0¦75.5 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 16:55 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.0¦76.1 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 16:56 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.0¦75.7 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 16:57 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.6 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.0¦75.3 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 16:58 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.4 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.6 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.0¦75.5 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 16:59 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.5 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.6 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.7¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.0¦75.7 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 17:00 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.5 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.6 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.0¦76.0 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 17:01 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.5 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.7¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.0¦76.1 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 17:02 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.5 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.1¦76.4 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 17:03 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.5 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.1¦76.7 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 17:04 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.5 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.1¦77.3 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 17:05 | 22.6¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.5 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.1¦78.2 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 17:06 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.5 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.1¦78.4 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 17:07 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.1¦78.2 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 17:08 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.5 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.1¦78.4 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 17:09 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.0¦78.6 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 17:10 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.0¦78.8 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 17:11 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.0¦78.6 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 17:12 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.0¦78.8 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 17:13 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 27.0¦78.8 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 17:14 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 26.9¦78.8 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 17:15 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.6 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 26.9¦78.8 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 17:16 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.6 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 26.9¦79.8 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 17:17 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.6 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 26.9¦79.6 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 17:18 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.6 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 26.9¦79.6 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 17:19 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.6 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 26.9¦80.2 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 17:20 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.6 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.2 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 26.8¦79.8 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 17:21 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.6 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.2 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 26.8¦79.7 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 17:22 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.6 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.2 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 26.8¦80.0 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 17:23 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.6 | 22.3¦60.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 26.8¦79.7 | 23.3¦60.4 | 23.4¦57.3
2025-08-28 17:24 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.4¦63.3 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.4¦64.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦61.5 | 22.4¦60.5 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦62.1 | 22.5¦63.6 | 22.5¦62.3 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.8¦61.2 | 22.4¦60.1 | 22.4¦63.0 | 26.8¦79.7 | 23.3¦62.2 | 23.4¦57.3
2025-08-28 17:25 | 22.6¦61.8 | 22.4¦59.6 | 22.5¦61.1 | 22.7¦61.8 | 22.7¦61.0 | 22.5¦64.9 | 22.6¦61.1 | 22.6¦62.4 | 22.8¦63.7 | 22.5¦65.9 | 22.5¦62.1 | 22.5¦61.7 | 22.5¦62.9 | 22.4¦61.4 | 22.8¦61.5 | 22.6¦61.9 | 22.7¦61.1 | 22.5¦62.3 | 22.6¦65.0 | 22.5¦63.4 | 22.6¦60.9 | 22.6¦60.1 | 22.7¦61.7 | 22.7¦61.1 | 22.7¦60.5 | 22.8¦61.5 | 22.7¦61.1 | 22.8¦61.6 | 22.7¦62.2 | 22.6¦61.7 | 22.7¦62.0 | 22.5¦61.3 | 22.7¦61.3 | 22.5¦61.7 | 22.7¦63.2 | 22.8¦61.5 | 22.8¦62.0 | 22.4¦61.6 | 22.5¦64.4 | 26.8¦79.7 | 23.3¦65.2 | 23.4¦57.3
2025-08-28 17:26 | 22.6¦61.7 | 22.4¦60.6 | 22.5¦61.7 | 22.7¦62.1 | 22.7¦61.6 | 22.4¦59.7 | 22.6¦60.5 | 22.6¦61.0 | 22.7¦60.7 | 22.2¦59.7 | 22.4¦61.6 | 22.4¦61.0 | 22.5¦61.9 | 22.4¦60.8 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.7¦61.4 | 22.6¦63.4 | 22.5¦65.1 | 22.4¦61.3 | 22.6¦61.6 | 22.5¦60.7 | 22.6¦61.2 | 22.7¦60.4 | 22.7¦61.1 | 22.8¦62.0 | 22.7¦61.1 | 22.8¦60.2 | 22.7¦61.0 | 22.5¦60.0 | 22.6¦61.1 | 22.5¦62.4 | 22.7¦61.5 | 22.5¦62.2 | 22.6¦61.3 | 22.8¦61.6 | 22.7¦60.0 | 22.2¦59.2 | 22.4¦60.2 | 26.8¦79.7 | 23.0¦60.1 | 23.4¦58.0
2025-08-28 17:27 | 22.3¦58.8 | 22.2¦58.6 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.0¦58.5 | 22.4¦59.2 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.2 | 21.4¦58.4 | 22.1¦59.3 | 22.2¦59.8 | 22.2¦59.8 | 22.2¦58.4 | 22.5¦58.5 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.4¦61.7 | 22.3¦62.8 | 22.2¦59.7 | 22.4¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.8 | 22.4¦58.3 | 22.6¦58.1 | 22.7¦59.5 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.2¦58.6 | 22.3¦59.7 | 22.2¦60.2 | 22.5¦59.2 | 22.2¦60.0 | 22.4¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.0 | 22.0¦57.9 | 22.1¦58.5 | 26.8¦79.6 | 22.5¦59.2 | 23.3¦57.3
2025-08-28 17:28 | 21.9¦57.3 | 22.1¦57.3 | 22.1¦57.7 | 22.4¦58.0 | 22.4¦57.7 | 21.6¦58.0 | 22.1¦57.5 | 22.1¦57.4 | 22.3¦57.0 | 20.9¦59.3 | 21.7¦58.0 | 21.9¦58.1 | 21.9¦58.3 | 21.9¦57.8 | 22.1¦56.8 | 22.2¦57.2 | 22.4¦57.9 | 22.2¦60.1 | 22.1¦61.4 | 22.0¦58.9 | 22.2¦58.2 | 22.2¦57.5 | 22.2¦57.7 | 22.2¦57.3 | 22.4¦57.1 | 22.4¦58.2 | 22.2¦57.4 | 22.2¦57.1 | 22.1¦57.9 | 21.9¦57.3 | 22.0¦58.4 | 21.7¦58.4 | 22.2¦57.6 | 21.8¦58.3 | 22.0¦57.6 | 22.4¦57.6 | 22.3¦57.2 | 21.7¦57.7 | 21.7¦58.2 | 26.8¦79.7 | 22.0¦58.7 | 23.0¦55.8
2025-08-28 17:29 | 21.7¦57.6 | 22.0¦57.0 | 22.0¦57.4 | 22.2¦57.5 | 22.2¦56.8 | 21.4¦58.5 | 21.9¦57.4 | 21.8¦57.5 | 22.1¦57.3 | 20.8¦60.2 | 21.6¦58.1 | 21.7¦58.5 | 21.8¦58.3 | 21.7¦58.2 | 21.9¦57.7 | 21.9¦57.5 | 22.1¦57.2 | 22.0¦59.6 | 21.9¦61.3 | 21.8¦59.1 | 22.0¦57.3 | 21.9¦57.1 | 21.9¦57.7 | 22.0¦57.2 | 22.1¦56.8 | 22.1¦57.9 | 21.9¦57.4 | 22.0¦57.6 | 21.9¦58.3 | 21.7¦57.5 | 21.8¦58.4 | 21.5¦58.7 | 21.9¦57.5 | 21.6¦58.6 | 21.8¦57.7 | 22.1¦57.2 | 22.2¦57.5 | 21.7¦57.8 | 21.6¦58.2 | 26.8¦79.7 | 22.1¦59.5 | 22.9¦55.3
2025-08-28 17:30 | 21.7¦57.8 | 21.9¦57.0 | 21.8¦57.6 | 22.1¦57.9 | 22.0¦57.2 | 21.3¦58.7 | 21.7¦57.4 | 21.8¦57.7 | 22.0¦57.6 | 20.8¦60.3 | 21.5¦58.1 | 21.6¦58.6 | 21.7¦58.5 | 21.7¦58.2 | 21.8¦57.8 | 21.9¦57.5 | 22.0¦57.3 | 21.9¦59.7 | 21.8¦61.5 | 21.8¦59.3 | 21.9¦57.7 | 21.8¦57.3 | 21.8¦57.9 | 21.9¦57.3 | 22.0¦57.0 | 22.0¦58.1 | 21.9¦57.6 | 21.9¦57.7 | 21.8¦58.3 | 21.6¦57.7 | 21.7¦58.4 | 21.4¦58.8 | 21.8¦57.8 | 21.5¦58.6 | 21.7¦58.1 | 22.0¦57.6 | 22.1¦57.7 | 21.6¦57.9 | 21.5¦58.4 | 26.8¦79.9 | 22.1¦59.7 | 22.8¦55.3
2025-08-28 17:31 | 21.6¦58.1 | 21.8¦57.0 | 21.8¦57.7 | 22.0¦58.0 | 21.9¦57.4 | 21.3¦58.8 | 21.7¦57.5 | 21.7¦57.8 | 21.9¦57.8 | 20.9¦60.2 | 21.5¦58.2 | 21.6¦58.6 | 21.6¦58.9 | 21.6¦58.4 | 21.8¦57.8 | 21.8¦57.8 | 22.0¦57.3 | 21.8¦59.9 | 21.8¦61.6 | 21.7¦59.4 | 21.8¦57.8 | 21.8¦57.5 | 21.8¦57.9 | 21.9¦57.3 | 22.0¦57.1 | 22.0¦58.0 | 21.9¦57.5 | 21.9¦57.7 | 21.8¦58.4 | 21.6¦57.7 | 21.7¦58.5 | 21.4¦58.9 | 21.8¦57.6 | 21.5¦58.7 | 21.7¦58.2 | 21.9¦57.8 | 22.1¦57.7 | 21.6¦58.1 | 21.4¦58.6 | 26.8¦80.1 | 22.2¦59.9 | 22.8¦55.4
2025-08-28 17:32 | 21.6¦58.1 | 21.8¦57.1 | 21.8¦57.9 | 21.9¦58.0 | 21.9¦57.5 | 21.3¦59.0 | 21.7¦57.5 | 21.7¦57.9 | 21.9¦57.9 | 21.0¦60.0 | 21.5¦58.2 | 21.5¦58.9 | 21.6¦59.0 | 21.6¦58.4 | 21.8¦57.9 | 21.8¦57.9 | 22.0¦57.3 | 21.7¦60.2 | 21.7¦61.9 | 21.7¦59.6 | 21.8¦57.9 | 21.8¦57.5 | 21.8¦58.0 | 21.9¦57.4 | 21.9¦57.3 | 22.0¦58.0 | 21.9¦57.6 | 21.9¦57.8 | 21.8¦58.4 | 21.6¦57.9 | 21.7¦58.6 | 21.4¦58.9 | 21.8¦57.8 | 21.5¦58.7 | 21.7¦58.3 | 21.9¦57.9 | 22.1¦57.8 | 21.5¦58.3 | 21.4¦58.8 | 26.7¦80.3 | 22.2¦59.7 | 22.8¦55.4
2025-08-28 17:33 | 21.6¦58.2 | 21.8¦57.2 | 21.8¦58.0 | 21.9¦58.1 | 21.9¦57.5 | 21.3¦59.0 | 21.7¦57.5 | 21.7¦57.9 | 21.9¦57.9 | 21.0¦60.0 | 21.5¦58.3 | 21.5¦59.0 | 21.6¦59.0 | 21.6¦58.5 | 21.8¦57.9 | 21.8¦58.0 | 22.0¦57.4 | 21.7¦60.3 | 21.7¦61.9 | 21.7¦59.7 | 21.8¦58.1 | 21.8¦57.6 | 21.8¦58.0 | 21.9¦57.6 | 21.9¦57.4 | 22.0¦58.1 | 21.9¦57.8 | 21.9¦57.8 | 21.8¦58.5 | 21.6¦57.9 | 21.7¦58.6 | 21.4¦58.9 | 21.8¦57.9 | 21.5¦58.6 | 21.7¦58.2 | 21.9¦58.0 | 22.1¦57.8 | 21.5¦58.3 | 21.4¦58.8 | 26.7¦80.3 | 22.3¦59.7 | 22.8¦55.4
2025-08-28 17:34 | 21.6¦58.2 | 21.8¦57.2 | 21.7¦58.0 | 21.9¦58.2 | 21.9¦57.5 | 21.3¦59.0 | 21.7¦57.6 | 21.7¦58.0 | 21.9¦57.9 | 21.1¦59.9 | 21.5¦58.3 | 21.5¦59.0 | 21.6¦59.1 | 21.6¦58.7 | 21.8¦57.9 | 21.8¦58.0 | 22.0¦57.4 | 21.7¦60.4 | 21.8¦61.9 | 21.7¦59.8 | 21.8¦58.2 | 21.8¦57.7 | 21.8¦58.2 | 21.9¦57.6 | 21.9¦57.5 | 22.0¦58.2 | 21.9¦57.8 | 21.9¦57.8 | 21.8¦58.5 | 21.7¦57.9 | 21.7¦58.6 | 21.5¦58.9 | 21.8¦57.9 | 21.5¦58.7 | 21.8¦58.2 | 22.0¦58.0 | 22.1¦57.8 | 21.5¦58.4 | 21.4¦58.8 | 26.6¦79.7 | 22.3¦59.8 | 22.8¦55.4
2025-08-28 17:35 | 21.7¦58.2 | 21.8¦57.3 | 21.7¦58.1 | 22.0¦58.2 | 21.9¦57.5 | 21.4¦59.0 | 21.7¦57.6 | 21.7¦57.9 | 21.9¦57.9 | 21.2¦59.9 | 21.5¦58.3 | 21.6¦58.9 | 21.6¦59.1 | 21.6¦58.7 | 21.9¦57.9 | 21.8¦58.1 | 22.0¦57.4 | 21.7¦60.4 | 21.8¦61.9 | 21.7¦59.8 | 21.8¦58.2 | 21.8¦57.7 | 21.8¦58.0 | 21.9¦57.6 | 21.9¦57.5 | 22.0¦58.2 | 21.9¦57.8 | 21.9¦57.8 | 21.9¦58.4 | 21.7¦57.7 | 21.8¦58.6 | 21.5¦58.9 | 21.8¦57.9 | 21.5¦58.7 | 21.8¦58.2 | 22.0¦58.0 | 22.1¦57.9 | 21.5¦58.4 | 21.4¦58.9 | 26.6¦79.5 | 22.3¦59.7 | 22.8¦55.4
2025-08-28 17:36 | 21.7¦58.2 | 21.8¦57.3 | 21.8¦58.1 | 22.0¦58.2 | 22.0¦57.5 | 21.4¦59.0 | 21.7¦57.6 | 21.7¦57.9 | 22.0¦57.9 | 21.2¦59.9 | 21.5¦58.5 | 21.6¦59.0 | 21.6¦59.1 | 21.6¦58.7 | 21.9¦57.8 | 21.8¦58.1 | 22.0¦57.4 | 21.7¦60.4 | 21.8¦61.9 | 21.7¦60.0 | 21.8¦58.3 | 21.8¦57.7 | 21.9¦58.2 | 22.0¦57.6 | 22.0¦57.5 | 22.0¦58.2 | 21.9¦57.6 | 22.0¦57.8 | 21.9¦58.4 | 21.7¦57.7 | 21.8¦58.6 | 21.5¦58.9 | 21.9¦57.9 | 21.6¦58.7 | 21.8¦58.2 | 22.0¦58.0 | 22.1¦57.9 | 21.5¦58.6 | 21.5¦58.9 | 26.6¦79.1 | 22.4¦59.7 | 22.8¦55.4
2025-08-28 17:37 | 21.7¦58.2 | 21.8¦57.3 | 21.8¦58.1 | 22.0¦58.2 | 22.0¦57.5 | 21.5¦59.0 | 21.7¦57.6 | 21.8¦58.0 | 22.0¦57.9 | 21.2¦59.8 | 21.5¦58.5 | 21.6¦59.0 | 21.6¦59.1 | 21.6¦58.8 | 21.9¦57.8 | 21.8¦58.1 | 22.0¦57.6 | 21.7¦60.4 | 21.8¦61.9 | 21.7¦59.8 | 21.8¦58.3 | 21.8¦57.7 | 21.9¦58.0 | 22.0¦57.6 | 22.0¦57.5 | 22.0¦58.2 | 22.0¦57.6 | 22.0¦57.7 | 21.9¦58.6 | 21.8¦57.7 | 21.8¦58.8 | 21.6¦58.8 | 21.9¦57.9 | 21.6¦58.8 | 21.9¦58.1 | 22.1¦58.0 | 22.1¦57.9 | 21.6¦58.6 | 21.5¦58.9 | 26.6¦79.3 | 22.4¦59.7 | 22.8¦55.4
2025-08-28 17:38 | 21.7¦58.2 | 21.8¦57.4 | 21.8¦58.1 | 22.0¦58.2 | 22.0¦57.5 | 21.5¦59.0 | 21.7¦57.6 | 21.8¦57.9 | 22.0¦57.9 | 21.3¦59.8 | 21.6¦58.5 | 21.6¦59.1 | 21.6¦59.1 | 21.7¦58.8 | 21.9¦57.8 | 21.9¦58.1 | 22.1¦57.6 | 21.7¦60.4 | 21.8¦61.9 | 21.7¦59.8 | 21.8¦58.3 | 21.8¦57.9 | 21.9¦58.2 | 22.0¦57.4 | 22.0¦57.4 | 22.0¦58.2 | 22.0¦57.6 | 22.0¦57.7 | 22.0¦58.4 | 21.8¦57.7 | 21.8¦58.6 | 21.6¦58.8 | 21.9¦57.9 | 21.6¦58.7 | 21.9¦58.1 | 22.1¦57.9 | 22.1¦57.9 | 21.6¦58.6 | 21.5¦58.9 | 26.6¦78.9 | 22.4¦59.7 | 22.8¦55.4
2025-08-28 17:39 | 21.7¦58.2 | 21.8¦57.4 | 21.8¦58.1 | 22.0¦58.2 | 22.0¦57.5 | 21.5¦59.0 | 21.7¦57.8 | 21.8¦57.9 | 22.0¦57.9 | 21.4¦59.7 | 21.6¦58.3 | 21.6¦59.1 | 21.7¦59.1 | 21.7¦58.8 | 22.0¦57.9 | 21.9¦58.1 | 22.1¦57.6 | 21.8¦60.4 | 21.8¦61.9 | 21.7¦59.8 | 21.9¦58.3 | 21.8¦57.9 | 21.9¦58.0 | 22.0¦57.4 | 22.0¦57.4 | 22.1¦58.2 | 22.0¦57.6 | 22.1¦57.7 | 22.0¦58.4 | 21.8¦57.6 | 21.9¦58.6 | 21.6¦58.7 | 21.9¦57.9 | 21.7¦58.7 | 21.9¦58.0 | 22.1¦57.9 | 22.2¦57.9 | 21.6¦58.6 | 21.6¦58.8 | 26.6¦78.9 | 22.5¦59.7 | 22.9¦55.4
2025-08-28 17:40 | 21.8¦58.1 | 21.8¦57.4 | 21.8¦58.1 | 22.0¦58.2 | 22.1¦57.5 | 21.6¦59.0 | 21.8¦57.8 | 21.8¦57.9 | 22.1¦57.9 | 21.4¦59.6 | 21.7¦58.3 | 21.6¦59.1 | 21.7¦59.1 | 21.7¦58.9 | 22.0¦57.9 | 21.9¦58.2 | 22.1¦57.6 | 21.8¦60.4 | 21.8¦61.9 | 21.8¦59.8 | 21.9¦58.2 | 21.8¦57.9 | 21.9¦58.0 | 22.0¦57.4 | 22.0¦57.4 | 22.1¦58.1 | 22.0¦57.5 | 22.1¦57.7 | 22.0¦58.4 | 21.8¦57.6 | 21.9¦58.6 | 21.7¦58.7 | 22.0¦57.8 | 21.7¦58.6 | 22.0¦58.0 | 22.1¦57.9 | 22.2¦57.9 | 21.6¦58.4 | 21.6¦58.8 | 26.6¦78.8 | 22.5¦59.7 | 22.9¦55.4
2025-08-28 17:41 | 21.8¦58.1 | 21.8¦57.4 | 21.8¦58.1 | 22.1¦58.2 | 22.1¦57.4 | 21.6¦58.8 | 21.8¦57.9 | 21.9¦57.9 | 22.1¦57.9 | 21.4¦59.7 | 21.7¦58.3 | 21.7¦59.1 | 21.7¦59.1 | 21.7¦58.9 | 22.0¦57.9 | 21.9¦58.2 | 22.1¦57.7 | 21.8¦60.4 | 21.9¦61.9 | 21.8¦59.8 | 21.9¦58.3 | 21.9¦57.7 | 22.0¦58.0 | 22.1¦57.4 | 22.1¦57.5 | 22.1¦58.1 | 22.0¦57.6 | 22.1¦57.7 | 22.0¦58.4 | 21.9¦57.7 | 21.9¦58.6 | 21.7¦58.7 | 22.0¦57.8 | 21.7¦58.6 | 22.0¦58.0 | 22.1¦57.8 | 22.2¦57.9 | 21.7¦58.4 | 21.6¦58.8 | 26.6¦78.6 | 22.5¦59.7 | 22.9¦55.4
2025-08-28 17:42 | 21.8¦57.9 | 21.8¦57.6 | 21.8¦58.1 | 22.1¦58.2 | 22.1¦57.5 | 21.6¦58.8 | 21.8¦57.9 | 21.9¦57.9 | 22.1¦57.9 | 21.5¦59.7 | 21.7¦58.3 | 21.7¦59.1 | 21.8¦59.1 | 21.7¦58.9 | 22.1¦57.8 | 21.9¦58.2 | 22.1¦57.6 | 21.9¦60.4 | 21.9¦61.9 | 21.8¦59.8 | 21.9¦58.2 | 21.9¦57.7 | 22.0¦58.0 | 22.1¦57.4 | 22.1¦57.6 | 22.1¦58.1 | 22.1¦57.5 | 22.1¦57.7 | 22.0¦58.4 | 21.9¦57.7 | 22.0¦58.5 | 21.7¦58.7 | 22.0¦57.8 | 21.8¦58.6 | 22.0¦58.0 | 22.2¦57.8 | 22.2¦57.9 | 21.7¦58.4 | 21.6¦58.8 | 26.6¦78.5 | 22.5¦59.7 | 22.9¦55.4
2025-08-28 17:43 | 21.9¦57.9 | 21.8¦57.6 | 21.8¦58.1 | 22.1¦58.2 | 22.1¦57.5 | 21.7¦58.8 | 21.8¦57.9 | 21.9¦57.8 | 22.1¦57.9 | 21.5¦59.6 | 21.7¦58.3 | 21.8¦59.1 | 21.8¦59.1 | 21.8¦58.8 | 22.1¦57.8 | 22.0¦58.1 | 22.1¦57.6 | 21.9¦60.4 | 21.9¦61.9 | 21.8¦59.7 | 21.9¦58.2 | 21.9¦57.7 | 22.0¦58.2 | 22.1¦57.6 | 22.1¦57.6 | 22.1¦58.2 | 22.1¦57.6 | 22.1¦57.6 | 22.1¦58.4 | 21.9¦57.7 | 22.0¦58.5 | 21.8¦58.7 | 22.0¦57.8 | 21.8¦58.6 | 22.0¦58.0 | 22.2¦57.6 | 22.2¦57.9 | 21.7¦58.4 | 21.7¦58.8 | 26.6¦78.9 | 22.5¦59.7 | 22.9¦55.4
2025-08-28 17:44 | 21.9¦57.9 | 21.8¦57.6 | 21.9¦58.1 | 22.1¦58.1 | 22.1¦57.5 | 21.7¦58.7 | 21.8¦57.9 | 21.9¦57.8 | 22.1¦57.9 | 21.5¦59.6 | 21.8¦58.3 | 21.8¦59.1 | 21.8¦59.0 | 21.8¦58.8 | 22.1¦57.8 | 22.0¦58.0 | 22.1¦57.7 | 21.9¦60.4 | 21.9¦62.0 | 21.9¦59.7 | 22.0¦58.2 | 21.9¦57.7 | 22.0¦58.2 | 22.1¦57.6 | 22.1¦57.6 | 22.2¦58.3 | 22.1¦57.8 | 22.2¦57.6 | 22.1¦58.4 | 21.9¦57.7 | 22.0¦58.5 | 21.8¦58.5 | 22.0¦57.9 | 21.8¦58.6 | 22.1¦58.0 | 22.2¦57.6 | 22.2¦57.9 | 21.7¦58.3 | 21.7¦58.8 | 26.6¦79.6 | 22.6¦59.7 | 22.9¦55.4
2025-08-28 17:45 | 21.9¦58.1 | 21.9¦57.6 | 21.9¦58.1 | 22.1¦58.2 | 22.1¦57.7 | 21.7¦58.7 | 21.9¦57.9 | 22.0¦57.8 | 22.2¦57.9 | 21.6¦59.5 | 21.8¦58.3 | 21.8¦59.0 | 21.8¦59.0 | 21.8¦58.7 | 22.1¦57.9 | 22.0¦58.0 | 22.2¦57.7 | 21.9¦60.3 | 21.9¦61.9 | 21.9¦59.7 | 22.0¦58.1 | 22.0¦57.7 | 22.0¦58.2 | 22.1¦57.6 | 22.1¦57.6 | 22.2¦58.3 | 22.1¦57.8 | 22.2¦57.6 | 22.1¦58.4 | 21.9¦57.7 | 22.0¦58.5 | 21.8¦58.5 | 22.0¦57.9 | 21.8¦58.6 | 22.1¦58.0 | 22.2¦57.6 | 22.2¦57.9 | 21.8¦58.3 | 21.7¦58.6 | 26.6¦79.3 | 22.6¦59.7 | 22.9¦55.4
2025-08-28 17:46 | 22.0¦58.1 | 21.9¦57.7 | 21.9¦58.1 | 22.1¦58.3 | 22.2¦57.7 | 21.8¦58.7 | 21.9¦57.9 | 22.0¦57.8 | 22.2¦57.9 | 21.6¦59.3 | 21.8¦58.2 | 21.8¦58.9 | 21.8¦58.9 | 21.8¦58.7 | 22.1¦57.8 | 22.0¦58.0 | 22.2¦57.6 | 22.0¦60.3 | 21.9¦61.9 | 21.9¦59.7 | 22.0¦57.9 | 22.0¦57.6 | 22.1¦58.3 | 22.1¦57.6 | 22.1¦57.6 | 22.2¦58.2 | 22.1¦57.8 | 22.2¦57.6 | 22.1¦58.4 | 21.9¦57.7 | 22.0¦58.5 | 21.8¦58.8 | 22.1¦57.9 | 21.8¦58.6 | 22.1¦58.0 | 22.3¦57.6 | 22.3¦57.9 | 21.8¦58.3 | 21.8¦58.6 | 26.6¦79.2 | 22.6¦59.7 | 22.9¦55.5
2025-08-28 17:47 | 22.0¦57.9 | 21.9¦57.7 | 21.9¦58.1 | 22.2¦58.3 | 22.2¦57.5 | 21.8¦58.7 | 21.9¦57.9 | 22.0¦57.8 | 22.2¦57.9 | 21.7¦59.3 | 21.8¦58.2 | 21.9¦58.9 | 21.9¦59.0 | 21.9¦58.7 | 22.2¦57.9 | 22.0¦57.9 | 22.2¦57.6 | 22.0¦60.3 | 21.9¦61.9 | 21.9¦59.7 | 22.0¦58.1 | 22.0¦57.6 | 22.1¦58.3 | 22.1¦57.6 | 22.2¦57.6 | 22.2¦58.2 | 22.1¦57.8 | 22.2¦57.6 | 22.1¦58.3 | 22.0¦57.6 | 22.1¦58.5 | 21.8¦58.8 | 22.1¦57.9 | 21.9¦58.6 | 22.1¦58.0 | 22.3¦57.6 | 22.3¦57.8 | 21.8¦58.3 | 21.8¦58.6 | 26.6¦79.1 | 22.6¦59.7 | 23.0¦55.5
2025-08-28 17:48 | 22.0¦57.9 | 21.9¦57.7 | 21.9¦58.1 | 22.2¦58.3 | 22.2¦57.7 | 21.8¦58.7 | 22.0¦57.7 | 22.0¦57.9 | 22.2¦57.9 | 21.7¦59.3 | 21.9¦58.3 | 21.9¦59.0 | 21.9¦59.0 | 21.9¦58.7 | 22.2¦57.8 | 22.0¦58.0 | 22.2¦57.4 | 22.0¦60.3 | 22.0¦61.9 | 21.9¦59.7 | 22.0¦58.1 | 22.0¦57.6 | 22.1¦58.3 | 22.2¦57.7 | 22.2¦57.6 | 22.2¦58.3 | 22.2¦57.8 | 22.2¦57.5 | 22.2¦58.2 | 22.0¦57.5 | 22.1¦58.5 | 21.9¦58.8 | 22.1¦57.9 | 21.9¦58.6 | 22.1¦58.0 | 22.3¦57.6 | 22.3¦57.8 | 21.8¦58.3 | 21.8¦58.6 | 26.6¦79.7 | 22.7¦59.7 | 23.0¦55.5
2025-08-28 17:49 | 22.0¦57.9 | 21.9¦57.7 | 21.9¦58.1 | 22.2¦58.3 | 22.2¦57.8 | 21.8¦58.7 | 22.0¦57.9 | 22.0¦58.0 | 22.2¦57.9 | 21.7¦59.3 | 21.9¦58.3 | 21.9¦59.0 | 21.9¦58.9 | 21.9¦58.7 | 22.2¦57.8 | 22.1¦57.9 | 22.2¦57.4 | 22.0¦60.2 | 22.0¦61.9 | 22.0¦59.6 | 22.0¦58.1 | 22.1¦57.6 | 22.1¦58.3 | 22.2¦57.7 | 22.2¦57.6 | 22.2¦58.3 | 22.2¦57.8 | 22.2¦57.5 | 22.2¦58.2 | 22.0¦57.5 | 22.1¦58.5 | 21.9¦58.6 | 22.1¦57.9 | 21.9¦58.6 | 22.2¦57.9 | 22.3¦57.8 | 22.3¦57.8 | 21.8¦58.3 | 21.8¦58.6 | 26.6¦79.6 | 22.7¦59.7 | 23.0¦55.5
2025-08-28 17:50 | 22.0¦57.9 | 22.0¦57.7 | 22.0¦58.1 | 22.2¦58.3 | 22.2¦57.7 | 21.8¦58.7 | 22.0¦57.9 | 22.1¦57.9 | 22.2¦58.1 | 21.7¦59.2 | 21.9¦58.1 | 21.9¦58.8 | 21.9¦58.8 | 21.9¦58.7 | 22.2¦57.8 | 22.1¦57.9 | 22.2¦57.4 | 22.1¦60.2 | 22.0¦61.9 | 22.0¦59.6 | 22.1¦57.9 | 22.1¦57.6 | 22.1¦58.3 | 22.2¦57.9 | 22.2¦57.6 | 22.2¦58.3 | 22.2¦57.8 | 22.3¦57.5 | 22.2¦58.2 | 22.0¦57.5 | 22.1¦58.5 | 21.9¦58.5 | 22.1¦57.9 | 21.9¦58.5 | 22.2¦58.0 | 22.3¦57.8 | 22.3¦57.8 | 21.9¦58.2 | 21.8¦58.6 | 26.5¦79.3 | 22.7¦59.5 | 23.0¦55.4
2025-08-28 17:51 | 22.0¦57.8 | 22.0¦57.7 | 22.0¦58.0 | 22.2¦58.2 | 22.2¦57.8 | 21.9¦58.7 | 22.0¦58.0 | 22.1¦57.9 | 22.3¦58.1 | 21.8¦59.1 | 21.9¦58.1 | 22.0¦58.8 | 21.9¦58.8 | 21.9¦58.5 | 22.2¦57.9 | 22.1¦57.9 | 22.2¦57.4 | 22.1¦60.2 | 22.0¦61.7 | 22.0¦59.6 | 22.1¦57.9 | 22.1¦57.6 | 22.1¦58.3 | 22.2¦57.9 | 22.2¦57.6 | 22.3¦58.4 | 22.2¦57.8 | 22.3¦57.5 | 22.2¦58.2 | 22.0¦57.5 | 22.1¦58.5 | 22.0¦58.6 | 22.1¦57.9 | 22.0¦58.5 | 22.2¦58.0 | 22.3¦57.8 | 22.3¦57.8 | 21.9¦58.2 | 21.9¦58.5 | 26.5¦79.5 | 22.7¦59.7 | 23.0¦55.5
2025-08-28 17:52 | 22.1¦57.8 | 22.0¦57.7 | 22.0¦58.1 | 22.2¦58.3 | 22.2¦57.8 | 21.9¦58.6 | 22.0¦57.9 | 22.1¦58.0 | 22.3¦58.1 | 21.8¦59.1 | 21.9¦58.2 | 22.0¦58.8 | 22.0¦58.9 | 22.0¦58.5 | 22.2¦57.8 | 22.1¦57.9 | 22.2¦57.4 | 22.1¦60.2 | 22.0¦61.7 | 22.0¦59.6 | 22.1¦57.9 | 22.1¦57.5 | 22.1¦58.2 | 22.2¦57.9 | 22.2¦57.6 | 22.3¦58.4 | 22.2¦57.8 | 22.3¦57.5 | 22.2¦58.2 | 22.1¦57.5 | 22.1¦58.5 | 22.0¦58.8 | 22.2¦57.9 | 22.0¦58.6 | 22.2¦58.0 | 22.3¦57.9 | 22.3¦57.8 | 21.9¦58.2 | 21.9¦58.5 | 26.5¦79.8 | 22.7¦59.7 | 23.0¦55.5
2025-08-28 17:53 | 22.1¦57.8 | 22.0¦57.7 | 22.0¦58.0 | 22.2¦58.3 | 22.2¦57.8 | 21.9¦58.6 | 22.0¦58.0 | 22.1¦58.1 | 22.3¦58.1 | 21.8¦59.1 | 22.0¦58.3 | 22.0¦58.7 | 22.0¦59.0 | 22.0¦58.4 | 22.2¦57.8 | 22.1¦57.9 | 22.3¦57.4 | 22.1¦60.1 | 22.1¦61.7 | 22.0¦59.7 | 22.1¦57.9 | 22.1¦57.6 | 22.2¦58.2 | 22.2¦57.8 | 22.2¦57.6 | 22.3¦58.4 | 22.2¦57.8 | 22.3¦57.5 | 22.2¦58.2 | 22.1¦57.6 | 22.1¦58.5 | 22.0¦58.8 | 22.2¦57.9 | 22.0¦58.7 | 22.2¦58.0 | 22.4¦57.9 | 22.3¦57.8 | 21.9¦58.2 | 21.9¦58.5 | 26.5¦79.7 | 22.7¦59.7 | 23.0¦55.6
2025-08-28 17:54 | 22.1¦57.9 | 22.0¦57.7 | 22.0¦58.1 | 22.3¦58.3 | 22.2¦57.8 | 21.9¦58.6 | 22.1¦58.0 | 22.1¦58.2 | 22.3¦58.1 | 21.8¦59.0 | 22.0¦58.1 | 22.0¦58.8 | 22.0¦58.8 | 22.0¦58.4 | 22.3¦57.8 | 22.1¦57.9 | 22.3¦57.4 | 22.1¦60.2 | 22.1¦61.7 | 22.0¦59.7 | 22.1¦57.9 | 22.1¦57.6 | 22.2¦58.2 | 22.2¦57.8 | 22.2¦57.5 | 22.3¦58.3 | 22.3¦57.8 | 22.3¦57.5 | 22.2¦58.2 | 22.1¦57.6 | 22.1¦58.5 | 22.0¦58.8 | 22.2¦57.9 | 22.0¦58.6 | 22.2¦58.1 | 22.4¦57.9 | 22.3¦57.8 | 21.9¦58.2 | 21.9¦58.5 | 26.5¦80.1 | 22.7¦59.7 | 23.0¦55.6
2025-08-28 17:55 | 22.1¦57.9 | 22.0¦57.7 | 22.0¦58.2 | 22.3¦58.2 | 22.2¦57.8 | 22.0¦58.6 | 22.1¦57.9 | 22.1¦58.2 | 22.3¦57.9 | 21.8¦59.1 | 22.0¦58.1 | 22.0¦58.7 | 22.0¦58.8 | 22.0¦58.5 | 22.3¦57.8 | 22.1¦57.9 | 22.3¦57.3 | 22.1¦60.2 | 22.1¦61.9 | 22.0¦59.7 | 22.1¦57.9 | 22.1¦57.6 | 22.2¦58.0 | 22.3¦57.8 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.3 | 22.3¦57.6 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.2 | 22.1¦57.6 | 22.2¦58.5 | 22.0¦58.5 | 22.2¦57.8 | 22.0¦58.7 | 22.2¦58.1 | 22.4¦57.9 | 22.4¦57.8 | 21.9¦58.2 | 21.9¦58.5 | 26.5¦80.1 | 22.8¦59.7 | 23.0¦55.6
2025-08-28 17:56 | 22.1¦58.3 | 22.0¦57.7 | 22.1¦58.1 | 22.3¦58.3 | 22.3¦57.8 | 22.0¦58.6 | 22.1¦57.9 | 22.1¦58.3 | 22.3¦57.9 | 21.8¦59.0 | 22.0¦58.1 | 22.0¦58.7 | 22.0¦58.8 | 22.0¦58.4 | 22.3¦57.7 | 22.1¦57.9 | 22.3¦57.4 | 22.1¦60.2 | 22.1¦61.9 | 22.1¦59.7 | 22.2¦57.9 | 22.2¦57.6 | 22.2¦58.0 | 22.3¦57.7 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.2 | 22.3¦57.6 | 22.4¦57.5 | 22.3¦58.3 | 22.1¦57.6 | 22.2¦58.5 | 22.0¦58.5 | 22.2¦57.8 | 22.0¦58.6 | 22.2¦58.1 | 22.4¦57.9 | 22.4¦57.8 | 21.9¦58.2 | 22.0¦58.5 | 26.5¦80.2 | 22.8¦59.7 | 23.0¦55.6
2025-08-28 17:57 | 22.1¦58.3 | 22.0¦57.7 | 22.1¦58.2 | 22.3¦58.3 | 22.3¦57.8 | 22.0¦58.6 | 22.1¦57.9 | 22.1¦58.3 | 22.3¦57.9 | 21.9¦59.0 | 22.0¦58.1 | 22.0¦58.7 | 22.1¦58.8 | 22.0¦58.4 | 22.3¦57.8 | 22.1¦57.9 | 22.3¦57.4 | 22.2¦60.2 | 22.1¦61.9 | 22.1¦59.7 | 22.2¦57.9 | 22.2¦57.6 | 22.2¦58.0 | 22.3¦57.7 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.2 | 22.3¦57.6 | 22.4¦57.6 | 22.3¦58.3 | 22.1¦57.6 | 22.2¦58.5 | 22.0¦58.6 | 22.2¦57.8 | 22.1¦58.6 | 22.3¦58.1 | 22.4¦57.9 | 22.4¦57.8 | 21.9¦58.2 | 22.0¦58.5 | 26.4¦80.4 | 22.8¦59.7 | 23.0¦55.6
2025-08-28 17:58 | 22.1¦58.2 | 22.0¦57.7 | 22.1¦58.2 | 22.3¦58.3 | 22.3¦57.8 | 22.0¦58.6 | 22.1¦57.7 | 22.1¦58.3 | 22.3¦58.2 | 21.9¦59.0 | 22.0¦58.1 | 22.1¦58.7 | 22.1¦58.9 | 22.0¦58.4 | 22.3¦57.9 | 22.1¦57.9 | 22.3¦57.4 | 22.2¦60.2 | 22.1¦61.9 | 22.1¦59.7 | 22.2¦57.9 | 22.2¦57.6 | 22.2¦58.0 | 22.3¦57.7 | 22.3¦57.4 | 22.4¦58.1 | 22.3¦57.5 | 22.4¦57.6 | 22.3¦58.3 | 22.1¦57.6 | 22.2¦58.5 | 22.0¦58.8 | 22.2¦57.8 | 22.1¦58.6 | 22.3¦58.1 | 22.4¦57.9 | 22.4¦57.8 | 22.0¦58.2 | 22.0¦58.7 | 26.4¦80.6 | 22.8¦59.7 | 23.0¦55.6
2025-08-28 17:59 | 22.1¦58.1 | 22.0¦57.7 | 22.1¦58.2 | 22.3¦58.3 | 22.3¦57.9 | 22.0¦58.6 | 22.1¦57.9 | 22.1¦58.2 | 22.4¦58.2 | 21.9¦58.9 | 22.1¦58.0 | 22.1¦58.7 | 22.1¦58.8 | 22.1¦58.4 | 22.3¦57.8 | 22.2¦57.9 | 22.3¦57.4 | 22.2¦60.2 | 22.1¦61.9 | 22.1¦59.7 | 22.2¦57.9 | 22.2¦57.6 | 22.2¦58.0 | 22.3¦57.7 | 22.3¦57.4 | 22.4¦58.1 | 22.3¦57.5 | 22.4¦57.6 | 22.3¦58.3 | 22.1¦57.6 | 22.2¦58.4 | 22.1¦58.8 | 22.3¦57.6 | 22.1¦58.4 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.1 | 22.4¦58.0 | 22.0¦58.2 | 22.0¦58.7 | 26.4¦80.5 | 22.8¦59.5 | 23.0¦55.6
2025-08-28 18:00 | 22.2¦57.9 | 22.1¦57.8 | 22.1¦58.2 | 22.3¦58.2 | 22.3¦57.8 | 22.0¦58.6 | 22.1¦57.9 | 22.1¦58.3 | 22.4¦58.2 | 21.9¦58.9 | 22.1¦57.9 | 22.1¦58.7 | 22.1¦58.7 | 22.1¦58.4 | 22.3¦57.8 | 22.2¦57.9 | 22.3¦57.6 | 22.2¦60.2 | 22.1¦61.9 | 22.1¦59.7 | 22.2¦58.1 | 22.2¦57.6 | 22.2¦58.0 | 22.3¦57.6 | 22.3¦57.4 | 22.4¦58.1 | 22.3¦57.5 | 22.4¦57.6 | 22.3¦58.3 | 22.1¦57.5 | 22.2¦58.4 | 22.1¦58.5 | 22.3¦57.8 | 22.1¦58.4 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.0 | 22.4¦58.0 | 22.0¦58.2 | 22.0¦58.7 | 26.4¦80.6 | 22.9¦59.5 | 23.0¦55.8
2025-08-28 18:01 | 22.2¦58.1 | 22.1¦57.8 | 22.1¦58.2 | 22.3¦58.3 | 22.3¦57.8 | 22.0¦58.6 | 22.1¦57.9 | 22.1¦58.2 | 22.4¦58.2 | 21.9¦58.9 | 22.1¦57.9 | 22.1¦58.7 | 22.1¦58.7 | 22.1¦58.4 | 22.3¦57.8 | 22.2¦57.9 | 22.3¦57.6 | 22.2¦60.3 | 22.1¦61.9 | 22.1¦59.7 | 22.2¦58.1 | 22.2¦57.6 | 22.2¦57.9 | 22.3¦57.6 | 22.3¦57.4 | 22.4¦58.1 | 22.3¦57.5 | 22.4¦57.7 | 22.3¦58.4 | 22.2¦57.6 | 22.2¦58.4 | 22.1¦58.5 | 22.3¦57.8 | 22.1¦58.2 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.0 | 22.4¦58.0 | 22.0¦58.2 | 22.0¦58.7 | 26.4¦80.2 | 22.9¦59.4 | 23.1¦55.8
2025-08-28 18:02 | 22.2¦58.2 | 22.1¦57.7 | 22.1¦58.2 | 22.3¦58.3 | 22.3¦57.9 | 22.1¦58.6 | 22.1¦58.0 | 22.2¦58.7 | 22.4¦58.2 | 21.9¦58.8 | 22.1¦57.9 | 22.1¦58.7 | 22.1¦58.5 | 22.1¦58.5 | 22.3¦57.8 | 22.2¦57.9 | 22.3¦57.6 | 22.2¦60.2 | 22.1¦62.0 | 22.1¦59.7 | 22.2¦58.1 | 22.2¦57.6 | 22.2¦58.0 | 22.3¦57.6 | 22.3¦57.4 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.5 | 22.4¦57.7 | 22.3¦58.4 | 22.2¦57.6 | 22.2¦58.4 | 22.1¦58.5 | 22.3¦57.8 | 22.1¦58.2 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.2 | 22.4¦58.1 | 22.0¦58.2 | 22.0¦58.7 | 26.4¦80.1 | 22.9¦59.6 | 23.1¦55.8
2025-08-28 18:03 | 22.2¦58.1 | 22.1¦57.7 | 22.1¦58.2 | 22.4¦58.3 | 22.3¦57.8 | 22.1¦58.6 | 22.1¦57.9 | 22.2¦58.7 | 22.4¦58.2 | 21.9¦58.7 | 22.1¦57.9 | 22.1¦58.7 | 22.1¦58.5 | 22.1¦58.4 | 22.4¦57.8 | 22.2¦57.9 | 22.3¦57.7 | 22.2¦60.2 | 22.2¦62.0 | 22.1¦59.7 | 22.2¦58.1 | 22.2¦57.6 | 22.2¦57.9 | 22.3¦57.6 | 22.3¦57.4 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.5 | 22.4¦57.7 | 22.3¦58.4 | 22.2¦57.6 | 22.2¦58.5 | 22.1¦58.5 | 22.3¦57.8 | 22.1¦58.4 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.1 | 22.4¦58.1 | 22.0¦58.2 | 22.0¦58.7 | 26.4¦80.0 | 22.9¦59.4 | 23.1¦55.8
2025-08-28 18:04 | 22.2¦58.1 | 22.1¦57.7 | 22.1¦58.2 | 22.4¦58.3 | 22.3¦57.9 | 22.1¦58.6 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.7 | 22.4¦58.2 | 22.0¦58.7 | 22.1¦57.9 | 22.1¦58.7 | 22.1¦58.5 | 22.1¦58.4 | 22.4¦57.8 | 22.2¦57.9 | 22.4¦57.7 | 22.2¦60.2 | 22.2¦62.0 | 22.1¦59.7 | 22.2¦58.1 | 22.2¦57.6 | 22.3¦57.9 | 22.3¦57.6 | 22.3¦57.4 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.5 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.4 | 22.2¦57.6 | 22.3¦58.5 | 22.1¦58.4 | 22.3¦57.8 | 22.1¦58.2 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.2 | 22.4¦58.1 | 22.1¦58.2 | 22.0¦58.5 | 26.4¦80.1 | 22.9¦59.3 | 23.1¦55.8
2025-08-28 18:05 | 22.2¦58.1 | 22.1¦57.7 | 22.1¦58.2 | 22.4¦58.3 | 22.3¦57.9 | 22.1¦58.5 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.8 | 22.4¦58.3 | 22.0¦58.7 | 22.1¦57.9 | 22.1¦58.7 | 22.1¦58.5 | 22.1¦58.4 | 22.4¦57.8 | 22.2¦57.9 | 22.4¦57.7 | 22.2¦60.2 | 22.2¦62.0 | 22.1¦59.7 | 22.2¦58.1 | 22.2¦57.6 | 22.3¦58.0 | 22.3¦57.6 | 22.3¦57.4 | 22.4¦58.0 | 22.4¦57.6 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.4 | 22.2¦57.7 | 22.3¦58.5 | 22.1¦58.3 | 22.3¦57.8 | 22.1¦58.2 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.1 | 22.1¦58.2 | 22.1¦58.5 | 26.4¦80.0 | 22.9¦59.3 | 23.1¦55.8
2025-08-28 18:06 | 22.2¦57.9 | 22.1¦57.8 | 22.1¦58.1 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.0 | 22.1¦58.6 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.6 | 22.4¦58.2 | 22.0¦58.7 | 22.1¦57.9 | 22.1¦58.7 | 22.1¦58.7 | 22.1¦58.4 | 22.4¦57.8 | 22.2¦58.0 | 22.4¦57.7 | 22.3¦60.2 | 22.2¦62.0 | 22.1¦59.7 | 22.2¦58.1 | 22.3¦57.6 | 22.3¦58.0 | 22.3¦57.6 | 22.3¦57.4 | 22.4¦58.0 | 22.4¦57.6 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.4 | 22.2¦57.7 | 22.3¦58.5 | 22.1¦58.3 | 22.3¦57.8 | 22.1¦58.2 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.1 | 22.1¦58.2 | 22.1¦58.7 | 26.4¦80.5 | 22.9¦59.3 | 23.1¦55.8
2025-08-28 18:07 | 22.2¦57.8 | 22.1¦57.8 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.0 | 22.1¦58.5 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.7 | 22.4¦58.2 | 22.0¦58.7 | 22.1¦57.9 | 22.1¦58.7 | 22.2¦58.5 | 22.1¦58.4 | 22.4¦57.9 | 22.2¦58.0 | 22.4¦57.7 | 22.3¦60.2 | 22.2¦62.0 | 22.2¦59.7 | 22.2¦58.1 | 22.3¦57.6 | 22.3¦58.0 | 22.3¦57.6 | 22.4¦57.4 | 22.4¦58.0 | 22.4¦57.6 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.4 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.5 | 22.1¦58.1 | 22.3¦57.8 | 22.1¦58.2 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.2 | 22.1¦58.2 | 22.1¦58.5 | 26.4¦80.2 | 22.9¦59.3 | 23.1¦55.8
2025-08-28 18:08 | 22.2¦57.8 | 22.1¦57.7 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.0 | 22.1¦58.5 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.7 | 22.4¦58.2 | 22.0¦58.7 | 22.1¦57.9 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.4 | 22.4¦57.9 | 22.2¦57.9 | 22.4¦57.7 | 22.3¦60.2 | 22.2¦62.0 | 22.2¦59.7 | 22.3¦58.1 | 22.3¦57.6 | 22.3¦58.0 | 22.4¦57.6 | 22.4¦57.4 | 22.4¦58.0 | 22.4¦57.6 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.4 | 22.2¦57.7 | 22.3¦58.6 | 22.1¦58.1 | 22.3¦57.8 | 22.2¦58.2 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.3 | 22.1¦58.2 | 22.1¦58.5 | 26.4¦80.4 | 22.9¦59.3 | 23.1¦55.8
2025-08-28 18:09 | 22.2¦57.7 | 22.1¦57.7 | 22.2¦58.2 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.0 | 22.1¦58.5 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.8 | 22.4¦58.2 | 22.0¦58.7 | 22.1¦57.9 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.4 | 22.4¦57.9 | 22.2¦57.9 | 22.4¦57.7 | 22.3¦60.2 | 22.2¦62.0 | 22.2¦59.7 | 22.3¦58.1 | 22.3¦57.6 | 22.3¦58.0 | 22.4¦57.6 | 22.4¦57.4 | 22.4¦58.0 | 22.4¦57.6 | 22.4¦57.8 | 22.4¦58.4 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.9 | 22.2¦58.1 | 22.3¦57.8 | 22.2¦58.2 | 22.4¦58.1 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.3 | 22.1¦58.2 | 22.1¦58.5 | 26.4¦80.2 | 23.0¦59.3 | 23.1¦55.8
2025-08-28 18:10 | 22.3¦57.7 | 22.1¦57.8 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.0 | 22.1¦58.5 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.9 | 22.4¦58.3 | 22.0¦58.8 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.4 | 22.4¦58.0 | 22.3¦57.9 | 22.4¦57.8 | 22.3¦60.2 | 22.2¦62.0 | 22.2¦59.7 | 22.3¦58.1 | 22.3¦57.6 | 22.3¦58.0 | 22.4¦57.6 | 22.4¦57.4 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.6 | 22.5¦57.8 | 22.4¦58.4 | 22.2¦57.9 | 22.3¦59.0 | 22.2¦58.1 | 22.3¦57.8 | 22.2¦58.2 | 22.4¦58.1 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.3 | 22.1¦58.2 | 22.1¦58.5 | 26.4¦80.4 | 23.0¦59.4 | 23.1¦55.8
2025-08-28 18:11 | 22.3¦57.7 | 22.1¦57.8 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.0 | 22.1¦58.5 | 22.2¦57.7 | 22.2¦58.9 | 22.4¦58.3 | 22.1¦58.8 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.8 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.0 | 22.3¦57.9 | 22.4¦57.8 | 22.3¦60.2 | 22.2¦62.0 | 22.2¦59.7 | 22.3¦58.1 | 22.3¦57.6 | 22.3¦58.0 | 22.4¦57.6 | 22.4¦57.4 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.6 | 22.5¦57.8 | 22.4¦58.4 | 22.2¦58.0 | 22.3¦59.1 | 22.2¦58.1 | 22.3¦57.8 | 22.2¦58.2 | 22.4¦58.1 | 22.5¦58.2 | 22.5¦58.5 | 22.1¦58.4 | 22.1¦58.5 | 26.4¦80.6 | 23.0¦59.4 | 23.1¦55.8
2025-08-28 18:12 | 22.3¦57.7 | 22.1¦57.8 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.0 | 22.1¦58.4 | 22.2¦57.7 | 22.2¦59.1 | 22.4¦58.3 | 22.1¦58.8 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.8 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.0 | 22.3¦58.0 | 22.4¦57.9 | 22.3¦60.3 | 22.2¦62.0 | 22.2¦59.9 | 22.3¦58.1 | 22.3¦57.6 | 22.3¦58.0 | 22.4¦57.6 | 22.4¦57.5 | 22.5¦58.1 | 22.4¦57.8 | 22.5¦57.8 | 22.4¦58.4 | 22.2¦58.1 | 22.3¦59.1 | 22.2¦58.1 | 22.3¦57.9 | 22.2¦58.2 | 22.4¦58.1 | 22.5¦58.2 | 22.5¦58.5 | 22.1¦58.2 | 22.1¦58.5 | 26.4¦80.2 | 23.0¦59.6 | 23.1¦55.8
2025-08-28 18:13 | 22.3¦57.5 | 22.1¦57.8 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.0 | 22.1¦58.5 | 22.2¦57.7 | 22.3¦59.2 | 22.4¦58.3 | 22.1¦58.8 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.8 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.0 | 22.3¦58.0 | 22.4¦57.9 | 22.3¦60.3 | 22.2¦62.0 | 22.2¦59.9 | 22.3¦58.1 | 22.3¦57.6 | 22.3¦58.0 | 22.4¦57.6 | 22.4¦57.5 | 22.5¦58.1 | 22.4¦57.6 | 22.5¦57.8 | 22.4¦58.4 | 22.2¦58.0 | 22.3¦59.1 | 22.2¦58.1 | 22.3¦57.8 | 22.2¦58.2 | 22.4¦58.1 | 22.5¦58.2 | 22.5¦58.5 | 22.1¦58.4 | 22.1¦58.5 | 26.4¦80.9 | 23.0¦59.6 | 23.1¦55.8
2025-08-28 18:14 | 22.3¦57.5 | 22.1¦57.8 | 22.2¦58.2 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.0 | 22.1¦58.5 | 22.2¦57.7 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.3 | 22.1¦58.8 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.8 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.0 | 22.3¦58.0 | 22.4¦57.9 | 22.3¦60.3 | 22.2¦62.0 | 22.2¦59.9 | 22.3¦58.2 | 22.3¦57.8 | 22.3¦58.0 | 22.4¦57.7 | 22.4¦57.5 | 22.5¦58.1 | 22.4¦57.6 | 22.5¦57.8 | 22.4¦58.4 | 22.2¦58.1 | 22.3¦59.1 | 22.2¦58.1 | 22.3¦57.8 | 22.2¦58.2 | 22.4¦58.1 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.5 | 22.1¦58.4 | 22.1¦58.5 | 26.3¦80.9 | 23.0¦59.6 | 23.1¦55.9
2025-08-28 18:15 | 22.3¦57.5 | 22.2¦57.8 | 22.2¦58.2 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.0 | 22.1¦58.4 | 22.3¦57.7 | 22.3¦59.2 | 22.4¦58.3 | 22.1¦58.8 | 22.2¦57.7 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.0 | 22.3¦58.0 | 22.4¦57.9 | 22.3¦60.3 | 22.2¦62.0 | 22.2¦59.9 | 22.3¦58.2 | 22.3¦57.8 | 22.3¦58.0 | 22.4¦57.7 | 22.4¦57.6 | 22.5¦58.2 | 22.4¦57.8 | 22.5¦58.0 | 22.4¦58.4 | 22.2¦58.1 | 22.3¦59.2 | 22.2¦58.1 | 22.3¦57.8 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.2 | 22.5¦58.5 | 22.1¦58.2 | 22.1¦58.5 | 26.3¦81.2 | 23.0¦59.4 | 23.1¦55.9
2025-08-28 18:16 | 22.3¦57.5 | 22.2¦57.8 | 22.2¦58.2 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.0 | 22.2¦58.4 | 22.3¦57.7 | 22.3¦59.2 | 22.5¦58.3 | 22.1¦58.8 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.9 | 22.2¦58.4 | 22.4¦58.2 | 22.3¦58.0 | 22.4¦57.8 | 22.3¦60.3 | 22.3¦62.0 | 22.2¦59.9 | 22.3¦58.2 | 22.3¦57.6 | 22.3¦58.0 | 22.4¦57.8 | 22.4¦57.6 | 22.5¦58.2 | 22.4¦57.8 | 22.5¦58.0 | 22.4¦58.6 | 22.2¦58.0 | 22.3¦59.2 | 22.2¦58.3 | 22.4¦57.9 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.5 | 22.1¦58.2 | 22.1¦58.5 | 26.3¦81.4 | 23.0¦59.4 | 23.1¦55.8
2025-08-28 18:17 | 22.3¦57.5 | 22.2¦57.8 | 22.2¦58.2 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.2 | 22.2¦58.5 | 22.3¦57.7 | 22.3¦59.1 | 22.5¦58.3 | 22.1¦58.9 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.8 | 22.2¦58.4 | 22.4¦58.2 | 22.3¦58.0 | 22.4¦57.9 | 22.3¦60.3 | 22.2¦62.0 | 22.2¦59.9 | 22.3¦58.2 | 22.3¦57.6 | 22.3¦58.0 | 22.4¦57.8 | 22.4¦57.6 | 22.5¦58.3 | 22.4¦57.8 | 22.5¦58.0 | 22.4¦58.7 | 22.3¦58.1 | 22.3¦59.2 | 22.2¦58.1 | 22.4¦57.9 | 22.2¦58.2 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.5 | 22.1¦58.2 | 22.1¦58.5 | 26.2¦81.5 | 23.0¦59.4 | 23.1¦55.8
2025-08-28 18:18 | 22.3¦57.5 | 22.2¦57.8 | 22.2¦58.2 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.2 | 22.2¦58.4 | 22.3¦57.7 | 22.3¦59.1 | 22.5¦58.3 | 22.1¦58.8 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.8 | 22.2¦58.4 | 22.4¦58.2 | 22.3¦58.0 | 22.4¦57.9 | 22.3¦60.3 | 22.3¦62.1 | 22.2¦59.9 | 22.3¦58.2 | 22.3¦57.8 | 22.3¦58.0 | 22.4¦57.8 | 22.4¦57.6 | 22.5¦58.3 | 22.4¦57.8 | 22.5¦58.0 | 22.4¦58.7 | 22.3¦58.2 | 22.3¦59.2 | 22.2¦58.1 | 22.4¦57.9 | 22.2¦58.2 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.5 | 22.1¦58.2 | 22.1¦58.5 | 26.2¦81.5 | 23.0¦59.4 | 23.2¦55.9
2025-08-28 18:19 | 22.3¦57.5 | 22.2¦57.8 | 22.2¦58.2 | 22.5¦58.5 | 22.4¦58.3 | 22.2¦58.4 | 22.3¦57.6 | 22.3¦58.9 | 22.5¦58.4 | 22.1¦58.9 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.4 | 22.4¦58.3 | 22.3¦58.0 | 22.4¦57.9 | 22.3¦60.3 | 22.3¦62.1 | 22.2¦59.9 | 22.3¦58.2 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.4¦57.6 | 22.5¦58.3 | 22.4¦57.8 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.7 | 22.3¦58.4 | 22.3¦59.2 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.0 | 22.2¦58.2 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.6 | 22.1¦58.2 | 22.2¦58.5 | 26.2¦81.4 | 23.0¦59.3 | 23.2¦55.9
2025-08-28 18:20 | 22.3¦57.5 | 22.2¦57.8 | 22.2¦58.2 | 22.5¦58.5 | 22.4¦58.3 | 22.2¦58.4 | 22.3¦57.6 | 22.3¦58.9 | 22.5¦58.3 | 22.1¦58.9 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.3 | 22.3¦58.0 | 22.4¦57.9 | 22.3¦60.3 | 22.3¦62.1 | 22.2¦59.9 | 22.3¦58.2 | 22.4¦57.8 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.4¦57.6 | 22.5¦58.4 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.9 | 22.3¦58.6 | 22.3¦59.2 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.0 | 22.2¦58.2 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.6 | 22.2¦58.4 | 22.2¦58.5 | 26.2¦81.7 | 23.0¦59.3 | 23.2¦55.9
2025-08-28 18:21 | 22.3¦57.5 | 22.2¦57.8 | 22.2¦58.2 | 22.5¦58.5 | 22.4¦58.3 | 22.2¦58.4 | 22.3¦57.6 | 22.3¦58.8 | 22.5¦58.3 | 22.1¦58.9 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.6 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.3 | 22.3¦58.0 | 22.4¦57.9 | 22.3¦60.3 | 22.3¦62.1 | 22.2¦60.0 | 22.3¦58.2 | 22.4¦57.8 | 22.4¦58.3 | 22.4¦57.9 | 22.4¦57.7 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.0 | 22.5¦58.1 | 22.4¦59.0 | 22.3¦58.6 | 22.3¦59.4 | 22.2¦58.3 | 22.4¦58.0 | 22.2¦58.2 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.6 | 22.2¦58.4 | 22.2¦58.5 | 26.2¦81.8 | 23.0¦59.3 | 23.2¦55.9
2025-08-28 18:22 | 22.3¦57.5 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.2 | 22.5¦58.6 | 22.4¦58.4 | 22.2¦58.4 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.8 | 22.5¦58.4 | 22.1¦58.9 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.5 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.3 | 22.3¦58.1 | 22.4¦57.9 | 22.3¦60.4 | 22.3¦62.1 | 22.3¦60.0 | 22.3¦58.2 | 22.4¦57.8 | 22.4¦58.3 | 22.4¦57.9 | 22.4¦57.7 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.0 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.9 | 22.3¦58.6 | 22.3¦59.4 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.0 | 22.2¦58.2 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.6 | 22.2¦58.4 | 22.2¦58.5 | 26.2¦82.1 | 23.0¦59.3 | 23.2¦55.9
2025-08-28 18:23 | 22.4¦57.5 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.6 | 22.4¦58.4 | 22.2¦58.5 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.8 | 22.5¦58.4 | 22.1¦58.8 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.5 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.5 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.1 | 22.4¦57.9 | 22.3¦60.4 | 22.3¦62.1 | 22.3¦60.0 | 22.3¦58.2 | 22.4¦57.8 | 22.4¦58.3 | 22.4¦57.9 | 22.4¦57.7 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.2 | 22.4¦59.3 | 22.3¦58.6 | 22.3¦59.4 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.0 | 22.2¦58.2 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.6 | 22.2¦58.4 | 22.2¦58.5 | 26.2¦82.1 | 23.0¦59.3 | 23.2¦55.9
2025-08-28 18:24 | 22.4¦57.5 | 22.2¦57.8 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.6 | 22.4¦58.5 | 22.2¦58.4 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.1¦58.8 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.5 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.5 | 22.5¦58.4 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.0 | 22.4¦60.3 | 22.3¦62.1 | 22.3¦60.0 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.8 | 22.4¦58.4 | 22.4¦57.9 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.3¦58.6 | 22.3¦59.4 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.1 | 22.2¦58.2 | 22.4¦58.3 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.6 | 22.2¦58.4 | 22.2¦58.5 | 26.1¦82.3 | 23.0¦59.3 | 23.2¦55.9
2025-08-28 18:25 | 22.4¦57.5 | 22.2¦57.8 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.6 | 22.4¦58.5 | 22.2¦58.4 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.7 | 22.1¦58.7 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.5 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.0 | 22.3¦60.3 | 22.3¦62.1 | 22.3¦60.0 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.4¦58.4 | 22.4¦57.9 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.7 | 22.3¦58.6 | 22.3¦59.4 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.1 | 22.2¦58.2 | 22.4¦58.3 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.6 | 22.2¦58.4 | 22.2¦58.5 | 26.1¦82.2 | 23.0¦59.3 | 23.2¦55.9
2025-08-28 18:26 | 22.4¦57.7 | 22.2¦57.8 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.5 | 22.2¦58.5 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.6 | 22.5¦58.7 | 22.1¦58.7 | 22.2¦58.0 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.7 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.0 | 22.4¦60.3 | 22.3¦62.1 | 22.3¦60.0 | 22.4¦58.3 | 22.4¦57.9 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.1 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.7 | 22.5¦59.7 | 22.3¦58.6 | 22.4¦59.5 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.1 | 22.2¦58.2 | 22.4¦58.5 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.7 | 22.2¦58.4 | 22.2¦58.5 | 26.1¦81.9 | 23.0¦59.3 | 23.2¦55.9
2025-08-28 18:27 | 22.4¦57.7 | 22.2¦57.8 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.5 | 22.2¦58.5 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.6 | 22.5¦58.7 | 22.1¦58.7 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.7 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.0 | 22.4¦60.3 | 22.3¦62.1 | 22.3¦60.0 | 22.4¦58.3 | 22.4¦57.9 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.1 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.1 | 22.5¦58.6 | 22.5¦59.5 | 22.3¦58.6 | 22.4¦59.5 | 22.2¦58.0 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.2 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.6 | 22.5¦58.7 | 22.2¦58.4 | 22.2¦58.5 | 26.1¦82.3 | 23.0¦59.3 | 23.2¦55.9
2025-08-28 18:28 | 22.4¦57.7 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.5 | 22.2¦58.5 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.7 | 22.5¦59.2 | 22.1¦58.7 | 22.2¦58.0 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.7 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.2 | 22.4¦60.4 | 22.3¦62.1 | 22.3¦60.0 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.2 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.1 | 22.5¦58.6 | 22.5¦59.7 | 22.3¦58.6 | 22.4¦59.5 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.3 | 22.3¦58.4 | 22.4¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.5¦58.7 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.5 | 26.1¦82.6 | 23.1¦59.3 | 23.2¦55.9
2025-08-28 18:29 | 22.4¦57.7 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.5 | 22.2¦58.5 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.7 | 22.5¦59.6 | 22.1¦58.7 | 22.2¦58.0 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.8 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.2 | 22.4¦60.4 | 22.3¦62.1 | 22.3¦60.0 | 22.4¦58.3 | 22.4¦57.9 | 22.4¦58.4 | 22.5¦58.3 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.1 | 22.5¦58.8 | 22.5¦59.9 | 22.3¦58.6 | 22.4¦59.5 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.4 | 22.3¦58.4 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.6 | 22.5¦58.7 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.5 | 26.1¦82.5 | 23.1¦59.3 | 23.2¦55.9
2025-08-28 18:30 | 22.4¦57.7 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.2¦58.5 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.7 | 22.5¦59.6 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.0 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.1 | 22.5¦58.2 | 22.4¦60.4 | 22.3¦62.1 | 22.3¦60.0 | 22.4¦58.3 | 22.4¦57.9 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.2 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.9 | 22.3¦58.6 | 22.4¦59.5 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.5 | 22.3¦58.4 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.8 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.7 | 26.1¦82.6 | 23.1¦59.2 | 23.2¦55.9
2025-08-28 18:31 | 22.4¦57.8 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.5 | 22.2¦58.5 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.7 | 22.5¦59.6 | 22.2¦58.8 | 22.2¦58.0 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.9 | 22.4¦58.1 | 22.5¦58.3 | 22.4¦60.4 | 22.3¦62.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦58.3 | 22.4¦57.9 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.1 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.9 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.5 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.6 | 22.3¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.8 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.5 | 26.1¦83.0 | 23.1¦59.2 | 23.2¦55.9
2025-08-28 18:32 | 22.4¦57.7 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.5 | 22.2¦58.6 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.7 | 22.5¦59.9 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.0 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.9 | 22.4¦58.1 | 22.5¦58.3 | 22.4¦60.4 | 22.3¦62.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦58.3 | 22.4¦57.9 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.2 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.6 | 22.3¦58.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.6 | 22.5¦58.8 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.7 | 26.1¦82.7 | 23.1¦59.2 | 23.2¦55.9
2025-08-28 18:33 | 22.4¦57.7 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.3¦58.5 | 22.3¦57.6 | 22.3¦58.8 | 22.5¦60.0 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.0 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.7 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.1 | 22.5¦58.4 | 22.4¦60.4 | 22.3¦62.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦58.3 | 22.4¦57.9 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.6 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.9 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.4 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.8 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.5 | 26.1¦82.7 | 23.1¦59.2 | 23.2¦55.9
2025-08-28 18:34 | 22.4¦57.8 | 22.3¦57.9 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.5 | 22.3¦58.5 | 22.3¦57.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦60.1 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.0 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.7 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.1 | 22.5¦58.4 | 22.4¦60.4 | 22.3¦62.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦58.3 | 22.4¦57.9 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.8 | 22.3¦58.6 | 22.4¦59.2 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.4 | 22.5¦59.9 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.9 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.5 | 26.1¦83.0 | 23.1¦59.2 | 23.2¦55.9
2025-08-28 18:35 | 22.4¦57.8 | 22.3¦57.9 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.7 | 22.3¦58.5 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦60.3 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.1 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.7 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.1 | 22.5¦58.4 | 22.4¦60.4 | 22.3¦62.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦58.3 | 22.4¦57.9 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.1 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.9 | 22.3¦58.6 | 22.4¦59.2 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.4 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦59.0 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.5 | 26.0¦82.9 | 23.1¦59.2 | 23.2¦55.9
2025-08-28 18:36 | 22.4¦57.8 | 22.3¦57.9 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.7 | 22.3¦58.5 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.8 | 22.5¦60.4 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.1 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.7 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.5 | 22.4¦60.4 | 22.3¦62.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦58.3 | 22.4¦57.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.1 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.3¦58.6 | 22.4¦59.2 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.5 | 22.5¦60.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.5 | 26.0¦83.3 | 23.1¦59.2 | 23.3¦55.9
2025-08-28 18:37 | 22.4¦58.1 | 22.3¦57.9 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.7 | 22.3¦58.5 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.8 | 22.5¦60.4 | 22.2¦58.8 | 22.3¦58.1 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.7 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.7 | 22.4¦60.5 | 22.3¦62.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.1 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.5 | 22.5¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.5 | 26.0¦83.3 | 23.1¦59.2 | 23.3¦55.9
2025-08-28 18:38 | 22.4¦58.1 | 22.3¦57.9 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.7 | 22.3¦58.5 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.8 | 22.6¦60.4 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.1 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.7 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.7 | 22.4¦60.5 | 22.3¦62.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.5 | 22.5¦60.0 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.3¦58.3 | 22.5¦58.8 | 22.3¦58.5 | 22.5¦60.2 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.5 | 26.0¦83.3 | 23.1¦59.2 | 23.3¦55.9
2025-08-28 18:39 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.0 | 22.3¦58.2 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.7 | 22.3¦58.5 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.8 | 22.6¦60.4 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.1 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.9 | 22.4¦60.5 | 22.3¦62.2 | 22.3¦60.1 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.3¦58.3 | 22.5¦58.8 | 22.3¦58.5 | 22.5¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.5 | 26.0¦83.2 | 23.1¦59.2 | 23.3¦56.0
2025-08-28 18:40 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.0 | 22.3¦58.2 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.7 | 22.3¦58.5 | 22.4¦57.4 | 22.4¦58.7 | 22.6¦60.3 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.1 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.2 | 22.5¦59.0 | 22.4¦60.5 | 22.3¦62.1 | 22.3¦60.2 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.3¦58.3 | 22.5¦58.8 | 22.3¦58.5 | 22.5¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.5 | 25.9¦83.2 | 23.1¦59.2 | 23.3¦56.0
2025-08-28 18:41 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.0 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.8 | 22.3¦58.5 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.7 | 22.6¦60.2 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.1 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.2 | 22.5¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.3¦62.1 | 22.3¦60.2 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.3¦58.3 | 22.5¦58.8 | 22.3¦58.5 | 22.5¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.5 | 25.9¦83.1 | 23.1¦59.3 | 23.3¦56.0
2025-08-28 18:42 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.0 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.5 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.7 | 22.6¦60.0 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.1 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.8 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.1 | 22.4¦60.6 | 22.4¦62.1 | 22.3¦60.2 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.0 | 22.4¦59.0 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.3¦58.3 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.9 | 22.2¦58.5 | 22.3¦58.5 | 25.9¦83.0 | 23.1¦59.3 | 23.3¦56.0
2025-08-28 18:43 | 22.4¦57.9 | 22.3¦58.0 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.5 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.7 | 22.6¦60.0 | 22.2¦58.8 | 22.3¦58.1 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.7 | 22.5¦59.6 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.1 | 22.4¦60.6 | 22.4¦62.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.0 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.3 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.2¦58.5 | 22.3¦58.5 | 25.9¦83.2 | 23.1¦59.3 | 23.3¦56.0
2025-08-28 18:44 | 22.4¦57.9 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.3¦58.5 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.9 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.1 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.7 | 22.5¦59.8 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.1 | 22.4¦60.6 | 22.4¦62.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.0 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.3¦58.3 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.2¦58.6 | 22.3¦58.5 | 25.9¦83.3 | 23.1¦59.3 | 23.3¦56.0
2025-08-28 18:45 | 22.4¦57.9 | 22.3¦58.0 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.3 | 22.3¦58.5 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.9 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.1 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.7 | 22.5¦59.9 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.4¦60.6 | 22.4¦62.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.0 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.3¦58.3 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.2¦58.6 | 22.3¦58.5 | 25.9¦83.5 | 23.1¦59.3 | 23.3¦56.0
2025-08-28 18:46 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.3¦58.5 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.7 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.1 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.8 | 22.5¦59.9 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.4¦60.6 | 22.4¦62.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.0 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.3¦58.3 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.6¦60.0 | 22.2¦58.6 | 22.3¦58.5 | 25.9¦83.3 | 23.1¦59.3 | 23.3¦56.0
2025-08-28 18:47 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.3¦58.6 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.2 | 22.3¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.3¦58.8 | 22.5¦59.9 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.4¦60.6 | 22.4¦62.2 | 22.3¦60.2 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.0 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.3¦58.3 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.6¦60.0 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.7 | 25.9¦83.3 | 23.1¦59.3 | 23.3¦56.0
2025-08-28 18:48 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.3¦58.6 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.2 | 22.3¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.3¦58.8 | 22.5¦59.9 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.4¦60.6 | 22.4¦62.3 | 22.3¦60.2 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.1 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.5 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.3¦58.3 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.6 | 22.6¦60.0 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.7 | 25.9¦83.3 | 23.1¦59.3 | 23.3¦56.0
2025-08-28 18:49 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.3¦58.5 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.2 | 22.3¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.3¦58.8 | 22.5¦59.8 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.4 | 22.4¦60.7 | 22.4¦62.3 | 22.3¦60.2 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.1 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.5 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.3¦58.3 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.6 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.6 | 22.6¦60.0 | 22.2¦58.6 | 22.3¦58.5 | 25.8¦83.3 | 23.1¦59.3 | 23.3¦56.0
2025-08-28 18:50 | 22.4¦57.9 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.3¦58.6 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.4 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.2 | 22.3¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.3¦58.8 | 22.5¦59.8 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.4 | 22.4¦60.7 | 22.4¦62.3 | 22.3¦60.2 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.0 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.5 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.3¦58.3 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.6 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.6 | 22.6¦60.0 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.7 | 25.8¦83.3 | 23.1¦59.3 | 23.3¦56.1
2025-08-28 18:51 | 22.4¦57.9 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.3¦58.6 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.2 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.2 | 22.3¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.3¦58.9 | 22.5¦59.6 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.4 | 22.4¦60.7 | 22.4¦62.3 | 22.3¦60.3 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.1 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.0 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.3¦58.3 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.6 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦60.0 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.7 | 25.8¦83.6 | 23.1¦59.3 | 23.3¦56.1
2025-08-28 18:52 | 22.4¦57.9 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.3¦58.6 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.2 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.2 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.3¦58.9 | 22.5¦59.6 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.4¦60.7 | 22.4¦62.3 | 22.3¦60.3 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.1 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.0 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.4 | 22.3¦58.3 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.6 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦60.0 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.7 | 25.8¦83.4 | 23.1¦59.3 | 23.3¦56.1
2025-08-28 18:53 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.3¦58.6 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.2 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.3¦58.9 | 22.5¦59.6 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.4¦60.7 | 22.4¦62.3 | 22.3¦60.3 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.1 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.4 | 22.3¦58.3 | 22.5¦59.1 | 22.3¦58.6 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦60.0 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.7 | 25.8¦83.4 | 23.1¦59.4 | 23.3¦56.1
2025-08-28 18:54 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.3¦58.6 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.3¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.4¦60.7 | 22.4¦62.3 | 22.3¦60.3 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.1 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.4 | 22.3¦58.3 | 22.5¦59.1 | 22.3¦58.6 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦60.0 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.7 | 25.8¦83.5 | 23.1¦59.4 | 23.3¦56.1
2025-08-28 18:55 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.3¦58.6 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.3¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.4¦60.7 | 22.4¦62.3 | 22.3¦60.3 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.1 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.3¦58.3 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦60.2 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.7 | 25.7¦83.5 | 23.1¦59.4 | 23.3¦56.1
2025-08-28 18:56 | 22.4¦58.2 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.3¦58.6 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.3¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦60.7 | 22.4¦62.3 | 22.3¦60.3 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.1 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.2 | 22.3¦58.3 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦60.2 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.7 | 25.7¦83.4 | 23.1¦59.4 | 23.3¦56.1
2025-08-28 18:57 | 22.4¦58.2 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.4 | 22.3¦58.5 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.3¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.4¦60.9 | 22.4¦62.3 | 22.3¦60.3 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.2 | 22.4¦58.3 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦60.3 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.5 | 25.7¦83.7 | 23.1¦59.4 | 23.3¦56.1
2025-08-28 18:58 | 22.4¦58.2 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.3¦58.5 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.3¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.7 | 22.4¦60.9 | 22.4¦62.3 | 22.3¦60.3 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.2 | 22.4¦58.3 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦60.3 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.5 | 25.7¦83.7 | 23.1¦59.4 | 23.3¦56.1
2025-08-28 18:59 | 22.4¦58.2 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.3¦58.6 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.3¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.9 | 22.4¦62.3 | 22.3¦60.3 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.4¦58.6 | 22.5¦59.2 | 22.4¦58.3 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦60.4 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.7 | 25.7¦83.8 | 23.1¦59.4 | 23.3¦56.2
2025-08-28 19:00 | 22.4¦58.2 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.3¦58.6 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.3¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.9 | 22.4¦62.3 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.8 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦60.4 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.7 | 25.7¦83.9 | 23.2¦59.4 | 23.3¦56.2
2025-08-28 19:01 | 22.4¦58.2 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.3¦58.6 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.9 | 22.4¦62.3 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.4¦58.6 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.6¦60.5 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.7 | 25.7¦83.7 | 23.2¦59.4 | 23.3¦56.2
2025-08-28 19:02 | 22.4¦58.2 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.3¦58.6 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.3¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.5 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.9 | 22.4¦62.3 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.6¦60.5 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.7 | 25.6¦83.8 | 23.2¦59.3 | 23.3¦56.2
2025-08-28 19:03 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.6 | 22.3¦58.6 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.5 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.9 | 22.4¦62.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.4¦58.6 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.6¦60.5 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.7 | 25.6¦83.7 | 23.2¦59.4 | 23.3¦56.2
2025-08-28 19:04 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.4 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.3¦58.6 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.3¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.6 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.9 | 22.4¦62.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.6¦60.6 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.7 | 25.6¦83.8 | 23.2¦59.3 | 23.3¦56.2
2025-08-28 19:05 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.4 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.6 | 22.3¦58.6 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.2¦58.9 | 22.3¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.3¦59.2 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.6 | 22.6¦60.0 | 22.4¦60.9 | 22.4¦62.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.6¦60.6 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.7 | 25.6¦83.9 | 23.2¦59.3 | 23.3¦56.2
2025-08-28 19:06 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.4 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.7 | 22.3¦58.6 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.2¦59.0 | 22.3¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.1 | 22.3¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.4¦58.6 | 22.6¦60.1 | 22.4¦61.0 | 22.4¦62.3 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.4¦58.6 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.2 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.6¦60.6 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.7 | 25.6¦83.9 | 23.2¦59.3 | 23.3¦56.2
2025-08-28 19:07 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.4 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.7 | 22.3¦58.6 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.2¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.3¦59.1 | 22.6¦59.8 | 22.4¦58.6 | 22.6¦60.1 | 22.4¦61.0 | 22.4¦62.3 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.4¦58.6 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.0 | 22.6¦60.7 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.7 | 25.6¦84.0 | 23.2¦59.3 | 23.3¦56.2
2025-08-28 19:08 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.4 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.7 | 22.3¦58.6 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.2¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.3¦59.1 | 22.6¦59.8 | 22.4¦58.6 | 22.6¦60.1 | 22.4¦61.0 | 22.4¦62.3 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.4¦58.6 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.0 | 22.6¦60.7 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.7 | 25.5¦84.1 | 23.2¦59.3 | 23.3¦56.2
2025-08-28 19:09 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.4 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.7 | 22.3¦58.6 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.2¦59.0 | 22.3¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.3¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦60.1 | 22.4¦61.0 | 22.4¦62.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.4¦58.6 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.0 | 22.6¦60.7 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.7 | 25.5¦84.2 | 23.2¦59.3 | 23.3¦56.2
2025-08-28 19:10 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.4 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.7 | 22.3¦58.6 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.2¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.4¦58.7 | 22.6¦60.1 | 22.4¦61.0 | 22.4¦62.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.4¦58.6 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.2 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.0 | 22.6¦60.7 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.7 | 25.5¦84.0 | 23.2¦59.3 | 23.3¦56.2
2025-08-28 19:11 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.4 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.3¦58.6 | 22.4¦57.7 | 22.4¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.2¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.7 | 22.6¦60.1 | 22.4¦61.0 | 22.4¦62.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.0 | 22.6¦60.7 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.7 | 25.5¦84.0 | 23.2¦59.3 | 23.3¦56.2
2025-08-28 19:12 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.3¦58.6 | 22.4¦57.7 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.3¦59.2 | 22.6¦59.9 | 22.5¦58.7 | 22.6¦60.1 | 22.4¦61.0 | 22.4¦62.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.2 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.0 | 22.6¦60.7 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.7 | 25.5¦84.1 | 23.2¦59.3 | 23.3¦56.2
2025-08-28 19:13 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.3¦58.6 | 22.4¦57.7 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.6¦59.9 | 22.5¦58.7 | 22.6¦60.1 | 22.4¦61.0 | 22.4¦62.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.2 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.0 | 22.6¦60.7 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.7 | 25.5¦83.9 | 23.2¦59.3 | 23.3¦56.2
2025-08-28 19:14 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.3¦58.6 | 22.4¦57.7 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦60.1 | 22.4¦61.0 | 22.4¦62.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.2 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.0 | 22.6¦60.7 | 22.3¦59.0 | 22.3¦58.7 | 25.5¦84.0 | 23.2¦59.3 | 23.3¦56.2
2025-08-28 19:15 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.7 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.6¦60.0 | 22.5¦58.8 | 22.6¦60.1 | 22.4¦61.1 | 22.4¦62.4 | 22.4¦60.5 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.2 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.0 | 22.6¦60.7 | 22.3¦59.0 | 22.3¦58.8 | 25.5¦83.9 | 23.2¦59.3 | 23.3¦56.2
2025-08-28 19:16 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.7 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.6¦60.0 | 22.5¦58.8 | 22.6¦60.2 | 22.5¦61.1 | 22.4¦62.4 | 22.4¦60.5 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.8 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.2 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.8 | 22.3¦59.0 | 22.3¦58.8 | 25.5¦83.9 | 23.2¦59.3 | 23.3¦56.2
2025-08-28 19:17 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.7 | 22.5¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.6¦60.0 | 22.5¦58.8 | 22.6¦60.2 | 22.4¦61.0 | 22.4¦62.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.8 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.2 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.8 | 22.3¦59.0 | 22.3¦58.8 | 25.5¦83.9 | 23.2¦59.3 | 23.3¦56.2
2025-08-28 19:18 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.7 | 22.5¦58.5 | 22.7¦59.4 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.2 | 22.5¦61.1 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.8 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.8 | 22.3¦59.0 | 22.3¦58.8 | 25.5¦84.0 | 23.2¦59.3 | 23.3¦56.3
2025-08-28 19:19 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.7 | 22.5¦58.5 | 22.7¦59.4 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.2 | 22.5¦61.1 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.8 | 22.3¦59.0 | 22.3¦58.8 | 25.5¦84.3 | 23.2¦59.3 | 23.3¦56.3
2025-08-28 19:20 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.2 | 22.5¦61.1 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.9 | 22.3¦59.0 | 22.3¦58.8 | 25.4¦84.7 | 23.2¦59.3 | 23.3¦56.3
2025-08-28 19:21 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.7 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.2 | 22.5¦61.1 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.8 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.9 | 22.3¦59.1 | 22.3¦58.8 | 25.4¦84.7 | 23.2¦59.3 | 23.3¦56.3
2025-08-28 19:22 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.7 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.2 | 22.5¦61.1 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.6 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.9 | 22.3¦59.1 | 22.3¦58.8 | 25.4¦84.9 | 23.2¦59.3 | 23.3¦56.3
2025-08-28 19:23 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.7 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.2 | 22.5¦61.1 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.9 | 22.3¦59.1 | 22.3¦58.8 | 25.4¦85.2 | 23.2¦59.4 | 23.3¦56.3
2025-08-28 19:24 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.7 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.2 | 22.5¦61.1 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦60.1 | 22.5¦58.8 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.9 | 22.3¦59.1 | 22.3¦58.8 | 25.4¦85.1 | 23.2¦59.4 | 23.3¦56.3
2025-08-28 19:25 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.5 | 22.4¦58.8 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.8 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.2 | 22.5¦61.1 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦60.1 | 22.5¦58.8 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.9 | 22.3¦59.1 | 22.3¦58.8 | 25.4¦85.2 | 23.2¦59.4 | 23.3¦56.3
2025-08-28 19:26 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.7 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.2 | 22.5¦61.1 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦60.1 | 22.5¦58.8 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.9 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.9 | 25.3¦85.4 | 23.2¦59.4 | 23.3¦56.3
2025-08-28 19:27 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.8 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.2 | 22.5¦61.2 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.6¦60.1 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.9 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.9 | 25.2¦85.7 | 23.2¦59.4 | 23.3¦56.3
2025-08-28 19:28 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.7 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.2 | 22.5¦61.1 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.6 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.6¦60.1 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.9 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.9 | 25.2¦86.0 | 23.2¦59.4 | 23.3¦56.3
2025-08-28 19:29 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.7 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.3 | 22.5¦61.2 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.6 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦60.1 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.9 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.9 | 25.2¦86.2 | 23.2¦59.4 | 23.3¦56.3
2025-08-28 19:30 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.7 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.3 | 22.5¦61.2 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.6 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦60.1 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.9 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.9 | 25.1¦86.5 | 23.2¦59.4 | 23.3¦56.5
2025-08-28 19:31 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.7 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.3 | 22.5¦61.2 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦60.1 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.9 | 22.3¦59.2 | 22.4¦58.9 | 25.1¦86.3 | 23.2¦59.4 | 23.3¦56.5
2025-08-28 19:32 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.7 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.3 | 22.5¦61.2 | 22.4¦62.6 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.6 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦60.1 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.9 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.9 | 25.1¦86.4 | 23.2¦59.4 | 23.3¦56.5
2025-08-28 19:33 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.7 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.3 | 22.5¦61.2 | 22.4¦62.7 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.6 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦60.1 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.1 | 22.7¦61.1 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.9 | 25.1¦86.4 | 23.2¦59.4 | 23.3¦56.5
2025-08-28 19:34 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.9 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.8 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.6¦60.3 | 22.5¦61.2 | 22.4¦62.7 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦60.1 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.1 | 22.7¦61.1 | 22.3¦59.2 | 22.4¦58.9 | 25.0¦86.5 | 23.2¦59.4 | 23.3¦56.5
2025-08-28 19:35 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.9 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.8 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.2 | 22.6¦60.3 | 22.5¦61.2 | 22.4¦62.7 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦60.2 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦60.1 | 22.7¦61.1 | 22.3¦59.2 | 22.4¦58.9 | 25.0¦86.6 | 23.2¦59.4 | 23.3¦56.5
2025-08-28 19:36 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.8 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.3 | 22.5¦61.3 | 22.4¦62.7 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.6¦60.2 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦60.1 | 22.7¦61.1 | 22.3¦59.2 | 22.4¦58.9 | 25.0¦86.7 | 23.2¦59.4 | 23.3¦56.5
2025-08-28 19:37 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.8 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.3 | 22.5¦61.3 | 22.4¦62.7 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.6¦60.2 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦60.1 | 22.7¦61.1 | 22.3¦59.2 | 22.4¦58.9 | 25.0¦86.8 | 23.2¦59.4 | 23.3¦56.5
2025-08-28 19:38 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.8 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.3 | 22.5¦61.3 | 22.4¦62.7 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.6¦60.2 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦60.1 | 22.7¦61.1 | 22.3¦59.2 | 22.4¦58.9 | 25.0¦87.0 | 23.2¦59.4 | 23.3¦56.5
2025-08-28 19:39 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.8 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.3 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.7 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦60.2 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦60.1 | 22.7¦61.2 | 22.3¦59.2 | 22.4¦58.9 | 25.0¦86.8 | 23.3¦59.4 | 23.3¦56.5
2025-08-28 19:40 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.8 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.5 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.7 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.7 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦60.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦60.1 | 22.7¦61.2 | 22.3¦59.2 | 22.4¦58.9 | 25.0¦86.4 | 23.3¦59.4 | 23.3¦56.5
2025-08-28 19:41 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.8 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.5 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.7 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.6¦60.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦60.1 | 22.7¦61.2 | 22.3¦59.2 | 22.4¦58.9 | 25.0¦86.5 | 23.3¦59.4 | 23.3¦56.5
2025-08-28 19:42 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.8 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.5 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.6¦60.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦60.1 | 22.7¦61.2 | 22.3¦59.2 | 22.4¦58.9 | 25.0¦86.5 | 23.3¦59.4 | 23.3¦56.5
2025-08-28 19:43 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.5 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.7 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦60.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦60.1 | 22.7¦61.2 | 22.3¦59.2 | 22.4¦58.9 | 25.0¦86.9 | 23.3¦59.4 | 23.3¦56.5
2025-08-28 19:44 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.8 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.5 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦60.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦60.1 | 22.7¦61.2 | 22.3¦59.2 | 22.4¦58.9 | 25.0¦87.1 | 23.3¦59.4 | 23.3¦56.5
2025-08-28 19:45 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.8 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.5 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦60.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.0 | 22.6¦58.8 | 22.7¦60.1 | 22.7¦61.2 | 22.4¦59.2 | 22.4¦58.9 | 25.0¦87.0 | 23.3¦59.4 | 23.3¦56.5
2025-08-28 19:46 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.8 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.5 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦60.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.7¦60.1 | 22.7¦61.2 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 25.0¦87.0 | 23.3¦59.6 | 23.3¦56.6
2025-08-28 19:47 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.8 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.5 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦60.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.7¦60.1 | 22.7¦61.2 | 22.4¦59.2 | 22.4¦58.9 | 25.0¦85.8 | 23.3¦59.6 | 23.3¦56.6
2025-08-28 19:48 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.9 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.5 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦60.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.7¦60.1 | 22.7¦61.2 | 22.4¦59.3 | 22.4¦58.9 | 24.9¦85.4 | 23.3¦59.6 | 23.3¦56.6
2025-08-28 19:49 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦60.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.7¦60.1 | 22.7¦61.2 | 22.4¦59.3 | 22.4¦58.9 | 24.9¦85.6 | 23.3¦59.6 | 23.3¦56.6
2025-08-28 19:50 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.3 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.5 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦60.3 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.7¦60.1 | 22.7¦61.2 | 22.4¦59.3 | 22.4¦58.9 | 24.9¦85.9 | 23.3¦59.6 | 23.3¦56.6
2025-08-28 19:51 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.7 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦60.3 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.7¦60.1 | 22.7¦61.2 | 22.4¦59.3 | 22.4¦58.9 | 24.8¦85.9 | 23.3¦59.6 | 23.3¦56.6
2025-08-28 19:52 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.5 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦60.3 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.7¦60.1 | 22.7¦61.2 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.0 | 24.8¦86.0 | 23.3¦59.6 | 23.3¦56.6
2025-08-28 19:53 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦60.6 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.7¦60.3 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.7¦60.1 | 22.7¦61.2 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.0 | 24.8¦85.9 | 23.3¦59.6 | 23.3¦56.6
2025-08-28 19:54 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦60.6 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.7¦60.3 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.7¦60.1 | 22.7¦61.3 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.0 | 24.8¦85.8 | 23.3¦59.6 | 23.3¦56.6
2025-08-28 19:55 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦60.6 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.7 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.7¦60.3 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦60.1 | 22.7¦61.3 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.0 | 24.8¦85.7 | 23.3¦59.6 | 23.3¦56.6
2025-08-28 19:56 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.0 | 22.7¦60.6 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.7¦60.3 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦60.1 | 22.7¦61.3 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.0 | 24.8¦86.4 | 23.3¦59.6 | 23.3¦56.7
2025-08-28 19:57 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦60.6 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.7 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.7¦60.3 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦60.1 | 22.7¦61.3 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.0 | 24.8¦86.8 | 23.3¦59.6 | 23.3¦56.7
2025-08-28 19:58 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.0 | 22.7¦60.6 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.7¦60.3 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦60.2 | 22.7¦61.4 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.0 | 24.8¦86.8 | 23.3¦59.6 | 23.3¦56.7
2025-08-28 19:59 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.0 | 22.7¦60.7 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.3 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦60.2 | 22.7¦61.4 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.0 | 24.9¦86.9 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.7
2025-08-28 20:00 | 22.5¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.0 | 22.7¦60.7 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.2 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦60.2 | 22.7¦61.4 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.0 | 24.9¦86.9 | 23.3¦59.6 | 23.3¦56.7
2025-08-28 20:01 | 22.5¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.8 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦60.7 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.2 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦60.2 | 22.7¦61.4 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.0 | 24.9¦87.3 | 23.3¦59.6 | 23.3¦56.7
2025-08-28 20:02 | 22.5¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦60.7 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦60.2 | 22.7¦61.4 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.0 | 24.9¦87.0 | 23.3¦59.6 | 23.3¦56.7
2025-08-28 20:03 | 22.5¦58.6 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.2 | 22.8¦58.8 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦60.7 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.9 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦60.2 | 22.7¦61.4 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.0 | 24.8¦86.4 | 23.3¦59.6 | 23.3¦56.7
2025-08-28 20:04 | 22.5¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.2 | 22.8¦58.9 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦60.7 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.9 | 22.5¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.2 | 22.7¦61.4 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.0 | 24.8¦86.5 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.7
2025-08-28 20:05 | 22.5¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦60.7 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.9 | 22.5¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦60.2 | 22.7¦61.4 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.0 | 24.8¦86.7 | 23.3¦59.6 | 23.3¦56.7
2025-08-28 20:06 | 22.6¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.2 | 22.8¦58.8 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦60.7 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.9 | 22.5¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.2 | 22.7¦61.4 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.0 | 24.8¦86.7 | 23.3¦59.6 | 23.3¦56.7
2025-08-28 20:07 | 22.5¦58.6 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.0 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.8 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦60.7 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.9 | 22.5¦61.0 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.2 | 22.7¦61.4 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.0 | 24.7¦86.7 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.7
2025-08-28 20:08 | 22.5¦58.6 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.0 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.8 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.1 | 22.7¦60.8 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.9 | 22.5¦61.0 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦60.2 | 22.7¦61.4 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.0 | 24.7¦86.7 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.7
2025-08-28 20:09 | 22.5¦58.6 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.8 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.9 | 22.5¦61.0 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.2 | 22.7¦61.5 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.0 | 24.7¦86.6 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.7
2025-08-28 20:10 | 22.5¦58.6 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.8 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.9 | 22.5¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.2 | 22.7¦61.5 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.0 | 24.7¦86.5 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.7
2025-08-28 20:11 | 22.5¦58.6 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.8 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.9 | 22.5¦61.0 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.2 | 22.7¦61.5 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.2 | 24.7¦85.9 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.7
2025-08-28 20:12 | 22.5¦58.6 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.8 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.9 | 22.5¦61.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.9 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.2 | 22.7¦61.5 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.2 | 24.7¦85.5 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.7
2025-08-28 20:13 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.8 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.9 | 22.5¦61.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.2 | 22.7¦61.5 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.2 | 24.7¦85.4 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.7
2025-08-28 20:14 | 22.6¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.8 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.9 | 22.5¦61.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.2 | 22.7¦61.5 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.2 | 24.7¦84.5 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.7
2025-08-28 20:15 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦61.0 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.9 | 22.5¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.2 | 22.7¦61.5 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.2 | 24.7¦84.9 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.7
2025-08-28 20:16 | 22.6¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.7¦60.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦61.0 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.5¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.2 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.2 | 22.7¦61.5 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.2 | 24.7¦85.2 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.7
2025-08-28 20:17 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.7¦60.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦61.0 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.5¦60.8 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.2 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.2 | 22.7¦61.5 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.2 | 24.7¦85.8 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.7
2025-08-28 20:18 | 22.6¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.7¦60.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦61.0 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.5¦60.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.2 | 22.7¦61.5 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.2 | 24.7¦86.5 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.7
2025-08-28 20:19 | 22.6¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.7¦60.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦61.0 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.2 | 22.7¦61.5 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.2 | 24.6¦86.8 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.7
2025-08-28 20:20 | 22.6¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.7¦60.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦61.0 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.2 | 22.7¦61.5 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.2 | 24.6¦86.7 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.7
2025-08-28 20:21 | 22.6¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.7¦60.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦61.0 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.0 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.2 | 22.7¦61.6 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.2 | 24.6¦86.5 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.7
2025-08-28 20:22 | 22.6¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.7¦60.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦61.0 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.0 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.5 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.7¦61.6 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.2 | 24.6¦86.4 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.8
2025-08-28 20:23 | 22.6¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.7¦60.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦61.1 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.6 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.7¦61.6 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.2 | 24.6¦86.5 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.8
2025-08-28 20:24 | 22.6¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.2 | 22.7¦61.1 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.7 | 22.8¦60.7 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.7¦61.6 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.2 | 24.6¦86.5 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.8
2025-08-28 20:25 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.2 | 22.7¦61.1 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.8 | 22.8¦60.7 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.7¦61.6 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.3 | 24.6¦86.6 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.8
2025-08-28 20:26 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.2 | 22.7¦61.1 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.8 | 22.8¦60.8 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.7¦61.6 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.3 | 24.6¦86.6 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.8
2025-08-28 20:27 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.2 | 22.7¦61.1 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.8 | 22.8¦60.9 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.7¦61.6 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.3 | 24.6¦87.0 | 23.3¦59.8 | 23.4¦56.8
2025-08-28 20:28 | 22.6¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.2 | 22.7¦61.1 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.0 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.8 | 22.8¦60.9 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.7¦61.6 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.3 | 24.6¦87.5 | 23.3¦59.8 | 23.4¦56.8
2025-08-28 20:29 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.2 | 22.7¦61.1 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.7¦60.3 | 22.7¦59.8 | 22.8¦60.9 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.7¦61.6 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.3 | 24.6¦88.0 | 23.3¦59.8 | 23.4¦56.8
2025-08-28 20:30 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.7¦60.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦61.0 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.3 | 22.7¦59.8 | 22.8¦60.9 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.7¦61.6 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.3 | 24.6¦88.2 | 23.3¦59.8 | 23.4¦56.8
2025-08-28 20:31 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.7¦60.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦61.0 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.4 | 22.7¦59.8 | 22.8¦61.1 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.7¦61.6 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.3 | 24.6¦88.2 | 23.3¦59.8 | 23.4¦56.8
2025-08-28 20:32 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.2 | 22.7¦60.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.8 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.4 | 22.7¦59.8 | 22.8¦61.1 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.7¦61.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.3 | 24.6¦88.3 | 23.3¦59.8 | 23.4¦56.8
2025-08-28 20:33 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.2 | 22.7¦60.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.8 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.4 | 22.7¦59.8 | 22.8¦61.2 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.7¦61.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.3 | 24.6¦88.5 | 23.3¦59.8 | 23.4¦56.8
2025-08-28 20:34 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.2 | 22.7¦60.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.7 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.7¦59.9 | 22.8¦61.2 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.7¦61.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.3 | 24.6¦88.7 | 23.3¦59.8 | 23.4¦56.8
2025-08-28 20:35 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.2 | 22.7¦60.4 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.7 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.7¦59.8 | 22.8¦61.2 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.7¦61.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.3 | 24.6¦88.7 | 23.3¦59.8 | 23.4¦56.8
2025-08-28 20:36 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.2 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.7 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.7¦59.8 | 22.8¦61.2 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.7¦61.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.3 | 24.6¦88.7 | 23.3¦59.8 | 23.4¦56.8
2025-08-28 20:37 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.2 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.7 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.7¦59.8 | 22.8¦61.2 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.7¦61.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.3 | 24.5¦88.9 | 23.3¦59.8 | 23.4¦56.8
2025-08-28 20:38 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.2 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.6 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.7¦59.8 | 22.8¦61.2 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.7¦61.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.3 | 24.5¦88.9 | 23.3¦59.8 | 23.4¦56.8
2025-08-28 20:39 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.6 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.7¦59.7 | 22.8¦61.1 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.7¦61.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.3 | 24.5¦89.0 | 23.3¦59.8 | 23.4¦56.8
2025-08-28 20:40 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.2 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.6 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.7¦59.8 | 22.8¦61.2 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.7¦61.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.3 | 24.5¦89.1 | 23.3¦59.8 | 23.4¦56.8
2025-08-28 20:41 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.2 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.6 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.7¦59.7 | 22.8¦61.2 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.7¦61.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.3 | 24.5¦89.3 | 23.3¦59.8 | 23.4¦56.8
2025-08-28 20:42 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.2 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.6 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.7¦59.7 | 22.8¦61.1 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.7¦61.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.3 | 24.5¦89.4 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-28 20:43 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.2 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.6 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.4 | 22.7¦59.7 | 22.8¦61.1 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.7¦61.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.3 | 24.5¦89.5 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-28 20:44 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.2 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.6 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.4 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.9 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.7¦61.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.3 | 24.5¦89.9 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-28 20:45 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.6 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.4 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.9 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.7¦61.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.3 | 24.5¦89.8 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-28 20:46 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.6 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.3 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.9 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.7¦61.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.3 | 24.5¦89.4 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-28 20:47 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.6 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.3 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.8 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.7¦61.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.3 | 24.5¦89.7 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-28 20:48 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.6 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.7¦61.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.4 | 24.5¦89.9 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-28 20:49 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.7¦61.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.4 | 24.5¦90.0 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-28 20:50 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.8¦60.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 24.5¦90.1 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-28 20:51 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.7¦61.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 24.5¦90.1 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-28 20:52 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.8 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.7¦61.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 24.5¦90.0 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-28 20:53 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 24.5¦90.1 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-28 20:54 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 24.5¦89.7 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-28 20:55 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 24.5¦89.3 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-28 20:56 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.8 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 24.5¦89.2 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-28 20:57 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.8 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.7¦61.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 24.5¦89.3 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-28 20:58 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.8 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 24.5¦89.1 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-28 20:59 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.4 | 22.8¦61.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 24.6¦89.1 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-28 21:00 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.8 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.7¦61.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 24.6¦89.0 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-28 21:01 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.8 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 24.6¦88.7 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-28 21:02 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.7¦61.0 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 24.6¦88.5 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-28 21:03 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦61.0 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 24.6¦88.5 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-28 21:04 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.5 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦61.0 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 24.6¦88.4 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-28 21:05 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦61.0 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 24.6¦88.4 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-28 21:06 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.5 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦61.0 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 24.6¦88.4 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-28 21:07 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.5 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.7¦61.0 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 24.6¦88.4 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-28 21:08 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.5 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦61.1 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 24.6¦88.6 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-28 21:09 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.5 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.7¦61.1 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.5 | 24.6¦88.8 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-28 21:10 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.5 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.7¦61.1 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.4 | 24.6¦88.9 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-28 21:11 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.5 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.7¦61.1 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.5 | 24.5¦89.0 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-28 21:12 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.5 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.7¦61.1 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.5 | 24.5¦89.0 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-28 21:13 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.5 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.3 | 22.7¦61.1 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.5 | 24.5¦89.0 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-28 21:14 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.5 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.4 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.5 | 24.5¦88.7 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-28 21:15 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.5 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.4 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.5 | 24.5¦88.6 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-28 21:16 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.5 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.4 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.5 | 24.5¦88.3 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-28 21:17 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.5 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.5 | 24.5¦88.2 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-28 21:18 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.5 | 24.6¦88.5 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-28 21:19 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.5 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.5 | 24.6¦88.4 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-28 21:20 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦61.1 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.6 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.5 | 24.6¦88.3 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-28 21:21 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.5 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦61.1 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.6 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.5 | 24.6¦88.2 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-28 21:22 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.5 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦61.1 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.6 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.5 | 24.6¦87.5 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-28 21:23 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦61.1 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.6 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.5 | 24.6¦87.7 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-28 21:24 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦61.1 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.6 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.5 | 24.6¦87.9 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-28 21:25 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦61.1 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.5 | 24.6¦88.1 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-28 21:26 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦61.1 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.5 | 24.6¦88.2 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-28 21:27 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.8¦60.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦61.1 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.4 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.5 | 24.6¦88.4 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-28 21:28 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦61.1 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.4 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.5 | 24.6¦88.5 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-28 21:29 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.1 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦60.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦61.1 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.4 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.5 | 24.6¦88.4 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-28 21:30 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.8¦60.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦61.1 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.0 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.4 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.5 | 24.6¦88.6 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-28 21:31 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.8¦60.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦61.1 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.7 | 22.8¦60.7 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.4 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.5 | 24.6¦88.7 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-28 21:32 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦60.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦61.1 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.0 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.7 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.5 | 24.5¦88.9 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-28 21:33 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.8¦60.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦61.1 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.7 | 22.8¦60.7 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.5 | 24.5¦89.3 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-28 21:34 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.8¦60.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦61.1 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.0 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.7 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.5 | 24.5¦89.4 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-28 21:35 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦60.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦61.1 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.7 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.5 | 24.5¦89.7 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-28 21:36 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦60.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦61.1 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.7 | 22.8¦60.7 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.5 | 24.4¦89.5 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-28 21:37 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦60.1 | 22.6¦59.6 | 22.7¦61.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.7 | 22.8¦60.7 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.5 | 24.5¦89.8 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-28 21:38 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦61.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.1 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.8 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.5 | 24.5¦89.8 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-28 21:39 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.8 | 22.8¦60.8 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.5 | 24.5¦89.5 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-28 21:40 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦61.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.7¦60.1 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.8 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.5 | 24.5¦89.4 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-28 21:41 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦61.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.1 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.8 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.7 | 24.5¦89.5 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-28 21:42 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.5 | 22.8¦60.1 | 22.6¦59.7 | 22.7¦61.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.1 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.8 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.3 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.5 | 24.5¦89.5 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-28 21:43 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦61.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.8 | 22.8¦60.8 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.4 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.7 | 24.5¦89.7 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-28 21:44 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.8 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.4 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.7 | 24.5¦89.5 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-28 21:45 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.8 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.4 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.7 | 24.5¦89.7 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-28 21:46 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.4 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.7 | 24.5¦89.8 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-28 21:47 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.0 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.4 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.7 | 24.5¦89.9 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-28 21:48 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.2 | 22.7¦60.0 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.4 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.7 | 24.5¦89.8 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-28 21:49 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.4 | 22.7¦60.0 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.9 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.4 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.7 | 24.5¦89.8 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-28 21:50 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.4 | 22.7¦60.0 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.9 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.4 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.7 | 24.5¦89.4 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-28 21:51 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.4 | 22.7¦60.0 | 22.8¦60.1 | 22.8¦60.8 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.4 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.7 | 24.5¦89.3 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-28 21:52 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.4 | 22.7¦60.0 | 22.8¦60.1 | 22.8¦60.8 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.4 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.7 | 24.5¦88.9 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-28 21:53 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.5 | 22.7¦60.0 | 22.8¦60.1 | 22.8¦60.8 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.4 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.7 | 24.5¦88.6 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-28 21:54 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.5 | 22.7¦60.0 | 22.8¦60.1 | 22.8¦60.8 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.8¦60.4 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.7 | 24.4¦88.7 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-28 21:55 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.5 | 22.7¦60.0 | 22.8¦60.1 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.4 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.7 | 24.4¦88.5 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-28 21:56 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.5 | 22.7¦60.0 | 22.8¦60.1 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.4 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.7 | 24.3¦88.6 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-28 21:57 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦61.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.5 | 22.7¦60.0 | 22.8¦60.1 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.4 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.7 | 24.3¦88.6 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-28 21:58 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦61.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.5 | 22.7¦60.0 | 22.8¦60.1 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.4 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.7 | 24.3¦88.5 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-28 21:59 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦61.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.8¦60.1 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.9¦60.4 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.7 | 24.3¦88.3 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-28 22:00 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦61.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.5 | 22.7¦60.0 | 22.8¦60.1 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.4 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.7 | 24.3¦88.2 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-28 22:01 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.1 | 22.6¦59.7 | 22.7¦61.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.8¦60.1 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.8¦60.4 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.1 | 22.4¦59.7 | 24.2¦88.2 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-28 22:02 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.8¦60.1 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.4 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.1 | 22.4¦59.7 | 24.2¦88.5 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-28 22:03 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.7 | 22.7¦60.0 | 22.8¦60.1 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.4 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.1 | 22.4¦59.7 | 24.2¦88.6 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-28 22:04 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦61.1 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.8¦60.1 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.8¦60.4 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 24.2¦88.7 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-28 22:05 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦61.1 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.8¦60.4 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 24.2¦88.8 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-28 22:06 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.1 | 22.6¦59.8 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.8¦60.4 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.7 | 24.2¦88.8 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-28 22:07 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.8¦60.4 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 24.2¦89.0 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-28 22:08 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.4 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 24.2¦89.0 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-28 22:09 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.1 | 22.6¦59.8 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.8¦60.6 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 24.2¦89.2 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-28 22:10 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.2 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.6 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 24.2¦89.5 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-28 22:11 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.8¦60.6 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 24.2¦89.6 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-28 22:12 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.1 | 22.6¦59.8 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.6 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 24.2¦89.1 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-28 22:13 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦60.1 | 22.6¦59.8 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.8¦60.6 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 24.2¦88.9 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-28 22:14 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦60.1 | 22.6¦59.8 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.7 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.6 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 24.2¦88.8 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-28 22:15 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦60.1 | 22.6¦59.8 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.6 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 24.2¦88.8 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-28 22:16 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.8¦60.6 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 24.2¦88.9 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-28 22:17 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦60.1 | 22.6¦59.8 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.6 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 24.2¦88.9 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-28 22:18 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.6 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 24.2¦89.1 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-28 22:19 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.6 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.8 | 24.2¦89.2 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-28 22:20 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.6 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.8 | 24.1¦89.5 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-28 22:21 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.3 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.9 | 22.6¦59.8 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.6 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.8 | 24.1¦89.5 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-28 22:22 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.3 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦60.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.6 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.8 | 24.1¦89.7 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-28 22:23 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.3 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦60.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.6 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.8 | 24.1¦90.0 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-28 22:24 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.3 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦60.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.6 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.8 | 24.1¦90.1 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-28 22:25 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.3 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦60.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦59.9 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.6 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.8 | 24.1¦90.0 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-28 22:26 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.3 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦60.1 | 22.6¦59.8 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦60.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.6 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 24.1¦89.9 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-28 22:27 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.3 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦60.1 | 22.6¦59.8 | 22.7¦61.1 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦60.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.6 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.8 | 24.1¦89.8 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-28 22:28 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.3 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦60.1 | 22.6¦59.8 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦60.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.6 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.8 | 24.1¦89.9 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-28 22:29 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.1 | 22.7¦60.3 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦60.1 | 22.6¦59.8 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦60.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.6 | 22.8¦61.6 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.8 | 24.1¦89.6 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-28 22:30 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.1 | 22.7¦60.3 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.9¦59.2 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦61.1 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦60.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.7 | 22.8¦61.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.8 | 24.1¦89.3 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-28 22:31 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.1 | 22.7¦60.3 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.9¦59.2 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦60.1 | 22.6¦59.8 | 22.7¦61.1 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦60.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.9¦60.7 | 22.8¦61.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.8 | 24.1¦89.2 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-28 22:32 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.1 | 22.7¦60.3 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.9¦59.2 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.6¦59.8 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦60.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.6 | 22.8¦61.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.8 | 24.1¦89.2 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-28 22:33 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.1 | 22.7¦60.3 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.9¦59.2 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.9 | 22.6¦59.8 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.6 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦60.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.1 | 22.8¦59.2 | 22.9¦60.7 | 22.8¦61.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.8 | 24.1¦89.1 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-28 22:34 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.1 | 22.7¦60.3 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.9¦59.2 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦60.1 | 22.6¦59.8 | 22.7¦61.0 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.7 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦60.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.8¦60.6 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.7¦60.2 | 22.5¦60.1 | 22.8¦59.2 | 22.9¦60.7 | 22.8¦61.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.8 | 24.1¦89.0 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-28 22:35 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.1 | 22.7¦60.3 | 22.5¦63.8 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.9¦59.6 | 22.4¦66.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦61.2 | 22.5¦61.0 | 22.5¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.6¦61.5 | 22.7¦60.8 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.5¦62.5 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦60.1 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.5 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.4 | 22.5¦60.1 | 22.7¦60.1 | 22.5¦60.9 | 22.8¦59.2 | 22.9¦60.7 | 22.8¦62.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦62.7 | 24.1¦88.9 | 23.4¦62.7 | 23.4¦57.3
2025-08-28 22:36 | 22.7¦63.8 | 22.5¦60.2 | 22.6¦61.3 | 22.8¦61.7 | 22.7¦61.1 | 22.5¦65.5 | 22.6¦61.5 | 22.7¦62.7 | 22.8¦63.3 | 22.4¦67.2 | 22.5¦62.7 | 22.5¦63.2 | 22.5¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.8¦62.7 | 22.6¦62.3 | 22.7¦61.9 | 22.6¦62.6 | 22.6¦65.1 | 22.5¦63.6 | 22.6¦61.1 | 22.6¦59.7 | 22.7¦63.0 | 22.7¦62.8 | 22.8¦61.5 | 22.8¦63.0 | 22.8¦62.6 | 22.8¦62.1 | 22.7¦62.9 | 22.6¦62.2 | 22.7¦62.5 | 22.5¦63.4 | 22.7¦62.4 | 22.5¦63.2 | 22.7¦62.8 | 22.8¦61.7 | 22.8¦63.0 | 22.4¦62.2 | 22.5¦65.2 | 24.0¦88.8 | 23.4¦66.3 | 23.4¦57.4
2025-08-28 22:37 | 22.5¦62.2 | 22.4¦61.1 | 22.5¦62.2 | 22.7¦62.5 | 22.7¦62.3 | 22.3¦60.9 | 22.6¦62.2 | 22.6¦61.8 | 22.7¦61.1 | 22.1¦61.0 | 22.4¦62.7 | 22.4¦62.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.4 | 22.6¦61.5 | 22.6¦61.7 | 22.7¦62.3 | 22.6¦63.8 | 22.5¦65.4 | 22.4¦62.4 | 22.6¦62.0 | 22.5¦61.2 | 22.6¦62.2 | 22.7¦61.6 | 22.7¦62.0 | 22.8¦63.2 | 22.7¦62.2 | 22.7¦61.3 | 22.7¦62.2 | 22.5¦61.3 | 22.6¦62.7 | 22.5¦62.9 | 22.7¦62.4 | 22.5¦62.8 | 22.6¦61.6 | 22.8¦62.2 | 22.7¦61.5 | 22.2¦60.7 | 22.4¦61.9 | 24.0¦88.9 | 23.0¦62.3 | 23.3¦59.1
2025-08-28 22:38 | 22.3¦59.9 | 22.3¦59.7 | 22.4¦60.4 | 22.6¦60.6 | 22.6¦60.7 | 22.0¦59.7 | 22.4¦60.1 | 22.3¦60.0 | 22.5¦59.7 | 21.3¦60.1 | 22.2¦60.9 | 22.2¦61.0 | 22.2¦60.5 | 22.1¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.3¦59.8 | 22.6¦60.6 | 22.4¦62.6 | 22.4¦64.1 | 22.1¦60.6 | 22.5¦60.6 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.9 | 22.2¦59.7 | 22.3¦60.8 | 22.2¦61.3 | 22.5¦60.3 | 22.2¦61.0 | 22.2¦60.1 | 22.7¦60.4 | 22.6¦59.8 | 21.9¦58.7 | 22.1¦60.3 | 24.1¦89.2 | 22.4¦60.0 | 23.2¦58.0
2025-08-28 22:39 | 21.9¦58.6 | 22.0¦58.1 | 22.2¦59.0 | 22.3¦59.0 | 22.3¦59.1 | 21.3¦58.0 | 22.1¦58.5 | 22.0¦58.2 | 22.2¦57.9 | 20.7¦60.0 | 21.7¦59.4 | 22.0¦59.0 | 21.9¦59.6 | 21.8¦58.4 | 22.0¦58.3 | 22.1¦58.1 | 22.4¦59.3 | 22.2¦61.0 | 22.1¦62.1 | 21.8¦59.2 | 22.3¦58.8 | 22.0¦58.1 | 22.1¦58.6 | 22.2¦58.0 | 22.3¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.2 | 22.1¦58.8 | 21.8¦58.1 | 22.0¦59.1 | 21.7¦60.0 | 22.2¦59.1 | 21.8¦59.9 | 21.9¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.3¦58.1 | 21.7¦57.8 | 21.6¦58.3 | 24.0¦89.6 | 21.9¦59.2 | 22.8¦56.5
2025-08-28 22:40 | 21.6¦57.9 | 21.8¦57.0 | 21.9¦57.5 | 22.1¦57.8 | 22.1¦57.4 | 21.1¦58.7 | 21.8¦57.4 | 21.7¦57.4 | 21.9¦57.1 | 20.3¦60.7 | 21.4¦58.3 | 21.5¦58.3 | 21.5¦58.8 | 21.6¦58.0 | 21.7¦57.5 | 21.8¦57.3 | 22.2¦57.6 | 22.0¦59.7 | 21.8¦61.3 | 21.6¦59.2 | 22.0¦57.4 | 21.8¦57.4 | 21.8¦57.9 | 21.7¦57.6 | 22.1¦57.1 | 22.0¦58.2 | 21.8¦57.6 | 21.8¦57.3 | 21.8¦57.9 | 21.5¦57.5 | 21.5¦58.6 | 21.3¦59.2 | 21.8¦57.8 | 21.4¦58.8 | 21.4¦58.0 | 22.1¦57.6 | 22.1¦57.5 | 21.5¦57.8 | 21.2¦58.5 | 24.0¦89.7 | 21.7¦59.5 | 22.5¦55.8
2025-08-28 22:41 | 21.4¦58.1 | 21.7¦57.0 | 21.6¦57.7 | 21.8¦58.1 | 21.8¦57.4 | 21.0¦59.1 | 21.6¦57.4 | 21.5¦57.8 | 21.7¦57.7 | 20.4¦60.9 | 21.3¦58.3 | 21.3¦58.9 | 21.4¦59.0 | 21.4¦58.3 | 21.6¦57.9 | 21.7¦57.7 | 21.9¦57.2 | 21.8¦59.6 | 21.6¦61.4 | 21.5¦59.6 | 21.8¦57.4 | 21.6¦57.4 | 21.6¦58.2 | 21.6¦57.8 | 21.8¦57.1 | 21.7¦58.4 | 21.6¦57.8 | 21.7¦57.7 | 21.6¦58.4 | 21.4¦58.0 | 21.3¦59.0 | 21.1¦59.2 | 21.6¦58.0 | 21.2¦58.7 | 21.3¦58.5 | 21.8¦57.8 | 21.9¦57.8 | 21.4¦58.1 | 21.1¦58.8 | 24.0¦89.3 | 21.8¦60.0 | 22.5¦55.8
2025-08-28 22:42 | 21.4¦58.3 | 21.7¦57.0 | 21.5¦58.1 | 21.7¦58.3 | 21.7¦57.8 | 20.9¦59.2 | 21.5¦57.5 | 21.4¦58.0 | 21.7¦57.8 | 20.5¦60.8 | 21.2¦58.3 | 21.2¦59.0 | 21.3¦59.1 | 21.4¦58.5 | 21.5¦58.0 | 21.6¦57.8 | 21.7¦57.6 | 21.7¦59.8 | 21.6¦61.7 | 21.4¦59.7 | 21.6¦57.8 | 21.6¦57.6 | 21.5¦58.4 | 21.5¦58.0 | 21.7¦57.4 | 21.6¦58.7 | 21.5¦58.1 | 21.6¦57.8 | 21.5¦58.5 | 21.3¦58.1 | 21.4¦59.0 | 21.1¦59.2 | 21.5¦58.1 | 21.2¦58.7 | 21.2¦58.7 | 21.7¦58.0 | 21.8¦58.0 | 21.3¦58.3 | 21.1¦58.9 | 24.0¦89.3 | 21.9¦59.9 | 22.5¦55.6
2025-08-28 22:43 | 21.2¦58.5 | 21.5¦57.4 | 21.4¦58.3 | 21.7¦58.5 | 21.6¦57.9 | 20.9¦60.9 | 21.4¦57.6 | 21.3¦58.2 | 21.6¦58.0 | 20.3¦63.9 | 21.1¦58.8 | 21.2¦59.6 | 21.2¦59.4 | 21.3¦59.5 | 21.5¦58.2 | 21.5¦58.2 | 21.7¦57.7 | 21.6¦60.1 | 21.5¦62.0 | 21.3¦61.0 | 21.5¦58.4 | 21.4¦58.0 | 21.5¦58.6 | 21.5¦58.3 | 21.7¦57.5 | 21.6¦58.5 | 21.5¦58.2 | 21.6¦58.0 | 21.5¦58.9 | 21.3¦58.5 | 21.3¦59.2 | 21.1¦59.4 | 21.5¦58.1 | 21.1¦59.2 | 21.2¦58.6 | 21.7¦58.2 | 21.7¦58.9 | 21.2¦59.9 | 21.0¦59.4 | 24.0¦89.6 | 21.8¦61.8 | 22.6¦55.5
2025-08-28 22:44 | 21.0¦60.9 | 21.5¦58.8 | 21.3¦59.6 | 21.5¦60.0 | 21.5¦58.6 | 20.6¦61.8 | 21.3¦59.4 | 21.2¦59.7 | 21.4¦60.4 | 20.0¦64.6 | 20.9¦61.2 | 21.1¦60.7 | 21.0¦61.5 | 21.1¦60.8 | 21.3¦60.0 | 21.4¦59.8 | 21.5¦59.0 | 21.5¦61.5 | 21.4¦63.5 | 21.2¦61.0 | 21.4¦59.8 | 21.3¦59.9 | 21.3¦60.0 | 21.4¦59.5 | 21.5¦59.0 | 21.5¦59.6 | 21.4¦59.4 | 21.4¦59.8 | 21.3¦60.5 | 21.2¦59.5 | 21.2¦60.8 | 20.8¦62.2 | 21.3¦59.2 | 20.9¦61.7 | 21.0¦61.4 | 21.6¦59.3 | 21.5¦59.5 | 21.0¦59.8 | 20.8¦61.5 | 24.0¦89.3 | 21.5¦62.9 | 22.4¦57.2
2025-08-28 22:45 | 20.8¦60.2 | 21.3¦57.8 | 21.2¦59.4 | 21.4¦59.6 | 21.4¦59.7 | 20.3¦60.0 | 21.2¦59.1 | 21.0¦59.2 | 21.2¦59.2 | 19.5¦61.9 | 20.7¦60.5 | 20.9¦60.0 | 20.8¦60.8 | 20.9¦58.7 | 21.0¦59.4 | 21.2¦58.2 | 21.4¦59.0 | 21.3¦60.8 | 21.2¦62.4 | 20.9¦59.7 | 21.2¦59.4 | 21.1¦58.6 | 21.1¦59.1 | 21.1¦58.8 | 21.4¦58.8 | 21.3¦59.8 | 21.2¦59.3 | 21.2¦58.9 | 21.1¦59.8 | 20.9¦59.2 | 20.9¦60.6 | 20.6¦61.4 | 21.1¦59.6 | 20.6¦61.1 | 20.7¦60.0 | 21.4¦59.7 | 21.3¦57.4 | 20.6¦58.2 | 20.6¦59.9 | 24.0¦89.5 | 20.8¦60.4 | 22.3¦56.7
2025-08-28 22:46 | 20.5¦57.9 | 21.0¦56.9 | 20.9¦57.9 | 21.1¦58.0 | 21.2¦57.4 | 19.9¦61.0 | 20.8¦57.6 | 20.7¦58.3 | 20.9¦57.7 | 18.9¦63.1 | 20.3¦59.0 | 20.5¦59.2 | 20.4¦59.1 | 20.6¦58.7 | 20.7¦58.1 | 20.8¦58.1 | 21.2¦57.3 | 21.1¦59.8 | 20.9¦61.4 | 20.6¦60.2 | 21.1¦57.9 | 20.9¦57.6 | 20.7¦58.3 | 20.7¦57.8 | 21.1¦57.1 | 21.0¦58.5 | 20.8¦58.0 | 20.8¦57.6 | 20.7¦58.4 | 20.6¦58.2 | 20.6¦59.4 | 20.2¦59.8 | 20.7¦58.0 | 20.3¦59.6 | 20.4¦59.0 | 21.1¦58.0 | 21.0¦58.3 | 20.4¦58.8 | 20.2¦59.9 | 24.1¦89.9 | 20.3¦61.4 | 22.2¦55.5
2025-08-28 22:47 | 20.1¦60.9 | 20.8¦58.1 | 20.5¦59.4 | 20.8¦59.1 | 20.9¦57.8 | 19.7¦66.3 | 20.6¦59.6 | 20.4¦60.9 | 20.6¦62.1 | 18.9¦70.8 | 19.9¦61.8 | 20.3¦60.8 | 20.2¦62.1 | 20.4¦61.0 | 20.4¦60.4 | 20.5¦61.7 | 20.7¦59.0 | 20.9¦60.8 | 20.8¦62.5 | 20.5¦63.8 | 20.8¦59.1 | 20.6¦58.8 | 20.4¦60.4 | 20.5¦62.9 | 20.7¦59.1 | 20.6¦60.1 | 20.4¦60.2 | 20.6¦59.2 | 20.5¦59.8 | 20.3¦59.6 | 20.3¦60.3 | 19.9¦61.4 | 20.4¦60.0 | 20.0¦62.6 | 20.0¦63.3 | 20.9¦58.4 | 20.8¦62.8 | 20.3¦61.2 | 19.9¦65.5 | 24.0¦90.2 | 20.4¦67.9 | 22.0¦55.6
2025-08-28 22:48 | 20.2¦63.8 | 20.8¦61.1 | 20.4¦63.8 | 20.7¦64.1 | 20.7¦62.8 | 19.9¦66.9 | 20.7¦63.9 | 20.6¦64.9 | 20.6¦66.3 | 19.6¦70.9 | 20.0¦63.7 | 20.4¦63.8 | 20.2¦64.9 | 20.4¦64.9 | 20.5¦65.3 | 20.7¦65.5 | 20.7¦62.7 | 20.7¦63.1 | 20.8¦67.2 | 20.8¦66.1 | 20.7¦63.0 | 20.5¦61.7 | 20.6¦65.3 | 20.7¦65.4 | 20.6¦63.3 | 20.6¦64.1 | 20.5¦65.3 | 20.7¦64.9 | 20.7¦65.8 | 20.6¦64.2 | 20.3¦64.9 | 19.9¦64.1 | 20.4¦65.2 | 20.0¦64.0 | 20.2¦66.2 | 20.7¦64.9 | 21.3¦65.8 | 20.4¦64.0 | 20.1¦67.1 | 24.1¦90.4 | 21.2¦68.9 | 22.1¦56.6
2025-08-28 22:49 | 20.5¦66.1 | 20.9¦61.7 | 20.9¦66.1 | 21.0¦65.8 | 21.1¦65.6 | 20.4¦68.1 | 21.2¦65.5 | 21.0¦66.1 | 21.2¦66.6 | 20.3¦70.5 | 20.3¦65.9 | 20.6¦66.0 | 20.4¦65.9 | 20.5¦64.3 | 21.3¦65.9 | 21.2¦66.6 | 21.2¦65.0 | 20.8¦64.7 | 21.0¦68.4 | 21.2¦67.5 | 21.0¦65.3 | 20.7¦62.8 | 21.0¦66.3 | 21.1¦67.4 | 21.0¦65.2 | 21.0¦66.5 | 20.9¦66.1 | 21.2¦65.3 | 21.1¦66.1 | 21.2¦65.8 | 20.8¦66.4 | 20.2¦66.3 | 20.8¦65.9 | 20.4¦66.2 | 20.8¦67.1 | 21.0¦67.1 | 22.1¦65.9 | 20.6¦64.4 | 20.6¦68.4 | 24.1¦90.4 | 22.1¦69.0 | 22.2¦57.4
2025-08-28 22:50 | 21.0¦67.4 | 21.1¦63.0 | 21.4¦66.8 | 21.7¦66.8 | 21.6¦66.1 | 20.9¦66.9 | 22.0¦65.9 | 21.8¦66.4 | 21.8¦67.1 | 21.0¦70.5 | 20.8¦66.3 | 21.0¦66.8 | 20.9¦67.0 | 20.8¦66.1 | 21.9¦65.9 | 21.9¦66.8 | 21.9¦65.5 | 21.0¦66.1 | 21.5¦69.5 | 21.7¦67.7 | 21.5¦66.4 | 21.0¦64.3 | 21.6¦67.4 | 21.7¦67.4 | 21.6¦66.1 | 21.6¦67.3 | 21.5¦67.5 | 21.9¦65.7 | 21.8¦67.0 | 21.7¦65.6 | 21.3¦67.2 | 20.9¦67.2 | 21.4¦67.1 | 20.9¦66.8 | 21.5¦67.5 | 21.6¦67.2 | 22.7¦64.8 | 20.9¦65.9 | 20.9¦67.3 | 24.1¦90.3 | 22.9¦68.0 | 22.4¦59.2
2025-08-28 22:51 | 21.6¦67.1 | 21.3¦64.1 | 21.9¦66.1 | 22.3¦65.9 | 22.4¦64.5 | 21.7¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.3¦61.3 | 22.5¦61.2 | 21.5¦63.8 | 21.4¦66.6 | 21.6¦66.8 | 21.3¦67.4 | 21.2¦66.5 | 22.6¦62.2 | 22.3¦63.7 | 22.5¦64.2 | 21.4¦66.9 | 22.0¦69.0 | 22.1¦65.9 | 21.9¦66.4 | 21.4¦65.1 | 22.2¦64.8 | 22.3¦61.8 | 22.2¦65.2 | 22.1¦67.0 | 22.1¦65.8 | 22.5¦62.7 | 22.4¦64.0 | 22.2¦63.5 | 21.9¦66.5 | 21.5¦67.2 | 22.0¦66.6 | 21.5¦67.0 | 22.2¦63.2 | 22.3¦64.4 | 23.2¦59.6 | 21.2¦66.1 | 21.5¦61.9 | 24.1¦90.1 | 23.3¦61.2 | 22.5¦60.4
2025-08-28 22:52 | 22.1¦63.9 | 21.6¦63.7 | 22.3¦63.9 | 22.8¦61.8 | 22.8¦60.8 | 22.3¦58.9 | 22.9¦58.3 | 22.7¦57.8 | 22.9¦57.3 | 22.3¦59.5 | 21.9¦65.6 | 21.9¦64.1 | 21.7¦66.0 | 21.7¦64.2 | 23.0¦58.7 | 22.8¦59.3 | 23.1¦59.2 | 21.7¦66.7 | 22.4¦66.6 | 22.5¦62.2 | 22.3¦63.3 | 21.8¦64.2 | 22.6¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦61.0 | 22.6¦62.1 | 22.5¦61.7 | 22.9¦59.3 | 22.8¦60.5 | 22.7¦57.9 | 22.3¦61.8 | 22.1¦65.5 | 22.5¦62.3 | 22.1¦65.0 | 22.8¦57.5 | 22.7¦60.6 | 23.7¦55.7 | 21.5¦62.6 | 22.1¦59.3 | 24.1¦89.7 | 23.6¦56.8 | 22.7¦59.7
2025-08-28 22:53 | 22.5¦60.4 | 21.8¦62.4 | 22.7¦59.6 | 23.2¦57.5 | 23.3¦55.7 | 22.5¦61.5 | 23.2¦58.9 | 23.0¦58.4 | 23.3¦57.1 | 22.5¦62.6 | 22.2¦62.4 | 22.3¦62.7 | 22.1¦64.0 | 22.0¦62.8 | 23.5¦55.5 | 23.2¦57.2 | 23.5¦55.6 | 22.0¦65.0 | 22.6¦64.0 | 22.7¦61.7 | 22.7¦60.1 | 22.1¦62.0 | 23.0¦57.1 | 23.2¦56.2 | 23.1¦56.8 | 23.0¦58.3 | 23.0¦57.1 | 23.4¦56.2 | 23.3¦57.0 | 23.0¦57.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦62.0 | 22.9¦57.5 | 22.4¦62.7 | 23.2¦57.0 | 23.2¦56.1 | 23.8¦54.9 | 21.7¦62.9 | 22.4¦61.9 | 24.1¦89.3 | 23.6¦59.6 | 22.9¦57.9
2025-08-28 22:54 | 22.8¦59.5 | 22.0¦61.0 | 22.8¦60.0 | 23.3¦58.1 | 23.5¦55.3 | 22.6¦60.9 | 23.4¦58.8 | 23.2¦58.1 | 23.4¦56.9 | 22.6¦61.6 | 22.4¦61.1 | 22.5¦62.0 | 22.3¦62.5 | 22.1¦61.4 | 23.6¦55.8 | 23.3¦57.4 | 23.6¦55.0 | 22.2¦63.8 | 22.8¦63.3 | 22.8¦60.8 | 22.9¦59.6 | 22.3¦61.5 | 23.2¦56.4 | 23.4¦55.5 | 23.3¦55.7 | 23.3¦56.4 | 23.3¦56.0 | 23.6¦55.9 | 23.4¦56.6 | 23.2¦56.6 | 22.9¦59.8 | 22.6¦60.7 | 23.2¦56.4 | 22.5¦61.1 | 23.5¦56.5 | 23.4¦55.7 | 23.9¦54.5 | 21.9¦61.5 | 22.5¦61.0 | 24.1¦89.1 | 23.5¦59.8 | 23.0¦57.6
2025-08-28 22:55 | 22.9¦58.4 | 22.1¦60.4 | 22.9¦59.3 | 23.4¦57.9 | 23.6¦55.1 | 22.6¦61.0 | 23.4¦58.3 | 23.3¦58.0 | 23.4¦56.6 | 22.7¦60.9 | 22.5¦60.4 | 22.6¦61.5 | 22.4¦61.3 | 22.2¦60.6 | 23.7¦55.3 | 23.4¦57.4 | 23.7¦54.6 | 22.4¦63.0 | 23.0¦62.9 | 22.8¦60.5 | 23.0¦58.8 | 22.4¦60.1 | 23.4¦56.4 | 23.5¦55.5 | 23.5¦55.6 | 23.5¦56.4 | 23.4¦55.9 | 23.7¦55.7 | 23.6¦56.8 | 23.3¦56.8 | 23.1¦58.8 | 22.8¦59.5 | 23.4¦56.1 | 22.7¦60.6 | 23.6¦56.1 | 23.6¦55.5 | 23.9¦54.9 | 21.9¦61.1 | 22.6¦61.2 | 24.1¦89.2 | 23.5¦60.1 | 23.1¦57.2
2025-08-28 22:56 | 23.0¦58.3 | 22.1¦59.7 | 23.0¦58.9 | 23.5¦57.9 | 23.7¦55.0 | 22.6¦60.4 | 23.4¦57.9 | 23.4¦57.2 | 23.5¦56.7 | 22.7¦60.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.3 | 22.5¦60.9 | 22.3¦60.4 | 23.8¦55.2 | 23.4¦57.5 | 23.8¦55.0 | 22.4¦62.1 | 23.0¦62.5 | 22.9¦60.2 | 23.1¦58.7 | 22.5¦59.6 | 23.5¦56.2 | 23.6¦55.3 | 23.6¦55.4 | 23.6¦56.3 | 23.6¦55.8 | 23.8¦55.5 | 23.7¦56.3 | 23.4¦56.6 | 23.3¦58.4 | 22.8¦59.6 | 23.5¦56.0 | 22.7¦60.1 | 23.7¦56.1 | 23.7¦55.3 | 23.9¦55.1 | 22.1¦60.7 | 22.7¦60.3 | 24.1¦89.3 | 23.4¦60.1 | 23.2¦57.0
2025-08-28 22:57 | 23.1¦57.9 | 22.2¦59.6 | 23.0¦58.4 | 23.6¦57.5 | 23.7¦55.6 | 22.6¦59.9 | 23.4¦57.6 | 23.5¦57.3 | 23.5¦56.9 | 22.7¦60.2 | 22.7¦59.4 | 22.8¦60.1 | 22.6¦60.3 | 22.3¦60.0 | 23.8¦55.3 | 23.4¦56.9 | 23.8¦55.1 | 22.5¦61.9 | 23.0¦62.1 | 22.9¦60.1 | 23.1¦58.1 | 22.6¦59.2 | 23.5¦56.3 | 23.7¦55.5 | 23.7¦55.4 | 23.7¦56.0 | 23.6¦55.8 | 23.8¦55.4 | 23.7¦56.3 | 23.4¦56.4 | 23.3¦58.8 | 22.9¦58.9 | 23.6¦55.8 | 22.8¦59.6 | 23.7¦56.2 | 23.7¦55.7 | 23.9¦55.2 | 22.1¦60.3 | 22.7¦59.9 | 24.1¦89.2 | 23.4¦60.2 | 23.2¦57.0
2025-08-28 22:58 | 23.1¦57.4 | 22.2¦59.4 | 23.1¦58.1 | 23.6¦57.7 | 23.7¦55.5 | 22.6¦59.8 | 23.4¦57.2 | 23.5¦57.1 | 23.5¦56.6 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.9 | 23.8¦55.3 | 23.4¦57.3 | 23.7¦55.4 | 22.6¦61.5 | 23.0¦61.9 | 22.9¦59.9 | 23.1¦58.1 | 22.6¦59.0 | 23.5¦56.4 | 23.7¦55.7 | 23.7¦55.6 | 23.7¦56.4 | 23.6¦56.0 | 23.8¦55.4 | 23.7¦56.4 | 23.4¦56.7 | 23.3¦58.8 | 22.9¦58.4 | 23.6¦56.1 | 22.8¦59.4 | 23.7¦55.8 | 23.7¦55.7 | 23.8¦55.5 | 22.2¦60.2 | 22.7¦59.7 | 24.1¦89.3 | 23.4¦60.3 | 23.2¦57.0
2025-08-28 22:59 | 23.2¦57.3 | 22.2¦59.4 | 23.1¦57.9 | 23.6¦57.7 | 23.7¦55.7 | 22.6¦59.7 | 23.4¦57.3 | 23.4¦57.1 | 23.5¦56.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.4¦60.1 | 23.8¦55.5 | 23.4¦57.1 | 23.7¦55.4 | 22.6¦61.4 | 23.0¦61.8 | 22.9¦59.9 | 23.1¦58.0 | 22.6¦59.0 | 23.5¦56.6 | 23.7¦55.8 | 23.7¦55.6 | 23.8¦56.3 | 23.6¦56.1 | 23.8¦55.9 | 23.7¦56.8 | 23.4¦56.8 | 23.3¦58.5 | 22.9¦58.4 | 23.6¦56.3 | 22.8¦58.9 | 23.7¦55.9 | 23.7¦55.9 | 23.8¦55.7 | 22.2¦60.0 | 22.7¦59.4 | 24.1¦89.3 | 23.3¦60.3 | 23.2¦57.0
2025-08-28 23:00 | 23.1¦57.3 | 22.3¦59.4 | 23.1¦57.9 | 23.5¦57.3 | 23.6¦56.1 | 22.6¦59.7 | 23.4¦57.1 | 23.4¦56.8 | 23.5¦56.5 | 22.6¦59.9 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.9 | 23.7¦55.7 | 23.4¦56.9 | 23.7¦55.7 | 22.6¦61.4 | 23.0¦61.8 | 22.8¦59.9 | 23.1¦58.0 | 22.6¦58.7 | 23.5¦56.6 | 23.7¦55.9 | 23.7¦55.9 | 23.7¦56.5 | 23.6¦56.1 | 23.8¦55.9 | 23.7¦57.0 | 23.4¦57.0 | 23.3¦58.3 | 22.9¦58.2 | 23.6¦56.2 | 22.8¦58.6 | 23.7¦55.8 | 23.7¦56.1 | 23.7¦55.9 | 22.2¦59.9 | 22.6¦59.4 | 24.0¦89.2 | 23.3¦60.3 | 23.2¦57.0
2025-08-28 23:01 | 23.1¦57.2 | 22.3¦59.3 | 23.0¦57.7 | 23.5¦57.4 | 23.6¦56.1 | 22.6¦59.7 | 23.3¦57.3 | 23.4¦57.1 | 23.5¦56.7 | 22.6¦59.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.9 | 23.7¦55.8 | 23.3¦56.9 | 23.6¦56.0 | 22.6¦61.3 | 23.0¦61.8 | 22.8¦60.0 | 23.1¦58.0 | 22.6¦58.7 | 23.5¦56.6 | 23.6¦56.0 | 23.6¦56.0 | 23.7¦56.5 | 23.6¦56.2 | 23.7¦55.8 | 23.6¦56.8 | 23.3¦56.8 | 23.3¦58.0 | 22.9¦58.2 | 23.6¦56.3 | 22.8¦58.5 | 23.6¦55.9 | 23.7¦56.1 | 23.7¦56.0 | 22.2¦59.8 | 22.6¦59.4 | 24.0¦89.0 | 23.3¦60.4 | 23.2¦57.0
2025-08-28 23:02 | 23.1¦57.2 | 22.3¦59.3 | 23.0¦57.9 | 23.5¦57.5 | 23.5¦56.2 | 22.5¦59.7 | 23.3¦57.3 | 23.3¦57.2 | 23.4¦56.9 | 22.6¦59.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.4¦59.9 | 23.6¦56.0 | 23.3¦57.1 | 23.6¦56.0 | 22.6¦61.3 | 23.0¦61.9 | 22.8¦60.0 | 23.1¦58.0 | 22.6¦58.7 | 23.5¦56.7 | 23.6¦56.0 | 23.6¦56.2 | 23.7¦56.5 | 23.6¦56.1 | 23.7¦56.0 | 23.5¦56.9 | 23.3¦56.7 | 23.3¦58.0 | 22.9¦58.2 | 23.5¦56.1 | 22.8¦58.5 | 23.6¦56.1 | 23.6¦56.3 | 23.6¦56.1 | 22.3¦59.8 | 22.6¦59.4 | 24.0¦88.8 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.0
2025-08-28 23:03 | 23.1¦57.2 | 22.3¦59.3 | 23.0¦57.9 | 23.4¦57.3 | 23.5¦56.3 | 22.5¦59.6 | 23.2¦57.3 | 23.3¦57.2 | 23.4¦57.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.4¦60.2 | 23.6¦56.1 | 23.3¦57.2 | 23.5¦56.1 | 22.6¦61.3 | 23.0¦61.9 | 22.8¦60.1 | 23.0¦58.1 | 22.6¦58.7 | 23.4¦56.8 | 23.5¦56.0 | 23.6¦56.3 | 23.6¦56.6 | 23.5¦56.2 | 23.6¦56.0 | 23.5¦57.0 | 23.3¦56.7 | 23.3¦58.2 | 22.9¦58.2 | 23.5¦56.3 | 22.8¦58.6 | 23.6¦56.2 | 23.6¦56.4 | 23.6¦56.3 | 22.3¦59.8 | 22.6¦59.4 | 24.0¦88.7 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.0
2025-08-28 23:04 | 23.1¦57.2 | 22.3¦59.3 | 23.0¦58.0 | 23.4¦57.3 | 23.4¦56.3 | 22.5¦59.6 | 23.2¦57.3 | 23.3¦57.2 | 23.4¦57.1 | 22.6¦59.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.6 | 22.4¦60.2 | 23.5¦56.3 | 23.2¦57.2 | 23.5¦56.1 | 22.6¦61.3 | 22.9¦62.0 | 22.8¦60.0 | 23.0¦58.2 | 22.6¦58.7 | 23.4¦56.8 | 23.5¦56.2 | 23.5¦56.4 | 23.6¦56.8 | 23.5¦56.3 | 23.6¦56.2 | 23.5¦57.0 | 23.2¦56.8 | 23.3¦58.2 | 22.9¦58.2 | 23.4¦56.4 | 22.8¦58.9 | 23.5¦56.5 | 23.5¦56.5 | 23.5¦56.5 | 22.3¦59.7 | 22.6¦59.4 | 24.0¦88.7 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.0
2025-08-28 23:05 | 23.0¦57.3 | 22.3¦59.3 | 23.0¦58.0 | 23.3¦57.5 | 23.4¦56.4 | 22.5¦59.6 | 23.1¦57.5 | 23.2¦57.3 | 23.4¦57.1 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.6 | 22.4¦60.3 | 23.5¦56.2 | 23.2¦57.2 | 23.4¦56.2 | 22.6¦61.4 | 22.9¦62.0 | 22.8¦60.1 | 23.0¦58.2 | 22.6¦58.7 | 23.3¦57.2 | 23.4¦56.4 | 23.5¦56.5 | 23.5¦57.1 | 23.4¦56.6 | 23.5¦56.3 | 23.4¦57.1 | 23.2¦56.6 | 23.2¦58.2 | 22.8¦58.4 | 23.4¦56.5 | 22.8¦59.0 | 23.4¦56.6 | 23.5¦56.6 | 23.5¦56.6 | 22.3¦59.8 | 22.6¦59.4 | 24.0¦88.5 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.0
2025-08-28 23:06 | 23.0¦57.4 | 22.3¦59.2 | 22.9¦58.1 | 23.3¦57.7 | 23.3¦56.6 | 22.5¦59.6 | 23.1¦57.5 | 23.2¦57.3 | 23.4¦57.0 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.6 | 22.4¦60.3 | 23.4¦56.3 | 23.1¦57.5 | 23.4¦56.4 | 22.6¦61.4 | 22.9¦62.2 | 22.7¦60.2 | 23.0¦58.3 | 22.6¦58.9 | 23.3¦57.2 | 23.4¦56.4 | 23.4¦56.5 | 23.5¦57.2 | 23.4¦56.7 | 23.5¦56.3 | 23.4¦57.3 | 23.2¦57.0 | 23.1¦58.0 | 22.8¦58.5 | 23.4¦56.7 | 22.7¦58.9 | 23.4¦56.6 | 23.4¦56.7 | 23.4¦56.7 | 22.3¦59.8 | 22.5¦59.5 | 24.0¦88.4 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.1
2025-08-28 23:07 | 23.0¦57.5 | 22.3¦59.2 | 22.9¦58.2 | 23.3¦57.7 | 23.3¦56.7 | 22.5¦59.7 | 23.1¦57.6 | 23.2¦57.4 | 23.3¦57.1 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.6 | 22.4¦60.3 | 23.4¦56.4 | 23.1¦57.6 | 23.3¦56.5 | 22.6¦61.4 | 22.8¦62.2 | 22.7¦60.3 | 22.9¦58.4 | 22.6¦58.9 | 23.3¦57.2 | 23.3¦56.5 | 23.3¦56.8 | 23.4¦57.3 | 23.3¦56.7 | 23.4¦56.5 | 23.3¦57.4 | 23.1¦56.8 | 23.1¦57.9 | 22.8¦58.5 | 23.3¦56.9 | 22.7¦58.9 | 23.4¦56.7 | 23.4¦56.7 | 23.4¦56.8 | 22.3¦59.9 | 22.5¦59.7 | 24.0¦88.4 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.0
2025-08-28 23:08 | 23.0¦57.5 | 22.3¦59.2 | 22.9¦58.4 | 23.2¦57.8 | 23.2¦56.8 | 22.5¦59.7 | 23.0¦57.6 | 23.1¦57.7 | 23.3¦57.2 | 22.5¦59.9 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.4¦60.2 | 23.3¦56.7 | 23.1¦57.9 | 23.3¦56.6 | 22.6¦61.4 | 22.8¦62.2 | 22.7¦60.3 | 22.9¦58.4 | 22.6¦59.0 | 23.2¦57.4 | 23.3¦56.7 | 23.3¦57.0 | 23.4¦57.4 | 23.3¦56.9 | 23.4¦56.8 | 23.3¦57.4 | 23.1¦56.8 | 23.1¦57.9 | 22.8¦58.5 | 23.3¦57.0 | 22.7¦58.9 | 23.3¦56.8 | 23.4¦56.8 | 23.3¦57.0 | 22.3¦59.9 | 22.5¦59.7 | 24.0¦88.5 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.0
2025-08-28 23:09 | 22.9¦57.5 | 22.3¦59.3 | 22.9¦58.4 | 23.2¦57.9 | 23.2¦56.9 | 22.5¦59.7 | 23.0¦57.6 | 23.1¦57.8 | 23.3¦57.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.4¦60.2 | 23.3¦56.8 | 23.0¦57.7 | 23.3¦56.7 | 22.6¦61.4 | 22.8¦62.3 | 22.7¦60.4 | 22.9¦58.6 | 22.6¦59.0 | 23.2¦57.5 | 23.3¦56.9 | 23.3¦57.1 | 23.3¦57.3 | 23.3¦57.0 | 23.3¦56.8 | 23.3¦57.4 | 23.0¦57.0 | 23.0¦58.0 | 22.8¦58.5 | 23.2¦57.0 | 22.7¦58.9 | 23.3¦57.0 | 23.3¦56.8 | 23.3¦57.1 | 22.3¦59.9 | 22.5¦59.7 | 24.0¦88.7 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.0
2025-08-28 23:10 | 22.9¦57.7 | 22.3¦59.2 | 22.8¦58.5 | 23.2¦58.1 | 23.2¦57.1 | 22.4¦59.8 | 23.0¦57.6 | 23.0¦57.9 | 23.3¦57.3 | 22.5¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.4¦60.2 | 23.3¦56.8 | 23.0¦57.9 | 23.2¦56.8 | 22.6¦61.4 | 22.8¦62.3 | 22.7¦60.4 | 22.9¦58.4 | 22.6¦59.0 | 23.1¦57.5 | 23.2¦57.0 | 23.2¦57.3 | 23.3¦57.7 | 23.2¦57.2 | 23.3¦56.9 | 23.2¦57.5 | 23.0¦57.0 | 23.0¦58.2 | 22.7¦58.6 | 23.2¦57.3 | 22.7¦58.9 | 23.3¦57.0 | 23.3¦57.1 | 23.2¦57.3 | 22.3¦59.9 | 22.5¦59.7 | 24.0¦89.1 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.0
2025-08-28 23:11 | 22.9¦57.8 | 22.3¦59.3 | 22.8¦58.5 | 23.2¦58.1 | 23.1¦57.2 | 22.4¦59.8 | 23.0¦57.7 | 23.0¦57.9 | 23.3¦57.4 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.4¦60.2 | 23.2¦56.9 | 23.0¦57.9 | 23.2¦56.9 | 22.6¦61.4 | 22.8¦62.4 | 22.7¦60.5 | 22.8¦58.6 | 22.6¦59.1 | 23.1¦57.6 | 23.2¦57.2 | 23.2¦57.5 | 23.3¦57.7 | 23.2¦57.2 | 23.3¦57.0 | 23.2¦57.5 | 23.0¦57.1 | 23.0¦58.3 | 22.7¦58.6 | 23.2¦57.4 | 22.7¦59.0 | 23.2¦57.1 | 23.3¦57.2 | 23.2¦57.5 | 22.3¦59.9 | 22.5¦59.7 | 24.0¦89.5 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.0
2025-08-28 23:12 | 22.9¦57.8 | 22.3¦59.3 | 22.8¦58.6 | 23.1¦58.2 | 23.1¦57.4 | 22.4¦59.8 | 22.9¦57.7 | 23.0¦57.8 | 23.3¦57.4 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.4¦60.2 | 23.2¦57.1 | 22.9¦58.1 | 23.1¦57.1 | 22.6¦61.5 | 22.8¦62.4 | 22.7¦60.5 | 22.8¦58.6 | 22.6¦59.1 | 23.1¦57.8 | 23.2¦57.3 | 23.1¦57.4 | 23.2¦57.9 | 23.2¦57.4 | 23.2¦57.1 | 23.2¦57.8 | 23.0¦57.2 | 23.0¦58.3 | 22.7¦58.6 | 23.1¦57.5 | 22.6¦59.1 | 23.2¦57.2 | 23.2¦57.4 | 23.2¦57.4 | 22.3¦59.9 | 22.5¦59.7 | 24.0¦89.8 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.1
2025-08-28 23:13 | 22.8¦57.9 | 22.3¦59.3 | 22.8¦58.6 | 23.1¦58.4 | 23.1¦57.5 | 22.4¦59.8 | 22.9¦57.9 | 23.0¦57.8 | 23.3¦57.7 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.3 | 23.2¦57.2 | 22.9¦58.5 | 23.1¦57.1 | 22.6¦61.5 | 22.7¦62.4 | 22.6¦60.5 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.1 | 23.0¦57.9 | 23.1¦57.4 | 23.1¦57.5 | 23.2¦58.0 | 23.1¦57.6 | 23.2¦57.1 | 23.1¦57.8 | 22.9¦57.3 | 22.9¦58.3 | 22.7¦58.8 | 23.1¦57.8 | 22.6¦59.0 | 23.1¦57.3 | 23.2¦57.4 | 23.1¦57.6 | 22.3¦59.9 | 22.5¦59.7 | 24.0¦89.9 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.1
2025-08-28 23:14 | 22.8¦57.9 | 22.3¦59.3 | 22.8¦58.6 | 23.0¦58.4 | 23.1¦57.5 | 22.4¦59.7 | 22.9¦58.0 | 23.0¦57.8 | 23.2¦57.7 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.3 | 23.1¦57.2 | 22.9¦58.2 | 23.1¦57.3 | 22.6¦61.5 | 22.7¦62.6 | 22.6¦60.6 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.1 | 23.0¦58.0 | 23.1¦57.5 | 23.1¦57.6 | 23.2¦58.2 | 23.1¦57.6 | 23.2¦57.2 | 23.1¦57.9 | 22.9¦57.3 | 22.9¦58.3 | 22.7¦58.9 | 23.0¦57.8 | 22.6¦59.0 | 23.1¦57.5 | 23.2¦57.5 | 23.1¦57.6 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.7 | 23.9¦89.6 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.1
2025-08-28 23:15 | 22.8¦58.0 | 22.3¦59.2 | 22.8¦58.7 | 23.0¦58.5 | 23.0¦57.7 | 22.4¦59.7 | 22.9¦58.0 | 22.9¦57.8 | 23.2¦57.3 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.3 | 23.1¦57.3 | 22.9¦58.4 | 23.0¦57.3 | 22.6¦61.5 | 22.7¦62.6 | 22.6¦60.6 | 22.8¦58.7 | 22.5¦59.2 | 23.0¦58.4 | 23.1¦57.4 | 23.0¦57.9 | 23.1¦58.2 | 23.1¦57.8 | 23.1¦57.1 | 23.1¦57.9 | 22.9¦57.3 | 22.9¦58.4 | 22.7¦58.9 | 23.0¦58.0 | 22.6¦59.1 | 23.1¦57.3 | 23.1¦57.6 | 23.1¦57.8 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.7 | 23.9¦89.3 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.1
2025-08-28 23:16 | 22.8¦58.2 | 22.3¦59.3 | 22.8¦58.7 | 23.0¦58.6 | 23.0¦57.8 | 22.4¦59.7 | 22.9¦58.0 | 22.9¦57.9 | 23.2¦57.4 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.3 | 23.1¦57.3 | 22.9¦58.4 | 23.0¦57.4 | 22.6¦61.5 | 22.7¦62.6 | 22.6¦60.6 | 22.8¦58.8 | 22.5¦59.2 | 23.0¦58.4 | 23.1¦57.7 | 23.0¦57.9 | 23.1¦58.2 | 23.0¦57.9 | 23.1¦57.2 | 23.0¦58.0 | 22.9¦57.4 | 22.9¦58.4 | 22.6¦59.0 | 23.0¦58.0 | 22.6¦59.1 | 23.1¦57.2 | 23.1¦57.6 | 23.0¦57.8 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.7 | 23.9¦89.1 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.1
2025-08-28 23:17 | 22.8¦58.2 | 22.3¦59.3 | 22.7¦58.7 | 23.0¦58.7 | 23.0¦58.0 | 22.4¦59.7 | 22.9¦58.3 | 22.9¦58.0 | 23.1¦57.4 | 22.4¦60.0 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.3 | 23.0¦57.3 | 22.9¦58.4 | 23.0¦57.6 | 22.5¦61.5 | 22.7¦62.7 | 22.6¦60.6 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.2 | 23.0¦58.6 | 23.0¦57.7 | 23.0¦58.3 | 23.1¦58.2 | 23.0¦58.2 | 23.1¦57.4 | 23.0¦58.0 | 22.8¦57.5 | 22.9¦58.5 | 22.6¦59.0 | 23.0¦58.4 | 22.6¦59.1 | 23.0¦57.3 | 23.1¦57.8 | 23.0¦57.9 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.7 | 23.9¦89.6 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.1
2025-08-28 23:18 | 22.8¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.7¦58.9 | 23.0¦58.7 | 23.0¦58.2 | 22.4¦59.7 | 22.8¦58.3 | 22.9¦58.0 | 23.1¦57.4 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.3 | 23.0¦57.5 | 22.8¦58.4 | 23.0¦57.7 | 22.5¦61.7 | 22.7¦62.7 | 22.6¦60.6 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.2 | 22.9¦58.4 | 23.0¦57.7 | 23.0¦58.1 | 23.1¦58.2 | 23.0¦57.9 | 23.1¦57.4 | 23.0¦58.0 | 22.8¦57.5 | 22.8¦58.6 | 22.6¦59.1 | 23.0¦58.2 | 22.6¦59.2 | 23.0¦57.3 | 23.1¦58.0 | 23.0¦58.0 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.7 | 23.9¦89.9 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.1
2025-08-28 23:19 | 22.8¦58.3 | 22.3¦59.3 | 22.7¦58.8 | 23.0¦58.8 | 23.0¦58.3 | 22.4¦59.7 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.1 | 23.1¦57.4 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.3 | 23.0¦57.7 | 22.8¦58.5 | 23.0¦57.8 | 22.5¦61.7 | 22.7¦62.7 | 22.6¦60.7 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.9¦58.4 | 23.0¦57.7 | 23.0¦58.0 | 23.0¦58.3 | 23.0¦57.9 | 23.1¦57.5 | 23.0¦58.0 | 22.8¦57.6 | 22.8¦58.6 | 22.6¦59.1 | 22.9¦58.2 | 22.6¦59.2 | 23.0¦57.5 | 23.1¦58.1 | 23.0¦58.0 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.7 | 23.9¦90.2 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.1
2025-08-28 23:20 | 22.8¦58.3 | 22.4¦59.3 | 22.7¦58.8 | 23.0¦58.8 | 22.9¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.0 | 23.1¦57.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.3 | 23.0¦57.8 | 22.8¦58.5 | 23.0¦57.9 | 22.5¦61.7 | 22.7¦62.7 | 22.6¦60.7 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.9¦58.4 | 23.0¦57.8 | 23.0¦57.9 | 23.0¦58.3 | 23.0¦58.0 | 23.1¦57.5 | 23.0¦58.2 | 22.8¦57.7 | 22.8¦58.6 | 22.6¦59.1 | 22.9¦58.2 | 22.6¦59.2 | 23.0¦57.6 | 23.0¦58.1 | 23.0¦58.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 23.9¦90.5 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.1
2025-08-28 23:21 | 22.8¦58.4 | 22.4¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.9¦58.9 | 22.9¦58.5 | 22.4¦59.7 | 22.8¦58.1 | 22.8¦58.0 | 23.1¦57.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.3 | 23.0¦57.9 | 22.8¦58.5 | 22.9¦58.2 | 22.5¦61.7 | 22.7¦62.8 | 22.6¦60.7 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.9¦58.6 | 23.0¦57.9 | 23.0¦58.0 | 23.0¦58.4 | 23.0¦58.0 | 23.1¦57.6 | 23.0¦58.3 | 22.8¦57.7 | 22.8¦58.6 | 22.6¦59.1 | 22.9¦58.2 | 22.6¦59.2 | 23.0¦57.6 | 23.0¦58.2 | 23.0¦58.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 23.9¦90.4 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.1
2025-08-28 23:22 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.9¦58.9 | 22.9¦58.5 | 22.4¦59.7 | 22.8¦58.3 | 22.8¦58.0 | 23.1¦57.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.3 | 23.0¦58.0 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.2 | 22.5¦61.7 | 22.7¦62.8 | 22.6¦60.7 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.9¦58.4 | 23.0¦57.9 | 22.9¦58.0 | 23.0¦58.4 | 23.0¦58.0 | 23.1¦57.7 | 23.0¦58.3 | 22.8¦57.9 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.9¦58.2 | 22.6¦59.2 | 23.0¦57.7 | 23.0¦58.5 | 23.0¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 23.9¦90.1 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.1
2025-08-28 23:23 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.9¦58.9 | 22.9¦58.7 | 22.4¦59.7 | 22.8¦58.3 | 22.8¦58.0 | 23.1¦57.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.3 | 23.0¦58.0 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.3 | 22.5¦61.7 | 22.7¦62.8 | 22.6¦60.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.8¦58.4 | 22.9¦57.9 | 22.9¦58.0 | 23.0¦58.4 | 22.9¦58.0 | 23.0¦57.7 | 22.9¦58.4 | 22.8¦57.9 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.9¦58.2 | 22.6¦59.2 | 23.0¦57.7 | 23.0¦58.5 | 22.9¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 23.9¦89.8 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.1
2025-08-28 23:24 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.9¦58.9 | 22.9¦58.5 | 22.4¦59.7 | 22.8¦58.3 | 22.8¦58.0 | 23.0¦57.8 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.9¦58.0 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.7 | 22.5¦61.7 | 22.7¦62.8 | 22.6¦60.8 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.3 | 22.8¦58.4 | 22.9¦57.9 | 22.9¦58.0 | 23.0¦58.4 | 22.9¦58.0 | 23.0¦57.7 | 22.9¦58.4 | 22.7¦57.9 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.9¦58.2 | 22.5¦59.2 | 22.9¦57.7 | 23.0¦58.5 | 22.9¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.9¦89.7 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.1
2025-08-28 23:25 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.9¦59.1 | 22.9¦58.7 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.0 | 23.0¦57.8 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.9¦58.2 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.7 | 22.6¦61.7 | 22.7¦62.8 | 22.6¦60.8 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.3 | 22.8¦58.4 | 22.9¦57.9 | 22.9¦57.9 | 23.0¦58.4 | 22.9¦58.0 | 23.0¦57.8 | 22.9¦58.4 | 22.7¦57.9 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.9¦58.0 | 22.5¦59.3 | 22.9¦58.0 | 23.0¦58.6 | 22.9¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.9¦89.9 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.1
2025-08-28 23:26 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.9¦59.1 | 22.9¦58.5 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.1 | 23.0¦57.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.3 | 22.9¦58.2 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.6¦62.9 | 22.6¦60.8 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.3 | 22.8¦58.4 | 22.9¦57.9 | 22.9¦57.9 | 23.0¦58.4 | 22.9¦58.0 | 23.0¦57.8 | 22.9¦58.5 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.9¦58.0 | 22.5¦59.3 | 22.9¦58.0 | 23.0¦58.6 | 22.9¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.9¦90.2 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.1
2025-08-28 23:27 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.9¦59.1 | 22.8¦58.5 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.2 | 23.0¦57.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.9¦58.2 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.7 | 22.6¦61.7 | 22.6¦62.9 | 22.6¦60.8 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.3 | 22.8¦58.6 | 22.9¦57.9 | 22.9¦58.0 | 23.0¦58.4 | 22.9¦58.0 | 23.0¦57.8 | 22.9¦58.5 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.9¦58.1 | 22.5¦59.3 | 22.9¦58.1 | 23.0¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.9¦90.5 | 23.3¦60.2 | 23.3¦57.1
2025-08-28 23:28 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.9¦59.1 | 22.8¦58.7 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.2 | 23.0¦57.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.9¦58.2 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.5 | 22.5¦61.7 | 22.6¦62.9 | 22.6¦61.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.3 | 22.8¦58.6 | 22.9¦57.9 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.4 | 22.9¦58.0 | 23.0¦58.0 | 22.9¦58.5 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.9¦58.1 | 22.5¦59.3 | 22.9¦58.1 | 23.0¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.9¦90.8 | 23.3¦60.2 | 23.3¦57.1
2025-08-28 23:29 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.9¦59.1 | 22.8¦58.7 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.4 | 23.0¦57.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.9¦58.3 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.5 | 22.5¦61.8 | 22.6¦62.9 | 22.6¦61.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.3 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.6 | 22.9¦58.1 | 23.0¦58.0 | 22.9¦58.5 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.8¦58.1 | 22.5¦59.5 | 22.9¦58.1 | 22.9¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.9¦91.0 | 23.3¦60.2 | 23.3¦57.2
2025-08-28 23:30 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.9¦59.1 | 22.8¦58.7 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.4 | 23.0¦57.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.9¦58.3 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.5 | 22.5¦61.8 | 22.6¦62.9 | 22.6¦60.8 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.3 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.6 | 22.9¦58.0 | 23.0¦58.0 | 22.9¦58.7 | 22.7¦58.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.4 | 22.8¦58.1 | 22.5¦59.5 | 22.9¦58.1 | 22.9¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.8¦91.3 | 23.3¦60.2 | 23.3¦57.2
2025-08-28 23:31 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.9¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.4 | 23.0¦57.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.9¦58.2 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.5 | 22.6¦61.8 | 22.6¦62.9 | 22.5¦60.8 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.3 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.4 | 22.9¦58.0 | 23.0¦58.0 | 22.9¦58.7 | 22.7¦58.0 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.8¦58.1 | 22.5¦59.5 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.8 | 22.9¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.8¦91.3 | 23.3¦60.2 | 23.3¦57.1
2025-08-28 23:32 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.9¦59.0 | 22.8¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.4 | 23.0¦57.8 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.9¦58.2 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.5 | 22.5¦61.8 | 22.6¦62.9 | 22.5¦60.8 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.6 | 22.9¦58.1 | 23.0¦58.0 | 22.9¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.8¦58.1 | 22.5¦59.5 | 22.9¦57.9 | 22.9¦58.8 | 22.9¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.8¦91.6 | 23.3¦60.2 | 23.3¦57.2
2025-08-28 23:33 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.9¦59.2 | 22.8¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.4 | 23.0¦57.8 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.9¦58.2 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.7 | 22.5¦61.8 | 22.6¦62.9 | 22.5¦60.8 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.6 | 22.9¦58.1 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.8¦58.1 | 22.5¦59.5 | 22.9¦57.9 | 22.9¦58.9 | 22.9¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.7¦91.7 | 23.3¦60.2 | 23.3¦57.1
2025-08-28 23:34 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.9¦59.2 | 22.8¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.4 | 23.0¦57.8 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.9¦58.2 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.5 | 22.5¦61.8 | 22.6¦62.9 | 22.5¦60.8 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.6 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.8¦58.1 | 22.5¦59.5 | 22.9¦57.9 | 22.9¦58.9 | 22.9¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.7¦91.8 | 23.3¦60.2 | 23.3¦57.1
2025-08-28 23:35 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.9¦59.0 | 22.8¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.4 | 23.0¦57.9 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.2 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.5 | 22.5¦61.8 | 22.6¦63.0 | 22.5¦60.8 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.6 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.8¦58.1 | 22.5¦59.5 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.9 | 22.9¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.7¦92.0 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.2
2025-08-28 23:36 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.9¦59.0 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.4 | 23.0¦57.9 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.2 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.5 | 22.5¦61.8 | 22.6¦63.0 | 22.5¦60.8 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.6 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.8¦58.1 | 22.5¦59.5 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.9 | 22.9¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.7¦92.0 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-28 23:37 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.0 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.4 | 23.0¦58.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.3 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.5 | 22.5¦61.8 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.0 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.6 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.8¦58.3 | 22.5¦59.5 | 22.9¦58.1 | 22.9¦59.0 | 22.9¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.7¦92.1 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-28 23:38 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.0 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.4 | 23.0¦58.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.5 | 22.5¦61.8 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.0 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.9¦58.2 | 22.8¦57.9 | 22.9¦58.6 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.8¦58.3 | 22.5¦59.5 | 22.9¦58.1 | 22.9¦59.0 | 22.9¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.7¦92.1 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-28 23:39 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.0 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 23.0¦58.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.5 | 22.5¦61.8 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.9¦58.1 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.7 | 22.8¦58.2 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.8¦58.4 | 22.5¦59.5 | 22.8¦58.1 | 22.9¦59.0 | 22.9¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.8¦92.1 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-28 23:40 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.2 | 22.8¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 23.0¦58.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.5 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.1 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.7 | 22.8¦58.2 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.8¦58.4 | 22.5¦59.5 | 22.8¦58.2 | 22.9¦59.2 | 22.8¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.8¦92.2 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-28 23:41 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.9¦58.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.5 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.2 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.7 | 22.8¦58.2 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.8¦58.4 | 22.5¦59.5 | 22.8¦58.2 | 22.9¦59.2 | 22.8¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.8¦92.2 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-28 23:42 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.2 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.9¦58.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.5 | 22.5¦61.8 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.2 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.7 | 22.8¦58.2 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.8¦58.4 | 22.5¦59.5 | 22.8¦58.2 | 22.9¦59.2 | 22.8¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.7¦92.2 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-28 23:43 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.9¦58.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.1 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.2 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.8¦58.4 | 22.5¦59.5 | 22.8¦58.2 | 22.9¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.7¦92.3 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-28 23:44 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.9¦58.2 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.5¦61.9 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.1 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.2 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.8¦58.4 | 22.5¦59.5 | 22.8¦58.2 | 22.9¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.8¦92.3 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-28 23:45 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.9¦58.3 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.7 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.2 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.2 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.2 | 22.9¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.8¦92.3 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-28 23:46 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.9¦58.3 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.7 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.2 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.2 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.5 | 22.8¦58.3 | 22.9¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.8¦92.4 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-28 23:47 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.9¦58.3 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.7 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.2 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.2 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.3 | 22.9¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.8¦92.5 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-28 23:48 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.9¦58.3 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.2 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.3 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.3 | 22.9¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.8¦92.5 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-28 23:49 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.2 | 22.9¦58.4 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.2 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.3 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.3 | 22.9¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.8¦92.6 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-28 23:50 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.2 | 22.9¦58.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.3 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.3 | 22.9¦58.1 | 22.8¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.4 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.5 | 22.9¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.8¦92.6 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-28 23:51 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.2 | 22.9¦58.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.3 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.3 | 22.9¦58.1 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.5 | 22.9¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.8¦92.4 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-28 23:52 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.2 | 22.9¦58.5 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.3 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.9¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.6 | 22.9¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.8¦92.0 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-28 23:53 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.2 | 22.9¦58.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.3 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.9¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.6 | 22.9¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.8¦91.7 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-28 23:54 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.2 | 22.9¦58.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.6¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.3 | 22.8¦58.2 | 22.9¦59.0 | 22.8¦58.4 | 22.9¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.5 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.6 | 22.9¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.9¦91.5 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-28 23:55 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.2 | 22.9¦58.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.5 | 22.6¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.8¦58.2 | 22.9¦59.0 | 22.8¦58.4 | 22.9¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.7 | 22.9¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.9¦91.3 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-28 23:56 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.3 | 22.9¦58.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.5 | 22.6¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.8¦58.2 | 22.9¦59.0 | 22.8¦58.4 | 22.9¦58.2 | 22.8¦58.9 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.7 | 22.9¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.9¦91.0 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-28 23:57 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.3 | 22.9¦58.8 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.5 | 22.6¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.8¦58.2 | 22.9¦59.0 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.2 | 22.8¦58.9 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.7 | 22.9¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.9¦91.0 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-28 23:58 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.3 | 22.9¦58.8 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.1 | 22.8¦58.9 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.1 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.8¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.2 | 22.8¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.7 | 22.9¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.9¦91.0 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-28 23:59 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.3 | 22.9¦58.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.1 | 22.8¦58.9 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.1 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.8¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.2 | 22.8¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.7 | 22.9¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.9¦91.1 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 00:00 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.3 | 22.9¦58.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.8¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.2 | 22.8¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.7 | 22.9¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.9¦91.0 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 00:01 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.3 | 22.9¦58.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.5 | 22.8¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.2 | 22.8¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.7 | 22.9¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.9¦91.1 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 00:02 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.3 | 22.9¦58.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.1 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.5 | 22.8¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.3 | 22.8¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.7 | 22.9¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.9¦91.0 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 00:03 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.3 | 22.9¦58.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.5 | 22.8¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.3 | 22.8¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.6 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.7 | 22.9¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.9¦91.0 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 00:04 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.9¦58.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.1 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.5 | 22.8¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.3 | 22.8¦59.0 | 22.6¦58.3 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.7 | 22.9¦59.5 | 22.8¦59.7 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.9¦90.9 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 00:05 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.9¦58.7 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.1 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.5 | 22.8¦58.4 | 22.8¦59.1 | 22.8¦58.7 | 22.9¦58.3 | 22.8¦59.0 | 22.6¦58.4 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.7 | 22.9¦59.5 | 22.8¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.9¦90.6 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 00:06 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.9¦58.8 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.8¦59.1 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.5 | 22.8¦58.4 | 22.8¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.9¦58.3 | 22.8¦59.0 | 22.6¦58.4 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.7 | 22.9¦59.5 | 22.8¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.9¦90.7 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 00:07 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.9¦58.8 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.5 | 22.8¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.9¦58.3 | 22.8¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.7 | 22.9¦59.5 | 22.8¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.8¦91.1 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:08 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.9¦58.8 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.5 | 22.8¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.9¦58.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.7 | 22.9¦59.5 | 22.8¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.8¦91.3 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:09 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.9¦58.8 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.5 | 22.8¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.9¦58.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.7 | 22.9¦59.5 | 22.8¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.8¦91.6 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:10 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.9¦58.8 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.5 | 22.8¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.9¦58.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.7 | 22.9¦59.5 | 22.8¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.8¦91.7 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:11 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.9¦58.8 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.5 | 22.8¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.9¦58.6 | 22.8¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.7 | 22.9¦59.5 | 22.8¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.8¦91.9 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:12 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.9¦58.8 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.5 | 22.8¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.9¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.7 | 22.9¦59.5 | 22.8¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.7¦91.9 | 23.4¦59.9 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:13 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.9¦58.8 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.5 | 22.8¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.9¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.7 | 22.9¦59.5 | 22.8¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.7¦91.8 | 23.4¦59.9 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:14 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.9¦58.8 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.9¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.7 | 22.9¦59.5 | 22.8¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.7¦91.8 | 23.4¦59.9 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:15 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.9¦58.8 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.7 | 22.9¦59.5 | 22.8¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.7¦91.8 | 23.4¦59.9 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:16 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.8 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.4 | 22.8¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.5 | 22.8¦59.3 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.4 | 22.6¦58.4 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.5 | 22.8¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.7¦91.9 | 23.4¦59.9 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:17 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.8 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.5 | 22.8¦59.3 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.6 | 22.8¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.7¦92.0 | 23.4¦59.9 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:18 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.8 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.5 | 22.8¦59.3 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.5 | 22.8¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.7¦92.0 | 23.4¦59.9 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:19 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.8 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.8¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.2 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.7¦91.8 | 23.4¦59.9 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:20 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.8 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.8¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.8¦58.7 | 22.9¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.6 | 22.8¦60.2 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.7¦91.8 | 23.4¦59.9 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:21 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.8 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.3 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.8¦58.7 | 22.9¦58.9 | 22.8¦59.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.6 | 22.8¦60.2 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.7¦92.0 | 23.4¦59.9 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:22 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.3 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.9¦58.9 | 22.8¦59.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.6 | 22.8¦60.2 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.7¦92.1 | 23.4¦59.9 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:23 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.9¦58.9 | 22.8¦59.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.5 | 22.8¦60.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.7¦92.3 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:24 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.9¦58.9 | 22.8¦59.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.6 | 22.8¦60.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.7¦92.3 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:25 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.7¦92.6 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:26 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.6 | 22.8¦60.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.7¦92.6 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:27 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.7¦92.3 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:28 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.7¦92.3 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:29 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.6 | 22.8¦60.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.7¦92.1 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:30 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.6 | 22.8¦60.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.7¦92.1 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:31 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.9¦58.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.6 | 22.8¦60.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.6¦92.1 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:32 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.9¦58.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.6 | 22.8¦60.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.6¦92.2 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:33 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦58.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.6 | 22.8¦60.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.7¦92.3 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:34 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.9¦58.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.8 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.6 | 22.8¦60.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.7¦92.5 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:35 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.9¦58.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.8 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.6 | 22.8¦60.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.7¦92.5 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:36 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.9¦58.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.8 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.6 | 22.8¦60.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.7¦92.6 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:37 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.9¦58.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.8 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.6 | 22.8¦60.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.7¦92.7 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:38 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.9¦58.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.8 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.6 | 22.8¦60.5 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 23.7¦92.7 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:39 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.9¦58.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.8 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.6 | 22.8¦60.5 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 23.7¦92.7 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:40 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.9¦58.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.8 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.6 | 22.8¦60.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.7¦92.7 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:41 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.9¦58.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.8 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.6 | 22.8¦60.5 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 23.7¦92.7 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:42 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.9¦58.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.8 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.7 | 22.8¦60.5 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 23.7¦92.8 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:43 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.9¦58.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.8 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.7 | 22.8¦60.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 23.7¦92.8 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:44 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦58.9 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.8 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.7 | 22.8¦60.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 23.7¦92.7 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:45 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.9 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.8 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.7 | 22.8¦60.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 23.6¦92.7 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:46 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦58.9 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.8 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.7 | 22.8¦60.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.6¦92.5 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:47 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.9 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.8 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.7 | 22.8¦60.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 23.6¦92.5 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:48 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.8 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.7 | 22.8¦60.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 23.6¦92.4 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:49 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.8 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.7 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 23.6¦92.5 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:50 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.7¦60.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.8 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.7 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 23.6¦92.6 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:51 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.7¦60.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.8 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.7 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 23.6¦92.6 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:52 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.7¦60.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.8 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.9 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 23.6¦92.6 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:53 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.7¦60.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.8 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.9 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 23.6¦92.7 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:54 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.7¦60.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.0 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.8 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.9 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 23.6¦92.6 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:55 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.7¦60.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.0 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.8 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.9 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 23.6¦92.6 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:56 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.7¦60.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.0 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.8 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.9 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 23.6¦92.6 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:57 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.7¦60.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.0 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.8 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.9 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 23.6¦92.8 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:58 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.7¦60.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.0 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.8 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.9 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 23.6¦92.9 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 00:59 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.7¦60.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.0 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.8 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.9 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 23.6¦93.0 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 01:00 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.7¦60.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.0 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.8 | 22.8¦59.0 | 22.9¦60.0 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 23.6¦93.1 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 01:01 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.7¦60.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.0 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.8 | 22.8¦59.0 | 22.9¦60.0 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 23.6¦93.1 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 01:02 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.7¦60.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.0 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.8 | 22.8¦59.0 | 22.9¦60.0 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 23.6¦93.1 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 01:03 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.7¦60.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.0 | 22.8¦58.9 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.8 | 22.8¦59.0 | 22.9¦60.0 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 23.6¦93.3 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 01:04 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.7¦60.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.8 | 22.8¦59.0 | 22.9¦60.0 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 23.6¦93.3 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 01:05 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.7¦60.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.8 | 22.8¦59.0 | 22.9¦60.0 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 23.6¦93.3 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 01:06 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.7¦60.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.8 | 22.8¦59.0 | 22.9¦60.0 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.8 | 23.5¦93.3 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 01:07 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.7¦60.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.8¦59.0 | 22.9¦60.0 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 23.5¦93.3 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 01:08 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.7¦60.4 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.8 | 22.8¦59.0 | 22.9¦60.0 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.8 | 23.5¦93.5 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 01:09 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.7¦60.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.8 | 22.8¦59.0 | 22.9¦60.0 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 23.5¦93.3 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 01:10 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.7¦60.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.8¦59.0 | 22.9¦60.0 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.8 | 23.5¦92.8 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 01:11 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.7¦60.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.8 | 22.8¦59.0 | 22.9¦60.0 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.8 | 23.5¦92.6 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 01:12 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.8¦60.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.0 | 22.9¦60.0 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.8 | 23.6¦92.5 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 01:13 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.7¦60.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.0 | 22.9¦60.0 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.8 | 23.6¦92.6 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 01:14 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.7¦60.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.0 | 22.9¦60.0 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.8 | 23.6¦92.6 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 01:15 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.7¦60.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.0 | 22.9¦60.0 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.8 | 23.6¦92.6 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 01:16 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.7¦60.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.0 | 22.9¦60.0 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.8 | 23.6¦92.7 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 01:17 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.7¦60.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.0 | 22.9¦60.0 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.8 | 23.6¦92.7 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 01:18 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.7¦60.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.0 | 22.9¦60.0 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.8 | 23.6¦92.7 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 01:19 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.7¦60.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.0 | 22.9¦60.0 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.8 | 23.6¦92.8 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 01:20 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.8¦59.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.7¦60.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.0 | 22.9¦60.1 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.8 | 23.6¦92.8 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 01:21 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.7¦60.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.0 | 22.9¦60.1 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.8 | 23.6¦92.8 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 01:22 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.7¦60.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.0 | 22.9¦60.1 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.8 | 23.6¦92.8 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 01:23 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.7¦60.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.2 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.0 | 22.9¦60.1 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.8 | 23.6¦92.8 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 01:24 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.7¦60.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.1 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.8 | 23.6¦92.8 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 01:25 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.7¦60.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.2 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.1 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.8 | 23.6¦92.5 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 01:26 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.7¦60.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.2 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.1 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.8 | 23.6¦92.3 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 01:27 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.8¦60.2 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.2 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.1 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.8 | 23.6¦92.2 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 01:28 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.8 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.7¦60.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.2 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.1 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.8 | 23.6¦92.3 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.3
2025-08-29 01:29 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.7¦60.1 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.2 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.1 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.8 | 23.6¦92.3 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.3
2025-08-29 01:30 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.8¦60.4 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.1 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.8 | 23.6¦92.3 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.3
2025-08-29 01:31 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.8¦60.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.1 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.8 | 23.6¦92.2 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 01:32 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.8¦60.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.1 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.8 | 23.6¦92.0 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.3
2025-08-29 01:33 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.8¦60.4 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.1 | 22.8¦60.8 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.8 | 23.6¦91.8 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.3
2025-08-29 01:34 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.8¦60.2 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.1 | 22.8¦60.8 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.8 | 23.6¦91.6 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.3
2025-08-29 01:35 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.8¦60.2 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.1 | 22.8¦60.8 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.8 | 23.6¦91.4 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-29 01:36 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.8¦60.4 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.6¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.1 | 22.8¦60.8 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.8 | 23.6¦91.2 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.3
2025-08-29 01:37 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.8¦60.4 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.5 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.1 | 22.8¦60.8 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.8 | 23.6¦91.2 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 01:38 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.8¦60.2 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.5 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.1 | 22.8¦60.8 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.6¦91.5 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 01:39 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.8¦60.4 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.5¦61.5 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.1 | 22.8¦60.8 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.8 | 23.6¦91.7 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 01:40 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.8¦60.4 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.6¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.1 | 22.8¦60.8 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.8 | 23.6¦91.8 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 01:41 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.8¦60.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.6¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.1 | 22.8¦60.8 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.9 | 23.6¦91.8 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 01:42 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.8¦60.4 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.6¦61.5 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.1 | 22.8¦60.8 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.6¦91.6 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 01:43 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.7¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.8¦60.5 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.6¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.1 | 22.8¦60.8 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.8 | 23.6¦91.6 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 01:44 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.8¦60.5 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.6¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.1 | 22.8¦60.8 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.8 | 23.6¦91.6 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 01:45 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.8¦60.5 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.6¦61.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.1 | 22.8¦60.8 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.6¦91.5 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 01:46 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.8¦60.5 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.6¦61.5 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.2 | 22.8¦60.8 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.6¦91.5 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 01:47 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.8¦60.3 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.6¦61.5 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.1 | 22.8¦60.8 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.9 | 23.7¦91.7 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 01:48 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.5 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.6¦61.5 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.2 | 22.8¦60.8 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.9 | 23.7¦91.8 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 01:49 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.4 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.6¦61.5 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.2 | 22.8¦60.8 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.9 | 23.7¦92.0 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 01:50 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.4 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.6¦61.5 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.2 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.9 | 23.7¦92.0 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 01:51 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.4 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.6¦61.5 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.2 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.9 | 23.6¦92.1 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 01:52 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.4 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.6¦61.5 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.2 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.9 | 23.6¦92.2 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 01:53 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.1 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.6¦61.5 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.2 | 22.8¦60.7 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.9 | 23.6¦92.2 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 01:54 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.1 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.6¦61.5 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.2 | 22.8¦60.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦59.9 | 23.6¦92.3 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 01:55 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.2 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.6¦61.5 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.2 | 22.8¦60.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦59.9 | 23.6¦92.2 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 01:56 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.1 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.6¦61.5 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.2 | 22.8¦60.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦59.9 | 23.6¦92.1 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 01:57 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.1 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.6¦61.5 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.2 | 22.8¦60.6 | 22.5¦60.1 | 22.5¦59.9 | 23.6¦92.1 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 01:58 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.1 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.6¦61.5 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.2 | 22.8¦60.5 | 22.5¦60.1 | 22.5¦59.9 | 23.6¦92.0 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 01:59 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.8¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.7 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.8¦60.1 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.6 | 22.6¦61.5 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.8 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.2 | 22.5¦60.1 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.2 | 22.8¦60.5 | 22.5¦60.1 | 22.5¦59.9 | 23.7¦91.8 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 02:00 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.8¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.6¦61.5 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦60.0 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.1 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.2 | 22.8¦60.5 | 22.5¦60.1 | 22.5¦59.9 | 23.7¦91.9 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 02:01 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.8¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.6¦61.5 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.8 | 22.8¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.2 | 22.5¦60.1 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.2 | 22.8¦60.5 | 22.5¦60.1 | 22.5¦59.9 | 23.6¦91.9 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 02:02 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.8¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.6¦61.5 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.8 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.2 | 22.5¦60.1 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.2 | 22.8¦60.5 | 22.5¦60.1 | 22.5¦59.9 | 23.6¦92.1 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 02:03 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.8¦60.0 | 22.8¦60.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.6¦60.6 | 22.8¦60.0 | 22.6¦62.2 | 22.6¦63.6 | 22.6¦61.8 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.8 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.2 | 22.5¦60.1 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.2 | 22.8¦60.9 | 22.5¦60.1 | 22.5¦59.9 | 23.6¦92.3 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 02:04 | 22.7¦61.9 | 22.5¦60.1 | 22.6¦59.9 | 22.8¦61.4 | 22.8¦60.5 | 22.6¦65.7 | 22.7¦60.9 | 22.7¦61.8 | 22.9¦62.4 | 22.6¦67.1 | 22.5¦62.2 | 22.6¦61.7 | 22.6¦63.0 | 22.5¦61.5 | 22.8¦61.5 | 22.7¦62.2 | 22.8¦60.8 | 22.6¦62.3 | 22.6¦64.6 | 22.6¦63.3 | 22.7¦61.3 | 22.6¦59.7 | 22.7¦61.6 | 22.8¦61.9 | 22.8¦59.8 | 22.9¦60.4 | 22.8¦61.0 | 22.9¦61.2 | 22.8¦62.9 | 22.7¦61.9 | 22.7¦62.2 | 22.6¦61.4 | 22.8¦60.8 | 22.6¦62.0 | 22.8¦61.9 | 22.9¦61.3 | 22.8¦62.2 | 22.5¦61.7 | 22.5¦65.2 | 23.6¦92.4 | 23.4¦65.3 | 23.4¦57.3
2025-08-29 02:05 | 22.7¦62.2 | 22.5¦61.0 | 22.6¦61.8 | 22.8¦62.3 | 22.8¦61.8 | 22.5¦61.6 | 22.6¦61.6 | 22.7¦61.4 | 22.8¦60.7 | 22.4¦61.4 | 22.5¦62.3 | 22.5¦62.2 | 22.5¦62.9 | 22.4¦61.8 | 22.8¦61.2 | 22.6¦61.6 | 22.8¦61.8 | 22.6¦63.7 | 22.6¦65.3 | 22.5¦62.1 | 22.7¦62.0 | 22.6¦61.2 | 22.7¦62.0 | 22.8¦61.5 | 22.8¦61.5 | 22.9¦62.4 | 22.8¦61.5 | 22.8¦61.2 | 22.7¦62.2 | 22.5¦60.6 | 22.7¦62.2 | 22.6¦62.6 | 22.7¦61.8 | 22.6¦62.5 | 22.7¦61.4 | 22.9¦62.0 | 22.8¦61.5 | 22.3¦60.1 | 22.5¦61.6 | 23.6¦92.4 | 23.2¦61.8 | 23.4¦58.0
2025-08-29 02:06 | 22.5¦59.5 | 22.3¦59.2 | 22.5¦60.3 | 22.7¦60.4 | 22.7¦60.3 | 22.2¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.5 | 21.8¦59.7 | 22.3¦60.0 | 22.4¦60.2 | 22.3¦60.5 | 22.3¦59.2 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.4 | 22.7¦60.5 | 22.5¦62.2 | 22.4¦63.5 | 22.3¦60.2 | 22.6¦60.4 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.7 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.2 | 22.3¦59.1 | 22.4¦60.2 | 22.4¦60.8 | 22.6¦59.7 | 22.3¦60.7 | 22.5¦60.0 | 22.8¦60.3 | 22.6¦59.1 | 22.1¦58.6 | 22.2¦59.9 | 23.6¦92.5 | 22.7¦58.9 | 23.3¦57.7
2025-08-29 02:07 | 22.2¦57.7 | 22.1¦57.8 | 22.2¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.4 | 21.6¦57.6 | 22.3¦58.2 | 22.2¦58.3 | 22.5¦58.3 | 21.2¦58.1 | 21.8¦58.5 | 22.1¦58.2 | 22.0¦58.8 | 22.0¦58.3 | 22.2¦57.9 | 22.2¦57.8 | 22.5¦58.5 | 22.3¦60.5 | 22.2¦61.9 | 22.0¦59.3 | 22.3¦58.6 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.0 | 22.2¦57.9 | 22.5¦57.6 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.2 | 22.3¦57.7 | 22.3¦58.4 | 21.9¦57.4 | 22.2¦58.5 | 21.9¦59.3 | 22.3¦58.4 | 22.0¦59.1 | 22.2¦58.6 | 22.5¦58.3 | 22.4¦57.9 | 21.8¦57.8 | 21.8¦57.7 | 23.6¦92.4 | 22.0¦58.8 | 23.1¦56.0
2025-08-29 02:08 | 21.9¦57.8 | 21.9¦57.4 | 22.0¦57.6 | 22.2¦57.9 | 22.2¦57.4 | 21.5¦58.6 | 22.1¦57.2 | 22.1¦57.5 | 22.3¦57.3 | 21.0¦59.7 | 21.7¦58.3 | 21.9¦58.4 | 21.8¦58.7 | 21.8¦58.2 | 22.0¦57.7 | 22.1¦57.6 | 22.2¦57.6 | 22.1¦59.8 | 22.0¦61.3 | 21.9¦59.2 | 22.2¦57.6 | 22.0¦57.4 | 21.9¦57.9 | 21.9¦57.6 | 22.2¦57.1 | 22.2¦58.3 | 22.0¦57.8 | 22.1¦57.5 | 22.0¦58.4 | 21.7¦57.7 | 22.0¦58.4 | 21.7¦58.8 | 22.0¦57.8 | 21.8¦58.6 | 22.0¦57.9 | 22.2¦57.6 | 22.2¦57.8 | 21.7¦58.0 | 21.7¦58.4 | 23.6¦92.4 | 21.9¦59.8 | 23.0¦55.6
2025-08-29 02:09 | 21.8¦57.7 | 21.8¦57.2 | 21.8¦57.7 | 22.0¦58.1 | 22.0¦57.5 | 21.4¦58.7 | 21.9¦57.4 | 22.0¦57.4 | 22.2¦57.3 | 21.0¦60.0 | 21.6¦58.2 | 21.8¦58.2 | 21.7¦58.7 | 21.7¦58.3 | 21.8¦57.9 | 21.9¦57.9 | 22.1¦57.6 | 21.9¦59.9 | 21.9¦61.5 | 21.8¦59.3 | 22.0¦57.6 | 21.9¦57.4 | 21.8¦58.2 | 21.9¦57.7 | 22.1¦57.1 | 22.0¦58.2 | 21.8¦57.8 | 21.9¦57.8 | 21.8¦58.5 | 21.6¦58.0 | 21.9¦58.5 | 21.6¦58.7 | 21.8¦58.0 | 21.7¦58.5 | 21.9¦58.0 | 22.0¦58.0 | 22.1¦57.9 | 21.5¦58.3 | 21.6¦58.5 | 23.6¦92.3 | 22.0¦60.0 | 23.0¦55.4
2025-08-29 02:10 | 21.8¦57.9 | 21.8¦57.3 | 21.7¦58.3 | 22.0¦58.3 | 22.0¦57.7 | 21.4¦59.0 | 21.8¦57.5 | 21.9¦57.5 | 22.1¦57.6 | 21.0¦60.0 | 21.5¦58.5 | 21.7¦58.6 | 21.6¦59.0 | 21.7¦58.4 | 21.8¦57.9 | 21.9¦58.0 | 21.9¦57.7 | 21.8¦60.2 | 21.8¦61.7 | 21.8¦59.6 | 21.9¦57.8 | 21.9¦57.5 | 21.8¦58.3 | 21.8¦57.8 | 22.0¦57.4 | 21.9¦58.3 | 21.8¦58.0 | 21.9¦57.9 | 21.8¦58.7 | 21.6¦58.0 | 21.8¦58.6 | 21.5¦58.8 | 21.8¦58.0 | 21.6¦58.7 | 21.8¦58.1 | 21.9¦58.1 | 22.1¦58.0 | 21.5¦58.4 | 21.5¦58.6 | 23.7¦92.3 | 22.1¦60.0 | 22.9¦55.3
2025-08-29 02:11 | 21.7¦58.1 | 21.7¦57.6 | 21.6¦58.4 | 21.9¦58.6 | 21.9¦57.8 | 21.3¦59.1 | 21.8¦57.5 | 21.9¦57.5 | 22.0¦57.7 | 21.1¦60.0 | 21.5¦58.7 | 21.6¦58.9 | 21.6¦59.1 | 21.6¦58.5 | 21.8¦58.0 | 21.9¦58.0 | 21.9¦57.7 | 21.7¦60.3 | 21.8¦62.0 | 21.7¦59.7 | 21.9¦58.1 | 21.8¦57.7 | 21.8¦58.3 | 21.8¦57.8 | 22.0¦57.4 | 21.9¦58.4 | 21.8¦58.0 | 21.9¦57.9 | 21.8¦58.7 | 21.7¦58.0 | 21.8¦58.5 | 21.5¦59.0 | 21.8¦58.0 | 21.5¦59.0 | 21.7¦58.2 | 21.9¦58.2 | 22.1¦57.9 | 21.5¦58.6 | 21.5¦58.8 | 23.7¦92.4 | 22.2¦59.9 | 22.9¦55.3
2025-08-29 02:12 | 21.6¦58.8 | 21.7¦58.1 | 21.6¦58.6 | 21.9¦58.7 | 21.9¦57.8 | 21.2¦61.4 | 21.7¦58.4 | 21.7¦58.7 | 21.9¦58.8 | 20.9¦64.6 | 21.3¦59.6 | 21.5¦59.9 | 21.4¦60.2 | 21.5¦59.9 | 21.7¦59.0 | 21.7¦59.3 | 21.9¦57.6 | 21.7¦60.7 | 21.7¦62.4 | 21.6¦61.6 | 21.8¦58.4 | 21.8¦58.2 | 21.8¦58.6 | 21.8¦58.3 | 21.9¦57.3 | 21.9¦58.3 | 21.8¦58.0 | 21.9¦58.4 | 21.8¦59.3 | 21.6¦58.8 | 21.6¦59.2 | 21.4¦59.5 | 21.8¦58.0 | 21.4¦59.5 | 21.6¦59.4 | 21.9¦58.1 | 21.9¦59.5 | 21.5¦60.4 | 21.4¦60.3 | 23.7¦92.5 | 22.1¦62.9 | 22.9¦55.4
2025-08-29 02:13 | 21.3¦60.7 | 21.6¦58.8 | 21.5¦60.1 | 21.8¦60.2 | 21.8¦59.0 | 21.0¦60.3 | 21.6¦59.3 | 21.6¦59.7 | 21.7¦59.2 | 20.5¦61.3 | 21.1¦61.0 | 21.5¦60.6 | 21.3¦61.2 | 21.4¦60.0 | 21.6¦59.7 | 21.6¦59.7 | 21.8¦59.3 | 21.7¦62.1 | 21.6¦63.7 | 21.4¦60.5 | 21.7¦60.0 | 21.6¦59.7 | 21.6¦59.6 | 21.7¦59.3 | 21.8¦58.8 | 21.8¦59.7 | 21.7¦59.4 | 21.7¦59.6 | 21.6¦59.9 | 21.4¦59.0 | 21.5¦60.2 | 21.2¦61.6 | 21.6¦59.6 | 21.2¦61.2 | 21.4¦60.6 | 21.9¦59.5 | 21.8¦58.7 | 21.2¦59.0 | 21.2¦59.8 | 23.7¦92.6 | 21.8¦61.3 | 22.7¦57.0
2025-08-29 02:14 | 21.2¦58.8 | 21.5¦57.7 | 21.4¦58.8 | 21.6¦58.9 | 21.7¦58.8 | 20.6¦59.3 | 21.4¦58.5 | 21.3¦58.3 | 21.4¦57.7 | 20.0¦60.5 | 20.9¦59.5 | 21.2¦59.2 | 21.0¦60.1 | 21.2¦58.4 | 21.2¦58.5 | 21.4¦57.9 | 21.6¦58.5 | 21.5¦60.6 | 21.4¦61.7 | 21.1¦59.1 | 21.5¦58.7 | 21.4¦58.1 | 21.3¦58.2 | 21.3¦57.8 | 21.6¦57.6 | 21.6¦59.0 | 21.5¦58.2 | 21.3¦58.3 | 21.3¦59.2 | 21.1¦58.0 | 21.2¦59.5 | 20.9¦60.3 | 21.4¦58.6 | 20.9¦60.0 | 21.1¦58.6 | 21.6¦58.8 | 21.5¦57.1 | 20.9¦57.8 | 20.8¦59.3 | 23.7¦92.6 | 21.1¦59.2 | 22.6¦56.0
2025-08-29 02:15 | 20.9¦57.4 | 21.3¦56.2 | 21.2¦57.5 | 21.3¦57.6 | 21.4¦57.3 | 20.2¦57.6 | 21.1¦57.1 | 21.0¦56.8 | 21.2¦56.6 | 19.4¦59.3 | 20.5¦58.4 | 20.9¦57.7 | 20.7¦58.5 | 20.9¦56.8 | 20.9¦57.3 | 21.1¦56.6 | 21.4¦57.1 | 21.3¦59.5 | 21.2¦60.7 | 20.8¦58.1 | 21.3¦57.3 | 21.2¦57.0 | 21.0¦57.3 | 21.0¦56.9 | 21.4¦56.5 | 21.3¦57.8 | 21.1¦57.2 | 21.0¦57.4 | 21.0¦57.8 | 20.7¦56.7 | 20.9¦58.0 | 20.5¦59.0 | 21.0¦57.5 | 20.5¦59.0 | 20.8¦58.1 | 21.3¦57.6 | 21.3¦56.3 | 20.6¦56.8 | 20.5¦57.5 | 23.7¦92.7 | 20.7¦58.5 | 22.4¦54.7
2025-08-29 02:16 | 20.5¦57.3 | 21.0¦56.0 | 20.7¦56.7 | 20.9¦57.2 | 21.1¦56.0 | 19.6¦62.1 | 20.7¦57.2 | 20.6¦57.2 | 20.7¦57.7 | 18.9¦64.9 | 20.0¦58.3 | 20.5¦57.9 | 20.4¦58.3 | 20.6¦57.8 | 20.5¦57.6 | 20.8¦58.1 | 21.1¦56.2 | 21.0¦58.7 | 20.9¦60.4 | 20.5¦60.7 | 21.0¦56.5 | 20.9¦56.4 | 20.6¦57.5 | 20.6¦57.2 | 21.0¦55.8 | 20.9¦56.9 | 20.7¦56.7 | 20.6¦57.1 | 20.6¦57.6 | 20.4¦57.4 | 20.4¦58.2 | 19.9¦59.0 | 20.6¦57.0 | 20.0¦59.1 | 20.2¦58.6 | 21.0¦56.6 | 20.8¦59.5 | 20.5¦58.6 | 19.9¦61.2 | 23.6¦92.8 | 20.3¦62.9 | 22.3¦54.0
2025-08-29 02:17 | 20.0¦62.7 | 20.8¦58.1 | 20.4¦59.6 | 20.6¦59.4 | 20.7¦58.3 | 19.6¦66.0 | 20.5¦60.7 | 20.4¦59.6 | 20.4¦62.1 | 19.1¦70.7 | 19.8¦62.3 | 20.5¦60.7 | 20.1¦61.9 | 20.5¦60.5 | 20.3¦61.3 | 20.6¦62.7 | 20.6¦59.7 | 20.8¦60.7 | 20.7¦62.6 | 20.6¦64.9 | 20.8¦59.4 | 20.7¦58.4 | 20.4¦63.7 | 20.5¦63.2 | 20.7¦58.3 | 20.6¦60.1 | 20.4¦63.0 | 20.4¦59.6 | 20.5¦60.7 | 20.2¦60.5 | 20.1¦60.9 | 19.7¦63.1 | 20.3¦59.2 | 19.8¦63.4 | 20.0¦62.0 | 20.6¦59.7 | 20.9¦64.0 | 20.5¦60.8 | 19.9¦64.9 | 23.6¦92.9 | 20.6¦67.6 | 22.2¦55.0
2025-08-29 02:18 | 20.2¦64.8 | 20.9¦60.0 | 20.6¦64.2 | 20.8¦64.4 | 20.8¦64.5 | 20.2¦68.1 | 20.8¦64.6 | 20.7¦63.6 | 20.7¦64.6 | 19.4¦69.0 | 19.9¦63.8 | 20.5¦64.0 | 20.2¦63.6 | 20.5¦61.8 | 20.6¦64.3 | 20.9¦64.5 | 20.9¦63.7 | 20.7¦63.1 | 20.8¦66.5 | 20.9¦66.4 | 20.8¦63.1 | 20.7¦60.6 | 20.7¦65.2 | 20.9¦66.1 | 20.8¦62.9 | 20.8¦64.2 | 20.7¦64.4 | 20.7¦63.8 | 20.6¦64.5 | 20.6¦63.9 | 20.3¦64.5 | 19.9¦64.6 | 20.6¦63.9 | 20.0¦64.8 | 20.4¦64.9 | 20.8¦66.1 | 21.5¦65.0 | 20.5¦62.1 | 20.3¦68.4 | 23.6¦92.9 | 21.2¦67.1 | 22.2¦56.0
2025-08-29 02:19 | 20.5¦65.9 | 21.0¦61.4 | 21.1¦65.3 | 21.3¦65.6 | 21.3¦65.1 | 20.7¦67.3 | 21.5¦65.2 | 21.2¦65.5 | 21.3¦66.4 | 20.2¦69.0 | 20.3¦65.3 | 20.8¦65.0 | 20.6¦65.4 | 20.7¦63.8 | 21.4¦65.5 | 21.4¦65.8 | 21.4¦64.6 | 20.9¦64.8 | 21.2¦68.0 | 21.5¦67.5 | 21.1¦64.7 | 20.9¦62.3 | 21.2¦66.6 | 21.3¦66.5 | 21.2¦64.3 | 21.3¦66.0 | 21.1¦66.6 | 21.2¦64.8 | 21.2¦65.8 | 21.1¦64.8 | 20.8¦66.0 | 20.3¦65.9 | 21.0¦66.3 | 20.5¦65.9 | 21.1¦66.6 | 21.3¦66.4 | 22.3¦65.2 | 20.7¦64.0 | 20.8¦67.9 | 23.7¦92.9 | 22.1¦68.0 | 22.3¦57.7
2025-08-29 02:20 | 21.1¦66.8 | 21.2¦62.6 | 21.8¦65.9 | 21.9¦66.1 | 21.9¦65.8 | 21.4¦65.0 | 22.1¦65.2 | 21.8¦65.8 | 22.1¦66.3 | 20.7¦67.9 | 20.9¦65.8 | 21.3¦66.0 | 21.0¦66.1 | 21.1¦65.3 | 22.2¦65.5 | 22.2¦66.5 | 22.2¦64.7 | 21.2¦65.8 | 21.8¦68.8 | 22.0¦66.6 | 21.6¦66.2 | 21.3¦64.0 | 21.8¦66.6 | 22.0¦66.4 | 22.0¦64.7 | 21.8¦66.3 | 21.7¦66.3 | 22.1¦65.4 | 21.9¦66.4 | 21.7¦65.2 | 21.3¦66.9 | 21.1¦66.6 | 21.6¦66.2 | 21.1¦66.3 | 21.8¦66.5 | 21.8¦67.6 | 23.0¦65.6 | 21.1¦65.2 | 21.4¦65.6 | 23.7¦92.8 | 22.8¦66.5 | 22.5¦59.5
2025-08-29 02:21 | 21.7¦66.8 | 21.5¦63.4 | 22.3¦65.9 | 22.7¦66.3 | 22.8¦66.0 | 21.6¦64.5 | 22.9¦66.2 | 22.6¦67.0 | 22.7¦66.9 | 21.2¦67.0 | 21.6¦65.8 | 21.8¦65.9 | 21.4¦66.6 | 21.4¦65.4 | 23.2¦65.2 | 22.9¦66.8 | 22.9¦65.2 | 21.5¦66.3 | 22.2¦69.3 | 22.5¦67.6 | 22.1¦66.4 | 21.6¦64.0 | 22.6¦67.4 | 22.8¦66.8 | 22.6¦65.5 | 22.5¦66.6 | 22.4¦66.7 | 22.9¦65.4 | 22.7¦66.7 | 22.5¦65.7 | 22.2¦67.5 | 21.7¦66.5 | 22.2¦66.6 | 21.7¦66.4 | 22.7¦66.8 | 22.6¦67.8 | 23.9¦65.2 | 21.3¦65.6 | 21.6¦64.7 | 23.7¦92.8 | 23.1¦66.7 | 22.7¦59.7
2025-08-29 02:22 | 22.4¦67.3 | 21.8¦64.1 | 22.9¦66.3 | 23.4¦66.1 | 23.5¦65.7 | 21.8¦64.3 | 23.6¦65.9 | 23.3¦66.7 | 23.6¦66.8 | 21.5¦66.2 | 22.1¦66.0 | 22.2¦66.5 | 21.8¦66.6 | 21.6¦64.5 | 24.0¦64.4 | 23.5¦66.6 | 23.8¦64.8 | 21.9¦66.9 | 22.7¦69.9 | 22.8¦67.2 | 22.5¦67.2 | 22.0¦64.4 | 23.3¦67.3 | 23.5¦66.2 | 23.2¦65.4 | 23.2¦67.0 | 23.1¦66.6 | 23.7¦64.7 | 23.5¦66.2 | 23.4¦65.4 | 22.9¦67.0 | 22.4¦66.7 | 23.0¦66.8 | 22.3¦66.7 | 23.5¦66.6 | 23.2¦67.2 | 24.6¦64.3 | 21.6¦64.3 | 22.0¦64.2 | 23.7¦92.8 | 23.8¦66.8 | 22.9¦60.9
2025-08-29 02:23 | 23.0¦66.5 | 21.9¦64.0 | 23.5¦65.5 | 24.1¦65.4 | 24.2¦64.9 | 22.0¦64.2 | 23.9¦63.6 | 23.9¦64.6 | 24.0¦65.5 | 21.8¦66.6 | 22.5¦65.6 | 22.6¦66.1 | 22.2¦66.3 | 21.8¦65.8 | 24.5¦63.6 | 23.9¦65.1 | 24.3¦64.5 | 22.1¦66.4 | 23.1¦69.2 | 23.0¦66.7 | 23.0¦66.7 | 22.2¦64.3 | 23.9¦66.0 | 24.2¦64.5 | 23.9¦65.1 | 23.9¦66.0 | 23.9¦65.6 | 24.4¦63.9 | 24.1¦65.3 | 23.8¦64.4 | 23.4¦66.4 | 22.8¦66.1 | 23.6¦66.4 | 22.7¦66.3 | 24.1¦65.1 | 24.0¦65.9 | 24.8¦63.3 | 21.8¦64.8 | 22.2¦64.7 | 23.7¦92.7 | 23.8¦66.4 | 23.0¦61.3
2025-08-29 02:24 | 23.4¦65.1 | 22.1¦63.4 | 23.6¦64.5 | 24.3¦64.5 | 24.4¦63.9 | 22.2¦63.8 | 24.1¦62.7 | 24.2¦63.4 | 24.2¦64.5 | 22.0¦65.5 | 22.7¦64.8 | 22.9¦65.4 | 22.4¦65.6 | 22.0¦64.5 | 24.7¦62.7 | 24.2¦64.4 | 24.6¦63.3 | 22.3¦66.0 | 23.4¦68.6 | 23.2¦65.9 | 23.3¦65.8 | 22.4¦64.7 | 24.2¦64.7 | 24.4¦63.8 | 24.2¦64.0 | 24.3¦64.7 | 24.2¦64.3 | 24.6¦63.2 | 24.4¦64.3 | 24.0¦63.7 | 23.8¦65.4 | 23.1¦65.5 | 24.1¦65.0 | 23.0¦65.2 | 24.4¦63.9 | 24.3¦64.6 | 24.9¦62.8 | 21.9¦65.1 | 22.4¦63.8 | 23.7¦92.7 | 23.7¦66.5 | 23.1¦61.6
2025-08-29 02:25 | 23.6¦64.0 | 22.1¦63.2 | 23.7¦63.9 | 24.4¦63.5 | 24.6¦62.9 | 22.3¦62.7 | 24.2¦61.6 | 24.3¦62.6 | 24.3¦64.2 | 22.1¦64.5 | 22.8¦64.2 | 23.0¦64.4 | 22.6¦64.9 | 22.1¦64.5 | 24.8¦62.1 | 24.3¦63.8 | 24.7¦62.5 | 22.5¦65.7 | 23.5¦67.8 | 23.3¦65.8 | 23.5¦65.4 | 22.5¦64.2 | 24.3¦63.7 | 24.6¦62.7 | 24.4¦63.3 | 24.5¦63.9 | 24.4¦63.3 | 24.8¦62.4 | 24.5¦63.7 | 24.1¦63.0 | 23.9¦64.7 | 23.3¦64.8 | 24.3¦63.8 | 23.1¦64.5 | 24.6¦63.0 | 24.5¦63.6 | 24.9¦62.2 | 22.1¦63.9 | 22.5¦63.0 | 23.7¦92.7 | 23.7¦66.4 | 23.2¦61.8
2025-08-29 02:26 | 23.7¦63.4 | 22.2¦62.9 | 23.8¦63.7 | 24.4¦63.0 | 24.7¦62.4 | 22.3¦63.8 | 24.2¦61.1 | 24.4¦62.0 | 24.3¦63.6 | 22.3¦64.2 | 22.9¦63.7 | 23.1¦64.3 | 22.7¦64.5 | 22.2¦63.2 | 24.8¦61.9 | 24.3¦63.0 | 24.7¦62.2 | 22.6¦65.2 | 23.6¦67.9 | 23.3¦65.8 | 23.6¦64.9 | 22.6¦63.2 | 24.5¦63.3 | 24.6¦62.3 | 24.5¦62.6 | 24.6¦63.2 | 24.5¦62.8 | 24.8¦62.0 | 24.6¦63.2 | 24.2¦62.5 | 24.1¦63.8 | 23.4¦64.3 | 24.4¦63.3 | 23.2¦64.1 | 24.7¦62.3 | 24.6¦62.9 | 24.9¦62.0 | 22.1¦63.8 | 22.5¦63.8 | 23.7¦92.7 | 23.7¦66.3 | 23.3¦61.5
2025-08-29 02:27 | 23.8¦62.9 | 22.3¦62.9 | 23.8¦63.4 | 24.4¦63.0 | 24.6¦62.2 | 22.4¦62.6 | 24.2¦61.1 | 24.4¦61.9 | 24.3¦63.2 | 22.3¦63.5 | 23.0¦63.3 | 23.1¦63.8 | 22.7¦63.8 | 22.3¦62.9 | 24.8¦61.8 | 24.3¦62.7 | 24.7¦62.0 | 22.6¦65.2 | 23.6¦67.6 | 23.3¦65.6 | 23.6¦64.6 | 22.7¦63.0 | 24.5¦62.8 | 24.6¦62.2 | 24.6¦62.3 | 24.7¦62.8 | 24.6¦62.3 | 24.8¦61.8 | 24.6¦63.0 | 24.2¦62.2 | 24.1¦63.5 | 23.4¦64.3 | 24.5¦62.7 | 23.2¦64.1 | 24.7¦62.0 | 24.7¦62.6 | 24.9¦61.9 | 22.2¦63.6 | 22.6¦63.5 | 23.7¦92.8 | 23.7¦66.2 | 23.3¦61.8
2025-08-29 02:28 | 23.8¦62.7 | 22.3¦62.5 | 23.8¦63.4 | 24.4¦63.0 | 24.6¦62.1 | 22.4¦63.0 | 24.1¦61.6 | 24.4¦61.8 | 24.3¦62.9 | 22.4¦63.7 | 23.0¦63.0 | 23.2¦63.8 | 22.8¦63.4 | 22.3¦62.8 | 24.8¦61.4 | 24.3¦62.6 | 24.7¦61.8 | 22.7¦64.6 | 23.6¦67.4 | 23.3¦66.0 | 23.6¦64.5 | 22.7¦62.5 | 24.5¦62.3 | 24.6¦61.7 | 24.5¦61.8 | 24.7¦62.5 | 24.6¦61.9 | 24.8¦61.6 | 24.6¦62.7 | 24.2¦62.3 | 24.1¦63.4 | 23.5¦64.0 | 24.5¦62.3 | 23.2¦64.1 | 24.7¦61.6 | 24.7¦62.3 | 24.8¦61.9 | 22.2¦63.7 | 22.6¦63.3 | 23.7¦93.1 | 23.6¦66.0 | 23.3¦61.4
2025-08-29 02:29 | 23.8¦62.4 | 22.3¦62.3 | 23.8¦63.6 | 24.4¦62.8 | 24.6¦61.9 | 22.4¦62.1 | 24.1¦61.5 | 24.3¦61.9 | 24.3¦62.7 | 22.4¦62.7 | 23.0¦63.6 | 23.2¦63.3 | 22.8¦63.0 | 22.3¦62.3 | 24.7¦61.2 | 24.2¦62.9 | 24.6¦61.8 | 22.7¦64.5 | 23.6¦67.4 | 23.3¦66.2 | 23.6¦64.6 | 22.7¦62.8 | 24.4¦62.1 | 24.6¦61.5 | 24.5¦61.7 | 24.6¦62.2 | 24.6¦61.6 | 24.7¦61.4 | 24.6¦62.4 | 24.2¦62.1 | 24.1¦63.2 | 23.5¦63.8 | 24.5¦61.9 | 23.2¦64.0 | 24.7¦61.5 | 24.6¦62.1 | 24.7¦61.8 | 22.3¦62.9 | 22.6¦62.3 | 23.7¦92.8 | 23.6¦65.7 | 23.3¦61.3
2025-08-29 02:30 | 23.8¦62.4 | 22.3¦62.1 | 23.7¦63.4 | 24.3¦62.9 | 24.5¦61.9 | 22.4¦62.2 | 24.0¦61.6 | 24.2¦61.8 | 24.3¦62.6 | 22.4¦63.0 | 23.0¦63.2 | 23.2¦62.7 | 22.8¦63.0 | 22.3¦62.3 | 24.6¦61.4 | 24.2¦63.2 | 24.5¦61.7 | 22.7¦64.3 | 23.5¦67.5 | 23.2¦66.1 | 23.6¦64.8 | 22.7¦62.7 | 24.4¦62.2 | 24.5¦61.7 | 24.4¦61.7 | 24.6¦62.2 | 24.5¦61.7 | 24.7¦61.5 | 24.5¦62.6 | 24.1¦62.0 | 24.1¦63.2 | 23.4¦63.4 | 24.4¦61.9 | 23.2¦64.2 | 24.6¦61.5 | 24.6¦62.0 | 24.6¦62.0 | 22.3¦62.9 | 22.6¦62.4 | 23.7¦92.8 | 23.6¦65.6 | 23.3¦61.1
2025-08-29 02:31 | 23.7¦62.6 | 22.3¦61.8 | 23.7¦63.3 | 24.3¦62.7 | 24.4¦61.9 | 22.4¦62.1 | 23.9¦61.9 | 24.2¦62.0 | 24.3¦62.6 | 22.4¦62.8 | 23.0¦62.6 | 23.2¦62.8 | 22.8¦62.4 | 22.4¦62.2 | 24.6¦61.5 | 24.1¦63.3 | 24.5¦61.8 | 22.7¦63.8 | 23.5¦67.4 | 23.2¦66.1 | 23.6¦64.7 | 22.7¦62.7 | 24.3¦62.3 | 24.4¦61.9 | 24.4¦61.7 | 24.5¦62.6 | 24.4¦61.8 | 24.6¦61.6 | 24.4¦62.4 | 24.0¦61.9 | 24.0¦63.0 | 23.4¦63.4 | 24.4¦62.0 | 23.2¦63.4 | 24.5¦61.5 | 24.5¦62.0 | 24.5¦62.0 | 22.3¦62.8 | 22.6¦62.6 | 23.7¦92.9 | 23.6¦65.4 | 23.3¦60.7
2025-08-29 02:32 | 23.7¦62.1 | 22.4¦62.0 | 23.6¦63.4 | 24.2¦62.6 | 24.3¦62.1 | 22.5¦62.2 | 23.9¦61.8 | 24.1¦62.2 | 24.2¦62.5 | 22.4¦62.7 | 23.0¦61.9 | 23.1¦63.2 | 22.8¦62.3 | 22.4¦62.2 | 24.5¦61.5 | 24.0¦63.4 | 24.4¦62.1 | 22.7¦64.0 | 23.4¦67.4 | 23.2¦66.2 | 23.5¦64.7 | 22.7¦61.8 | 24.2¦62.6 | 24.3¦61.9 | 24.3¦61.9 | 24.4¦62.6 | 24.3¦62.0 | 24.5¦61.6 | 24.3¦62.6 | 24.0¦61.9 | 23.9¦63.2 | 23.4¦63.5 | 24.3¦62.3 | 23.2¦63.2 | 24.4¦61.5 | 24.4¦62.1 | 24.4¦62.2 | 22.4¦62.3 | 22.6¦62.4 | 23.7¦92.9 | 23.6¦65.3 | 23.4¦60.4
2025-08-29 02:33 | 23.6¦62.2 | 22.4¦61.8 | 23.6¦63.7 | 24.1¦62.9 | 24.2¦62.2 | 22.5¦62.0 | 23.8¦61.9 | 24.0¦62.1 | 24.2¦62.5 | 22.5¦62.4 | 23.0¦61.9 | 23.1¦63.1 | 22.8¦62.1 | 22.4¦62.2 | 24.4¦61.6 | 23.9¦63.4 | 24.3¦62.2 | 22.7¦64.0 | 23.4¦67.3 | 23.1¦66.1 | 23.5¦64.8 | 22.7¦61.8 | 24.2¦62.5 | 24.3¦62.2 | 24.2¦62.1 | 24.3¦62.7 | 24.3¦62.0 | 24.4¦61.6 | 24.2¦62.6 | 23.9¦62.1 | 23.9¦63.2 | 23.3¦63.1 | 24.2¦62.3 | 23.2¦63.1 | 24.3¦61.6 | 24.3¦62.2 | 24.3¦62.4 | 22.4¦62.2 | 22.6¦62.2 | 23.7¦92.9 | 23.6¦65.1 | 23.4¦60.1
2025-08-29 02:34 | 23.6¦62.1 | 22.4¦61.6 | 23.5¦63.6 | 24.0¦63.2 | 24.2¦62.2 | 22.5¦62.0 | 23.7¦61.9 | 23.9¦62.2 | 24.1¦62.6 | 22.5¦62.4 | 23.0¦61.6 | 23.1¦62.8 | 22.8¦62.0 | 22.4¦62.2 | 24.3¦61.9 | 23.9¦63.5 | 24.2¦62.3 | 22.7¦63.6 | 23.4¦67.3 | 23.1¦66.1 | 23.4¦64.8 | 22.7¦61.8 | 24.1¦62.8 | 24.2¦62.1 | 24.1¦62.1 | 24.3¦62.9 | 24.2¦61.9 | 24.3¦61.8 | 24.2¦62.7 | 23.9¦61.9 | 23.8¦63.3 | 23.3¦62.9 | 24.1¦62.3 | 23.1¦63.6 | 24.3¦61.9 | 24.3¦62.2 | 24.3¦62.5 | 22.4¦62.3 | 22.6¦62.0 | 23.6¦93.0 | 23.6¦64.9 | 23.4¦60.1
2025-08-29 02:35 | 23.5¦62.0 | 22.4¦61.5 | 23.5¦63.6 | 24.0¦63.2 | 24.1¦62.4 | 22.5¦61.9 | 23.7¦62.2 | 23.9¦62.4 | 24.1¦62.5 | 22.5¦62.4 | 22.9¦61.9 | 23.0¦62.7 | 22.8¦61.9 | 22.4¦62.1 | 24.2¦62.0 | 23.8¦63.6 | 24.1¦62.3 | 22.7¦63.6 | 23.3¦67.4 | 23.1¦66.0 | 23.4¦64.9 | 22.7¦62.0 | 24.0¦62.9 | 24.1¦62.1 | 24.1¦62.0 | 24.2¦62.9 | 24.1¦62.3 | 24.2¦61.8 | 24.1¦63.0 | 23.8¦62.3 | 23.8¦63.3 | 23.3¦63.8 | 24.1¦62.5 | 23.1¦63.8 | 24.2¦61.8 | 24.2¦62.4 | 24.2¦62.7 | 22.4¦62.6 | 22.6¦62.2 | 23.6¦93.0 | 23.5¦64.8 | 23.4¦59.8
2025-08-29 02:36 | 23.5¦62.7 | 22.4¦61.3 | 23.4¦63.8 | 23.9¦63.4 | 24.0¦62.5 | 22.5¦61.7 | 23.6¦62.2 | 23.8¦62.6 | 24.0¦62.6 | 22.5¦62.3 | 22.9¦61.9 | 23.0¦62.8 | 22.8¦62.1 | 22.4¦62.2 | 24.1¦62.0 | 23.7¦63.8 | 24.1¦62.3 | 22.7¦63.5 | 23.3¦67.6 | 23.0¦66.0 | 23.3¦65.0 | 22.7¦62.5 | 23.9¦63.1 | 24.0¦62.3 | 24.0¦62.3 | 24.1¦63.0 | 24.0¦62.5 | 24.1¦62.1 | 24.0¦63.0 | 23.7¦62.5 | 23.7¦63.1 | 23.2¦63.9 | 24.0¦62.6 | 23.1¦63.8 | 24.1¦61.9 | 24.1¦62.7 | 24.1¦62.8 | 22.4¦62.5 | 22.6¦62.0 | 23.6¦93.1 | 23.5¦64.5 | 23.4¦59.7
2025-08-29 02:37 | 23.5¦62.9 | 22.4¦61.5 | 23.4¦63.7 | 23.8¦63.5 | 23.9¦62.8 | 22.5¦61.7 | 23.6¦62.2 | 23.8¦62.4 | 24.0¦62.6 | 22.5¦62.2 | 22.9¦62.0 | 23.0¦63.1 | 22.8¦62.2 | 22.4¦62.1 | 24.0¦62.1 | 23.7¦63.8 | 24.0¦62.4 | 22.7¦63.7 | 23.3¦67.4 | 23.0¦66.1 | 23.3¦64.9 | 22.7¦62.2 | 23.9¦63.3 | 24.0¦62.3 | 23.9¦62.3 | 24.0¦63.0 | 24.0¦62.6 | 24.0¦62.1 | 24.0¦62.7 | 23.7¦62.4 | 23.7¦63.4 | 23.2¦63.8 | 23.9¦62.8 | 23.0¦63.3 | 24.0¦62.1 | 24.0¦62.8 | 24.0¦62.9 | 22.4¦62.1 | 22.6¦62.0 | 23.6¦93.3 | 23.5¦64.4 | 23.4¦59.4
2025-08-29 02:38 | 23.4¦63.3 | 22.4¦61.5 | 23.4¦63.8 | 23.8¦63.6 | 23.9¦62.9 | 22.5¦61.7 | 23.5¦62.3 | 23.7¦62.4 | 24.0¦62.6 | 22.5¦62.2 | 22.9¦62.0 | 23.0¦63.0 | 22.8¦62.1 | 22.4¦62.2 | 24.0¦62.2 | 23.6¦63.9 | 23.9¦62.6 | 22.7¦63.7 | 23.2¦67.5 | 23.0¦65.9 | 23.3¦65.0 | 22.7¦62.0 | 23.8¦63.1 | 23.9¦62.3 | 23.9¦62.0 | 24.0¦62.8 | 23.9¦62.7 | 24.0¦62.3 | 23.9¦63.1 | 23.6¦62.4 | 23.6¦63.5 | 23.2¦64.1 | 23.9¦63.0 | 23.0¦63.6 | 24.0¦62.3 | 24.0¦62.8 | 23.9¦63.1 | 22.4¦62.2 | 22.6¦61.9 | 23.6¦93.3 | 23.5¦64.2 | 23.4¦59.3
2025-08-29 02:39 | 23.4¦63.2 | 22.4¦61.3 | 23.3¦63.8 | 23.7¦63.9 | 23.8¦63.0 | 22.5¦61.6 | 23.5¦62.3 | 23.6¦62.7 | 23.9¦62.7 | 22.5¦62.2 | 22.9¦61.7 | 23.0¦63.1 | 22.7¦62.2 | 22.5¦62.3 | 23.9¦62.3 | 23.6¦64.0 | 23.8¦62.7 | 22.7¦63.6 | 23.2¦67.6 | 23.0¦65.9 | 23.2¦65.0 | 22.7¦62.2 | 23.8¦63.3 | 23.8¦62.5 | 23.8¦62.4 | 23.9¦63.0 | 23.9¦62.8 | 23.9¦62.4 | 23.8¦63.3 | 23.6¦63.0 | 23.6¦63.9 | 23.1¦64.1 | 23.8¦63.0 | 23.0¦63.6 | 23.9¦62.4 | 23.9¦63.0 | 23.9¦63.1 | 22.4¦62.3 | 22.6¦61.8 | 23.6¦93.1 | 23.5¦64.0 | 23.4¦59.1
2025-08-29 02:40 | 23.3¦62.8 | 22.4¦61.2 | 23.3¦63.9 | 23.7¦63.9 | 23.7¦63.3 | 22.5¦61.5 | 23.4¦61.7 | 23.6¦62.8 | 23.9¦62.7 | 22.5¦62.0 | 22.9¦61.6 | 22.9¦63.6 | 22.7¦62.1 | 22.5¦62.1 | 23.9¦62.5 | 23.5¦64.1 | 23.8¦62.8 | 22.7¦63.5 | 23.2¦67.8 | 23.0¦65.8 | 23.2¦65.0 | 22.7¦62.0 | 23.7¦63.1 | 23.8¦62.5 | 23.8¦62.3 | 23.8¦63.1 | 23.8¦62.6 | 23.9¦62.5 | 23.8¦63.6 | 23.5¦62.9 | 23.5¦63.8 | 23.1¦64.1 | 23.8¦62.8 | 23.0¦63.1 | 23.8¦62.5 | 23.9¦63.1 | 23.8¦63.2 | 22.4¦62.1 | 22.6¦61.8 | 23.7¦93.1 | 23.5¦63.9 | 23.4¦59.0
2025-08-29 02:41 | 23.3¦63.1 | 22.4¦61.2 | 23.3¦63.9 | 23.6¦64.1 | 23.7¦63.4 | 22.5¦61.5 | 23.4¦61.8 | 23.6¦62.8 | 23.8¦62.9 | 22.5¦62.0 | 22.8¦61.6 | 22.9¦63.7 | 22.7¦62.2 | 22.5¦62.1 | 23.8¦62.6 | 23.5¦64.2 | 23.8¦62.9 | 22.7¦63.6 | 23.1¦67.8 | 22.9¦65.6 | 23.2¦65.0 | 22.7¦61.8 | 23.6¦63.3 | 23.7¦62.6 | 23.7¦62.5 | 23.8¦63.1 | 23.7¦62.7 | 23.8¦62.7 | 23.7¦63.7 | 23.5¦62.5 | 23.5¦63.4 | 23.1¦64.0 | 23.7¦62.9 | 22.9¦62.7 | 23.8¦62.7 | 23.8¦63.3 | 23.7¦63.3 | 22.4¦62.0 | 22.6¦61.6 | 23.7¦93.0 | 23.5¦63.8 | 23.4¦58.8
2025-08-29 02:42 | 23.3¦63.2 | 22.4¦61.2 | 23.2¦63.9 | 23.6¦64.1 | 23.6¦63.4 | 22.5¦61.5 | 23.4¦61.8 | 23.5¦62.9 | 23.8¦62.9 | 22.5¦62.0 | 22.8¦61.5 | 22.9¦63.8 | 22.7¦62.4 | 22.5¦62.2 | 23.7¦62.7 | 23.4¦64.2 | 23.7¦63.0 | 22.7¦63.6 | 23.1¦67.8 | 22.9¦65.3 | 23.2¦64.9 | 22.7¦61.8 | 23.6¦63.4 | 23.7¦62.8 | 23.7¦62.5 | 23.8¦63.2 | 23.7¦62.7 | 23.8¦62.8 | 23.7¦63.7 | 23.4¦62.5 | 23.4¦63.8 | 23.0¦63.7 | 23.6¦63.0 | 22.9¦62.6 | 23.7¦62.8 | 23.8¦63.5 | 23.7¦63.3 | 22.4¦62.0 | 22.6¦61.6 | 23.7¦93.1 | 23.5¦63.7 | 23.4¦58.6
2025-08-29 02:43 | 23.3¦63.1 | 22.4¦61.2 | 23.2¦63.9 | 23.6¦63.9 | 23.6¦63.5 | 22.5¦61.4 | 23.3¦61.8 | 23.5¦62.8 | 23.8¦63.0 | 22.5¦61.9 | 22.8¦61.5 | 22.9¦63.8 | 22.7¦62.4 | 22.5¦62.2 | 23.7¦62.8 | 23.4¦64.2 | 23.6¦63.0 | 22.7¦63.6 | 23.1¦67.8 | 22.9¦65.2 | 23.2¦64.9 | 22.7¦61.8 | 23.6¦63.5 | 23.6¦62.9 | 23.6¦62.6 | 23.7¦63.3 | 23.6¦63.0 | 23.7¦62.5 | 23.6¦63.3 | 23.4¦62.7 | 23.4¦63.8 | 23.0¦63.5 | 23.6¦63.4 | 22.9¦62.6 | 23.7¦62.9 | 23.7¦63.5 | 23.7¦63.4 | 22.4¦61.9 | 22.6¦61.6 | 23.7¦93.1 | 23.5¦63.8 | 23.4¦58.6
2025-08-29 02:44 | 23.2¦63.1 | 22.4¦61.1 | 23.2¦64.1 | 23.5¦64.1 | 23.6¦63.7 | 22.5¦61.4 | 23.3¦61.8 | 23.5¦62.8 | 23.7¦63.1 | 22.5¦61.9 | 22.8¦61.6 | 22.9¦63.9 | 22.7¦62.2 | 22.5¦62.2 | 23.6¦63.0 | 23.4¦64.2 | 23.6¦63.0 | 22.7¦63.5 | 23.1¦67.8 | 22.9¦64.9 | 23.1¦64.9 | 22.7¦61.6 | 23.5¦63.7 | 23.6¦63.0 | 23.6¦62.7 | 23.7¦63.6 | 23.6¦63.0 | 23.7¦62.5 | 23.6¦63.4 | 23.3¦63.0 | 23.4¦64.0 | 23.0¦63.4 | 23.6¦63.2 | 22.9¦62.6 | 23.6¦63.0 | 23.7¦63.6 | 23.6¦63.5 | 22.4¦61.9 | 22.6¦61.5 | 23.7¦92.9 | 23.5¦63.9 | 23.4¦58.5
2025-08-29 02:45 | 23.2¦63.1 | 22.5¦61.0 | 23.1¦64.1 | 23.5¦64.1 | 23.5¦63.7 | 22.5¦61.4 | 23.3¦61.8 | 23.4¦62.8 | 23.7¦63.0 | 22.5¦61.9 | 22.8¦61.6 | 22.8¦64.1 | 22.7¦62.5 | 22.5¦62.2 | 23.6¦63.0 | 23.3¦64.3 | 23.6¦63.1 | 22.7¦63.4 | 23.0¦67.8 | 22.9¦65.0 | 23.1¦64.9 | 22.7¦61.6 | 23.5¦63.8 | 23.6¦63.0 | 23.5¦63.0 | 23.6¦63.7 | 23.6¦63.1 | 23.6¦62.7 | 23.5¦63.7 | 23.3¦63.1 | 23.3¦64.0 | 23.0¦63.4 | 23.5¦63.4 | 22.9¦62.7 | 23.6¦63.0 | 23.7¦63.6 | 23.6¦63.8 | 22.4¦61.8 | 22.5¦61.5 | 23.7¦92.7 | 23.5¦63.9 | 23.4¦58.4
2025-08-29 02:46 | 23.2¦63.1 | 22.5¦61.0 | 23.1¦64.1 | 23.5¦64.1 | 23.5¦63.8 | 22.5¦61.4 | 23.3¦61.9 | 23.4¦62.8 | 23.7¦63.1 | 22.5¦61.9 | 22.8¦61.7 | 22.8¦64.1 | 22.7¦62.7 | 22.5¦62.2 | 23.6¦63.0 | 23.3¦64.2 | 23.5¦63.3 | 22.7¦63.4 | 23.0¦67.8 | 22.8¦65.0 | 23.1¦64.9 | 22.7¦61.6 | 23.4¦63.8 | 23.5¦63.0 | 23.5¦63.0 | 23.6¦63.8 | 23.5¦63.1 | 23.6¦62.8 | 23.5¦63.8 | 23.3¦63.2 | 23.3¦64.3 | 23.0¦63.3 | 23.5¦63.4 | 22.9¦62.6 | 23.6¦63.0 | 23.6¦63.7 | 23.5¦63.9 | 22.5¦61.8 | 22.5¦61.5 | 23.7¦92.4 | 23.5¦63.9 | 23.4¦58.5
2025-08-29 02:47 | 23.2¦63.2 | 22.5¦60.9 | 23.1¦64.1 | 23.4¦64.2 | 23.5¦63.8 | 22.5¦61.4 | 23.3¦61.9 | 23.4¦62.7 | 23.7¦63.1 | 22.5¦61.8 | 22.8¦61.6 | 22.8¦63.6 | 22.7¦62.7 | 22.5¦62.2 | 23.5¦63.1 | 23.3¦64.3 | 23.5¦63.3 | 22.7¦63.4 | 23.0¦67.8 | 22.8¦64.9 | 23.1¦64.9 | 22.7¦61.6 | 23.4¦63.8 | 23.5¦63.1 | 23.5¦63.1 | 23.6¦63.8 | 23.5¦63.2 | 23.6¦62.9 | 23.5¦63.9 | 23.3¦63.2 | 23.3¦64.3 | 22.9¦63.3 | 23.5¦63.5 | 22.8¦62.6 | 23.5¦63.0 | 23.6¦63.7 | 23.5¦63.9 | 22.5¦61.7 | 22.5¦61.5 | 23.7¦92.4 | 23.5¦63.9 | 23.4¦58.4
2025-08-29 02:48 | 23.1¦63.2 | 22.5¦60.9 | 23.1¦64.2 | 23.4¦64.2 | 23.4¦63.8 | 22.5¦61.4 | 23.2¦61.9 | 23.3¦62.4 | 23.6¦63.0 | 22.5¦61.8 | 22.7¦61.5 | 22.8¦63.1 | 22.7¦62.5 | 22.5¦62.2 | 23.5¦63.2 | 23.3¦64.2 | 23.5¦63.4 | 22.7¦63.4 | 23.0¦67.6 | 22.8¦64.9 | 23.1¦64.8 | 22.7¦61.5 | 23.4¦63.9 | 23.5¦63.1 | 23.5¦63.2 | 23.5¦63.9 | 23.5¦63.4 | 23.5¦63.0 | 23.5¦63.9 | 23.2¦63.1 | 23.3¦64.3 | 22.9¦63.2 | 23.4¦63.6 | 22.8¦62.4 | 23.5¦63.0 | 23.6¦63.8 | 23.5¦64.0 | 22.5¦61.7 | 22.5¦61.5 | 23.7¦92.4 | 23.5¦63.8 | 23.4¦58.4
2025-08-29 02:49 | 23.1¦63.2 | 22.5¦60.9 | 23.0¦64.2 | 23.4¦64.2 | 23.4¦63.8 | 22.5¦61.3 | 23.2¦61.9 | 23.3¦62.3 | 23.6¦63.1 | 22.5¦61.8 | 22.7¦61.5 | 22.8¦63.1 | 22.7¦62.4 | 22.5¦62.2 | 23.5¦63.2 | 23.3¦64.3 | 23.4¦63.4 | 22.7¦63.4 | 23.0¦67.6 | 22.8¦64.8 | 23.0¦64.8 | 22.7¦61.3 | 23.4¦64.1 | 23.4¦63.3 | 23.4¦63.1 | 23.5¦64.0 | 23.5¦63.5 | 23.5¦63.0 | 23.4¦63.9 | 23.2¦63.2 | 23.3¦64.1 | 22.9¦63.2 | 23.4¦63.7 | 22.8¦62.4 | 23.5¦63.0 | 23.5¦63.8 | 23.4¦64.1 | 22.5¦61.7 | 22.5¦61.5 | 23.7¦92.4 | 23.5¦63.8 | 23.4¦58.3
2025-08-29 02:50 | 23.1¦63.1 | 22.5¦60.8 | 23.0¦64.2 | 23.4¦64.3 | 23.4¦63.9 | 22.5¦61.3 | 23.2¦61.9 | 23.3¦62.4 | 23.6¦63.1 | 22.5¦61.8 | 22.7¦61.5 | 22.8¦63.1 | 22.7¦62.3 | 22.5¦62.2 | 23.4¦63.2 | 23.2¦64.5 | 23.4¦63.5 | 22.7¦63.1 | 23.0¦67.6 | 22.8¦64.8 | 23.0¦64.7 | 22.7¦61.3 | 23.3¦64.2 | 23.4¦63.4 | 23.4¦63.2 | 23.5¦64.1 | 23.4¦63.6 | 23.5¦63.1 | 23.4¦64.1 | 23.2¦63.2 | 23.3¦64.1 | 22.9¦63.0 | 23.4¦63.7 | 22.8¦62.4 | 23.4¦63.1 | 23.5¦63.9 | 23.4¦64.2 | 22.5¦61.7 | 22.5¦61.4 | 23.7¦92.6 | 23.5¦63.7 | 23.4¦58.4
2025-08-29 02:51 | 23.1¦63.1 | 22.5¦60.7 | 23.0¦64.1 | 23.3¦64.4 | 23.3¦63.8 | 22.5¦61.3 | 23.1¦61.8 | 23.3¦62.7 | 23.6¦63.2 | 22.5¦61.8 | 22.7¦61.5 | 22.8¦63.2 | 22.7¦62.3 | 22.5¦62.2 | 23.4¦63.2 | 23.2¦64.6 | 23.4¦63.5 | 22.7¦63.1 | 23.0¦67.6 | 22.8¦64.7 | 23.0¦64.7 | 22.7¦61.2 | 23.3¦64.2 | 23.4¦63.5 | 23.4¦63.3 | 23.4¦64.2 | 23.4¦63.6 | 23.5¦63.1 | 23.4¦64.1 | 23.2¦63.1 | 23.2¦64.3 | 22.9¦63.0 | 23.4¦63.9 | 22.8¦62.4 | 23.4¦63.3 | 23.5¦63.9 | 23.4¦64.2 | 22.5¦61.6 | 22.5¦61.4 | 23.7¦92.7 | 23.5¦63.7 | 23.4¦58.3
2025-08-29 02:52 | 23.1¦63.1 | 22.5¦60.7 | 23.0¦64.2 | 23.3¦64.4 | 23.3¦63.9 | 22.5¦61.4 | 23.1¦61.6 | 23.2¦62.6 | 23.5¦63.3 | 22.5¦61.8 | 22.7¦61.6 | 22.8¦63.3 | 22.7¦62.3 | 22.5¦62.1 | 23.4¦63.3 | 23.2¦64.6 | 23.3¦63.6 | 22.7¦63.1 | 22.9¦67.4 | 22.8¦64.7 | 23.0¦64.7 | 22.7¦61.2 | 23.3¦64.3 | 23.4¦63.5 | 23.3¦63.3 | 23.4¦64.2 | 23.4¦63.7 | 23.4¦63.3 | 23.3¦64.2 | 23.2¦63.2 | 23.2¦64.3 | 22.9¦62.9 | 23.3¦63.9 | 22.8¦62.4 | 23.4¦63.3 | 23.4¦63.9 | 23.4¦64.3 | 22.5¦61.6 | 22.5¦61.4 | 23.7¦92.7 | 23.5¦63.5 | 23.4¦58.3
2025-08-29 02:53 | 23.0¦63.1 | 22.5¦60.7 | 23.0¦64.1 | 23.3¦64.4 | 23.3¦63.9 | 22.5¦61.4 | 23.1¦61.5 | 23.2¦62.6 | 23.5¦63.3 | 22.5¦61.8 | 22.7¦61.7 | 22.8¦63.2 | 22.7¦62.4 | 22.5¦62.2 | 23.4¦63.4 | 23.2¦64.7 | 23.3¦63.6 | 22.7¦63.1 | 22.9¦67.3 | 22.8¦64.7 | 23.0¦64.7 | 22.7¦61.2 | 23.3¦64.3 | 23.3¦63.6 | 23.3¦63.5 | 23.4¦64.4 | 23.3¦63.7 | 23.4¦63.4 | 23.3¦64.2 | 23.1¦63.2 | 23.2¦64.3 | 22.9¦62.9 | 23.3¦63.9 | 22.8¦62.4 | 23.4¦63.4 | 23.4¦63.9 | 23.3¦64.3 | 22.5¦61.6 | 22.5¦61.4 | 23.7¦92.7 | 23.5¦63.5 | 23.4¦58.3
2025-08-29 02:54 | 23.0¦63.1 | 22.5¦60.7 | 23.0¦64.2 | 23.3¦64.4 | 23.3¦64.0 | 22.5¦61.4 | 23.1¦61.5 | 23.2¦62.6 | 23.5¦63.3 | 22.5¦61.8 | 22.7¦61.9 | 22.8¦63.1 | 22.7¦62.4 | 22.5¦62.2 | 23.3¦63.4 | 23.1¦64.7 | 23.3¦63.7 | 22.7¦63.1 | 22.9¦67.3 | 22.8¦64.5 | 23.0¦64.7 | 22.7¦61.2 | 23.3¦64.3 | 23.3¦63.6 | 23.3¦63.6 | 23.4¦64.4 | 23.3¦63.7 | 23.4¦63.4 | 23.3¦64.2 | 23.1¦63.3 | 23.2¦64.3 | 22.8¦62.9 | 23.3¦64.0 | 22.8¦62.5 | 23.4¦63.5 | 23.4¦64.1 | 23.3¦64.4 | 22.5¦61.6 | 22.5¦61.5 | 23.7¦92.7 | 23.5¦63.5 | 23.4¦58.3
2025-08-29 02:55 | 23.0¦63.1 | 22.5¦60.7 | 23.0¦64.2 | 23.3¦64.5 | 23.3¦64.0 | 22.5¦61.5 | 23.1¦61.5 | 23.2¦62.6 | 23.5¦63.5 | 22.5¦61.8 | 22.7¦62.0 | 22.8¦63.1 | 22.7¦62.4 | 22.5¦62.2 | 23.3¦63.6 | 23.1¦64.7 | 23.3¦63.7 | 22.7¦63.2 | 22.9¦67.3 | 22.8¦64.5 | 23.0¦64.5 | 22.7¦61.2 | 23.2¦64.3 | 23.3¦63.6 | 23.3¦63.6 | 23.4¦64.5 | 23.3¦63.7 | 23.4¦63.4 | 23.3¦64.1 | 23.1¦63.3 | 23.1¦64.4 | 22.8¦62.9 | 23.3¦64.0 | 22.8¦62.4 | 23.3¦63.5 | 23.4¦64.1 | 23.3¦64.4 | 22.5¦61.6 | 22.5¦61.5 | 23.7¦92.6 | 23.5¦63.4 | 23.4¦58.3
2025-08-29 02:56 | 23.0¦62.9 | 22.5¦60.7 | 22.9¦64.2 | 23.3¦64.7 | 23.2¦64.1 | 22.5¦61.4 | 23.1¦61.4 | 23.2¦62.6 | 23.4¦63.5 | 22.5¦61.8 | 22.7¦62.0 | 22.8¦63.0 | 22.7¦62.3 | 22.5¦62.2 | 23.3¦63.6 | 23.1¦64.7 | 23.3¦63.7 | 22.7¦63.2 | 22.9¦67.3 | 22.8¦64.4 | 23.0¦64.5 | 22.7¦61.2 | 23.2¦64.5 | 23.3¦63.8 | 23.3¦63.6 | 23.4¦64.4 | 23.3¦63.7 | 23.4¦63.5 | 23.3¦64.1 | 23.1¦63.3 | 23.1¦64.4 | 22.8¦62.8 | 23.3¦64.0 | 22.8¦62.4 | 23.3¦63.5 | 23.4¦64.2 | 23.3¦64.4 | 22.5¦61.6 | 22.5¦61.4 | 23.7¦92.6 | 23.5¦63.4 | 23.4¦58.3
2025-08-29 02:57 | 23.0¦62.9 | 22.5¦60.7 | 22.9¦64.2 | 23.3¦64.7 | 23.2¦64.1 | 22.5¦61.4 | 23.0¦61.4 | 23.2¦62.4 | 23.4¦63.5 | 22.5¦61.8 | 22.7¦61.9 | 22.8¦63.0 | 22.7¦62.3 | 22.5¦62.2 | 23.3¦63.7 | 23.1¦64.7 | 23.2¦63.7 | 22.7¦63.2 | 22.9¦67.2 | 22.8¦64.4 | 23.0¦64.5 | 22.7¦61.2 | 23.2¦64.5 | 23.3¦63.8 | 23.3¦63.7 | 23.3¦64.5 | 23.3¦63.8 | 23.3¦63.5 | 23.3¦64.1 | 23.1¦63.5 | 23.1¦64.1 | 22.8¦62.8 | 23.2¦64.0 | 22.8¦62.4 | 23.3¦63.7 | 23.4¦64.1 | 23.3¦64.4 | 22.5¦61.6 | 22.5¦61.4 | 23.7¦92.6 | 23.5¦63.3 | 23.4¦58.3
2025-08-29 02:58 | 23.0¦62.9 | 22.5¦60.7 | 22.9¦64.2 | 23.2¦64.7 | 23.2¦64.2 | 22.5¦61.4 | 23.0¦61.4 | 23.2¦62.4 | 23.4¦63.5 | 22.5¦61.7 | 22.7¦62.0 | 22.8¦62.8 | 22.7¦62.2 | 22.5¦62.1 | 23.3¦63.7 | 23.1¦64.7 | 23.2¦63.9 | 22.7¦63.2 | 22.9¦67.2 | 22.8¦64.2 | 22.9¦64.5 | 22.7¦61.2 | 23.2¦64.5 | 23.3¦63.8 | 23.2¦63.7 | 23.3¦64.5 | 23.3¦63.8 | 23.3¦63.5 | 23.3¦64.2 | 23.1¦63.3 | 23.1¦63.9 | 22.8¦62.8 | 23.2¦64.0 | 22.8¦62.4 | 23.3¦63.7 | 23.3¦64.2 | 23.3¦64.4 | 22.5¦61.6 | 22.5¦61.4 | 23.7¦92.4 | 23.5¦63.3 | 23.4¦58.3
2025-08-29 02:59 | 23.0¦62.8 | 22.5¦60.8 | 22.9¦64.2 | 23.2¦64.7 | 23.2¦64.2 | 22.5¦61.4 | 23.0¦61.4 | 23.1¦62.4 | 23.4¦63.3 | 22.5¦61.7 | 22.7¦61.7 | 22.7¦62.8 | 22.7¦62.1 | 22.5¦62.1 | 23.3¦63.7 | 23.0¦64.7 | 23.2¦63.9 | 22.7¦63.2 | 22.9¦67.1 | 22.8¦64.2 | 22.9¦64.4 | 22.7¦61.2 | 23.2¦64.6 | 23.3¦63.9 | 23.2¦63.8 | 23.3¦64.6 | 23.3¦63.9 | 23.3¦63.5 | 23.2¦64.1 | 23.0¦63.2 | 23.1¦63.8 | 22.8¦62.8 | 23.2¦64.0 | 22.8¦62.4 | 23.3¦63.7 | 23.3¦64.2 | 23.2¦64.5 | 22.5¦61.6 | 22.5¦61.4 | 23.7¦92.6 | 23.5¦63.2 | 23.4¦58.3
2025-08-29 03:00 | 23.0¦62.8 | 22.5¦60.9 | 22.9¦64.1 | 23.2¦64.7 | 23.2¦64.2 | 22.5¦61.4 | 23.0¦61.3 | 23.1¦62.4 | 23.4¦63.3 | 22.5¦61.7 | 22.7¦61.6 | 22.7¦62.8 | 22.7¦62.1 | 22.5¦62.1 | 23.2¦63.7 | 23.0¦64.7 | 23.2¦63.9 | 22.7¦63.4 | 22.9¦67.0 | 22.8¦64.2 | 22.9¦64.4 | 22.7¦61.2 | 23.1¦64.4 | 23.2¦63.9 | 23.2¦63.8 | 23.3¦64.6 | 23.2¦63.9 | 23.3¦63.5 | 23.2¦64.1 | 23.0¦63.0 | 23.1¦63.8 | 22.8¦62.8 | 23.2¦64.0 | 22.8¦62.2 | 23.3¦63.5 | 23.3¦64.2 | 23.2¦64.5 | 22.5¦61.6 | 22.5¦61.4 | 23.7¦92.5 | 23.5¦63.2 | 23.4¦58.3
2025-08-29 03:01 | 23.0¦62.8 | 22.5¦60.8 | 22.9¦64.1 | 23.2¦64.7 | 23.2¦64.2 | 22.5¦61.6 | 23.0¦61.3 | 23.1¦62.6 | 23.4¦63.3 | 22.5¦61.7 | 22.7¦61.6 | 22.7¦62.8 | 22.7¦62.0 | 22.5¦62.1 | 23.2¦63.7 | 23.0¦64.7 | 23.2¦63.9 | 22.7¦63.4 | 22.9¦67.0 | 22.8¦64.2 | 22.9¦64.4 | 22.7¦61.2 | 23.1¦64.6 | 23.2¦63.9 | 23.2¦63.8 | 23.3¦64.6 | 23.2¦63.9 | 23.3¦63.5 | 23.2¦64.1 | 23.0¦62.9 | 23.0¦63.8 | 22.8¦62.8 | 23.2¦64.1 | 22.7¦62.2 | 23.2¦63.5 | 23.3¦64.2 | 23.2¦64.5 | 22.5¦61.6 | 22.5¦61.6 | 23.7¦92.5 | 23.5¦63.0 | 23.4¦58.3
2025-08-29 03:02 | 23.0¦62.8 | 22.5¦60.9 | 22.9¦63.9 | 23.2¦64.7 | 23.2¦64.2 | 22.6¦64.0 | 23.0¦61.4 | 23.1¦62.4 | 23.4¦63.1 | 22.6¦67.2 | 22.7¦61.7 | 22.7¦63.2 | 22.7¦62.3 | 22.5¦62.1 | 23.2¦63.7 | 23.0¦64.7 | 23.2¦63.9 | 22.7¦63.4 | 22.9¦67.0 | 22.8¦65.9 | 22.9¦64.2 | 22.7¦61.2 | 23.1¦64.1 | 23.2¦63.8 | 23.2¦63.6 | 23.3¦64.5 | 23.2¦63.7 | 23.3¦63.4 | 23.2¦63.8 | 23.0¦63.2 | 23.0¦63.8 | 22.8¦62.8 | 23.2¦64.0 | 22.7¦62.5 | 23.2¦63.5 | 23.3¦64.2 | 23.2¦64.4 | 22.5¦61.8 | 22.6¦62.7 | 23.7¦92.5 | 23.6¦65.1 | 23.5¦58.3
2025-08-29 03:03 | 23.0¦64.1 | 22.6¦61.8 | 22.9¦64.8 | 23.2¦65.1 | 23.2¦64.2 | 22.7¦65.5 | 23.0¦63.2 | 23.1¦64.2 | 23.4¦64.9 | 22.8¦67.6 | 22.7¦63.8 | 22.7¦64.4 | 22.7¦64.2 | 22.6¦63.7 | 23.2¦63.9 | 23.0¦64.8 | 23.2¦63.9 | 22.7¦64.7 | 22.9¦68.2 | 22.8¦65.9 | 22.9¦65.0 | 22.7¦62.6 | 23.1¦64.8 | 23.2¦64.5 | 23.2¦64.0 | 23.3¦64.7 | 23.2¦64.3 | 23.3¦63.9 | 23.2¦64.7 | 23.0¦63.9 | 23.1¦64.9 | 22.8¦63.7 | 23.2¦64.5 | 22.8¦63.8 | 23.3¦64.8 | 23.3¦64.3 | 23.2¦64.4 | 22.5¦63.2 | 22.7¦66.0 | 23.7¦92.6 | 23.7¦66.9 | 23.5¦59.4
2025-08-29 03:04 | 23.0¦63.3 | 22.5¦62.1 | 22.9¦64.3 | 23.2¦64.9 | 23.2¦64.1 | 22.6¦60.8 | 23.0¦62.4 | 23.1¦62.4 | 23.3¦61.2 | 22.6¦60.2 | 22.7¦63.5 | 22.7¦63.7 | 22.7¦63.9 | 22.5¦63.3 | 23.2¦62.5 | 23.0¦63.5 | 23.2¦63.7 | 22.7¦64.9 | 22.9¦67.0 | 22.7¦63.3 | 22.9¦64.3 | 22.7¦62.7 | 23.1¦63.5 | 23.2¦62.6 | 23.2¦63.3 | 23.3¦64.4 | 23.2¦63.5 | 23.2¦62.3 | 23.2¦62.2 | 22.9¦60.7 | 23.0¦63.3 | 22.8¦64.1 | 23.2¦63.9 | 22.8¦64.0 | 23.1¦61.9 | 23.3¦63.9 | 23.2¦62.2 | 22.5¦61.7 | 22.7¦62.4 | 23.7¦92.6 | 23.5¦62.3 | 23.4¦60.1
2025-08-29 03:05 | 22.8¦60.3 | 22.4¦60.1 | 22.8¦61.5 | 23.0¦61.4 | 23.1¦61.7 | 22.3¦59.2 | 22.9¦60.3 | 22.9¦60.1 | 23.1¦59.4 | 22.0¦59.9 | 22.5¦61.1 | 22.5¦60.9 | 22.5¦61.5 | 22.4¦60.3 | 23.0¦60.5 | 22.8¦60.5 | 23.1¦61.7 | 22.6¦63.1 | 22.7¦64.3 | 22.4¦61.4 | 22.8¦61.7 | 22.6¦60.7 | 22.9¦60.7 | 23.0¦60.2 | 23.1¦60.9 | 23.1¦61.5 | 23.0¦60.4 | 23.1¦60.4 | 22.9¦60.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦61.0 | 22.5¦61.9 | 23.0¦60.9 | 22.5¦61.2 | 22.9¦59.9 | 23.2¦61.4 | 23.0¦59.7 | 22.2¦59.3 | 22.4¦60.4 | 23.7¦92.6 | 22.9¦60.2 | 23.4¦58.8
2025-08-29 03:06 | 22.5¦58.4 | 22.2¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.0¦58.4 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.8¦57.4 | 21.4¦59.2 | 22.0¦59.3 | 22.2¦59.5 | 22.2¦59.7 | 22.1¦58.7 | 22.6¦57.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.2¦60.0 | 22.6¦59.9 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.5¦58.4 | 22.9¦58.7 | 22.9¦59.9 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.2 | 22.5¦58.3 | 22.2¦58.0 | 22.4¦59.2 | 22.2¦60.3 | 22.7¦59.1 | 22.2¦60.0 | 22.5¦58.6 | 22.8¦59.2 | 22.7¦57.9 | 21.9¦58.5 | 22.0¦58.9 | 23.7¦92.6 | 22.3¦59.1 | 23.3¦57.4
2025-08-29 03:07 | 22.2¦58.2 | 22.0¦57.8 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.5 | 22.4¦58.0 | 21.7¦59.1 | 22.3¦57.7 | 22.4¦57.8 | 22.6¦57.7 | 21.2¦60.1 | 21.8¦58.8 | 22.0¦58.8 | 21.9¦59.1 | 22.0¦58.7 | 22.4¦58.0 | 22.4¦58.2 | 22.5¦57.9 | 22.2¦60.3 | 22.2¦62.1 | 22.0¦60.1 | 22.4¦58.6 | 22.2¦58.0 | 22.3¦58.4 | 22.3¦58.3 | 22.6¦57.4 | 22.4¦58.7 | 22.4¦58.1 | 22.4¦58.0 | 22.4¦58.6 | 22.1¦58.1 | 22.2¦59.0 | 21.8¦59.3 | 22.4¦58.0 | 21.9¦59.2 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.1 | 22.5¦58.3 | 21.8¦58.4 | 21.8¦59.0 | 23.7¦92.6 | 22.1¦60.4 | 23.2¦56.3
2025-08-29 03:08 | 22.0¦58.4 | 21.9¦57.9 | 22.1¦58.5 | 22.2¦59.0 | 22.2¦58.3 | 21.5¦59.3 | 22.1¦57.6 | 22.2¦57.9 | 22.5¦57.8 | 21.2¦60.2 | 21.7¦58.8 | 21.9¦59.0 | 21.8¦59.3 | 21.8¦58.8 | 22.2¦58.4 | 22.3¦58.4 | 22.4¦58.2 | 22.0¦60.4 | 22.0¦62.4 | 22.0¦60.1 | 22.2¦58.6 | 22.0¦57.9 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.3 | 22.4¦57.9 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.2 | 22.3¦58.2 | 22.2¦58.9 | 21.9¦58.5 | 22.1¦59.1 | 21.7¦59.4 | 22.3¦58.4 | 21.8¦59.1 | 22.1¦58.5 | 22.2¦58.7 | 22.4¦58.2 | 21.7¦58.7 | 21.6¦59.2 | 23.7¦92.6 | 22.3¦60.8 | 23.1¦56.0
2025-08-29 03:09 | 22.0¦58.6 | 21.9¦57.9 | 22.0¦58.5 | 22.2¦59.0 | 22.2¦58.5 | 21.4¦59.5 | 22.0¦58.2 | 22.1¦58.2 | 22.4¦58.1 | 21.3¦60.2 | 21.7¦58.8 | 21.8¦59.2 | 21.8¦59.4 | 21.8¦59.1 | 22.2¦58.4 | 22.2¦58.5 | 22.3¦58.0 | 21.9¦60.7 | 22.0¦62.3 | 21.9¦60.2 | 22.1¦58.5 | 22.0¦58.0 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.3 | 22.3¦58.0 | 22.3¦58.8 | 22.2¦58.2 | 22.3¦58.2 | 22.2¦58.9 | 21.9¦58.5 | 22.0¦59.2 | 21.7¦59.4 | 22.2¦58.3 | 21.7¦59.2 | 22.0¦58.7 | 22.2¦58.8 | 22.4¦58.3 | 21.7¦58.9 | 21.5¦59.4 | 23.7¦92.6 | 22.3¦60.7 | 23.0¦55.9
2025-08-29 03:10 | 21.9¦58.7 | 21.8¦58.0 | 21.9¦58.6 | 22.2¦59.3 | 22.2¦58.7 | 21.5¦59.7 | 22.0¦58.0 | 22.1¦58.2 | 22.4¦58.2 | 21.3¦60.3 | 21.7¦59.0 | 21.8¦59.4 | 21.7¦59.6 | 21.7¦59.3 | 22.2¦58.4 | 22.1¦58.6 | 22.3¦58.2 | 21.8¦60.8 | 22.0¦62.4 | 21.9¦60.3 | 22.1¦58.7 | 21.9¦58.2 | 22.1¦58.7 | 22.2¦58.3 | 22.3¦58.0 | 22.3¦58.8 | 22.2¦58.2 | 22.3¦58.2 | 22.2¦59.0 | 21.9¦58.5 | 22.0¦59.4 | 21.7¦59.4 | 22.2¦58.3 | 21.7¦59.4 | 22.0¦58.9 | 22.2¦59.0 | 22.4¦58.3 | 21.7¦59.0 | 21.5¦59.4 | 23.7¦92.6 | 22.4¦60.7 | 23.0¦55.9
2025-08-29 03:11 | 21.8¦58.7 | 21.8¦58.3 | 21.9¦58.8 | 22.2¦59.3 | 22.2¦58.5 | 21.4¦60.9 | 21.9¦58.2 | 22.1¦58.3 | 22.4¦57.9 | 21.2¦64.0 | 21.6¦59.2 | 21.7¦59.9 | 21.6¦60.2 | 21.7¦60.0 | 22.2¦58.5 | 22.1¦58.8 | 22.3¦58.0 | 21.8¦61.0 | 21.9¦62.5 | 21.8¦61.6 | 22.0¦58.8 | 21.9¦58.5 | 22.1¦58.6 | 22.1¦58.2 | 22.2¦58.0 | 22.2¦58.8 | 22.2¦58.2 | 22.2¦58.2 | 22.1¦59.3 | 21.9¦59.0 | 22.0¦59.5 | 21.7¦59.5 | 22.1¦58.3 | 21.7¦59.5 | 22.0¦58.7 | 22.2¦58.9 | 22.2¦59.0 | 21.6¦60.4 | 21.5¦59.8 | 23.7¦92.6 | 22.3¦62.0 | 23.0¦55.9
2025-08-29 03:12 | 21.7¦60.5 | 21.8¦59.8 | 21.9¦60.0 | 22.0¦60.7 | 22.1¦59.3 | 21.2¦62.0 | 21.8¦59.8 | 21.9¦59.7 | 22.1¦60.2 | 20.9¦64.4 | 21.5¦61.0 | 21.6¦61.3 | 21.6¦61.8 | 21.6¦61.3 | 22.0¦60.2 | 22.0¦60.3 | 22.1¦59.0 | 21.8¦62.4 | 21.9¦64.1 | 21.7¦61.9 | 22.0¦60.1 | 21.8¦60.1 | 22.0¦60.0 | 22.0¦59.5 | 22.2¦58.6 | 22.2¦59.6 | 22.1¦59.3 | 22.1¦60.4 | 22.0¦60.9 | 21.8¦60.0 | 21.8¦61.1 | 21.5¦61.4 | 22.0¦59.2 | 21.5¦61.6 | 21.8¦61.1 | 22.1¦59.9 | 22.1¦59.7 | 21.5¦60.3 | 21.4¦62.0 | 23.7¦92.6 | 22.1¦63.8 | 22.9¦57.2
2025-08-29 03:13 | 21.5¦60.1 | 21.6¦58.8 | 21.8¦59.9 | 21.9¦60.0 | 22.0¦59.7 | 21.0¦60.0 | 21.7¦59.3 | 21.8¦59.4 | 21.9¦58.7 | 20.3¦60.9 | 21.2¦60.9 | 21.4¦60.3 | 21.3¦61.0 | 21.3¦59.4 | 21.8¦59.7 | 21.8¦59.1 | 22.0¦59.3 | 21.7¦62.2 | 21.8¦63.2 | 21.5¦60.0 | 21.7¦60.0 | 21.6¦59.1 | 21.8¦59.2 | 21.8¦58.7 | 22.0¦58.7 | 22.0¦60.1 | 21.9¦59.0 | 21.9¦59.4 | 21.7¦59.5 | 21.4¦58.8 | 21.6¦60.0 | 21.2¦61.4 | 21.8¦59.4 | 21.3¦61.5 | 21.5¦59.9 | 22.0¦59.8 | 21.9¦58.0 | 21.2¦58.0 | 21.1¦60.4 | 23.6¦92.6 | 21.7¦60.0 | 22.8¦56.8
2025-08-29 03:14 | 21.2¦57.9 | 21.5¦57.2 | 21.5¦58.1 | 21.7¦58.5 | 21.7¦58.0 | 20.6¦58.7 | 21.5¦58.0 | 21.5¦57.9 | 21.7¦57.5 | 19.8¦59.6 | 20.9¦59.2 | 21.1¦58.7 | 21.0¦59.0 | 21.1¦57.9 | 21.3¦57.7 | 21.6¦57.0 | 21.8¦58.0 | 21.5¦60.2 | 21.5¦61.6 | 21.2¦58.4 | 21.6¦58.3 | 21.4¦57.6 | 21.4¦57.8 | 21.4¦57.5 | 21.8¦57.4 | 21.7¦58.4 | 21.5¦57.7 | 21.4¦57.7 | 21.3¦58.7 | 21.0¦58.1 | 21.2¦59.1 | 20.9¦60.0 | 21.5¦58.0 | 20.9¦59.5 | 21.2¦58.5 | 21.7¦58.3 | 21.6¦56.5 | 20.8¦57.1 | 20.8¦59.3 | 23.6¦92.4 | 21.1¦59.2 | 22.7¦55.9
2025-08-29 03:15 | 20.9¦56.3 | 21.2¦55.7 | 21.2¦56.5 | 21.3¦56.6 | 21.4¦56.5 | 20.0¦57.5 | 21.2¦56.6 | 21.2¦56.6 | 21.3¦55.9 | 19.3¦59.4 | 20.5¦58.0 | 20.9¦57.4 | 20.7¦57.6 | 20.8¦56.8 | 20.9¦56.7 | 21.3¦55.9 | 21.4¦56.4 | 21.2¦58.7 | 21.2¦60.0 | 21.0¦58.0 | 21.2¦56.9 | 21.1¦56.5 | 21.0¦56.4 | 21.0¦56.3 | 21.4¦55.6 | 21.3¦57.4 | 21.2¦56.5 | 21.0¦57.0 | 20.9¦57.3 | 20.6¦56.6 | 20.8¦57.4 | 20.5¦58.9 | 21.0¦56.9 | 20.5¦58.6 | 20.8¦57.1 | 21.3¦56.9 | 21.3¦56.2 | 20.6¦56.8 | 20.3¦56.9 | 23.6¦92.2 | 20.5¦57.9 | 22.5¦54.6
2025-08-29 03:16 | 20.5¦58.1 | 21.0¦56.2 | 20.8¦56.5 | 21.0¦56.8 | 21.1¦55.9 | 19.6¦62.4 | 20.8¦56.9 | 20.8¦57.5 | 20.8¦58.3 | 18.9¦66.0 | 20.1¦58.3 | 20.5¦58.1 | 20.3¦59.3 | 20.5¦58.9 | 20.6¦57.4 | 20.9¦58.0 | 21.0¦56.2 | 20.9¦59.1 | 21.0¦60.6 | 20.6¦60.9 | 20.9¦57.5 | 20.7¦57.0 | 20.7¦57.7 | 20.6¦57.5 | 21.1¦55.6 | 20.9¦57.4 | 20.7¦56.7 | 20.7¦56.9 | 20.6¦57.7 | 20.3¦58.0 | 20.4¦58.3 | 20.0¦59.4 | 20.6¦56.8 | 20.0¦59.5 | 20.3¦59.4 | 21.0¦56.5 | 21.0¦58.1 | 20.4¦59.5 | 19.9¦61.3 | 23.6¦92.1 | 20.3¦63.3 | 22.4¦53.7
2025-08-29 03:17 | 20.2¦63.3 | 20.8¦58.1 | 20.5¦59.5 | 20.7¦61.2 | 20.8¦58.4 | 19.8¦67.1 | 20.6¦61.0 | 20.6¦60.7 | 20.6¦63.6 | 19.2¦70.4 | 19.9¦62.0 | 20.5¦60.5 | 20.1¦61.7 | 20.3¦61.9 | 20.4¦61.1 | 20.7¦63.5 | 20.7¦58.9 | 20.7¦61.1 | 20.8¦62.9 | 20.7¦64.9 | 20.6¦60.1 | 20.5¦59.5 | 20.6¦63.8 | 20.6¦64.9 | 20.8¦59.6 | 20.7¦60.2 | 20.5¦63.0 | 20.4¦59.9 | 20.4¦61.3 | 20.2¦62.2 | 20.2¦62.8 | 19.8¦63.6 | 20.3¦61.5 | 19.9¦62.6 | 20.2¦63.6 | 20.7¦59.2 | 21.1¦63.3 | 20.4¦62.1 | 19.9¦66.0 | 23.6¦92.0 | 20.7¦66.7 | 22.2¦55.3
2025-08-29 03:18 | 20.4¦64.6 | 20.9¦60.3 | 20.6¦63.2 | 20.8¦64.2 | 20.9¦63.4 | 20.4¦67.1 | 20.9¦63.2 | 20.9¦63.5 | 20.9¦64.3 | 19.5¦67.4 | 20.1¦64.1 | 20.5¦63.7 | 20.2¦64.2 | 20.4¦62.8 | 20.7¦64.2 | 21.0¦64.5 | 21.0¦63.2 | 20.7¦63.4 | 20.8¦66.5 | 21.0¦65.7 | 20.7¦63.6 | 20.6¦61.6 | 20.8¦64.9 | 21.0¦66.0 | 21.0¦62.9 | 20.9¦64.6 | 20.8¦64.4 | 20.7¦63.3 | 20.7¦65.0 | 20.6¦64.2 | 20.5¦64.7 | 20.0¦65.1 | 20.7¦64.2 | 20.1¦64.6 | 20.6¦64.9 | 20.9¦65.7 | 21.6¦64.7 | 20.6¦62.5 | 20.4¦67.7 | 23.6¦92.0 | 21.5¦67.2 | 22.2¦56.3
2025-08-29 03:19 | 20.8¦65.8 | 21.0¦61.3 | 21.0¦65.3 | 21.4¦65.6 | 21.4¦65.2 | 21.0¦67.4 | 21.6¦65.8 | 21.5¦66.1 | 21.7¦67.2 | 20.4¦69.7 | 20.5¦65.0 | 20.8¦64.9 | 20.6¦65.6 | 20.7¦64.3 | 21.5¦65.8 | 21.6¦65.9 | 21.5¦64.3 | 20.9¦64.6 | 21.3¦67.7 | 21.5¦67.5 | 21.1¦65.2 | 20.8¦62.8 | 21.4¦66.4 | 21.5¦66.7 | 21.3¦64.2 | 21.4¦66.4 | 21.3¦66.0 | 21.5¦65.5 | 21.3¦66.6 | 21.3¦65.2 | 21.0¦66.2 | 20.5¦66.0 | 21.1¦65.6 | 20.6¦66.0 | 21.3¦66.8 | 21.4¦66.8 | 22.4¦65.4 | 20.8¦64.2 | 20.9¦67.3 | 23.6¦92.1 | 22.3¦67.3 | 22.4¦57.8
2025-08-29 03:20 | 21.3¦66.6 | 21.3¦63.0 | 21.6¦66.4 | 22.1¦66.2 | 22.1¦65.6 | 21.4¦64.9 | 22.3¦63.5 | 22.1¦64.3 | 22.4¦64.7 | 21.2¦67.2 | 21.0¦66.1 | 21.3¦66.1 | 21.0¦66.7 | 20.9¦65.1 | 22.2¦65.0 | 22.1¦65.9 | 22.4¦64.7 | 21.2¦66.3 | 21.7¦69.1 | 22.0¦66.3 | 21.5¦66.3 | 21.2¦64.3 | 21.9¦66.6 | 22.1¦65.6 | 22.0¦65.0 | 21.9¦66.4 | 21.9¦66.2 | 22.0¦65.3 | 21.9¦66.1 | 21.9¦64.9 | 21.6¦66.6 | 21.1¦66.6 | 21.8¦66.3 | 21.1¦66.6 | 22.1¦65.4 | 22.0¦66.7 | 23.0¦62.3 | 21.0¦65.2 | 21.4¦65.4 | 23.6¦92.2 | 22.7¦65.6 | 22.5¦59.7
2025-08-29 03:21 | 21.8¦65.8 | 21.5¦63.5 | 22.0¦65.4 | 22.6¦64.3 | 22.7¦61.9 | 22.0¦60.7 | 22.9¦56.4 | 22.7¦57.7 | 22.9¦58.2 | 21.7¦64.3 | 21.5¦66.0 | 21.8¦66.0 | 21.4¦66.9 | 21.4¦65.5 | 22.9¦59.2 | 22.7¦60.5 | 22.8¦62.2 | 21.5¦66.7 | 22.1¦68.0 | 22.5¦62.3 | 22.0¦65.3 | 21.5¦64.9 | 22.4¦62.7 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.4¦63.4 | 22.4¦62.7 | 22.7¦60.0 | 22.6¦61.4 | 22.5¦60.7 | 22.2¦63.3 | 21.7¦66.4 | 22.3¦63.8 | 21.6¦66.5 | 22.7¦58.7 | 22.5¦60.3 | 23.5¦57.4 | 21.4¦64.5 | 21.9¦59.4 | 23.6¦92.2 | 23.1¦59.9 | 22.7¦59.6
2025-08-29 03:22 | 22.4¦60.6 | 21.8¦61.7 | 22.6¦60.4 | 23.2¦58.9 | 23.3¦56.9 | 22.4¦61.5 | 23.3¦56.0 | 23.1¦56.3 | 23.4¦56.0 | 22.3¦62.6 | 22.1¦63.3 | 22.2¦63.6 | 21.8¦64.8 | 21.8¦62.4 | 23.6¦55.5 | 23.0¦57.2 | 23.5¦56.5 | 21.9¦65.3 | 22.5¦64.1 | 22.8¦61.3 | 22.4¦61.1 | 21.9¦62.4 | 22.9¦58.3 | 23.0¦57.4 | 23.0¦58.5 | 22.9¦59.8 | 22.9¦58.7 | 23.2¦57.4 | 23.1¦57.8 | 22.9¦57.6 | 22.6¦60.4 | 22.3¦63.0 | 22.8¦59.4 | 22.1¦63.9 | 23.2¦55.9 | 23.1¦55.7 | 23.9¦54.4 | 21.6¦62.3 | 22.4¦61.5 | 23.6¦92.2 | 23.5¦58.5 | 22.9¦58.2
2025-08-29 03:23 | 22.8¦59.5 | 22.0¦61.6 | 22.8¦59.6 | 23.5¦57.1 | 23.6¦54.7 | 22.5¦61.0 | 23.6¦56.4 | 23.5¦56.3 | 23.5¦55.9 | 22.5¦62.6 | 22.3¦61.4 | 22.5¦61.6 | 22.2¦62.4 | 22.0¦62.2 | 23.8¦55.0 | 23.4¦56.4 | 23.7¦54.6 | 22.2¦64.1 | 22.8¦63.1 | 23.0¦60.4 | 22.8¦59.5 | 22.2¦61.1 | 23.2¦57.2 | 23.4¦56.2 | 23.3¦56.3 | 23.3¦57.2 | 23.3¦56.9 | 23.7¦55.2 | 23.5¦56.4 | 23.2¦56.4 | 22.9¦58.6 | 22.6¦61.4 | 23.2¦57.2 | 22.4¦61.5 | 23.6¦55.6 | 23.5¦55.3 | 24.0¦54.4 | 21.8¦61.8 | 22.6¦61.0 | 23.6¦92.3 | 23.4¦59.4 | 23.1¦57.7
2025-08-29 03:24 | 23.0¦58.0 | 22.1¦60.2 | 23.0¦58.7 | 23.6¦57.1 | 23.8¦54.4 | 22.6¦60.9 | 23.6¦56.7 | 23.6¦56.4 | 23.7¦55.7 | 22.6¦61.0 | 22.5¦60.2 | 22.7¦60.8 | 22.4¦61.3 | 22.2¦61.3 | 23.9¦55.0 | 23.5¦56.8 | 23.8¦54.5 | 22.4¦62.7 | 23.0¦62.8 | 23.0¦60.0 | 23.0¦59.0 | 22.4¦60.3 | 23.5¦56.1 | 23.6¦55.3 | 23.6¦55.4 | 23.6¦56.4 | 23.6¦55.6 | 23.8¦55.5 | 23.6¦56.6 | 23.4¦56.6 | 23.2¦58.5 | 22.8¦59.6 | 23.5¦56.0 | 22.6¦60.5 | 23.8¦55.2 | 23.8¦54.7 | 24.1¦54.3 | 21.9¦61.1 | 22.7¦60.4 | 23.6¦92.2 | 23.4¦59.4 | 23.2¦56.8
2025-08-29 03:25 | 23.2¦57.5 | 22.2¦60.1 | 23.1¦58.1 | 23.7¦56.3 | 23.9¦54.5 | 22.6¦60.2 | 23.7¦57.1 | 23.7¦56.4 | 23.7¦55.8 | 22.6¦60.5 | 22.6¦59.6 | 22.8¦60.1 | 22.5¦60.8 | 22.3¦60.5 | 24.0¦54.8 | 23.6¦56.6 | 23.9¦54.4 | 22.5¦62.6 | 23.1¦61.9 | 23.1¦59.9 | 23.1¦58.7 | 22.5¦59.7 | 23.6¦55.8 | 23.8¦54.9 | 23.8¦55.0 | 23.8¦55.8 | 23.7¦55.5 | 23.9¦55.2 | 23.7¦56.3 | 23.5¦56.5 | 23.3¦58.2 | 22.9¦58.8 | 23.6¦55.6 | 22.7¦59.6 | 23.9¦55.1 | 23.9¦55.0 | 24.1¦54.4 | 22.1¦60.6 | 22.8¦60.0 | 23.6¦92.2 | 23.4¦59.4 | 23.3¦56.7
2025-08-29 03:26 | 23.3¦57.3 | 22.2¦59.5 | 23.2¦57.7 | 23.8¦56.1 | 23.9¦54.5 | 22.6¦59.7 | 23.7¦56.6 | 23.7¦56.2 | 23.7¦55.7 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.6 | 22.9¦59.3 | 22.6¦60.6 | 22.3¦60.2 | 24.0¦54.7 | 23.6¦56.2 | 23.9¦54.4 | 22.6¦61.7 | 23.2¦61.5 | 23.1¦59.7 | 23.2¦58.6 | 22.6¦59.2 | 23.7¦55.5 | 23.8¦54.8 | 23.8¦54.8 | 23.8¦55.5 | 23.8¦55.2 | 23.9¦55.2 | 23.8¦56.0 | 23.5¦56.2 | 23.4¦58.0 | 23.0¦58.8 | 23.8¦55.5 | 22.8¦59.6 | 23.9¦54.8 | 24.0¦54.8 | 24.1¦54.7 | 22.1¦60.3 | 22.8¦59.4 | 23.6¦92.2 | 23.4¦59.6 | 23.3¦56.6
2025-08-29 03:27 | 23.3¦57.0 | 22.3¦59.3 | 23.2¦57.6 | 23.8¦56.3 | 23.9¦54.7 | 22.7¦59.4 | 23.7¦55.9 | 23.7¦55.8 | 23.7¦55.7 | 22.7¦59.8 | 22.8¦59.4 | 22.9¦59.0 | 22.7¦60.5 | 22.4¦60.0 | 24.0¦54.7 | 23.6¦56.4 | 23.9¦54.6 | 22.6¦61.4 | 23.2¦61.4 | 23.1¦59.4 | 23.2¦58.1 | 22.7¦59.0 | 23.7¦56.1 | 23.8¦55.4 | 23.8¦55.2 | 23.9¦55.7 | 23.8¦55.5 | 24.0¦55.1 | 23.9¦55.9 | 23.5¦56.5 | 23.5¦57.9 | 23.0¦58.2 | 23.8¦55.6 | 22.9¦59.4 | 24.0¦54.9 | 24.0¦55.0 | 24.0¦54.8 | 22.2¦60.1 | 22.8¦59.2 | 23.6¦92.2 | 23.3¦59.7 | 23.3¦56.6
2025-08-29 03:28 | 23.3¦57.0 | 22.3¦59.0 | 23.2¦57.5 | 23.8¦56.3 | 23.9¦54.7 | 22.6¦59.3 | 23.6¦55.8 | 23.7¦55.8 | 23.7¦55.8 | 22.7¦59.6 | 22.8¦58.8 | 22.9¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.4¦60.1 | 24.0¦55.0 | 23.6¦56.4 | 23.9¦54.8 | 22.7¦61.1 | 23.2¦61.4 | 23.0¦59.3 | 23.2¦58.0 | 22.7¦58.7 | 23.7¦55.9 | 23.8¦55.3 | 23.8¦55.4 | 23.9¦55.8 | 23.8¦55.5 | 24.0¦55.4 | 23.8¦56.2 | 23.5¦56.3 | 23.5¦57.5 | 23.0¦58.4 | 23.8¦55.7 | 22.9¦59.1 | 23.9¦55.1 | 24.0¦55.0 | 24.0¦55.0 | 22.2¦60.0 | 22.8¦59.0 | 23.6¦92.2 | 23.3¦59.8 | 23.3¦56.6
2025-08-29 03:29 | 23.3¦57.3 | 22.3¦59.0 | 23.2¦57.4 | 23.7¦56.5 | 23.9¦55.0 | 22.6¦59.3 | 23.6¦56.0 | 23.7¦55.8 | 23.7¦55.8 | 22.6¦59.3 | 22.8¦58.3 | 22.9¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.4¦59.9 | 24.0¦55.0 | 23.6¦56.7 | 23.8¦55.1 | 22.7¦61.1 | 23.2¦61.3 | 23.0¦59.2 | 23.2¦57.8 | 22.7¦58.7 | 23.7¦56.2 | 23.8¦55.4 | 23.8¦55.5 | 23.9¦56.0 | 23.8¦55.8 | 23.9¦55.3 | 23.8¦56.2 | 23.5¦56.3 | 23.5¦57.4 | 23.0¦58.3 | 23.8¦55.8 | 22.9¦58.6 | 23.9¦55.1 | 23.9¦55.2 | 23.9¦55.5 | 22.3¦59.8 | 22.7¦58.9 | 23.6¦92.1 | 23.3¦59.9 | 23.3¦56.7
2025-08-29 03:30 | 23.3¦57.4 | 22.3¦58.9 | 23.2¦57.4 | 23.7¦56.6 | 23.8¦55.3 | 22.6¦59.2 | 23.5¦56.0 | 23.6¦55.9 | 23.7¦55.8 | 22.6¦59.5 | 22.8¦58.3 | 22.9¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.9 | 23.9¦55.0 | 23.5¦56.3 | 23.8¦55.4 | 22.7¦61.0 | 23.1¦61.4 | 23.0¦59.3 | 23.2¦57.7 | 22.7¦58.6 | 23.7¦56.3 | 23.8¦55.5 | 23.8¦55.5 | 23.9¦56.2 | 23.8¦55.9 | 23.9¦55.3 | 23.8¦56.2 | 23.5¦56.2 | 23.5¦57.2 | 23.0¦58.2 | 23.8¦55.9 | 22.9¦58.4 | 23.9¦55.1 | 23.9¦55.3 | 23.9¦55.5 | 22.3¦59.8 | 22.7¦58.9 | 23.6¦92.1 | 23.3¦60.1 | 23.3¦56.7
2025-08-29 03:31 | 23.3¦57.2 | 22.3¦59.0 | 23.2¦57.2 | 23.6¦56.7 | 23.8¦55.3 | 22.6¦59.3 | 23.5¦56.3 | 23.6¦56.1 | 23.7¦55.8 | 22.6¦59.5 | 22.8¦58.3 | 22.9¦58.9 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.9 | 23.9¦55.1 | 23.5¦56.3 | 23.8¦55.5 | 22.7¦61.1 | 23.1¦61.4 | 23.0¦59.4 | 23.2¦57.6 | 22.7¦58.6 | 23.6¦56.2 | 23.8¦55.5 | 23.8¦55.6 | 23.8¦56.2 | 23.7¦55.8 | 23.9¦55.3 | 23.7¦56.2 | 23.5¦56.1 | 23.4¦57.2 | 23.0¦58.2 | 23.7¦55.9 | 22.9¦58.4 | 23.8¦55.1 | 23.9¦55.4 | 23.8¦55.6 | 22.3¦59.8 | 22.7¦59.0 | 23.6¦91.9 | 23.3¦60.1 | 23.3¦56.7
2025-08-29 03:32 | 23.3¦56.9 | 22.3¦59.0 | 23.2¦57.2 | 23.6¦56.7 | 23.7¦55.5 | 22.6¦59.3 | 23.4¦56.3 | 23.5¦56.2 | 23.7¦55.9 | 22.6¦59.5 | 22.8¦58.2 | 22.9¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.2 | 23.8¦55.2 | 23.4¦56.4 | 23.7¦55.5 | 22.7¦61.1 | 23.1¦61.5 | 22.9¦59.5 | 23.1¦57.7 | 22.7¦58.7 | 23.6¦56.2 | 23.7¦55.7 | 23.7¦55.8 | 23.8¦56.2 | 23.7¦55.8 | 23.8¦55.3 | 23.7¦56.2 | 23.4¦56.2 | 23.4¦57.3 | 23.0¦57.9 | 23.7¦55.9 | 22.9¦58.4 | 23.8¦55.3 | 23.8¦55.4 | 23.8¦55.7 | 22.3¦59.7 | 22.7¦59.0 | 23.6¦91.9 | 23.3¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-29 03:33 | 23.2¦56.9 | 22.3¦59.2 | 23.1¦57.5 | 23.6¦56.8 | 23.6¦55.6 | 22.6¦59.3 | 23.4¦56.3 | 23.5¦56.2 | 23.6¦55.9 | 22.6¦59.5 | 22.8¦58.3 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.1 | 23.7¦55.3 | 23.4¦56.8 | 23.6¦55.6 | 22.7¦61.2 | 23.0¦61.5 | 22.9¦59.7 | 23.1¦58.0 | 22.7¦58.6 | 23.6¦56.3 | 23.6¦55.8 | 23.7¦55.8 | 23.7¦56.3 | 23.6¦55.8 | 23.8¦55.5 | 23.7¦56.4 | 23.4¦56.3 | 23.3¦57.4 | 23.0¦57.9 | 23.6¦55.9 | 22.9¦58.4 | 23.7¦55.4 | 23.7¦55.7 | 23.7¦55.8 | 22.3¦59.7 | 22.7¦59.0 | 23.6¦91.8 | 23.3¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-29 03:34 | 23.2¦57.0 | 22.3¦59.2 | 23.1¦57.5 | 23.5¦56.8 | 23.6¦55.7 | 22.6¦59.3 | 23.3¦56.3 | 23.4¦56.2 | 23.6¦56.0 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.7 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.3 | 23.7¦55.5 | 23.4¦56.7 | 23.6¦55.7 | 22.7¦61.2 | 23.0¦61.6 | 22.9¦59.8 | 23.1¦58.0 | 22.7¦58.6 | 23.5¦56.4 | 23.6¦55.9 | 23.6¦55.9 | 23.7¦56.5 | 23.6¦56.0 | 23.7¦55.6 | 23.6¦56.5 | 23.3¦56.3 | 23.3¦57.4 | 22.9¦58.0 | 23.6¦56.1 | 22.8¦58.4 | 23.7¦55.6 | 23.7¦55.8 | 23.6¦55.9 | 22.3¦59.7 | 22.7¦58.9 | 23.6¦91.8 | 23.3¦60.2 | 23.3¦56.8
2025-08-29 03:35 | 23.2¦57.0 | 22.3¦59.2 | 23.1¦57.6 | 23.5¦57.1 | 23.5¦55.8 | 22.6¦59.3 | 23.3¦56.4 | 23.4¦56.3 | 23.6¦56.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.3 | 23.6¦55.7 | 23.3¦56.9 | 23.5¦55.9 | 22.6¦61.2 | 23.0¦61.6 | 22.8¦59.9 | 23.1¦58.1 | 22.7¦58.7 | 23.4¦56.6 | 23.5¦55.9 | 23.6¦56.2 | 23.6¦56.6 | 23.6¦56.0 | 23.7¦55.7 | 23.5¦56.6 | 23.3¦56.4 | 23.3¦57.4 | 22.9¦58.0 | 23.5¦56.1 | 22.8¦58.5 | 23.6¦55.7 | 23.6¦55.9 | 23.6¦56.1 | 22.3¦59.7 | 22.6¦58.9 | 23.6¦91.7 | 23.3¦60.2 | 23.3¦57.0
2025-08-29 03:36 | 23.1¦57.0 | 22.3¦59.2 | 23.0¦57.6 | 23.4¦57.2 | 23.5¦56.1 | 22.5¦59.3 | 23.3¦56.6 | 23.3¦56.4 | 23.6¦56.1 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.4¦60.4 | 23.6¦55.8 | 23.3¦57.1 | 23.5¦55.9 | 22.6¦61.2 | 23.0¦61.8 | 22.8¦60.0 | 23.0¦58.2 | 22.6¦58.7 | 23.4¦56.6 | 23.5¦56.2 | 23.5¦56.4 | 23.6¦57.0 | 23.5¦56.2 | 23.6¦55.8 | 23.5¦56.8 | 23.3¦56.5 | 23.3¦57.5 | 22.9¦58.2 | 23.4¦56.3 | 22.8¦58.6 | 23.6¦55.7 | 23.6¦56.0 | 23.5¦56.1 | 22.3¦59.8 | 22.6¦59.0 | 23.6¦91.6 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.0
2025-08-29 03:37 | 23.1¦57.2 | 22.3¦59.2 | 23.0¦57.9 | 23.4¦57.3 | 23.4¦56.1 | 22.5¦59.2 | 23.2¦56.7 | 23.3¦56.6 | 23.5¦56.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.4¦60.5 | 23.5¦56.0 | 23.3¦57.2 | 23.5¦55.9 | 22.6¦61.2 | 22.9¦61.9 | 22.8¦60.0 | 23.0¦58.3 | 22.6¦58.9 | 23.4¦56.7 | 23.5¦56.2 | 23.4¦56.5 | 23.5¦57.0 | 23.5¦56.3 | 23.6¦55.9 | 23.5¦56.8 | 23.2¦56.4 | 23.3¦57.5 | 22.9¦58.2 | 23.4¦56.3 | 22.8¦58.6 | 23.5¦55.8 | 23.6¦56.1 | 23.5¦56.3 | 22.3¦59.9 | 22.6¦59.0 | 23.6¦91.4 | 23.3¦60.3 | 23.3¦56.8
2025-08-29 03:38 | 23.0¦57.3 | 22.3¦59.2 | 23.0¦57.9 | 23.3¦57.4 | 23.4¦56.2 | 22.5¦59.2 | 23.2¦56.8 | 23.3¦56.7 | 23.5¦56.3 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.6 | 22.4¦60.4 | 23.5¦55.8 | 23.2¦57.2 | 23.4¦56.0 | 22.6¦61.3 | 22.9¦62.0 | 22.8¦60.1 | 23.0¦58.3 | 22.6¦58.9 | 23.3¦56.8 | 23.4¦56.3 | 23.4¦56.5 | 23.5¦57.0 | 23.4¦56.4 | 23.5¦56.0 | 23.4¦56.9 | 23.2¦56.5 | 23.2¦57.5 | 22.8¦58.3 | 23.4¦56.5 | 22.8¦58.6 | 23.5¦55.9 | 23.5¦56.3 | 23.4¦56.5 | 22.3¦59.9 | 22.6¦59.0 | 23.6¦91.4 | 23.3¦60.3 | 23.3¦56.8
2025-08-29 03:39 | 23.0¦57.3 | 22.4¦59.2 | 23.0¦58.0 | 23.3¦57.5 | 23.3¦56.3 | 22.5¦59.3 | 23.1¦56.8 | 23.2¦57.0 | 23.5¦56.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.6 | 22.4¦60.3 | 23.4¦55.9 | 23.2¦57.4 | 23.4¦56.1 | 22.6¦61.3 | 22.9¦62.1 | 22.8¦60.1 | 23.0¦58.4 | 22.6¦59.1 | 23.3¦57.0 | 23.3¦56.3 | 23.3¦56.4 | 23.4¦57.0 | 23.4¦56.5 | 23.5¦56.2 | 23.4¦57.0 | 23.2¦56.5 | 23.2¦57.7 | 22.8¦58.4 | 23.3¦56.5 | 22.7¦58.7 | 23.4¦56.1 | 23.5¦56.4 | 23.4¦56.6 | 22.3¦60.0 | 22.6¦59.0 | 23.6¦91.4 | 23.3¦60.3 | 23.3¦56.8
2025-08-29 03:40 | 23.0¦57.4 | 22.4¦59.2 | 22.9¦58.0 | 23.3¦57.7 | 23.3¦56.4 | 22.5¦59.3 | 23.1¦57.0 | 23.2¦57.1 | 23.4¦56.5 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.4¦60.3 | 23.4¦56.2 | 23.1¦57.4 | 23.3¦56.2 | 22.6¦61.3 | 22.9¦62.1 | 22.8¦60.1 | 22.9¦58.4 | 22.6¦59.1 | 23.3¦57.0 | 23.3¦56.4 | 23.3¦56.6 | 23.4¦57.1 | 23.3¦56.5 | 23.4¦56.3 | 23.3¦57.1 | 23.1¦56.6 | 23.1¦57.8 | 22.8¦58.4 | 23.3¦56.7 | 22.7¦58.7 | 23.4¦56.2 | 23.4¦56.5 | 23.4¦56.7 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 23.6¦91.5 | 23.3¦60.3 | 23.3¦56.8
2025-08-29 03:41 | 23.0¦57.4 | 22.4¦59.2 | 22.9¦58.2 | 23.3¦57.8 | 23.3¦56.7 | 22.5¦59.3 | 23.1¦57.1 | 23.2¦57.1 | 23.4¦56.6 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.6 | 22.4¦60.3 | 23.3¦56.2 | 23.1¦57.6 | 23.3¦56.4 | 22.6¦61.3 | 22.8¦62.2 | 22.7¦60.1 | 22.9¦58.4 | 22.6¦59.1 | 23.2¦57.2 | 23.3¦56.7 | 23.3¦56.8 | 23.4¦57.2 | 23.3¦56.6 | 23.4¦56.4 | 23.3¦57.0 | 23.1¦56.7 | 23.1¦57.8 | 22.8¦58.4 | 23.3¦56.8 | 22.7¦58.9 | 23.3¦56.3 | 23.4¦56.6 | 23.3¦56.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 23.6¦91.6 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.0
2025-08-29 03:42 | 23.0¦57.5 | 22.4¦59.2 | 22.9¦58.2 | 23.2¦57.9 | 23.2¦56.7 | 22.5¦59.3 | 23.1¦57.2 | 23.1¦57.0 | 23.4¦56.7 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.6 | 22.4¦60.3 | 23.3¦56.3 | 23.1¦57.6 | 23.3¦56.5 | 22.6¦61.4 | 22.8¦62.2 | 22.7¦60.2 | 22.9¦58.6 | 22.6¦59.2 | 23.2¦57.2 | 23.3¦56.7 | 23.2¦57.0 | 23.3¦57.3 | 23.3¦56.7 | 23.3¦56.4 | 23.3¦57.2 | 23.0¦56.7 | 23.0¦57.8 | 22.8¦58.5 | 23.2¦56.8 | 22.7¦58.9 | 23.3¦56.6 | 23.4¦56.6 | 23.3¦56.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 23.6¦91.7 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.0
2025-08-29 03:43 | 22.9¦57.5 | 22.4¦59.2 | 22.9¦58.4 | 23.2¦58.0 | 23.2¦56.9 | 22.5¦59.3 | 23.0¦57.3 | 23.1¦57.1 | 23.4¦56.7 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.6 | 22.4¦60.3 | 23.3¦56.4 | 23.0¦57.7 | 23.2¦56.6 | 22.6¦61.4 | 22.8¦62.3 | 22.7¦60.2 | 22.9¦58.7 | 22.6¦59.2 | 23.1¦57.4 | 23.2¦56.8 | 23.2¦56.9 | 23.3¦57.5 | 23.2¦56.9 | 23.3¦56.5 | 23.2¦57.3 | 23.0¦56.8 | 23.0¦57.9 | 22.7¦58.6 | 23.2¦57.0 | 22.7¦59.0 | 23.3¦56.6 | 23.3¦56.8 | 23.3¦57.0 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 23.6¦91.8 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.0
2025-08-29 03:44 | 22.9¦57.7 | 22.4¦59.2 | 22.9¦58.4 | 23.2¦58.1 | 23.2¦56.9 | 22.5¦59.4 | 23.0¦57.3 | 23.1¦57.3 | 23.3¦57.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.4¦60.3 | 23.2¦56.6 | 23.0¦57.9 | 23.2¦56.6 | 22.6¦61.4 | 22.8¦62.3 | 22.7¦60.2 | 22.9¦58.6 | 22.6¦59.2 | 23.1¦57.4 | 23.2¦56.8 | 23.2¦57.0 | 23.3¦57.3 | 23.2¦57.0 | 23.3¦56.6 | 23.2¦57.3 | 23.0¦57.0 | 23.0¦58.0 | 22.7¦58.6 | 23.2¦57.2 | 22.7¦59.0 | 23.3¦56.8 | 23.3¦56.9 | 23.2¦57.1 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 23.6¦92.0 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.0
2025-08-29 03:45 | 22.9¦57.8 | 22.4¦59.2 | 22.8¦58.5 | 23.2¦58.2 | 23.2¦57.1 | 22.5¦59.4 | 23.0¦57.3 | 23.1¦57.3 | 23.3¦56.9 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.4¦60.2 | 23.2¦56.6 | 23.0¦57.9 | 23.2¦56.7 | 22.6¦61.4 | 22.8¦62.3 | 22.7¦60.3 | 22.8¦58.6 | 22.6¦59.2 | 23.1¦57.6 | 23.2¦56.8 | 23.1¦57.3 | 23.2¦57.5 | 23.2¦57.2 | 23.3¦56.8 | 23.2¦57.4 | 23.0¦57.0 | 23.0¦58.0 | 22.7¦58.8 | 23.1¦57.3 | 22.7¦59.1 | 23.2¦56.8 | 23.3¦57.1 | 23.2¦57.1 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 23.6¦92.2 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.0
2025-08-29 03:46 | 22.9¦57.8 | 22.4¦59.2 | 22.8¦58.5 | 23.1¦58.2 | 23.1¦57.2 | 22.5¦59.6 | 23.0¦57.2 | 23.0¦57.4 | 23.3¦57.0 | 22.4¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.4¦60.3 | 23.2¦56.7 | 23.0¦58.0 | 23.1¦56.8 | 22.6¦61.5 | 22.8¦62.4 | 22.7¦60.4 | 22.8¦58.6 | 22.6¦59.2 | 23.0¦57.6 | 23.2¦56.9 | 23.1¦57.3 | 23.2¦57.5 | 23.1¦57.3 | 23.2¦56.9 | 23.2¦57.5 | 22.9¦57.1 | 23.0¦58.0 | 22.7¦58.8 | 23.1¦57.4 | 22.7¦59.1 | 23.2¦56.8 | 23.3¦57.1 | 23.2¦57.1 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 23.6¦92.3 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.0
2025-08-29 03:47 | 22.9¦57.9 | 22.4¦59.2 | 22.8¦58.5 | 23.1¦58.2 | 23.1¦57.3 | 22.5¦59.6 | 23.0¦57.3 | 23.0¦57.4 | 23.3¦57.0 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.4¦60.3 | 23.2¦56.8 | 23.0¦58.0 | 23.1¦56.8 | 22.6¦61.5 | 22.8¦62.4 | 22.7¦60.4 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.2 | 23.0¦57.8 | 23.1¦57.0 | 23.1¦57.4 | 23.2¦57.5 | 23.1¦57.2 | 23.2¦57.0 | 23.1¦57.5 | 22.9¦57.2 | 23.0¦58.2 | 22.7¦58.8 | 23.1¦57.4 | 22.6¦59.1 | 23.2¦57.0 | 23.2¦57.2 | 23.1¦57.2 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 23.6¦92.4 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.0
2025-08-29 03:48 | 22.8¦57.9 | 22.4¦59.2 | 22.8¦58.6 | 23.1¦58.4 | 23.1¦57.4 | 22.5¦59.6 | 22.9¦57.3 | 23.0¦57.4 | 23.3¦57.2 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.4¦60.2 | 23.1¦56.9 | 22.9¦58.1 | 23.1¦56.9 | 22.6¦61.5 | 22.8¦62.6 | 22.7¦60.4 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.2 | 23.0¦57.8 | 23.1¦57.0 | 23.1¦57.5 | 23.2¦57.7 | 23.1¦57.4 | 23.2¦57.1 | 23.1¦57.7 | 22.9¦57.2 | 22.9¦58.2 | 22.7¦58.8 | 23.0¦57.5 | 22.6¦59.1 | 23.1¦57.1 | 23.2¦57.3 | 23.1¦57.4 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.5 | 23.6¦92.4 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.1
2025-08-29 03:49 | 22.8¦57.9 | 22.4¦59.2 | 22.8¦58.6 | 23.1¦58.5 | 23.1¦57.4 | 22.4¦59.6 | 22.9¦57.5 | 23.0¦57.4 | 23.3¦57.4 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.2 | 23.1¦57.1 | 22.9¦58.1 | 23.1¦57.1 | 22.6¦61.5 | 22.7¦62.6 | 22.7¦60.4 | 22.8¦58.7 | 22.6¦59.3 | 23.0¦57.9 | 23.1¦57.0 | 23.0¦57.5 | 23.1¦57.7 | 23.1¦57.5 | 23.2¦57.1 | 23.1¦57.8 | 22.9¦57.3 | 22.9¦58.3 | 22.7¦58.9 | 23.0¦57.5 | 22.6¦59.1 | 23.1¦57.2 | 23.2¦57.4 | 23.1¦57.5 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.5 | 23.6¦92.6 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.1
2025-08-29 03:50 | 22.8¦58.0 | 22.4¦59.2 | 22.8¦58.7 | 23.0¦58.5 | 23.0¦57.5 | 22.4¦59.6 | 22.9¦57.5 | 23.0¦57.5 | 23.3¦57.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.4¦60.2 | 23.1¦57.2 | 22.9¦58.1 | 23.0¦57.1 | 22.6¦61.5 | 22.7¦62.6 | 22.7¦60.5 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.2 | 23.0¦57.9 | 23.1¦57.3 | 23.0¦57.5 | 23.1¦57.9 | 23.1¦57.4 | 23.1¦57.2 | 23.1¦58.0 | 22.9¦57.3 | 22.9¦58.3 | 22.7¦58.9 | 23.0¦57.6 | 22.6¦59.1 | 23.1¦57.3 | 23.2¦57.4 | 23.1¦57.6 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.5 | 23.5¦92.7 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.1
2025-08-29 03:51 | 22.8¦58.0 | 22.4¦59.2 | 22.8¦58.7 | 23.0¦58.5 | 23.0¦57.7 | 22.4¦59.6 | 22.9¦57.5 | 23.0¦57.5 | 23.3¦57.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.9 | 22.4¦60.2 | 23.1¦57.3 | 22.9¦58.1 | 23.0¦57.3 | 22.6¦61.7 | 22.7¦62.7 | 22.6¦60.6 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.2 | 23.0¦58.3 | 23.1¦57.5 | 23.0¦57.7 | 23.1¦58.2 | 23.0¦57.6 | 23.1¦57.4 | 23.0¦58.0 | 22.8¦57.3 | 22.9¦58.4 | 22.7¦58.9 | 23.0¦57.8 | 22.6¦59.1 | 23.1¦57.5 | 23.1¦57.5 | 23.1¦57.6 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.5 | 23.5¦92.5 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.1
2025-08-29 03:52 | 22.8¦58.2 | 22.4¦59.2 | 22.8¦58.9 | 23.0¦58.6 | 23.0¦57.7 | 22.4¦59.6 | 22.9¦57.5 | 23.0¦57.5 | 23.2¦57.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.2 | 23.1¦57.3 | 22.9¦58.2 | 23.0¦57.4 | 22.6¦61.7 | 22.7¦62.7 | 22.6¦60.6 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.2 | 22.9¦58.3 | 23.0¦57.5 | 23.0¦57.7 | 23.1¦58.2 | 23.0¦57.8 | 23.1¦57.4 | 23.0¦58.0 | 22.8¦57.4 | 22.9¦58.4 | 22.7¦58.9 | 23.0¦58.0 | 22.6¦59.1 | 23.1¦57.6 | 23.1¦57.5 | 23.0¦57.7 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.5 | 23.6¦92.3 | 23.3¦60.4 | 23.3¦57.1
2025-08-29 03:53 | 22.8¦58.2 | 22.4¦59.2 | 22.8¦58.9 | 23.0¦58.6 | 23.0¦57.8 | 22.4¦59.7 | 22.9¦57.6 | 23.0¦57.7 | 23.2¦57.3 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.2 | 23.0¦57.4 | 22.9¦58.2 | 23.0¦57.4 | 22.6¦61.7 | 22.7¦62.7 | 22.6¦60.6 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.9¦58.3 | 23.0¦57.8 | 23.0¦57.9 | 23.1¦58.3 | 23.0¦57.8 | 23.1¦57.5 | 23.0¦58.2 | 22.8¦57.4 | 22.9¦58.4 | 22.6¦58.9 | 23.0¦58.0 | 22.6¦59.2 | 23.1¦57.5 | 23.1¦57.6 | 23.0¦57.8 | 22.4¦59.8 | 22.5¦59.5 | 23.6¦92.1 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.1
2025-08-29 03:54 | 22.8¦58.3 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.9 | 23.0¦58.6 | 23.0¦57.9 | 22.4¦59.7 | 22.9¦57.6 | 22.9¦57.7 | 23.2¦57.3 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.2 | 23.0¦57.4 | 22.9¦58.2 | 23.0¦57.7 | 22.6¦61.7 | 22.7¦62.7 | 22.6¦60.6 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.9¦58.3 | 23.0¦57.7 | 23.0¦57.9 | 23.1¦58.4 | 23.0¦57.8 | 23.1¦57.5 | 23.0¦58.2 | 22.8¦57.5 | 22.9¦58.5 | 22.6¦58.9 | 23.0¦57.9 | 22.6¦59.2 | 23.0¦57.3 | 23.1¦57.6 | 23.0¦57.8 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 23.6¦92.2 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.1
2025-08-29 03:55 | 22.8¦58.3 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.9 | 23.0¦58.7 | 23.0¦58.0 | 22.4¦59.7 | 22.8¦57.6 | 22.9¦57.8 | 23.1¦57.4 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.2 | 23.0¦57.5 | 22.9¦58.4 | 23.0¦57.6 | 22.6¦61.7 | 22.7¦62.7 | 22.6¦60.7 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.9¦58.3 | 23.0¦57.7 | 23.0¦57.7 | 23.0¦58.2 | 23.0¦57.8 | 23.1¦57.6 | 23.0¦58.3 | 22.8¦57.5 | 22.9¦58.5 | 22.6¦59.0 | 22.9¦57.9 | 22.6¦59.2 | 23.0¦57.5 | 23.1¦57.9 | 23.0¦57.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 23.6¦92.1 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.1
2025-08-29 03:56 | 22.8¦58.3 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.8 | 23.0¦58.7 | 23.0¦58.0 | 22.4¦59.7 | 22.8¦57.7 | 22.9¦57.8 | 23.1¦57.4 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.2 | 23.0¦57.5 | 22.8¦58.4 | 23.0¦57.9 | 22.6¦61.7 | 22.7¦62.8 | 22.6¦60.7 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.9¦58.2 | 23.0¦57.7 | 23.0¦57.7 | 23.0¦58.3 | 23.0¦57.6 | 23.1¦57.5 | 23.0¦58.3 | 22.8¦57.5 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.0 | 22.9¦57.9 | 22.6¦59.2 | 23.0¦57.5 | 23.1¦57.9 | 23.0¦58.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 23.6¦91.9 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.1
2025-08-29 03:57 | 22.8¦58.3 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.8 | 23.0¦58.7 | 22.9¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.8¦57.7 | 22.9¦57.8 | 23.1¦57.6 | 22.4¦59.9 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.2 | 23.0¦57.5 | 22.8¦58.4 | 22.9¦58.2 | 22.6¦61.7 | 22.7¦62.8 | 22.6¦60.7 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.9¦58.2 | 23.0¦57.7 | 23.0¦57.7 | 23.0¦58.2 | 23.0¦57.6 | 23.1¦57.6 | 23.0¦58.4 | 22.8¦57.5 | 22.8¦58.5 | 22.6¦59.0 | 22.9¦57.9 | 22.6¦59.2 | 23.0¦57.6 | 23.0¦58.2 | 23.0¦58.7 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 23.5¦91.9 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.1
2025-08-29 03:58 | 22.8¦58.3 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.9 | 23.0¦58.7 | 22.9¦58.5 | 22.4¦59.7 | 22.8¦57.7 | 22.9¦57.9 | 23.1¦57.6 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.2 | 23.0¦57.5 | 22.8¦58.4 | 22.9¦58.7 | 22.6¦61.7 | 22.7¦62.8 | 22.6¦60.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.9¦58.2 | 23.0¦57.7 | 22.9¦57.7 | 23.0¦58.2 | 23.0¦57.8 | 23.1¦57.7 | 23.0¦58.4 | 22.8¦57.6 | 22.8¦58.6 | 22.6¦59.0 | 22.9¦57.9 | 22.6¦59.2 | 23.0¦57.6 | 23.0¦58.5 | 23.0¦58.7 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 23.5¦91.8 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.1
2025-08-29 03:59 | 22.8¦58.3 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.9 | 23.0¦58.8 | 22.9¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.8¦57.7 | 22.9¦57.9 | 23.1¦57.6 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.2 | 23.0¦57.5 | 22.8¦58.4 | 22.9¦58.2 | 22.6¦61.7 | 22.7¦62.8 | 22.6¦60.8 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.9¦58.2 | 23.0¦57.7 | 22.9¦57.7 | 23.0¦58.2 | 23.0¦57.8 | 23.1¦57.6 | 22.9¦58.5 | 22.8¦57.6 | 22.8¦58.6 | 22.6¦59.1 | 22.9¦58.0 | 22.6¦59.2 | 23.0¦57.6 | 23.0¦58.5 | 23.0¦58.7 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 23.5¦91.7 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.2
2025-08-29 04:00 | 22.8¦58.3 | 22.4¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.9¦58.8 | 22.9¦58.5 | 22.4¦59.7 | 22.8¦57.7 | 22.9¦57.9 | 23.1¦57.4 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.2 | 23.0¦57.7 | 22.8¦58.4 | 22.9¦58.3 | 22.6¦61.8 | 22.7¦62.8 | 22.6¦60.8 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.9¦58.2 | 23.0¦57.7 | 22.9¦57.7 | 23.0¦58.2 | 22.9¦57.8 | 23.0¦57.7 | 22.9¦58.5 | 22.8¦57.6 | 22.8¦58.6 | 22.6¦59.1 | 22.9¦58.0 | 22.6¦59.2 | 23.0¦57.6 | 23.0¦58.5 | 23.0¦58.7 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 23.5¦91.8 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.2
2025-08-29 04:01 | 22.8¦58.3 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.9¦58.8 | 22.9¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.8¦57.9 | 22.8¦57.9 | 23.1¦57.6 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.3 | 23.0¦57.7 | 22.8¦58.4 | 22.9¦58.2 | 22.6¦61.8 | 22.7¦62.8 | 22.6¦60.8 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦58.3 | 23.0¦57.7 | 22.9¦57.7 | 23.0¦58.2 | 22.9¦57.8 | 23.0¦57.7 | 22.9¦58.5 | 22.8¦57.6 | 22.8¦58.6 | 22.6¦59.1 | 22.9¦58.0 | 22.6¦59.2 | 23.0¦57.6 | 23.0¦58.5 | 22.9¦58.7 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 23.5¦91.9 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.2
2025-08-29 04:02 | 22.7¦58.3 | 22.4¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.9¦58.8 | 22.9¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.8¦57.9 | 22.8¦57.9 | 23.1¦57.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.2 | 23.0¦57.7 | 22.8¦58.4 | 22.9¦58.2 | 22.6¦61.8 | 22.7¦62.9 | 22.6¦60.8 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦58.3 | 22.9¦57.8 | 22.9¦57.7 | 23.0¦58.3 | 22.9¦57.8 | 23.0¦57.7 | 22.9¦58.5 | 22.8¦57.7 | 22.8¦58.6 | 22.6¦59.1 | 22.9¦58.0 | 22.6¦59.2 | 23.0¦57.7 | 23.0¦58.5 | 22.9¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 23.5¦92.0 | 23.3¦60.3 | 23.3¦57.2
2025-08-29 04:03 | 22.7¦58.3 | 22.4¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.9¦58.8 | 22.9¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.8¦57.9 | 22.8¦57.9 | 23.0¦57.8 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 23.0¦57.7 | 22.8¦58.4 | 22.9¦58.3 | 22.6¦61.8 | 22.7¦62.9 | 22.6¦60.8 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦58.3 | 22.9¦57.8 | 22.9¦57.7 | 23.0¦58.3 | 22.9¦57.8 | 23.0¦57.7 | 22.9¦58.5 | 22.8¦57.7 | 22.8¦58.6 | 22.6¦59.1 | 22.9¦58.0 | 22.6¦59.3 | 22.9¦57.7 | 23.0¦58.5 | 22.9¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 23.5¦92.1 | 23.3¦60.3 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:04 | 22.7¦58.3 | 22.4¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.9¦58.8 | 22.9¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.8¦58.0 | 22.8¦57.9 | 23.0¦57.8 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.9¦57.7 | 22.8¦58.4 | 22.9¦58.3 | 22.6¦61.8 | 22.7¦62.9 | 22.6¦61.0 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.8¦58.3 | 22.9¦57.8 | 22.9¦57.7 | 23.0¦58.3 | 22.9¦57.8 | 23.0¦57.7 | 22.9¦58.5 | 22.8¦57.9 | 22.8¦58.6 | 22.6¦59.1 | 22.9¦58.2 | 22.6¦59.3 | 22.9¦57.8 | 23.0¦58.6 | 22.9¦58.7 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.5¦92.3 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:05 | 22.7¦58.3 | 22.4¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.9¦58.8 | 22.9¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.0 | 23.0¦57.8 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.9¦57.7 | 22.8¦58.4 | 22.9¦58.3 | 22.6¦61.8 | 22.7¦62.9 | 22.6¦61.0 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦58.3 | 22.9¦57.8 | 22.9¦57.7 | 23.0¦58.3 | 22.9¦57.9 | 23.0¦57.7 | 22.9¦58.5 | 22.8¦57.9 | 22.8¦58.6 | 22.6¦59.1 | 22.9¦58.0 | 22.6¦59.3 | 22.9¦57.8 | 23.0¦58.6 | 22.9¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.5¦92.5 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:06 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.0 | 23.0¦57.8 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.9¦57.7 | 22.8¦58.5 | 22.9¦58.3 | 22.6¦61.8 | 22.7¦62.9 | 22.6¦61.0 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.2 | 22.8¦58.3 | 22.9¦57.8 | 22.9¦57.7 | 23.0¦58.3 | 22.9¦57.9 | 23.0¦57.7 | 22.9¦58.5 | 22.7¦57.9 | 22.8¦58.6 | 22.6¦59.1 | 22.9¦58.2 | 22.6¦59.3 | 22.9¦57.8 | 23.0¦58.6 | 22.9¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.5¦92.6 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:07 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.4 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.0 | 23.0¦57.8 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.9¦57.8 | 22.8¦58.5 | 22.9¦58.3 | 22.6¦61.8 | 22.7¦62.9 | 22.6¦61.0 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦58.3 | 22.9¦57.8 | 22.9¦57.9 | 22.9¦58.3 | 22.9¦57.9 | 23.0¦57.7 | 22.9¦58.5 | 22.7¦57.9 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.9¦58.0 | 22.6¦59.5 | 22.9¦57.8 | 23.0¦58.6 | 22.9¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.5¦92.7 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:08 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.5 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.0 | 23.0¦57.8 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.9¦57.8 | 22.7¦58.5 | 22.9¦58.3 | 22.6¦61.8 | 22.7¦62.9 | 22.6¦61.0 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦58.3 | 22.9¦57.8 | 22.9¦57.9 | 22.9¦58.3 | 22.9¦57.9 | 23.0¦57.7 | 22.9¦58.5 | 22.7¦57.9 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.9¦58.0 | 22.6¦59.5 | 22.9¦57.8 | 23.0¦58.7 | 22.9¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.5¦92.7 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:09 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.0 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.5 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.0 | 23.0¦57.8 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.9¦57.8 | 22.7¦58.5 | 22.9¦58.3 | 22.6¦61.8 | 22.7¦62.9 | 22.6¦61.0 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦58.4 | 22.9¦57.8 | 22.9¦57.9 | 22.9¦58.3 | 22.9¦57.9 | 23.0¦57.7 | 22.9¦58.5 | 22.7¦57.9 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.9¦58.0 | 22.6¦59.5 | 22.9¦58.0 | 23.0¦58.7 | 22.9¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.5¦92.7 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:10 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.0 | 23.0¦57.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.9¦57.9 | 22.7¦58.5 | 22.9¦58.3 | 22.6¦61.8 | 22.7¦63.0 | 22.6¦61.0 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦58.4 | 22.9¦57.8 | 22.9¦57.9 | 22.9¦58.3 | 22.9¦57.9 | 23.0¦57.7 | 22.9¦58.7 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.9¦58.0 | 22.6¦59.5 | 22.9¦58.0 | 23.0¦58.7 | 22.9¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.5¦92.8 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:11 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.0 | 23.0¦57.9 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.9¦57.9 | 22.7¦58.5 | 22.9¦58.3 | 22.6¦61.8 | 22.7¦62.9 | 22.6¦61.0 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦58.4 | 22.9¦57.9 | 22.9¦57.9 | 22.9¦58.4 | 22.9¦57.9 | 23.0¦57.8 | 22.9¦58.7 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.9¦58.0 | 22.6¦59.5 | 22.9¦57.9 | 23.0¦58.8 | 22.9¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.5¦92.9 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:12 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.7 | 22.4¦59.8 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.1 | 23.0¦57.9 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.9¦57.9 | 22.7¦58.5 | 22.8¦58.4 | 22.6¦61.9 | 22.7¦62.9 | 22.6¦61.0 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦58.4 | 22.9¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.9¦58.4 | 22.9¦57.9 | 23.0¦57.8 | 22.9¦58.7 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.9¦58.0 | 22.6¦59.5 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.8 | 22.9¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.5¦92.9 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:13 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.4¦59.7 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.1 | 23.0¦57.8 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.9¦57.9 | 22.7¦58.5 | 22.8¦58.4 | 22.6¦61.9 | 22.7¦62.9 | 22.6¦61.0 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦58.4 | 22.9¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.9¦58.4 | 22.9¦57.9 | 23.0¦57.8 | 22.9¦58.7 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.8¦58.0 | 22.6¦59.5 | 22.9¦57.9 | 22.9¦58.8 | 22.9¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.5¦93.0 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:14 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.1 | 23.0¦57.8 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.9¦57.9 | 22.7¦58.5 | 22.8¦58.4 | 22.6¦61.9 | 22.7¦63.0 | 22.6¦61.0 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦58.4 | 22.9¦57.9 | 22.8¦57.9 | 22.9¦58.4 | 22.9¦57.9 | 23.0¦57.8 | 22.9¦58.7 | 22.7¦58.0 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.8¦58.0 | 22.5¦59.5 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.9 | 22.9¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.5¦93.0 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:15 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.1 | 23.0¦57.8 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.9¦58.0 | 22.7¦58.5 | 22.8¦58.4 | 22.6¦61.9 | 22.7¦63.0 | 22.6¦61.1 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦58.4 | 22.9¦57.9 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.4 | 22.9¦58.0 | 23.0¦57.8 | 22.9¦58.7 | 22.7¦58.0 | 22.8¦59.0 | 22.6¦59.4 | 22.8¦58.0 | 22.5¦59.5 | 22.9¦58.1 | 22.9¦58.9 | 22.9¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.5¦93.0 | 23.3¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:16 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.4¦59.8 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.1 | 23.0¦57.9 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.9¦58.0 | 22.7¦58.5 | 22.8¦58.4 | 22.6¦61.9 | 22.7¦63.0 | 22.6¦61.1 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦58.4 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.6 | 22.9¦58.0 | 23.0¦57.8 | 22.9¦58.7 | 22.7¦58.0 | 22.8¦59.0 | 22.6¦59.4 | 22.8¦58.0 | 22.6¦59.5 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.9 | 22.9¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.5¦93.1 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:17 | 22.7¦58.4 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.1 | 23.0¦57.9 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.9¦58.0 | 22.7¦58.5 | 22.8¦58.5 | 22.6¦61.9 | 22.7¦63.0 | 22.6¦61.1 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦58.4 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.6 | 22.9¦58.0 | 23.0¦57.8 | 22.9¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.4 | 22.8¦58.1 | 22.5¦59.5 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.9 | 22.9¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.5¦93.1 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:18 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦58.1 | 22.8¦58.2 | 23.0¦57.9 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.9¦58.0 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.5 | 22.6¦61.9 | 22.7¦63.0 | 22.6¦61.1 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦58.4 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.6 | 22.9¦58.0 | 23.0¦57.8 | 22.9¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.8¦59.0 | 22.6¦59.4 | 22.8¦58.1 | 22.5¦59.6 | 22.9¦58.0 | 22.9¦59.0 | 22.9¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.5¦93.1 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:19 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.2 | 23.0¦58.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.9¦58.0 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.5 | 22.6¦61.9 | 22.7¦63.0 | 22.6¦61.1 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.7 | 22.9¦58.0 | 23.0¦57.8 | 22.9¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.4 | 22.8¦58.1 | 22.6¦59.6 | 22.9¦58.1 | 22.9¦59.0 | 22.9¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.5¦93.1 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:20 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 23.0¦58.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.9¦58.0 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.5 | 22.6¦61.9 | 22.7¦63.0 | 22.6¦61.1 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.7 | 22.9¦58.1 | 23.0¦57.8 | 22.9¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.4 | 22.8¦58.1 | 22.6¦59.6 | 22.9¦58.1 | 22.9¦59.0 | 22.9¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.5¦93.1 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:21 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.9¦59.1 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 23.0¦58.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.9¦58.0 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.5 | 22.6¦61.9 | 22.7¦63.1 | 22.6¦61.2 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.2 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.7 | 22.9¦58.1 | 22.9¦57.8 | 22.9¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.4 | 22.8¦58.1 | 22.5¦59.6 | 22.9¦58.1 | 22.9¦59.0 | 22.9¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.5¦93.1 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:22 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.9¦59.1 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 23.0¦58.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.9¦58.0 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.7 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.1 | 22.6¦61.2 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.2 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.7 | 22.8¦58.1 | 22.9¦57.8 | 22.9¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.4 | 22.8¦58.1 | 22.5¦59.6 | 22.9¦58.1 | 22.9¦59.0 | 22.9¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.5¦93.3 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:23 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.9¦59.1 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 23.0¦58.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.9¦58.2 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.7 | 22.6¦61.9 | 22.7¦63.1 | 22.6¦61.2 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.2 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.7 | 22.8¦58.1 | 22.9¦57.8 | 22.9¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.4 | 22.8¦58.1 | 22.5¦59.6 | 22.9¦58.1 | 22.9¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.5¦93.3 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:24 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.9¦59.1 | 22.8¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 23.0¦58.2 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.8¦58.2 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.1 | 22.6¦61.2 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.6 | 22.9¦58.2 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.8¦58.3 | 22.5¦59.6 | 22.9¦58.2 | 22.9¦59.2 | 22.9¦59.1 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.5¦93.3 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:25 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.0 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 23.0¦58.2 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.9¦58.3 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.0 | 22.6¦61.2 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.2 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.7 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.8¦58.3 | 22.5¦59.6 | 22.9¦58.2 | 22.9¦59.2 | 22.9¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.5¦93.3 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:26 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.0 | 22.4¦59.8 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 23.0¦58.2 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.8¦58.3 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.8 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.1 | 22.6¦61.2 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.9¦58.2 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.2 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.8¦58.3 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.2 | 22.9¦59.2 | 22.9¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.5¦93.3 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:27 | 22.7¦58.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.9¦58.9 | 22.8¦59.0 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 23.0¦58.3 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.8¦58.3 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.9 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.1 | 22.6¦61.2 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.9¦58.1 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.2 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.8¦58.3 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.3 | 22.9¦59.3 | 22.9¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.5¦93.5 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:28 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.9¦59.0 | 22.8¦59.0 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.2 | 23.0¦58.3 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.4 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.8¦58.3 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.9 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.1 | 22.6¦61.2 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.9¦58.3 | 22.8¦58.3 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.2 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.8¦58.3 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.3 | 22.9¦59.3 | 22.9¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.5¦93.5 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:29 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.9¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.3 | 22.7¦58.4 | 23.0¦58.3 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.8¦58.3 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.9 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.1 | 22.6¦61.2 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.3 | 22.8¦58.3 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.2 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.8¦58.3 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.3 | 22.9¦59.3 | 22.9¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.8 | 23.5¦93.5 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:30 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.9¦59.2 | 22.8¦59.0 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.9¦58.3 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.8¦58.3 | 22.7¦58.6 | 22.8¦58.9 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.6¦61.2 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.9¦58.3 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.2 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.8¦58.3 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.3 | 22.9¦59.3 | 22.9¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.5¦93.5 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:31 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.9¦58.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.8¦58.3 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.6¦61.2 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.9¦58.3 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.2 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.8¦58.4 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.3 | 22.9¦59.3 | 22.9¦59.3 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.5¦93.5 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:32 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.9¦58.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.6¦61.2 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.8¦58.2 | 22.8¦58.3 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.2 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.8¦58.4 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.3 | 22.9¦59.3 | 22.9¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.5¦93.6 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:33 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.9¦59.0 | 22.8¦59.1 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.9¦58.4 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.6¦61.2 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.2 | 22.8¦58.3 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.3 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.8¦58.4 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.5 | 22.9¦59.3 | 22.9¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.5¦93.6 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:34 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.1 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.9¦58.5 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.6¦61.3 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.2 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.3 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.8¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.5 | 22.9¦59.3 | 22.9¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.5¦93.6 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:35 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.9¦58.5 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.3 | 22.6¦61.3 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.3 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.3 | 22.9¦58.1 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.5 | 22.9¦59.3 | 22.9¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.5¦93.6 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:36 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.9¦58.5 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.3 | 22.6¦61.3 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.3 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.3 | 22.9¦58.1 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.6 | 22.9¦59.4 | 22.9¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 23.5¦93.6 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:37 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.9¦58.5 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.8¦58.4 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.3 | 22.6¦61.3 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.3 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.3 | 22.9¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.1 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.6 | 22.9¦59.4 | 22.9¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 23.5¦93.5 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:38 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.9¦58.7 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.8¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.3 | 22.8¦58.3 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.9¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.6 | 22.9¦59.4 | 22.9¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 23.5¦93.3 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:39 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.1 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.9¦58.7 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.3 | 22.8¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.3 | 22.8¦58.1 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.9¦58.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.5 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.7 | 22.9¦59.4 | 22.9¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 23.5¦93.3 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:40 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.9¦58.7 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.3 | 22.8¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.3 | 22.8¦58.2 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.9¦58.2 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.5 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.7 | 22.9¦59.4 | 22.9¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 23.5¦93.3 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:41 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.9¦58.8 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.3 | 22.8¦58.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.3 | 22.8¦58.2 | 22.9¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.9¦58.2 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.5 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 23.5¦93.3 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:42 | 22.7¦58.7 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.4 | 22.7¦58.2 | 22.9¦58.8 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.3 | 22.8¦58.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.3 | 22.8¦58.2 | 22.9¦59.0 | 22.8¦58.4 | 22.9¦58.2 | 22.8¦58.9 | 22.7¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.5 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.4 | 22.9¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.9 | 23.5¦93.3 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:43 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.2 | 22.9¦58.8 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.6 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.7 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.3 | 22.6¦61.3 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.3 | 22.8¦58.2 | 22.9¦59.0 | 22.8¦58.4 | 22.9¦58.2 | 22.8¦59.0 | 22.7¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.5 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.4 | 22.9¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 23.5¦93.3 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.3
2025-08-29 04:44 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.2 | 22.9¦58.9 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.7 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.3 | 22.6¦61.3 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.3 | 22.8¦58.2 | 22.9¦59.0 | 22.8¦58.4 | 22.9¦58.2 | 22.8¦59.0 | 22.7¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.5 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.4 | 22.9¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 23.5¦93.3 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:45 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.2 | 22.9¦58.9 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.6 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.3 | 22.6¦61.3 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.3 | 22.8¦58.2 | 22.9¦59.0 | 22.8¦58.4 | 22.9¦58.2 | 22.8¦59.0 | 22.7¦58.2 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.6 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 23.5¦93.5 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:46 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.2 | 22.9¦58.9 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.6 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.8¦58.2 | 22.9¦59.0 | 22.8¦58.4 | 22.9¦58.3 | 22.8¦59.0 | 22.7¦58.2 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.6 | 22.5¦59.7 | 22.8¦58.8 | 22.9¦59.5 | 22.9¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 23.5¦93.5 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:47 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.2 | 22.9¦58.9 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.1 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.8¦58.2 | 22.9¦59.0 | 22.8¦58.4 | 22.9¦58.3 | 22.8¦59.0 | 22.7¦58.2 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.6 | 22.5¦59.7 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.5 | 22.9¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 23.5¦93.5 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:48 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.2 | 22.9¦58.9 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.6¦61.3 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.8¦58.2 | 22.9¦59.0 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.3 | 22.8¦59.0 | 22.7¦58.2 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.6 | 22.5¦59.7 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.5 | 22.9¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 23.5¦93.5 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:49 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.3 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.8¦58.2 | 22.9¦59.0 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.3 | 22.8¦59.0 | 22.7¦58.3 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.6 | 22.5¦59.7 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 23.5¦93.5 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:50 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.3 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.6¦61.3 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.8¦58.4 | 22.9¦59.1 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.3 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.3 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.6 | 22.5¦59.7 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.5 | 22.9¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 23.5¦93.3 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:51 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.3 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.8¦58.4 | 22.9¦59.1 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.3 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.3 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.6 | 22.5¦59.7 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.5 | 22.9¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.9 | 23.5¦93.3 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:52 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.3 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.6¦61.3 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.8¦58.4 | 22.9¦59.1 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.3 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.3 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.6 | 22.5¦59.7 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.5 | 22.9¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.9 | 23.5¦93.1 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:53 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.3 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.8¦58.4 | 22.9¦59.1 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.4 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.3 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.6 | 22.5¦59.7 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 23.5¦92.8 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:54 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.3 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.6¦61.3 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.4 | 22.8¦58.4 | 22.9¦59.1 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.4 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.3 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.6 | 22.5¦59.7 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.5 | 22.9¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 23.5¦92.6 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.3
2025-08-29 04:55 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.3 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.4 | 22.8¦58.4 | 22.9¦59.1 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.4 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.3 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.6 | 22.5¦59.7 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.9 | 23.5¦92.6 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:56 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.3 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.6¦61.3 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.5 | 22.8¦58.4 | 22.9¦59.1 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.4 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.3 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.6 | 22.5¦59.7 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.9 | 23.5¦92.5 | 23.4¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:57 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.3 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.5 | 22.8¦58.4 | 22.9¦59.1 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.6 | 22.5¦59.7 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.5 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.5¦92.4 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-29 04:58 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.3 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.5 | 22.8¦58.4 | 22.9¦59.1 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.6 | 22.5¦59.8 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.5 | 22.8¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.9 | 23.5¦92.4 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 04:59 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.3 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.5 | 22.8¦58.4 | 22.9¦59.1 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.8¦58.6 | 22.5¦59.8 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.5 | 22.8¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.9 | 23.5¦92.6 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-29 05:00 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.3 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.5 | 22.8¦58.4 | 22.9¦59.1 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.8¦58.6 | 22.5¦59.8 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.9 | 23.4¦92.7 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:01 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.3 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.5 | 22.8¦58.4 | 22.9¦59.2 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.4 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.8¦58.6 | 22.5¦59.8 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.9 | 23.4¦92.6 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:02 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.3 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.5 | 22.8¦58.4 | 22.9¦59.2 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.8¦58.8 | 22.5¦59.8 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 23.4¦92.6 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:03 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.5 | 22.8¦58.5 | 22.9¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.9¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.8¦58.8 | 22.5¦59.8 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.9 | 23.4¦92.6 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:04 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.8¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.5 | 22.8¦58.5 | 22.9¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.9¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.8¦58.8 | 22.5¦59.8 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.6 | 22.8¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.9 | 23.4¦92.8 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:05 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.5 | 22.9¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.9¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.8¦58.8 | 22.5¦59.8 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.6 | 22.8¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.4¦92.9 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-29 05:06 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.5 | 22.9¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.9¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.8¦58.8 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.6 | 22.8¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.9 | 23.4¦92.9 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-29 05:07 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.5 | 22.9¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.9¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.8¦58.8 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.6 | 22.8¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.9 | 23.4¦93.1 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-29 05:08 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.5 | 22.9¦59.3 | 22.8¦58.7 | 22.9¦58.7 | 22.8¦59.4 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.8¦58.8 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.6 | 22.8¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.9 | 23.4¦93.3 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-29 05:09 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.4 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.5 | 22.9¦59.3 | 22.8¦58.7 | 22.9¦58.7 | 22.8¦59.4 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.8¦58.8 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.6 | 22.8¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.9 | 23.4¦93.5 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:10 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.4 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.6 | 22.9¦59.3 | 22.8¦58.7 | 22.9¦58.7 | 22.8¦59.4 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.8¦58.8 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.6 | 22.8¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.9 | 23.4¦93.5 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:11 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.6 | 22.9¦59.3 | 22.8¦58.7 | 22.9¦58.7 | 22.8¦59.4 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.8¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.7 | 22.8¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.9 | 23.4¦93.6 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:12 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.6 | 22.9¦59.3 | 22.8¦58.7 | 22.9¦58.7 | 22.8¦59.4 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.8¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.7 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.4¦93.6 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:13 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.6 | 22.9¦59.3 | 22.8¦58.7 | 22.9¦58.7 | 22.8¦59.4 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.8¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.7 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.4¦93.5 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:14 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.6 | 22.9¦59.3 | 22.8¦58.7 | 22.9¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.8¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.7 | 22.8¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.9 | 23.4¦93.5 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:15 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.4 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.6 | 22.9¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.9¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.8¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.7 | 22.8¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.9 | 23.4¦93.5 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:16 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.7 | 22.8¦58.6 | 22.9¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.9¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.8¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.7 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.4¦93.5 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:17 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.9¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.9¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.8¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.7 | 22.8¦59.7 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.9 | 23.4¦93.6 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-29 05:18 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.9¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.9¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.8¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.7 | 22.8¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.4¦93.7 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-29 05:19 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.9¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.9¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.8¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.7 | 22.8¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.3¦93.8 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:20 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.9¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.9¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.8¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.7 | 22.8¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.3¦93.9 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-29 05:21 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.9¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.9¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.8¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.7 | 22.8¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.3¦94.0 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.2
2025-08-29 05:22 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.9¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.9¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.8¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.8¦59.0 | 22.9¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.3¦93.8 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:23 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.9¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.9¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.8¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.9 | 22.8¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.3¦93.5 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:24 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.8 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.5 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.9¦59.5 | 22.8¦58.8 | 22.9¦58.8 | 22.8¦59.7 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.8¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.9 | 22.8¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.3¦93.3 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:25 | 22.7¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.9¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.9¦58.8 | 22.8¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.8¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.9 | 22.8¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.4¦93.5 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:26 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.9¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.9¦58.9 | 22.8¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.8¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.9 | 22.8¦59.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.4¦93.6 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:27 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.6 | 22.9¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.9¦58.9 | 22.8¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.8¦58.9 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.4¦93.7 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:28 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.5 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.9¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.9¦58.9 | 22.8¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.8¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.4¦93.8 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:29 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.9¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.9¦58.9 | 22.8¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.8¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.4¦93.7 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:30 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.7 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.8¦59.6 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.9¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.9¦58.9 | 22.8¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.8¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.4¦93.6 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:31 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.8 | 22.8¦58.7 | 22.9¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.9¦58.9 | 22.8¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.8¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.4¦93.3 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:32 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.7 | 22.9¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.9¦58.9 | 22.8¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.8¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.9 | 22.8¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.4¦93.3 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:33 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.7 | 22.9¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.9¦58.9 | 22.8¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.8¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.9 | 22.8¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.4¦92.9 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:34 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.5 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.7 | 22.9¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.9¦58.9 | 22.8¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.8¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.9 | 22.8¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.4¦92.6 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:35 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.5 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.7 | 22.9¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.8¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.9 | 22.8¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.4¦92.4 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:36 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.8 | 22.6¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.5 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.9¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.8¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.9 | 22.8¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.4¦92.3 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:37 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.8 | 22.6¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.5 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.9¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.8¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.9 | 22.8¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.4¦92.3 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:38 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.8 | 22.6¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.7 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.5 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.9¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.8¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.9 | 22.8¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.4¦92.5 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:39 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.8 | 22.6¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.7 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.5 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.9¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.8¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.9 | 22.8¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.4¦92.8 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:40 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.7 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.5 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.9¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.8¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.9 | 22.8¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.4¦93.0 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:41 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.6¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.7 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.5 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.9¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.8¦59.0 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.9 | 22.8¦60.2 | 22.5¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.4¦93.1 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:42 | 22.7¦58.8 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.8¦59.7 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.6¦61.5 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.8¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.9¦59.6 | 22.8¦58.9 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦59.9 | 22.8¦59.1 | 22.5¦60.0 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.9 | 22.8¦60.2 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.9 | 23.4¦93.3 | 23.4¦60.2 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:43 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.6 | 22.5¦62.7 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.4 | 22.9¦59.2 | 22.5¦65.9 | 22.5¦60.5 | 22.6¦60.1 | 22.6¦61.9 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.4 | 22.8¦59.6 | 22.6¦62.1 | 22.6¦63.5 | 22.6¦62.0 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.7 | 22.8¦58.6 | 22.9¦59.5 | 22.8¦59.1 | 22.9¦59.1 | 22.8¦59.8 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.9 | 22.5¦59.9 | 22.8¦59.0 | 22.6¦60.5 | 22.8¦60.0 | 22.9¦59.7 | 22.8¦61.4 | 22.4¦60.0 | 22.5¦61.8 | 23.4¦93.3 | 23.4¦63.7 | 23.4¦57.3
2025-08-29 05:44 | 22.7¦62.4 | 22.5¦59.6 | 22.6¦60.8 | 22.8¦61.5 | 22.8¦61.1 | 22.6¦63.5 | 22.7¦60.9 | 22.7¦61.7 | 22.9¦63.2 | 22.6¦64.9 | 22.6¦62.5 | 22.6¦62.4 | 22.6¦63.2 | 22.5¦61.7 | 22.8¦61.7 | 22.7¦61.8 | 22.8¦61.2 | 22.6¦62.3 | 22.6¦64.7 | 22.5¦62.6 | 22.7¦61.0 | 22.6¦59.6 | 22.7¦61.7 | 22.8¦61.4 | 22.8¦60.9 | 22.9¦62.0 | 22.8¦61.1 | 22.9¦61.3 | 22.8¦62.3 | 22.7¦61.5 | 22.7¦62.2 | 22.6¦62.6 | 22.8¦61.3 | 22.6¦62.2 | 22.8¦63.2 | 22.9¦61.4 | 22.8¦61.7 | 22.4¦61.1 | 22.5¦63.4 | 23.4¦93.3 | 23.4¦64.8 | 23.4¦57.4
2025-08-29 05:45 | 22.7¦60.7 | 22.4¦59.7 | 22.6¦60.9 | 22.8¦61.1 | 22.8¦61.1 | 22.4¦59.9 | 22.6¦60.7 | 22.6¦60.3 | 22.8¦60.1 | 22.0¦59.3 | 22.5¦61.5 | 22.5¦61.2 | 22.5¦61.8 | 22.4¦60.5 | 22.8¦60.9 | 22.6¦60.3 | 22.8¦61.1 | 22.6¦62.7 | 22.6¦64.3 | 22.4¦60.6 | 22.6¦61.0 | 22.6¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.7¦59.9 | 22.8¦60.3 | 22.9¦61.3 | 22.8¦60.2 | 22.8¦60.9 | 22.8¦61.4 | 22.5¦59.5 | 22.6¦60.7 | 22.5¦61.9 | 22.7¦60.6 | 22.5¦61.7 | 22.7¦60.4 | 22.9¦61.0 | 22.7¦59.4 | 22.3¦58.7 | 22.4¦60.9 | 23.4¦93.5 | 23.0¦59.9 | 23.4¦57.7
2025-08-29 05:46 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.1 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.1¦58.1 | 22.5¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.8 | 21.5¦59.5 | 22.1¦58.8 | 22.3¦59.0 | 22.3¦59.2 | 22.1¦58.4 | 22.5¦58.4 | 22.4¦57.9 | 22.7¦58.9 | 22.4¦61.1 | 22.4¦62.1 | 22.1¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.3 | 22.5¦57.9 | 22.7¦58.2 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.1 | 22.5¦58.7 | 22.2¦58.1 | 22.3¦59.2 | 22.2¦59.7 | 22.5¦58.8 | 22.1¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.7 | 22.6¦57.2 | 22.0¦57.6 | 22.2¦58.9 | 23.4¦93.6 | 22.3¦59.2 | 23.2¦56.6
2025-08-29 05:47 | 22.1¦57.0 | 22.1¦57.0 | 22.1¦57.6 | 22.4¦57.5 | 22.4¦57.2 | 21.8¦58.0 | 22.2¦57.1 | 22.1¦57.4 | 22.5¦57.1 | 21.2¦59.4 | 21.7¦58.1 | 21.9¦58.4 | 21.9¦58.2 | 21.9¦58.0 | 22.1¦57.2 | 22.1¦57.4 | 22.4¦57.1 | 22.1¦59.7 | 22.1¦61.3 | 21.9¦59.0 | 22.2¦57.6 | 22.1¦57.3 | 22.1¦57.4 | 22.1¦57.1 | 22.4¦56.6 | 22.4¦57.7 | 22.2¦57.2 | 22.2¦57.1 | 22.2¦57.9 | 21.9¦57.4 | 22.1¦58.1 | 21.8¦58.4 | 22.1¦57.4 | 21.8¦58.3 | 22.1¦57.6 | 22.4¦57.4 | 22.3¦57.1 | 21.9¦57.5 | 21.9¦58.2 | 23.4¦93.6 | 22.1¦59.3 | 23.1¦55.8
2025-08-29 05:48 | 21.9¦57.3 | 22.0¦56.9 | 21.9¦57.6 | 22.2¦57.5 | 22.2¦57.2 | 21.6¦58.4 | 22.0¦57.1 | 22.0¦57.2 | 22.4¦57.0 | 21.1¦59.7 | 21.5¦58.3 | 21.8¦58.3 | 21.8¦58.7 | 21.8¦58.2 | 22.0¦57.5 | 22.0¦57.6 | 22.1¦57.2 | 22.0¦59.7 | 21.9¦61.4 | 21.8¦59.3 | 22.0¦57.4 | 22.0¦57.3 | 22.0¦57.7 | 21.9¦57.4 | 22.2¦56.9 | 22.1¦58.1 | 22.0¦57.4 | 22.1¦57.5 | 21.9¦58.3 | 21.7¦57.6 | 22.0¦58.1 | 21.5¦58.7 | 21.9¦57.6 | 21.5¦58.7 | 22.0¦57.6 | 22.2¦57.4 | 22.2¦57.6 | 21.7¦57.8 | 21.7¦58.2 | 23.4¦93.7 | 22.2¦59.7 | 23.0¦55.1
2025-08-29 05:49 | 21.8¦57.4 | 21.9¦57.0 | 21.8¦57.7 | 22.1¦57.8 | 22.0¦57.2 | 21.5¦58.5 | 21.8¦57.4 | 21.8¦57.5 | 22.2¦57.2 | 21.1¦59.8 | 21.5¦58.3 | 21.7¦58.5 | 21.6¦58.8 | 21.7¦58.3 | 21.9¦57.7 | 21.9¦57.8 | 22.0¦57.3 | 21.8¦59.9 | 21.8¦61.6 | 21.8¦59.5 | 21.9¦57.7 | 21.9¦57.3 | 21.9¦57.8 | 21.9¦57.6 | 22.1¦57.1 | 22.0¦58.2 | 21.9¦57.5 | 22.0¦57.6 | 21.9¦58.3 | 21.7¦57.6 | 21.9¦58.3 | 21.4¦58.9 | 21.8¦57.9 | 21.5¦58.8 | 21.8¦57.9 | 22.0¦57.6 | 22.1¦57.8 | 21.6¦58.1 | 21.6¦58.4 | 23.4¦93.8 | 22.2¦59.8 | 22.9¦55.3
2025-08-29 05:50 | 21.8¦57.6 | 21.8¦57.0 | 21.8¦57.9 | 22.0¦58.1 | 21.9¦57.5 | 21.5¦58.6 | 21.8¦57.4 | 21.8¦57.7 | 22.2¦57.3 | 21.2¦59.7 | 21.5¦58.3 | 21.6¦58.6 | 21.6¦58.9 | 21.7¦58.4 | 21.9¦57.8 | 21.9¦57.9 | 22.0¦57.4 | 21.7¦60.2 | 21.8¦61.7 | 21.7¦59.6 | 21.9¦57.8 | 21.9¦57.4 | 21.9¦57.8 | 21.9¦57.6 | 22.0¦57.1 | 22.0¦58.1 | 21.9¦57.6 | 21.9¦57.7 | 21.8¦58.4 | 21.6¦57.7 | 21.9¦58.4 | 21.4¦58.9 | 21.8¦57.9 | 21.4¦58.8 | 21.8¦58.1 | 22.0¦57.9 | 22.1¦57.9 | 21.5¦58.3 | 21.6¦58.5 | 23.4¦93.8 | 22.3¦59.8 | 22.9¦55.3
2025-08-29 05:51 | 21.8¦57.7 | 21.8¦57.2 | 21.8¦58.0 | 22.0¦58.1 | 21.9¦57.7 | 21.5¦58.7 | 21.8¦57.6 | 21.8¦57.7 | 22.1¦57.5 | 21.2¦59.7 | 21.5¦58.5 | 21.6¦58.7 | 21.6¦59.0 | 21.7¦58.4 | 21.9¦57.8 | 21.9¦57.9 | 22.0¦57.6 | 21.7¦60.3 | 21.8¦61.9 | 21.7¦59.7 | 21.9¦57.9 | 21.9¦57.5 | 21.9¦57.9 | 21.9¦57.6 | 22.0¦57.3 | 22.0¦58.2 | 21.9¦57.6 | 21.9¦57.8 | 21.8¦58.4 | 21.7¦57.9 | 21.9¦58.5 | 21.4¦59.0 | 21.8¦57.9 | 21.4¦59.0 | 21.8¦58.1 | 22.0¦57.9 | 22.1¦57.9 | 21.5¦58.3 | 21.5¦58.5 | 23.4¦93.9 | 22.4¦59.7 | 22.9¦55.4
2025-08-29 05:52 | 21.8¦57.8 | 21.8¦57.2 | 21.8¦58.0 | 22.0¦58.2 | 21.9¦57.7 | 21.5¦58.8 | 21.8¦57.6 | 21.8¦57.8 | 22.1¦57.6 | 21.2¦59.7 | 21.5¦58.5 | 21.6¦58.9 | 21.6¦59.0 | 21.7¦58.5 | 21.9¦57.8 | 21.9¦58.0 | 22.0¦57.4 | 21.7¦60.4 | 21.8¦61.9 | 21.7¦59.7 | 21.8¦58.1 | 21.9¦57.5 | 21.9¦58.0 | 21.9¦57.6 | 22.0¦57.3 | 22.0¦58.2 | 21.9¦57.6 | 21.9¦57.8 | 21.9¦58.4 | 21.7¦57.7 | 21.9¦58.5 | 21.5¦59.0 | 21.9¦57.9 | 21.5¦59.0 | 21.8¦58.1 | 22.0¦58.1 | 22.1¦57.9 | 21.6¦58.3 | 21.5¦58.6 | 23.4¦94.0 | 22.4¦59.7 | 22.8¦55.3
2025-08-29 05:53 | 21.8¦57.9 | 21.8¦57.3 | 21.8¦58.1 | 22.0¦58.3 | 22.0¦57.7 | 21.5¦58.8 | 21.8¦57.6 | 21.8¦57.8 | 22.1¦57.7 | 21.3¦59.7 | 21.5¦58.3 | 21.6¦58.9 | 21.6¦59.1 | 21.7¦58.5 | 21.9¦57.8 | 21.9¦58.0 | 22.0¦57.6 | 21.7¦60.4 | 21.8¦61.9 | 21.7¦59.8 | 21.8¦58.1 | 21.9¦57.6 | 21.9¦58.0 | 22.0¦57.6 | 22.0¦57.4 | 22.0¦58.2 | 22.0¦57.6 | 21.9¦57.8 | 21.9¦58.4 | 21.7¦57.7 | 21.9¦58.5 | 21.5¦59.0 | 21.9¦57.9 | 21.5¦59.0 | 21.9¦58.0 | 22.0¦58.0 | 22.1¦57.9 | 21.6¦58.4 | 21.5¦58.6 | 23.3¦94.0 | 22.4¦59.7 | 22.8¦55.4
2025-08-29 05:54 | 21.8¦57.9 | 21.8¦57.3 | 21.8¦58.1 | 22.0¦58.2 | 22.0¦57.7 | 21.5¦59.0 | 21.8¦57.6 | 21.8¦57.8 | 22.1¦57.7 | 21.3¦59.7 | 21.6¦58.3 | 21.6¦58.9 | 21.6¦59.1 | 21.7¦58.7 | 21.9¦57.8 | 21.9¦58.0 | 22.1¦57.6 | 21.7¦60.4 | 21.8¦61.9 | 21.8¦59.8 | 21.9¦58.2 | 21.9¦57.6 | 21.9¦58.0 | 22.0¦57.6 | 22.0¦57.3 | 22.0¦58.2 | 22.0¦57.6 | 22.0¦57.8 | 21.9¦58.6 | 21.8¦57.7 | 21.9¦58.5 | 21.5¦58.9 | 21.9¦57.9 | 21.6¦58.8 | 21.9¦58.0 | 22.1¦58.0 | 22.1¦57.9 | 21.6¦58.4 | 21.5¦58.8 | 23.4¦94.1 | 22.4¦59.5 | 22.9¦55.4
2025-08-29 05:55 | 21.8¦57.9 | 21.8¦57.3 | 21.8¦58.1 | 22.0¦58.2 | 22.0¦57.7 | 21.5¦58.8 | 21.8¦57.6 | 21.8¦57.8 | 22.1¦57.7 | 21.3¦59.6 | 21.6¦58.5 | 21.7¦58.9 | 21.6¦59.1 | 21.7¦58.8 | 22.0¦57.8 | 21.9¦58.2 | 22.1¦57.6 | 21.8¦60.4 | 21.8¦61.9 | 21.8¦59.8 | 21.9¦58.2 | 21.9¦57.7 | 22.0¦58.0 | 22.0¦57.6 | 22.1¦57.5 | 22.0¦58.2 | 22.0¦57.6 | 22.0¦57.8 | 22.0¦58.6 | 21.8¦57.7 | 21.9¦58.5 | 21.6¦58.9 | 21.9¦57.9 | 21.6¦58.8 | 22.0¦58.0 | 22.1¦58.0 | 22.2¦58.0 | 21.6¦58.4 | 21.6¦58.8 | 23.3¦94.1 | 22.5¦59.5 | 22.9¦55.4
2025-08-29 05:56 | 21.8¦58.1 | 21.8¦57.3 | 21.8¦58.1 | 22.1¦58.2 | 22.0¦57.5 | 21.5¦58.8 | 21.8¦57.6 | 21.9¦57.8 | 22.1¦57.7 | 21.4¦59.6 | 21.6¦58.5 | 21.7¦58.9 | 21.6¦59.2 | 21.7¦58.8 | 22.0¦57.8 | 21.9¦58.1 | 22.1¦57.6 | 21.8¦60.4 | 21.8¦61.9 | 21.8¦59.8 | 21.9¦58.2 | 21.9¦57.7 | 22.0¦58.0 | 22.0¦57.6 | 22.1¦57.5 | 22.1¦58.2 | 22.0¦57.6 | 22.0¦57.8 | 22.0¦58.6 | 21.8¦57.7 | 21.9¦58.5 | 21.6¦58.9 | 22.0¦57.9 | 21.6¦58.8 | 22.0¦57.9 | 22.1¦57.9 | 22.2¦58.0 | 21.6¦58.4 | 21.6¦58.8 | 23.3¦94.1 | 22.5¦59.5 | 22.9¦55.4
2025-08-29 05:57 | 21.8¦57.9 | 21.8¦57.4 | 21.8¦58.1 | 22.1¦58.2 | 22.1¦57.5 | 21.6¦58.8 | 21.9¦57.6 | 21.9¦57.8 | 22.2¦57.7 | 21.4¦59.7 | 21.7¦58.5 | 21.7¦58.9 | 21.7¦59.2 | 21.7¦58.8 | 22.0¦57.8 | 22.0¦58.2 | 22.1¦57.7 | 21.8¦60.4 | 21.9¦61.9 | 21.8¦59.7 | 21.9¦58.2 | 21.9¦57.7 | 22.0¦58.0 | 22.1¦57.4 | 22.1¦57.4 | 22.1¦58.2 | 22.1¦57.6 | 22.1¦57.7 | 22.0¦58.4 | 21.9¦57.7 | 22.0¦58.5 | 21.6¦58.9 | 22.0¦57.8 | 21.7¦58.8 | 22.0¦57.9 | 22.1¦57.9 | 22.2¦58.0 | 21.7¦58.4 | 21.6¦58.8 | 23.3¦94.0 | 22.5¦59.5 | 22.9¦55.4
2025-08-29 05:58 | 21.9¦57.9 | 21.8¦57.4 | 21.8¦58.1 | 22.1¦58.2 | 22.1¦57.5 | 21.6¦58.8 | 21.9¦57.6 | 21.9¦57.7 | 22.2¦57.7 | 21.5¦59.6 | 21.7¦58.5 | 21.7¦58.9 | 21.7¦59.2 | 21.7¦58.8 | 22.1¦57.8 | 22.0¦58.1 | 22.1¦57.7 | 21.9¦60.4 | 21.9¦61.9 | 21.8¦59.7 | 21.9¦58.1 | 21.9¦57.7 | 22.0¦58.0 | 22.1¦57.6 | 22.1¦57.5 | 22.1¦58.2 | 22.1¦57.6 | 22.1¦57.7 | 22.0¦58.4 | 21.9¦57.7 | 22.0¦58.5 | 21.7¦58.9 | 22.0¦57.8 | 21.7¦58.8 | 22.0¦57.9 | 22.2¦57.9 | 22.2¦57.9 | 21.7¦58.4 | 21.7¦58.6 | 23.3¦93.7 | 22.5¦59.7 | 22.9¦55.4
2025-08-29 05:59 | 21.9¦58.1 | 21.8¦57.4 | 21.8¦58.1 | 22.1¦58.2 | 22.1¦57.7 | 21.7¦58.7 | 21.9¦57.6 | 22.0¦57.7 | 22.2¦57.7 | 21.5¦59.5 | 21.7¦58.5 | 21.8¦58.9 | 21.8¦59.1 | 21.8¦58.8 | 22.1¦57.7 | 22.0¦58.2 | 22.1¦57.7 | 21.9¦60.4 | 21.9¦61.9 | 21.8¦59.7 | 22.0¦58.1 | 21.9¦57.7 | 22.0¦57.9 | 22.1¦57.6 | 22.1¦57.5 | 22.2¦58.2 | 22.1¦57.5 | 22.1¦57.7 | 22.1¦58.4 | 21.9¦57.7 | 22.0¦58.5 | 21.7¦58.7 | 22.0¦57.8 | 21.8¦58.7 | 22.1¦57.7 | 22.2¦57.8 | 22.2¦58.0 | 21.7¦58.3 | 21.7¦58.6 | 23.3¦93.5 | 22.6¦59.5 | 22.9¦55.4
2025-08-29 06:00 | 21.9¦58.1 | 21.9¦57.4 | 21.9¦58.1 | 22.1¦58.2 | 22.1¦57.8 | 21.7¦58.7 | 21.9¦57.6 | 22.0¦57.7 | 22.2¦57.7 | 21.6¦59.3 | 21.7¦58.5 | 21.8¦59.0 | 21.8¦59.1 | 21.8¦58.8 | 22.1¦57.7 | 22.0¦58.1 | 22.2¦57.6 | 21.9¦60.4 | 21.9¦61.9 | 21.9¦59.7 | 22.0¦58.1 | 22.0¦57.7 | 22.1¦58.0 | 22.1¦57.4 | 22.1¦57.4 | 22.2¦58.1 | 22.1¦57.6 | 22.2¦57.6 | 22.1¦58.4 | 21.9¦57.7 | 22.0¦58.5 | 21.7¦58.7 | 22.0¦57.8 | 21.8¦58.6 | 22.1¦57.7 | 22.2¦57.8 | 22.3¦58.0 | 21.7¦58.4 | 21.7¦58.6 | 23.4¦93.3 | 22.6¦59.5 | 23.0¦55.4
2025-08-29 06:01 | 21.9¦58.1 | 21.9¦57.7 | 21.9¦58.1 | 22.2¦58.3 | 22.1¦57.7 | 21.7¦58.7 | 21.9¦57.6 | 22.0¦57.7 | 22.2¦57.7 | 21.6¦59.3 | 21.8¦58.3 | 21.8¦58.9 | 21.8¦59.1 | 21.8¦58.8 | 22.1¦57.8 | 22.0¦58.2 | 22.2¦57.7 | 21.9¦60.4 | 21.9¦61.9 | 21.9¦59.8 | 22.0¦58.1 | 22.0¦57.7 | 22.1¦57.9 | 22.1¦57.4 | 22.1¦57.4 | 22.2¦58.1 | 22.1¦57.5 | 22.2¦57.6 | 22.1¦58.4 | 21.9¦57.7 | 22.0¦58.5 | 21.8¦58.7 | 22.1¦57.8 | 21.8¦58.6 | 22.1¦57.7 | 22.2¦57.8 | 22.3¦58.0 | 21.8¦58.4 | 21.7¦58.6 | 23.4¦93.3 | 22.6¦59.5 | 23.0¦55.4
2025-08-29 06:02 | 22.0¦57.9 | 21.9¦57.7 | 21.9¦58.1 | 22.2¦58.3 | 22.2¦57.7 | 21.8¦58.6 | 22.0¦57.6 | 22.0¦57.7 | 22.2¦57.7 | 21.6¦59.3 | 21.8¦58.3 | 21.8¦58.9 | 21.8¦59.0 | 21.8¦58.8 | 22.2¦57.8 | 22.0¦58.1 | 22.2¦57.7 | 22.0¦60.4 | 22.0¦61.9 | 21.9¦59.7 | 22.0¦58.1 | 22.0¦57.7 | 22.1¦57.9 | 22.2¦57.4 | 22.2¦57.4 | 22.2¦58.1 | 22.2¦57.6 | 22.2¦57.6 | 22.1¦58.4 | 21.9¦57.7 | 22.1¦58.5 | 21.8¦58.6 | 22.1¦57.8 | 21.8¦58.7 | 22.1¦57.7 | 22.3¦57.6 | 22.3¦58.0 | 21.8¦58.3 | 21.8¦58.5 | 23.4¦93.3 | 22.7¦59.5 | 23.0¦55.4
2025-08-29 06:03 | 22.0¦57.9 | 21.9¦57.7 | 21.9¦58.1 | 22.2¦58.2 | 22.2¦57.7 | 21.8¦58.6 | 22.0¦57.6 | 22.1¦57.8 | 22.3¦57.7 | 21.7¦59.2 | 21.8¦58.3 | 21.9¦58.9 | 21.9¦59.0 | 21.9¦58.7 | 22.2¦57.8 | 22.1¦58.0 | 22.2¦57.7 | 22.0¦60.4 | 22.0¦61.9 | 21.9¦59.7 | 22.0¦58.1 | 22.0¦57.7 | 22.1¦57.9 | 22.2¦57.4 | 22.2¦57.4 | 22.2¦58.1 | 22.2¦57.5 | 22.2¦57.6 | 22.2¦58.3 | 22.0¦57.6 | 22.1¦58.5 | 21.8¦58.6 | 22.1¦57.6 | 21.9¦58.6 | 22.2¦57.7 | 22.3¦57.6 | 22.3¦58.0 | 21.8¦58.3 | 21.8¦58.5 | 23.4¦93.3 | 22.7¦59.5 | 23.0¦55.5
2025-08-29 06:04 | 22.0¦57.8 | 21.9¦57.7 | 21.9¦58.1 | 22.2¦58.2 | 22.2¦57.5 | 21.8¦58.7 | 22.0¦57.7 | 22.1¦57.8 | 22.3¦57.7 | 21.7¦59.2 | 21.9¦58.3 | 21.9¦59.1 | 21.9¦59.0 | 21.9¦58.7 | 22.2¦57.8 | 22.1¦58.1 | 22.2¦57.8 | 22.0¦60.3 | 22.0¦61.9 | 22.0¦59.6 | 22.0¦58.1 | 22.0¦57.7 | 22.1¦57.9 | 22.2¦57.4 | 22.2¦57.4 | 22.2¦58.0 | 22.2¦57.4 | 22.2¦57.6 | 22.2¦58.3 | 22.0¦57.7 | 22.1¦58.5 | 21.9¦58.5 | 22.1¦57.6 | 21.9¦58.6 | 22.2¦57.7 | 22.3¦57.6 | 22.3¦58.0 | 21.8¦58.3 | 21.8¦58.5 | 23.4¦93.3 | 22.7¦59.5 | 23.0¦55.5
2025-08-29 06:05 | 22.0¦57.8 | 22.0¦57.7 | 22.0¦58.1 | 22.2¦58.2 | 22.2¦57.5 | 21.8¦58.7 | 22.0¦57.6 | 22.1¦57.8 | 22.3¦57.7 | 21.7¦59.1 | 21.9¦58.2 | 21.9¦59.0 | 21.9¦58.9 | 21.9¦58.7 | 22.2¦57.8 | 22.1¦58.1 | 22.2¦57.8 | 22.0¦60.3 | 22.0¦61.9 | 22.0¦59.7 | 22.1¦58.1 | 22.1¦57.6 | 22.1¦57.9 | 22.2¦57.4 | 22.2¦57.4 | 22.3¦58.0 | 22.2¦57.4 | 22.3¦57.6 | 22.2¦58.3 | 22.0¦57.6 | 22.1¦58.5 | 21.9¦58.5 | 22.2¦57.6 | 21.9¦58.5 | 22.2¦57.9 | 22.3¦57.6 | 22.3¦58.0 | 21.9¦58.3 | 21.8¦58.6 | 23.4¦93.5 | 22.7¦59.5 | 23.0¦55.5
2025-08-29 06:06 | 22.0¦57.8 | 22.0¦57.7 | 22.0¦58.1 | 22.2¦58.2 | 22.2¦57.5 | 21.9¦58.7 | 22.0¦57.6 | 22.1¦57.8 | 22.3¦57.7 | 21.7¦59.1 | 21.9¦58.2 | 21.9¦59.0 | 21.9¦58.9 | 21.9¦58.7 | 22.2¦57.7 | 22.1¦58.0 | 22.2¦57.8 | 22.0¦60.3 | 22.0¦61.7 | 22.0¦59.6 | 22.1¦58.1 | 22.1¦57.6 | 22.2¦57.9 | 22.2¦57.4 | 22.2¦57.4 | 22.3¦58.0 | 22.2¦57.4 | 22.3¦57.6 | 22.2¦58.3 | 22.0¦57.6 | 22.1¦58.4 | 21.9¦58.5 | 22.2¦57.5 | 21.9¦58.5 | 22.2¦57.9 | 22.4¦57.6 | 22.3¦58.1 | 21.9¦58.2 | 21.9¦58.5 | 23.4¦93.5 | 22.7¦59.5 | 23.0¦55.5
2025-08-29 06:07 | 22.1¦57.8 | 22.0¦57.7 | 22.0¦58.0 | 22.2¦58.2 | 22.2¦57.5 | 21.9¦58.6 | 22.1¦57.7 | 22.1¦57.8 | 22.3¦57.7 | 21.8¦59.1 | 21.9¦58.1 | 22.0¦58.8 | 21.9¦58.8 | 21.9¦58.7 | 22.2¦57.8 | 22.1¦58.0 | 22.3¦57.8 | 22.1¦60.3 | 22.1¦61.7 | 22.0¦59.6 | 22.1¦57.9 | 22.1¦57.6 | 22.2¦57.9 | 22.3¦57.4 | 22.2¦57.4 | 22.3¦58.0 | 22.3¦57.4 | 22.3¦57.6 | 22.2¦58.3 | 22.1¦57.6 | 22.1¦58.4 | 21.9¦58.5 | 22.2¦57.5 | 21.9¦58.5 | 22.2¦57.7 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.0 | 21.9¦58.2 | 21.9¦58.5 | 23.4¦93.3 | 22.7¦59.5 | 23.0¦55.5
2025-08-29 06:08 | 22.1¦57.7 | 22.0¦57.7 | 22.0¦58.0 | 22.3¦58.2 | 22.3¦57.7 | 21.9¦58.6 | 22.1¦57.7 | 22.1¦57.8 | 22.4¦57.7 | 21.8¦59.1 | 22.0¦58.1 | 22.0¦58.8 | 22.0¦58.8 | 22.0¦58.5 | 22.3¦57.8 | 22.1¦58.0 | 22.3¦57.8 | 22.1¦60.3 | 22.1¦61.7 | 22.0¦59.7 | 22.1¦57.9 | 22.1¦57.6 | 22.2¦57.9 | 22.3¦57.4 | 22.2¦57.4 | 22.3¦58.0 | 22.3¦57.4 | 22.3¦57.5 | 22.2¦58.3 | 22.1¦57.6 | 22.2¦58.4 | 22.0¦58.5 | 22.2¦57.5 | 22.0¦58.5 | 22.2¦57.7 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.0 | 21.9¦58.2 | 21.9¦58.5 | 23.4¦93.0 | 22.8¦59.5 | 23.0¦55.5
2025-08-29 06:09 | 22.1¦57.7 | 22.0¦57.7 | 22.0¦58.2 | 22.3¦58.2 | 22.3¦57.7 | 21.9¦58.6 | 22.1¦57.7 | 22.1¦57.8 | 22.4¦57.8 | 21.8¦59.1 | 22.0¦58.2 | 22.0¦58.7 | 22.0¦58.9 | 22.0¦58.7 | 22.3¦57.8 | 22.1¦57.9 | 22.3¦57.8 | 22.1¦60.2 | 22.1¦61.7 | 22.0¦59.7 | 22.1¦57.9 | 22.1¦57.8 | 22.2¦57.9 | 22.3¦57.4 | 22.3¦57.4 | 22.3¦58.0 | 22.3¦57.4 | 22.3¦57.5 | 22.2¦58.3 | 22.1¦57.6 | 22.2¦58.4 | 22.0¦58.5 | 22.2¦57.5 | 22.0¦58.5 | 22.3¦57.9 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.0 | 21.9¦58.4 | 21.9¦58.4 | 23.4¦92.8 | 22.8¦59.5 | 23.0¦55.5
2025-08-29 06:10 | 22.1¦57.7 | 22.0¦57.7 | 22.1¦58.1 | 22.3¦58.2 | 22.3¦57.7 | 21.9¦58.6 | 22.1¦57.7 | 22.1¦57.8 | 22.4¦57.8 | 21.8¦59.0 | 22.0¦58.1 | 22.0¦58.7 | 22.0¦58.8 | 22.0¦58.5 | 22.3¦57.8 | 22.1¦57.9 | 22.3¦57.7 | 22.1¦60.2 | 22.1¦61.7 | 22.0¦59.7 | 22.2¦57.9 | 22.1¦57.6 | 22.2¦57.9 | 22.3¦57.4 | 22.3¦57.4 | 22.4¦58.0 | 22.3¦57.4 | 22.4¦57.5 | 22.3¦58.3 | 22.1¦57.6 | 22.2¦58.4 | 22.0¦58.4 | 22.2¦57.5 | 22.0¦58.5 | 22.3¦57.9 | 22.4¦57.8 | 22.4¦57.9 | 21.9¦58.2 | 22.0¦58.4 | 23.4¦92.7 | 22.8¦59.5 | 23.0¦55.5
2025-08-29 06:11 | 22.1¦57.7 | 22.0¦57.7 | 22.1¦58.1 | 22.3¦58.2 | 22.3¦57.7 | 22.0¦58.6 | 22.1¦57.7 | 22.1¦57.8 | 22.4¦57.9 | 21.8¦58.9 | 22.0¦58.1 | 22.0¦58.7 | 22.0¦58.9 | 22.0¦58.5 | 22.3¦57.8 | 22.2¦57.9 | 22.3¦57.7 | 22.1¦60.2 | 22.1¦61.7 | 22.1¦59.7 | 22.2¦57.9 | 22.2¦57.6 | 22.2¦57.9 | 22.3¦57.4 | 22.3¦57.4 | 22.4¦58.0 | 22.3¦57.4 | 22.4¦57.6 | 22.3¦58.2 | 22.1¦57.6 | 22.2¦58.4 | 22.0¦58.4 | 22.3¦57.6 | 22.0¦58.5 | 22.3¦57.9 | 22.4¦57.8 | 22.4¦57.9 | 21.9¦58.2 | 22.0¦58.5 | 23.4¦92.9 | 22.8¦59.5 | 23.1¦55.5
2025-08-29 06:12 | 22.1¦57.7 | 22.0¦57.7 | 22.1¦58.1 | 22.3¦58.2 | 22.3¦57.8 | 22.0¦58.6 | 22.1¦57.7 | 22.1¦57.8 | 22.4¦57.9 | 21.9¦58.9 | 22.0¦58.1 | 22.1¦58.7 | 22.1¦58.9 | 22.0¦58.5 | 22.3¦57.8 | 22.2¦57.9 | 22.3¦57.7 | 22.2¦60.2 | 22.1¦61.7 | 22.1¦59.7 | 22.2¦57.9 | 22.2¦57.6 | 22.2¦57.9 | 22.3¦57.4 | 22.3¦57.4 | 22.4¦57.9 | 22.3¦57.4 | 22.4¦57.6 | 22.3¦58.3 | 22.1¦57.6 | 22.2¦58.4 | 22.0¦58.4 | 22.3¦57.6 | 22.1¦58.5 | 22.3¦57.9 | 22.4¦57.8 | 22.4¦57.9 | 22.0¦58.2 | 22.0¦58.5 | 23.5¦93.0 | 22.8¦59.5 | 23.1¦55.5
2025-08-29 06:13 | 22.2¦57.7 | 22.0¦57.7 | 22.1¦58.1 | 22.3¦58.2 | 22.3¦57.8 | 22.0¦58.5 | 22.1¦57.9 | 22.2¦57.7 | 22.4¦57.8 | 21.9¦58.9 | 22.1¦58.1 | 22.1¦58.7 | 22.1¦58.8 | 22.0¦58.5 | 22.3¦57.8 | 22.2¦57.9 | 22.3¦57.6 | 22.2¦60.2 | 22.1¦61.7 | 22.1¦59.7 | 22.2¦57.9 | 22.2¦57.6 | 22.2¦57.8 | 22.3¦57.3 | 22.3¦57.4 | 22.4¦57.9 | 22.4¦57.4 | 22.4¦57.6 | 22.3¦58.2 | 22.1¦57.6 | 22.2¦58.4 | 22.0¦58.4 | 22.3¦57.6 | 22.1¦58.4 | 22.3¦57.9 | 22.4¦57.8 | 22.4¦57.9 | 22.0¦58.2 | 22.0¦58.5 | 23.5¦93.3 | 22.9¦59.5 | 23.1¦55.6
2025-08-29 06:14 | 22.2¦57.7 | 22.1¦57.7 | 22.1¦58.1 | 22.3¦58.2 | 22.3¦57.7 | 22.0¦58.5 | 22.1¦57.9 | 22.2¦57.7 | 22.4¦57.8 | 21.9¦58.8 | 22.1¦58.1 | 22.1¦58.7 | 22.1¦58.8 | 22.1¦58.4 | 22.4¦57.8 | 22.2¦57.9 | 22.4¦57.6 | 22.2¦60.2 | 22.1¦61.9 | 22.1¦59.7 | 22.2¦58.1 | 22.2¦57.6 | 22.2¦57.8 | 22.3¦57.3 | 22.3¦57.4 | 22.4¦57.9 | 22.4¦57.5 | 22.4¦57.6 | 22.3¦58.3 | 22.2¦57.6 | 22.2¦58.4 | 22.1¦58.4 | 22.3¦57.6 | 22.1¦58.4 | 22.3¦57.9 | 22.4¦57.8 | 22.4¦57.9 | 22.0¦58.2 | 22.0¦58.5 | 23.4¦93.5 | 22.9¦59.4 | 23.1¦55.6
2025-08-29 06:15 | 22.2¦57.8 | 22.1¦57.7 | 22.1¦58.1 | 22.4¦58.1 | 22.3¦57.7 | 22.0¦58.5 | 22.2¦57.9 | 22.2¦57.8 | 22.4¦57.9 | 21.9¦58.8 | 22.1¦58.0 | 22.1¦58.7 | 22.1¦58.8 | 22.1¦58.4 | 22.4¦57.7 | 22.2¦57.8 | 22.4¦57.6 | 22.2¦60.3 | 22.2¦61.9 | 22.1¦59.7 | 22.2¦58.1 | 22.2¦57.6 | 22.3¦57.8 | 22.3¦57.3 | 22.3¦57.4 | 22.4¦57.9 | 22.4¦57.5 | 22.4¦57.6 | 22.3¦58.2 | 22.2¦57.6 | 22.3¦58.4 | 22.1¦58.4 | 22.3¦57.6 | 22.1¦58.4 | 22.3¦57.9 | 22.5¦57.8 | 22.4¦57.8 | 22.0¦58.2 | 22.0¦58.5 | 23.4¦93.6 | 22.9¦59.7 | 23.1¦55.6
2025-08-29 06:16 | 22.2¦57.8 | 22.1¦57.7 | 22.1¦58.1 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.7 | 22.1¦58.5 | 22.2¦58.0 | 22.2¦57.8 | 22.4¦57.8 | 22.0¦58.8 | 22.1¦58.0 | 22.1¦58.7 | 22.1¦58.8 | 22.1¦58.4 | 22.4¦57.7 | 22.2¦57.8 | 22.4¦57.4 | 22.2¦60.3 | 22.2¦61.9 | 22.1¦59.7 | 22.2¦58.1 | 22.2¦57.6 | 22.3¦57.8 | 22.3¦57.4 | 22.3¦57.4 | 22.4¦57.9 | 22.4¦57.5 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.3 | 22.2¦57.6 | 22.3¦58.4 | 22.1¦58.4 | 22.3¦57.6 | 22.1¦58.4 | 22.3¦57.9 | 22.5¦57.9 | 22.4¦57.8 | 22.0¦58.2 | 22.0¦58.5 | 23.4¦93.8 | 22.9¦59.6 | 23.1¦55.6
2025-08-29 06:17 | 22.2¦57.8 | 22.1¦57.7 | 22.1¦58.1 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.8 | 22.1¦58.5 | 22.2¦58.0 | 22.2¦57.8 | 22.4¦57.9 | 22.0¦58.8 | 22.1¦58.1 | 22.1¦58.7 | 22.1¦58.8 | 22.1¦58.4 | 22.4¦57.7 | 22.2¦57.8 | 22.4¦57.4 | 22.2¦60.3 | 22.2¦61.9 | 22.1¦59.7 | 22.2¦57.9 | 22.2¦57.6 | 22.3¦57.8 | 22.4¦57.4 | 22.4¦57.4 | 22.4¦57.9 | 22.4¦57.5 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.3 | 22.2¦57.6 | 22.3¦58.4 | 22.1¦58.5 | 22.3¦57.8 | 22.1¦58.5 | 22.3¦57.9 | 22.5¦57.9 | 22.4¦57.8 | 22.0¦58.2 | 22.0¦58.5 | 23.4¦93.9 | 22.9¦59.6 | 23.1¦55.6
2025-08-29 06:18 | 22.2¦57.7 | 22.1¦57.7 | 22.1¦58.1 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.8 | 22.1¦58.5 | 22.2¦58.0 | 22.2¦57.8 | 22.4¦57.8 | 22.0¦58.8 | 22.1¦58.0 | 22.1¦58.7 | 22.1¦58.8 | 22.1¦58.4 | 22.4¦57.7 | 22.2¦57.8 | 22.4¦57.4 | 22.2¦60.3 | 22.2¦61.9 | 22.1¦59.7 | 22.2¦57.9 | 22.2¦57.6 | 22.3¦57.8 | 22.4¦57.4 | 22.4¦57.4 | 22.4¦57.9 | 22.4¦57.5 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.4 | 22.2¦57.6 | 22.3¦58.4 | 22.1¦58.5 | 22.3¦57.8 | 22.1¦58.4 | 22.4¦57.9 | 22.5¦57.9 | 22.4¦57.9 | 22.1¦58.1 | 22.1¦58.5 | 23.4¦94.0 | 22.9¦59.6 | 23.1¦55.6
2025-08-29 06:19 | 22.2¦57.7 | 22.1¦57.7 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.8 | 22.1¦58.5 | 22.2¦58.0 | 22.2¦57.8 | 22.4¦57.9 | 22.0¦58.8 | 22.1¦58.0 | 22.1¦58.6 | 22.1¦58.8 | 22.1¦58.4 | 22.4¦57.7 | 22.2¦57.8 | 22.4¦57.4 | 22.3¦60.3 | 22.2¦61.9 | 22.1¦59.7 | 22.2¦57.9 | 22.3¦57.6 | 22.3¦57.8 | 22.4¦57.4 | 22.4¦57.4 | 22.4¦58.0 | 22.4¦57.5 | 22.5¦57.7 | 22.4¦58.4 | 22.2¦57.6 | 22.3¦58.4 | 22.1¦58.4 | 22.3¦57.8 | 22.1¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.0 | 22.5¦57.9 | 22.1¦58.1 | 22.1¦58.5 | 23.4¦94.1 | 22.9¦59.6 | 23.1¦55.6
2025-08-29 06:20 | 22.3¦57.7 | 22.1¦57.7 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.8 | 22.1¦58.4 | 22.2¦57.7 | 22.3¦57.9 | 22.5¦57.9 | 22.0¦58.7 | 22.1¦58.0 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.8 | 22.1¦58.5 | 22.4¦57.7 | 22.3¦57.8 | 22.4¦57.6 | 22.3¦60.3 | 22.2¦61.9 | 22.2¦59.7 | 22.3¦57.9 | 22.3¦57.5 | 22.3¦57.9 | 22.4¦57.4 | 22.4¦57.4 | 22.5¦58.0 | 22.4¦57.5 | 22.5¦57.7 | 22.4¦58.4 | 22.2¦57.6 | 22.3¦58.4 | 22.1¦58.3 | 22.3¦57.8 | 22.1¦58.4 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.0 | 22.5¦57.9 | 22.1¦58.1 | 22.1¦58.4 | 23.4¦94.2 | 22.9¦59.6 | 23.1¦55.6
2025-08-29 06:21 | 22.3¦57.8 | 22.1¦57.7 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.8 | 22.1¦58.4 | 22.2¦57.7 | 22.3¦57.9 | 22.5¦57.9 | 22.0¦58.7 | 22.1¦58.0 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.8 | 22.1¦58.4 | 22.4¦57.7 | 22.3¦57.8 | 22.4¦57.6 | 22.3¦60.3 | 22.2¦61.9 | 22.2¦59.7 | 22.3¦57.9 | 22.3¦57.5 | 22.3¦57.9 | 22.4¦57.4 | 22.4¦57.4 | 22.5¦58.0 | 22.4¦57.6 | 22.5¦57.7 | 22.4¦58.4 | 22.2¦57.6 | 22.3¦58.4 | 22.2¦58.3 | 22.3¦57.8 | 22.2¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.0 | 22.1¦58.1 | 22.1¦58.4 | 23.4¦94.4 | 23.0¦59.4 | 23.1¦55.8
2025-08-29 06:22 | 22.3¦57.8 | 22.1¦57.7 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.8 | 22.1¦58.4 | 22.2¦57.7 | 22.3¦57.9 | 22.5¦57.9 | 22.0¦58.7 | 22.2¦58.0 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.8 | 22.2¦58.3 | 22.4¦57.7 | 22.3¦57.8 | 22.4¦57.6 | 22.3¦60.3 | 22.2¦62.0 | 22.2¦59.7 | 22.3¦57.9 | 22.3¦57.5 | 22.3¦57.9 | 22.4¦57.4 | 22.4¦57.4 | 22.5¦58.0 | 22.4¦57.6 | 22.5¦57.7 | 22.4¦58.4 | 22.2¦57.6 | 22.3¦58.4 | 22.2¦58.1 | 22.4¦57.8 | 22.2¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.0 | 22.5¦57.9 | 22.1¦58.1 | 22.1¦58.4 | 23.4¦94.5 | 23.0¦59.4 | 23.1¦55.6
2025-08-29 06:23 | 22.3¦58.1 | 22.1¦57.8 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.8 | 22.1¦58.4 | 22.3¦57.7 | 22.3¦58.0 | 22.5¦57.9 | 22.1¦58.7 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.8 | 22.2¦58.4 | 22.4¦57.7 | 22.3¦57.8 | 22.4¦57.6 | 22.3¦60.3 | 22.2¦62.0 | 22.2¦59.7 | 22.3¦57.9 | 22.3¦57.5 | 22.3¦57.9 | 22.4¦57.6 | 22.4¦57.4 | 22.5¦58.0 | 22.4¦57.5 | 22.5¦57.7 | 22.4¦58.4 | 22.2¦57.6 | 22.3¦58.4 | 22.2¦58.3 | 22.4¦57.8 | 22.2¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.0 | 22.5¦57.9 | 22.1¦58.1 | 22.1¦58.4 | 23.4¦94.6 | 23.0¦59.4 | 23.1¦55.8
2025-08-29 06:24 | 22.3¦58.2 | 22.1¦57.8 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.8 | 22.1¦58.4 | 22.3¦57.6 | 22.3¦58.1 | 22.5¦57.9 | 22.1¦58.7 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.8 | 22.2¦58.4 | 22.4¦57.8 | 22.3¦57.8 | 22.4¦57.6 | 22.3¦60.3 | 22.2¦62.0 | 22.2¦59.7 | 22.3¦57.9 | 22.3¦57.6 | 22.4¦57.9 | 22.4¦57.4 | 22.4¦57.4 | 22.5¦58.0 | 22.4¦57.5 | 22.5¦57.6 | 22.4¦58.4 | 22.2¦57.6 | 22.3¦58.4 | 22.2¦58.3 | 22.4¦57.6 | 22.2¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.0 | 22.1¦58.2 | 22.1¦58.4 | 23.4¦94.7 | 23.0¦59.4 | 23.1¦55.8
2025-08-29 06:25 | 22.3¦58.3 | 22.1¦57.8 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.8 | 22.1¦58.4 | 22.3¦57.6 | 22.3¦58.3 | 22.5¦57.9 | 22.1¦58.7 | 22.2¦57.7 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.4 | 22.4¦57.7 | 22.3¦57.8 | 22.4¦57.6 | 22.3¦60.3 | 22.2¦61.9 | 22.2¦59.7 | 22.3¦57.9 | 22.3¦57.6 | 22.4¦57.9 | 22.4¦57.4 | 22.4¦57.4 | 22.5¦58.0 | 22.4¦57.5 | 22.5¦57.6 | 22.4¦58.4 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.4 | 22.2¦58.3 | 22.4¦57.8 | 22.2¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.0 | 22.1¦58.2 | 22.1¦58.4 | 23.4¦94.7 | 23.0¦59.4 | 23.1¦55.8
2025-08-29 06:26 | 22.3¦58.2 | 22.2¦57.8 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.9 | 22.1¦58.4 | 22.3¦57.6 | 22.3¦58.3 | 22.5¦57.9 | 22.1¦58.7 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.5 | 22.5¦57.7 | 22.3¦57.8 | 22.4¦57.6 | 22.3¦60.3 | 22.3¦61.9 | 22.2¦59.9 | 22.3¦57.9 | 22.3¦57.6 | 22.4¦57.9 | 22.4¦57.4 | 22.4¦57.4 | 22.5¦58.0 | 22.4¦57.6 | 22.5¦57.6 | 22.4¦58.3 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.4 | 22.2¦58.3 | 22.4¦57.8 | 22.2¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.1 | 22.5¦58.0 | 22.1¦58.2 | 22.1¦58.4 | 23.4¦94.7 | 23.0¦59.4 | 23.1¦55.8
2025-08-29 06:27 | 22.3¦58.3 | 22.2¦57.8 | 22.2¦58.1 | 22.5¦58.1 | 22.4¦57.9 | 22.2¦58.4 | 22.3¦57.6 | 22.3¦58.6 | 22.5¦57.9 | 22.1¦58.7 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.4 | 22.5¦57.8 | 22.3¦57.8 | 22.4¦57.6 | 22.3¦60.3 | 22.3¦61.9 | 22.2¦59.9 | 22.3¦58.1 | 22.3¦57.6 | 22.4¦57.9 | 22.4¦57.4 | 22.4¦57.4 | 22.5¦58.0 | 22.4¦57.6 | 22.5¦57.6 | 22.4¦58.3 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.5 | 22.2¦58.1 | 22.4¦57.8 | 22.2¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.1 | 22.5¦58.0 | 22.1¦58.2 | 22.1¦58.4 | 23.4¦94.7 | 23.0¦59.4 | 23.2¦55.6
2025-08-29 06:28 | 22.3¦58.3 | 22.2¦57.8 | 22.2¦58.1 | 22.5¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.2¦58.4 | 22.3¦57.6 | 22.3¦58.5 | 22.5¦57.9 | 22.1¦58.7 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.4 | 22.5¦57.8 | 22.3¦57.8 | 22.4¦57.6 | 22.3¦60.3 | 22.3¦62.0 | 22.2¦59.7 | 22.3¦58.1 | 22.3¦57.6 | 22.4¦57.9 | 22.4¦57.4 | 22.4¦57.4 | 22.5¦58.0 | 22.4¦57.6 | 22.5¦57.6 | 22.4¦58.3 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.5 | 22.2¦58.3 | 22.4¦57.8 | 22.2¦58.2 | 22.4¦58.0 | 22.5¦58.1 | 22.5¦58.0 | 22.1¦58.2 | 22.1¦58.4 | 23.4¦94.7 | 23.0¦59.4 | 23.2¦55.8
2025-08-29 06:29 | 22.4¦58.2 | 22.2¦57.8 | 22.2¦58.1 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.0 | 22.2¦58.4 | 22.3¦57.6 | 22.3¦58.5 | 22.5¦57.9 | 22.1¦58.7 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.5 | 22.5¦57.8 | 22.3¦57.8 | 22.5¦57.6 | 22.3¦60.3 | 22.3¦62.0 | 22.2¦59.9 | 22.3¦58.1 | 22.4¦57.8 | 22.4¦58.0 | 22.4¦57.4 | 22.4¦57.4 | 22.5¦58.0 | 22.4¦57.6 | 22.5¦57.6 | 22.4¦58.2 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.5 | 22.2¦58.1 | 22.4¦57.8 | 22.2¦58.1 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.1 | 22.5¦58.0 | 22.1¦58.2 | 22.2¦58.4 | 23.4¦94.6 | 23.0¦59.4 | 23.2¦55.8
2025-08-29 06:30 | 22.4¦58.1 | 22.2¦57.8 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.2¦58.4 | 22.3¦57.6 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.1 | 22.1¦58.7 | 22.2¦57.7 | 22.3¦58.6 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.5 | 22.5¦57.8 | 22.3¦57.8 | 22.5¦57.6 | 22.3¦60.3 | 22.3¦62.0 | 22.2¦59.9 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.8 | 22.4¦58.0 | 22.4¦57.4 | 22.4¦57.4 | 22.5¦58.0 | 22.4¦57.6 | 22.5¦57.6 | 22.4¦58.2 | 22.3¦57.5 | 22.4¦58.5 | 22.2¦58.1 | 22.4¦57.8 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.0 | 22.6¦58.1 | 22.5¦58.1 | 22.2¦58.2 | 22.2¦58.4 | 23.4¦94.2 | 23.0¦59.4 | 23.2¦55.8
2025-08-29 06:31 | 22.4¦57.9 | 22.2¦57.8 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.1 | 22.4¦57.9 | 22.2¦58.4 | 22.3¦57.6 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.1 | 22.1¦58.7 | 22.2¦57.7 | 22.3¦58.6 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.5 | 22.5¦57.8 | 22.3¦57.9 | 22.5¦57.6 | 22.3¦60.3 | 22.3¦62.0 | 22.3¦59.9 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.8 | 22.4¦58.0 | 22.4¦57.4 | 22.4¦57.4 | 22.5¦58.0 | 22.5¦57.6 | 22.5¦57.6 | 22.4¦58.2 | 22.3¦57.5 | 22.4¦58.5 | 22.2¦58.1 | 22.4¦57.8 | 22.2¦58.1 | 22.4¦57.9 | 22.6¦58.1 | 22.5¦58.1 | 22.2¦58.2 | 22.2¦58.4 | 23.4¦93.8 | 23.0¦59.4 | 23.2¦55.9
2025-08-29 06:32 | 22.4¦57.8 | 22.2¦57.8 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.1 | 22.5¦57.9 | 22.2¦58.4 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.8 | 22.5¦58.1 | 22.1¦58.7 | 22.2¦57.7 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.5 | 22.2¦58.5 | 22.5¦57.8 | 22.3¦57.9 | 22.5¦57.7 | 22.3¦60.3 | 22.3¦62.0 | 22.3¦59.9 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.8 | 22.4¦58.0 | 22.5¦57.4 | 22.5¦57.4 | 22.5¦58.1 | 22.5¦57.6 | 22.6¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.3¦57.5 | 22.4¦58.6 | 22.2¦58.0 | 22.4¦57.8 | 22.2¦58.2 | 22.4¦58.0 | 22.6¦58.1 | 22.5¦58.1 | 22.2¦58.2 | 22.2¦58.4 | 23.5¦93.6 | 23.0¦59.6 | 23.2¦55.9
2025-08-29 06:33 | 22.4¦57.7 | 22.2¦57.8 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.1 | 22.5¦57.9 | 22.2¦58.4 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.9 | 22.5¦58.1 | 22.1¦58.7 | 22.2¦57.7 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.5 | 22.2¦58.5 | 22.5¦57.8 | 22.3¦58.0 | 22.5¦57.7 | 22.4¦60.3 | 22.3¦62.0 | 22.3¦59.9 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.8 | 22.4¦58.0 | 22.5¦57.4 | 22.5¦57.5 | 22.5¦58.0 | 22.5¦57.6 | 22.6¦57.7 | 22.5¦58.3 | 22.3¦57.6 | 22.4¦58.6 | 22.2¦58.0 | 22.4¦57.8 | 22.2¦58.2 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.1 | 22.5¦58.1 | 22.2¦58.4 | 22.2¦58.4 | 23.5¦93.3 | 23.0¦59.4 | 23.2¦55.9
2025-08-29 06:34 | 22.4¦57.5 | 22.2¦57.8 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.1 | 22.5¦57.9 | 22.2¦58.4 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.9 | 22.5¦58.1 | 22.1¦58.7 | 22.2¦57.7 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.5 | 22.5¦57.8 | 22.3¦58.0 | 22.5¦57.7 | 22.4¦60.3 | 22.3¦62.0 | 22.3¦59.9 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.8 | 22.4¦58.0 | 22.5¦57.6 | 22.5¦57.5 | 22.5¦58.0 | 22.5¦57.6 | 22.6¦57.7 | 22.5¦58.3 | 22.3¦57.7 | 22.4¦58.6 | 22.2¦58.0 | 22.4¦57.8 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.1 | 22.5¦58.2 | 22.2¦58.4 | 22.2¦58.4 | 23.5¦93.1 | 23.0¦59.4 | 23.2¦55.9
2025-08-29 06:35 | 22.4¦57.5 | 22.2¦57.8 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.1 | 22.5¦57.9 | 22.2¦58.4 | 22.3¦57.4 | 22.3¦58.9 | 22.5¦58.1 | 22.1¦58.7 | 22.2¦57.7 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.5 | 22.5¦57.8 | 22.3¦58.0 | 22.5¦57.7 | 22.4¦60.3 | 22.3¦62.0 | 22.3¦60.0 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.8 | 22.4¦58.0 | 22.5¦57.6 | 22.5¦57.4 | 22.5¦58.0 | 22.5¦57.6 | 22.6¦57.7 | 22.5¦58.4 | 22.3¦57.7 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.0 | 22.4¦57.8 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.1 | 22.5¦58.2 | 22.2¦58.4 | 22.2¦58.4 | 23.5¦93.1 | 23.0¦59.4 | 23.2¦55.9
2025-08-29 06:36 | 22.4¦57.7 | 22.2¦57.8 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.1 | 22.5¦57.9 | 22.2¦58.4 | 22.3¦57.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.1 | 22.1¦58.7 | 22.2¦57.7 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.4 | 22.5¦57.8 | 22.4¦58.0 | 22.5¦57.7 | 22.4¦60.3 | 22.3¦62.0 | 22.3¦60.0 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.8 | 22.4¦58.0 | 22.5¦57.6 | 22.5¦57.4 | 22.5¦58.1 | 22.5¦57.6 | 22.6¦57.7 | 22.5¦58.4 | 22.3¦57.9 | 22.4¦58.9 | 22.3¦58.0 | 22.4¦57.8 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.2 | 22.2¦58.2 | 22.2¦58.4 | 23.5¦93.1 | 23.0¦59.4 | 23.2¦55.9
2025-08-29 06:37 | 22.4¦57.7 | 22.2¦57.8 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.2 | 22.5¦57.9 | 22.2¦58.4 | 22.3¦57.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.1 | 22.2¦58.7 | 22.2¦57.7 | 22.3¦58.4 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.4 | 22.5¦57.9 | 22.4¦58.0 | 22.5¦57.7 | 22.4¦60.4 | 22.3¦62.0 | 22.3¦59.9 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.8 | 22.4¦58.0 | 22.5¦57.6 | 22.5¦57.4 | 22.6¦58.1 | 22.5¦57.6 | 22.6¦57.8 | 22.5¦58.4 | 22.3¦57.9 | 22.4¦58.9 | 22.3¦58.0 | 22.4¦57.8 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.2 | 22.2¦58.2 | 22.2¦58.5 | 23.5¦93.0 | 23.0¦59.4 | 23.2¦55.9
2025-08-29 06:38 | 22.4¦57.5 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.0 | 22.2¦58.4 | 22.4¦57.4 | 22.4¦58.8 | 22.6¦58.1 | 22.2¦58.7 | 22.3¦57.9 | 22.3¦58.4 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.4 | 22.5¦57.9 | 22.4¦58.0 | 22.5¦57.7 | 22.4¦60.4 | 22.3¦62.0 | 22.3¦60.0 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.8 | 22.4¦58.0 | 22.5¦57.6 | 22.5¦57.5 | 22.6¦58.1 | 22.5¦57.6 | 22.6¦57.8 | 22.5¦58.4 | 22.3¦58.0 | 22.4¦59.0 | 22.3¦58.0 | 22.4¦57.8 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.4 | 22.2¦58.2 | 22.2¦58.4 | 23.5¦93.0 | 23.0¦59.4 | 23.2¦55.9
2025-08-29 06:39 | 22.4¦57.7 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.0 | 22.2¦58.4 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.8 | 22.6¦58.1 | 22.2¦58.8 | 22.3¦57.9 | 22.3¦58.4 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.4 | 22.5¦57.9 | 22.4¦58.0 | 22.5¦57.7 | 22.4¦60.4 | 22.3¦62.0 | 22.3¦60.0 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.8 | 22.4¦58.0 | 22.5¦57.6 | 22.5¦57.5 | 22.6¦58.1 | 22.5¦57.8 | 22.6¦57.8 | 22.5¦58.4 | 22.3¦58.3 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.0 | 22.4¦57.8 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.2 | 22.2¦58.4 | 22.2¦58.5 | 23.5¦92.9 | 23.0¦59.4 | 23.2¦55.9
2025-08-29 06:40 | 22.4¦57.7 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.0 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.0 | 22.3¦58.5 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.8 | 22.6¦58.1 | 22.2¦58.7 | 22.3¦57.9 | 22.3¦58.4 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.4 | 22.5¦57.9 | 22.4¦58.0 | 22.5¦57.7 | 22.4¦60.4 | 22.3¦61.9 | 22.3¦60.0 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.8 | 22.4¦58.0 | 22.5¦57.6 | 22.5¦57.5 | 22.6¦58.1 | 22.5¦57.8 | 22.6¦57.8 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.4 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.0 | 22.5¦57.9 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.2 | 22.2¦58.2 | 22.2¦58.5 | 23.5¦92.9 | 23.1¦59.4 | 23.3¦55.9
2025-08-29 06:41 | 22.4¦57.5 | 22.3¦57.9 | 22.3¦58.1 | 22.6¦58.5 | 22.5¦58.0 | 22.3¦58.5 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.8 | 22.6¦58.1 | 22.2¦58.7 | 22.3¦57.9 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.7 | 22.5¦57.9 | 22.4¦58.0 | 22.5¦57.7 | 22.4¦60.4 | 22.3¦62.0 | 22.3¦60.0 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.8 | 22.4¦58.0 | 22.5¦57.6 | 22.5¦57.5 | 22.6¦58.1 | 22.5¦57.8 | 22.6¦57.8 | 22.5¦58.6 | 22.4¦58.4 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.0 | 22.5¦57.9 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.4 | 22.2¦58.4 | 22.2¦58.5 | 23.5¦93.0 | 23.1¦59.4 | 23.3¦55.9
2025-08-29 06:42 | 22.4¦57.5 | 22.3¦57.9 | 22.3¦58.1 | 22.6¦58.5 | 22.5¦58.0 | 22.3¦58.5 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.8 | 22.6¦58.1 | 22.2¦58.8 | 22.3¦58.0 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.7 | 22.5¦57.9 | 22.4¦58.0 | 22.5¦57.7 | 22.4¦60.4 | 22.3¦62.0 | 22.3¦60.0 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.4¦58.0 | 22.5¦57.6 | 22.5¦57.5 | 22.6¦58.1 | 22.5¦57.8 | 22.6¦57.8 | 22.5¦58.6 | 22.4¦58.4 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.0 | 22.5¦57.9 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.4 | 22.2¦58.4 | 22.2¦58.5 | 23.5¦93.3 | 23.1¦59.3 | 23.3¦55.9
2025-08-29 06:43 | 22.4¦57.5 | 22.3¦57.9 | 22.3¦58.1 | 22.6¦58.5 | 22.5¦58.0 | 22.3¦58.5 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.8 | 22.6¦58.1 | 22.2¦58.8 | 22.3¦58.0 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.7 | 22.5¦57.9 | 22.4¦58.0 | 22.5¦57.7 | 22.4¦60.4 | 22.3¦61.9 | 22.3¦60.0 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.4¦58.0 | 22.5¦57.6 | 22.5¦57.5 | 22.6¦58.1 | 22.5¦57.8 | 22.6¦57.8 | 22.5¦58.6 | 22.4¦58.2 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.0 | 22.5¦57.9 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.4 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.5 | 23.5¦93.3 | 23.1¦59.4 | 23.3¦55.9
2025-08-29 06:44 | 22.4¦57.5 | 22.3¦57.9 | 22.4¦58.1 | 22.6¦58.5 | 22.5¦58.0 | 22.3¦58.4 | 22.4¦57.4 | 22.4¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.2¦58.8 | 22.3¦58.0 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.0 | 22.4¦58.0 | 22.5¦57.7 | 22.4¦60.4 | 22.3¦62.0 | 22.3¦60.0 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.4¦58.0 | 22.5¦57.6 | 22.5¦57.5 | 22.6¦58.1 | 22.5¦57.8 | 22.6¦58.0 | 22.5¦58.6 | 22.4¦58.3 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.0 | 22.5¦57.9 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.4 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.4 | 23.5¦93.6 | 23.1¦59.3 | 23.3¦55.9
2025-08-29 06:45 | 22.4¦57.5 | 22.3¦57.9 | 22.4¦58.1 | 22.6¦58.5 | 22.5¦58.0 | 22.3¦58.4 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.2¦58.8 | 22.3¦58.0 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.0 | 22.4¦58.1 | 22.5¦57.7 | 22.4¦60.4 | 22.4¦62.0 | 22.3¦60.0 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.4¦58.0 | 22.5¦57.7 | 22.5¦57.5 | 22.6¦58.1 | 22.5¦57.8 | 22.6¦58.0 | 22.5¦58.8 | 22.4¦58.3 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.0 | 22.5¦57.9 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.4 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.4 | 23.6¦93.7 | 23.1¦59.3 | 23.3¦55.9
2025-08-29 06:46 | 22.4¦57.7 | 22.3¦57.9 | 22.4¦58.1 | 22.6¦58.5 | 22.5¦58.0 | 22.3¦58.4 | 22.4¦57.4 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.0 | 22.3¦58.4 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.0 | 22.4¦58.1 | 22.5¦57.7 | 22.4¦60.4 | 22.4¦62.0 | 22.3¦60.0 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.4¦58.0 | 22.5¦57.7 | 22.5¦57.5 | 22.6¦58.2 | 22.5¦57.8 | 22.6¦58.0 | 22.5¦58.9 | 22.4¦58.4 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.0 | 22.5¦57.9 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.4 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.4 | 23.6¦93.8 | 23.1¦59.3 | 23.3¦55.9
2025-08-29 06:47 | 22.4¦57.7 | 22.3¦57.9 | 22.4¦58.1 | 22.6¦58.5 | 22.5¦58.0 | 22.3¦58.4 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.2 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.0 | 22.3¦58.4 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.1 | 22.5¦57.7 | 22.4¦60.4 | 22.4¦62.0 | 22.3¦60.0 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.0 | 22.5¦57.7 | 22.5¦57.6 | 22.6¦58.2 | 22.5¦57.8 | 22.6¦58.1 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.3 | 22.4¦59.0 | 22.3¦58.0 | 22.5¦57.9 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.4 | 22.2¦58.5 | 22.3¦58.4 | 23.6¦93.9 | 23.1¦59.3 | 23.3¦55.9
2025-08-29 06:48 | 22.4¦57.7 | 22.3¦57.9 | 22.4¦58.1 | 22.6¦58.5 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.4 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.2 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.0 | 22.3¦58.4 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.1 | 22.5¦57.7 | 22.4¦60.5 | 22.4¦62.0 | 22.3¦60.0 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.0 | 22.5¦57.7 | 22.5¦57.6 | 22.6¦58.2 | 22.5¦57.8 | 22.6¦58.2 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.4 | 22.4¦59.0 | 22.3¦58.0 | 22.5¦57.9 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.4 | 22.2¦58.5 | 22.3¦58.4 | 23.6¦93.9 | 23.1¦59.3 | 23.3¦55.9
2025-08-29 06:49 | 22.4¦57.7 | 22.3¦57.9 | 22.4¦58.1 | 22.6¦58.5 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.4 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.3 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.0 | 22.3¦58.4 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.1 | 22.5¦57.7 | 22.4¦60.5 | 22.4¦62.0 | 22.3¦60.0 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.3 | 22.5¦57.7 | 22.5¦57.6 | 22.6¦58.2 | 22.5¦57.8 | 22.6¦58.2 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.4 | 22.4¦59.0 | 22.3¦58.0 | 22.5¦57.9 | 22.3¦58.4 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.4 | 22.2¦58.5 | 22.3¦58.4 | 23.6¦93.8 | 23.1¦59.3 | 23.3¦55.9
2025-08-29 06:50 | 22.4¦57.7 | 22.3¦58.0 | 22.4¦58.1 | 22.6¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.5 | 22.4¦57.3 | 22.4¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.2¦58.8 | 22.3¦58.0 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.2 | 22.5¦57.8 | 22.4¦60.5 | 22.4¦62.0 | 22.3¦60.1 | 22.4¦58.3 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.3 | 22.5¦57.7 | 22.5¦57.6 | 22.6¦58.2 | 22.5¦57.8 | 22.6¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.4¦58.4 | 22.4¦59.0 | 22.3¦58.0 | 22.5¦57.9 | 22.3¦58.4 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.4 | 22.2¦58.5 | 22.3¦58.4 | 23.6¦93.7 | 23.1¦59.3 | 23.3¦55.9
2025-08-29 06:51 | 22.4¦57.7 | 22.3¦58.0 | 22.4¦58.1 | 22.6¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.5 | 22.4¦57.3 | 22.4¦58.3 | 22.6¦58.4 | 22.2¦58.8 | 22.3¦58.0 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.2 | 22.5¦57.8 | 22.4¦60.5 | 22.4¦62.0 | 22.3¦60.1 | 22.4¦58.3 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.3 | 22.5¦57.8 | 22.5¦57.6 | 22.6¦58.3 | 22.5¦57.8 | 22.6¦58.6 | 22.5¦59.7 | 22.4¦58.4 | 22.4¦59.0 | 22.3¦58.0 | 22.5¦58.0 | 22.3¦58.4 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.4 | 22.2¦58.4 | 22.3¦58.4 | 23.6¦93.5 | 23.1¦59.2 | 23.3¦55.9
2025-08-29 06:52 | 22.4¦57.7 | 22.3¦58.0 | 22.4¦58.1 | 22.6¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.4 | 22.4¦57.3 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.5 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.0 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.2 | 22.6¦57.8 | 22.4¦60.5 | 22.4¦62.0 | 22.3¦60.1 | 22.4¦58.3 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.3 | 22.5¦57.8 | 22.5¦57.6 | 22.6¦58.3 | 22.5¦57.9 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.7 | 22.4¦58.4 | 22.4¦59.0 | 22.3¦58.0 | 22.5¦58.0 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.3 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.4 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.4 | 23.6¦93.3 | 23.1¦59.2 | 23.3¦56.0
2025-08-29 06:53 | 22.4¦57.7 | 22.3¦58.0 | 22.4¦58.1 | 22.6¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.4 | 22.4¦57.3 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.5 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.0 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.2 | 22.6¦57.8 | 22.4¦60.5 | 22.4¦62.0 | 22.3¦60.1 | 22.4¦58.3 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.3 | 22.6¦57.8 | 22.5¦57.6 | 22.6¦58.3 | 22.5¦57.9 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.8 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.0 | 22.5¦58.0 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.5 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.5 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.4 | 23.6¦93.3 | 23.1¦59.2 | 23.3¦56.0
2025-08-29 06:54 | 22.4¦57.7 | 22.3¦58.0 | 22.4¦58.1 | 22.6¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.4 | 22.4¦57.3 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.7 | 22.2¦58.6 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.2 | 22.6¦57.8 | 22.4¦60.6 | 22.4¦62.1 | 22.3¦60.1 | 22.4¦58.3 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.3 | 22.6¦57.9 | 22.5¦57.6 | 22.6¦58.3 | 22.5¦57.9 | 22.6¦58.4 | 22.5¦59.5 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.0 | 22.5¦58.0 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.2 | 22.6¦58.5 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.4 | 23.7¦93.3 | 23.1¦59.2 | 23.3¦56.0
2025-08-29 06:55 | 22.4¦57.7 | 22.3¦58.0 | 22.4¦58.1 | 22.6¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.4 | 22.4¦57.3 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.9 | 22.2¦58.6 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.9 | 22.3¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.2 | 22.6¦57.8 | 22.4¦60.6 | 22.4¦62.1 | 22.3¦60.2 | 22.4¦58.3 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.1 | 22.5¦57.6 | 22.6¦58.4 | 22.6¦57.9 | 22.6¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.1 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.7 | 22.7¦58.2 | 22.6¦58.5 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.4 | 23.7¦93.5 | 23.1¦59.2 | 23.3¦56.0
2025-08-29 06:56 | 22.4¦57.7 | 22.3¦58.0 | 22.4¦58.1 | 22.6¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.4 | 22.4¦57.3 | 22.4¦58.3 | 22.6¦59.0 | 22.2¦58.6 | 22.3¦58.2 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.9 | 22.3¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.4¦58.2 | 22.6¦57.9 | 22.4¦60.6 | 22.4¦62.1 | 22.3¦60.2 | 22.4¦58.3 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.1 | 22.5¦57.7 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.0 | 22.6¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.1 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.6¦58.6 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.4 | 23.7¦93.6 | 23.2¦59.2 | 23.3¦56.0
2025-08-29 06:57 | 22.5¦57.8 | 22.3¦58.0 | 22.4¦58.1 | 22.6¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.4 | 22.4¦57.3 | 22.4¦58.3 | 22.6¦59.2 | 22.2¦58.6 | 22.3¦58.2 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.9 | 22.3¦58.8 | 22.6¦58.3 | 22.4¦58.2 | 22.6¦57.9 | 22.4¦60.6 | 22.4¦62.1 | 22.3¦60.1 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.2 | 22.5¦57.7 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.0 | 22.6¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.5 | 22.5¦58.9 | 22.4¦58.1 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.2 | 22.6¦59.0 | 22.7¦58.2 | 22.6¦58.7 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.4 | 23.7¦93.7 | 23.1¦59.2 | 23.3¦56.0
2025-08-29 06:58 | 22.5¦57.8 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.1 | 22.6¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.4 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.3 | 22.6¦59.2 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.2 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.9 | 22.3¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.4¦60.6 | 22.4¦62.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.2 | 22.5¦57.9 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.0 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.5 | 22.5¦58.9 | 22.4¦58.1 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.3 | 22.6¦58.7 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.4 | 23.7¦93.9 | 23.2¦59.3 | 23.3¦56.0
2025-08-29 06:59 | 22.5¦57.9 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.6 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.4 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.2 | 22.4¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.3¦58.8 | 22.6¦58.3 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.2 | 22.4¦60.6 | 22.4¦62.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.2 | 22.6¦57.9 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.0 | 22.6¦58.7 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.5 | 22.5¦58.9 | 22.4¦58.1 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.6¦58.8 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.3 | 23.7¦93.9 | 23.2¦59.3 | 23.3¦56.0
2025-08-29 07:00 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.6 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.4 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.3 | 22.6¦59.2 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.3¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.3 | 22.4¦60.6 | 22.4¦62.2 | 22.4¦60.2 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.6 | 22.6¦58.3 | 22.6¦57.9 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.1 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.6¦58.9 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.4 | 23.7¦93.9 | 23.2¦59.3 | 23.3¦56.0
2025-08-29 07:01 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.6 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.4 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.3¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.4 | 22.4¦60.7 | 22.4¦62.2 | 22.4¦60.2 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.6 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.4 | 22.5¦58.9 | 22.4¦58.1 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.6¦59.1 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.3 | 23.7¦93.9 | 23.2¦59.3 | 23.3¦56.0
2025-08-29 07:02 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.6 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.4 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.5 | 22.7¦59.6 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.2 | 22.4¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.3¦58.9 | 22.6¦58.7 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.4 | 22.4¦60.7 | 22.4¦62.2 | 22.4¦60.2 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.6 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.4 | 22.5¦58.9 | 22.4¦58.3 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦58.5 | 22.6¦59.1 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.3 | 23.7¦93.8 | 23.2¦59.2 | 23.3¦56.1
2025-08-29 07:03 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.6 | 22.5¦58.4 | 22.3¦58.5 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.5 | 22.7¦59.6 | 22.2¦58.7 | 22.4¦58.2 | 22.4¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.3¦58.9 | 22.6¦58.8 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.4 | 22.4¦60.7 | 22.4¦62.2 | 22.4¦60.2 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.6 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.3 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.1 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.5 | 22.6¦59.1 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.4 | 23.7¦93.7 | 23.2¦59.2 | 23.3¦56.1
2025-08-29 07:04 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.6 | 22.6¦58.4 | 22.3¦58.5 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.5 | 22.7¦59.6 | 22.2¦58.7 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.3¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.5 | 22.4¦60.7 | 22.4¦62.2 | 22.4¦60.2 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.6 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.3 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.6 | 22.6¦59.1 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.4 | 23.7¦93.7 | 23.2¦59.2 | 23.3¦56.1
2025-08-29 07:05 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.6 | 22.6¦58.4 | 22.3¦58.6 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.5 | 22.7¦59.7 | 22.2¦58.7 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.4¦60.7 | 22.4¦62.2 | 22.4¦60.2 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.1 | 22.5¦58.6 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.3 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.1 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.6 | 22.6¦59.1 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.4 | 23.7¦93.6 | 23.2¦59.2 | 23.3¦56.1
2025-08-29 07:06 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.6 | 22.6¦58.4 | 22.3¦58.5 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.5 | 22.7¦59.7 | 22.2¦58.8 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.4¦60.7 | 22.4¦62.2 | 22.4¦60.2 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.1 | 22.5¦58.6 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.3 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.1 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.7¦58.6 | 22.6¦59.1 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.4 | 23.7¦93.6 | 23.2¦59.2 | 23.3¦56.1
2025-08-29 07:07 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.6 | 22.6¦58.4 | 22.3¦58.6 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.5 | 22.7¦59.7 | 22.2¦58.8 | 22.4¦58.5 | 22.4¦58.5 | 22.4¦59.0 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.4¦60.7 | 22.4¦62.3 | 22.4¦60.3 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.1 | 22.5¦58.6 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.4¦58.3 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.1 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.7¦58.6 | 22.6¦59.1 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.4 | 23.7¦93.5 | 23.2¦59.2 | 23.3¦56.1
2025-08-29 07:08 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.6 | 22.6¦58.4 | 22.3¦58.5 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.5 | 22.7¦59.7 | 22.2¦58.8 | 22.4¦58.5 | 22.4¦58.5 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.4¦60.7 | 22.4¦62.3 | 22.4¦60.3 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.6 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.1 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.1 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.4 | 23.7¦93.5 | 23.2¦59.2 | 23.3¦56.1
2025-08-29 07:09 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.6 | 22.6¦58.4 | 22.3¦58.5 | 22.4¦57.5 | 22.5¦58.5 | 22.7¦59.7 | 22.2¦58.8 | 22.4¦58.5 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.4¦60.7 | 22.4¦62.3 | 22.4¦60.3 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.6 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.8 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.1 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.1 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.4 | 23.7¦93.3 | 23.2¦59.2 | 23.3¦56.1
2025-08-29 07:10 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.6 | 22.6¦58.5 | 22.3¦58.5 | 22.4¦57.5 | 22.5¦58.5 | 22.7¦59.6 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.5 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.4¦60.7 | 22.4¦62.3 | 22.4¦60.3 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.1 | 22.5¦58.6 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.7 | 22.6¦58.1 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.1 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.5 | 23.7¦93.1 | 23.2¦59.2 | 23.3¦56.1
2025-08-29 07:11 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.6 | 22.6¦58.5 | 22.3¦58.5 | 22.5¦57.5 | 22.5¦58.5 | 22.7¦59.6 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.5 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.5¦60.9 | 22.4¦62.3 | 22.4¦60.3 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.1 | 22.5¦58.6 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.7 | 22.6¦58.1 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.1 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.5 | 23.7¦92.8 | 23.2¦59.2 | 23.3¦56.2
2025-08-29 07:12 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.6 | 22.6¦58.5 | 22.3¦58.5 | 22.5¦57.5 | 22.5¦58.3 | 22.7¦59.5 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.5 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.5¦60.9 | 22.4¦62.3 | 22.4¦60.3 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.1 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.7 | 22.6¦58.1 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.1 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.5 | 23.8¦92.6 | 23.2¦59.2 | 23.3¦56.2
2025-08-29 07:13 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.7 | 22.3¦58.5 | 22.5¦57.5 | 22.5¦58.3 | 22.7¦59.5 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.5 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.5¦60.9 | 22.4¦62.3 | 22.4¦60.3 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.1 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.7 | 22.6¦58.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.8 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.1 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.5 | 23.8¦92.6 | 23.2¦59.2 | 23.3¦56.2
2025-08-29 07:14 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.7 | 22.3¦58.5 | 22.5¦57.5 | 22.5¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.5 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.5¦60.9 | 22.4¦62.3 | 22.4¦60.3 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.1 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.8 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.1 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.5 | 23.8¦92.6 | 23.2¦59.2 | 23.3¦56.1
2025-08-29 07:15 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.4 | 22.7¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦58.5 | 22.5¦57.5 | 22.5¦58.3 | 22.7¦59.2 | 22.3¦58.9 | 22.4¦58.5 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.5¦60.9 | 22.4¦62.3 | 22.4¦60.3 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.8 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.1 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.5 | 23.8¦92.5 | 23.2¦59.2 | 23.3¦56.2
2025-08-29 07:16 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.4 | 22.7¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦58.5 | 22.5¦57.5 | 22.5¦58.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦58.9 | 22.4¦58.5 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.5¦60.9 | 22.4¦62.3 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.4¦58.5 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.3 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.5 | 23.8¦92.5 | 23.2¦59.2 | 23.3¦56.2
2025-08-29 07:17 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.4 | 22.7¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.4¦58.6 | 22.5¦57.5 | 22.5¦58.3 | 22.7¦59.0 | 22.3¦58.9 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.5¦60.9 | 22.4¦62.3 | 22.4¦60.3 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.7¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.8 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.3 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.5 | 23.9¦92.5 | 23.2¦59.2 | 23.3¦56.2
2025-08-29 07:18 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.6¦58.9 | 22.4¦58.6 | 22.5¦57.5 | 22.5¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.5¦60.9 | 22.4¦62.3 | 22.4¦60.3 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.3 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.5 | 23.9¦92.6 | 23.2¦59.2 | 23.3¦56.2
2025-08-29 07:19 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.4 | 22.7¦58.7 | 22.6¦58.9 | 22.4¦58.6 | 22.5¦57.5 | 22.5¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦60.9 | 22.4¦62.3 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.3 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.5 | 23.9¦92.7 | 23.2¦59.2 | 23.3¦56.2
2025-08-29 07:20 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.4 | 22.4¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.6¦58.9 | 22.4¦58.6 | 22.5¦57.5 | 22.5¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦60.9 | 22.4¦62.3 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.3 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.5 | 23.9¦92.6 | 23.2¦59.2 | 23.3¦56.2
2025-08-29 07:21 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.6¦58.9 | 22.4¦58.6 | 22.5¦57.6 | 22.5¦58.2 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦60.9 | 22.4¦62.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.3 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.5 | 23.9¦92.5 | 23.2¦59.2 | 23.3¦56.2
2025-08-29 07:22 | 22.5¦58.1 | 22.3¦58.4 | 22.4¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.5¦57.6 | 22.5¦58.2 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.0 | 22.4¦62.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.3 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.5 | 23.9¦92.5 | 23.2¦59.2 | 23.3¦56.2
2025-08-29 07:23 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.5 | 22.7¦58.7 | 22.6¦58.9 | 22.4¦58.6 | 22.5¦57.6 | 22.5¦58.2 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.0 | 22.4¦62.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.5 | 23.9¦92.2 | 23.2¦59.2 | 23.3¦56.2
2025-08-29 07:24 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.5 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.4¦58.6 | 22.5¦57.6 | 22.5¦58.2 | 22.7¦59.4 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.0 | 22.4¦62.4 | 22.4¦60.3 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.7 | 23.9¦91.9 | 23.2¦59.2 | 23.3¦56.2
2025-08-29 07:25 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.5 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.5¦57.6 | 22.5¦58.2 | 22.7¦59.4 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.0 | 22.4¦62.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.7 | 23.9¦91.8 | 23.2¦59.2 | 23.3¦56.2
2025-08-29 07:26 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.5 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.0 | 22.4¦62.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.7 | 24.0¦91.9 | 23.2¦59.2 | 23.3¦56.2
2025-08-29 07:27 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.6 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.4¦58.6 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.0 | 22.4¦62.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.7 | 24.0¦92.0 | 23.2¦59.2 | 23.3¦56.2
2025-08-29 07:28 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.5 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.4¦58.6 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.0 | 22.4¦62.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.3¦58.9 | 22.4¦58.7 | 24.0¦92.2 | 23.2¦59.2 | 23.3¦56.2
2025-08-29 07:29 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.6 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.4¦58.6 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.7 | 22.5¦61.0 | 22.4¦62.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.3 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.5 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.3¦58.9 | 22.4¦58.7 | 24.0¦92.3 | 23.2¦59.2 | 23.3¦56.2
2025-08-29 07:30 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.4 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.4¦58.6 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.8 | 22.5¦61.0 | 22.5¦62.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.3 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.5 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.3¦58.9 | 22.4¦58.7 | 24.0¦92.2 | 23.2¦59.2 | 23.3¦56.3
2025-08-29 07:31 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.4 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.4¦58.6 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.8 | 22.5¦61.1 | 22.5¦62.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.3 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.5 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.3¦58.9 | 22.4¦58.7 | 24.0¦92.0 | 23.2¦59.2 | 23.3¦56.3
2025-08-29 07:32 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.4 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.4¦58.6 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.8 | 22.5¦61.1 | 22.5¦62.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.5 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.3¦58.9 | 22.4¦58.7 | 24.0¦91.8 | 23.2¦59.0 | 23.3¦56.2
2025-08-29 07:33 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.5 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦58.6 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.8 | 22.5¦61.1 | 22.5¦62.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.5 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.3¦58.9 | 22.4¦58.7 | 24.0¦91.6 | 23.2¦59.0 | 23.3¦56.2
2025-08-29 07:34 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.5 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦58.7 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.8 | 22.5¦61.1 | 22.5¦62.6 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.5 | 22.3¦58.9 | 22.4¦58.7 | 24.0¦91.6 | 23.2¦59.0 | 23.3¦56.3
2025-08-29 07:35 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.5 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦58.7 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.8 | 22.5¦61.1 | 22.5¦62.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.5 | 22.3¦58.9 | 22.4¦58.8 | 24.0¦91.3 | 23.2¦59.0 | 23.3¦56.3
2025-08-29 07:36 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.5 | 22.5¦58.5 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦58.7 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.9 | 22.5¦61.1 | 22.5¦62.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.5 | 22.3¦58.9 | 22.4¦58.8 | 24.1¦91.6 | 23.2¦59.0 | 23.3¦56.3
2025-08-29 07:37 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.5 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦58.7 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.9 | 22.5¦61.1 | 22.5¦62.6 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.5 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.8 | 24.1¦91.6 | 23.3¦59.0 | 23.3¦56.3
2025-08-29 07:38 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.5 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦58.7 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.6¦58.9 | 22.5¦61.1 | 22.5¦62.6 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.7 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.3¦58.8 | 22.4¦58.8 | 24.1¦91.3 | 23.3¦59.0 | 23.3¦56.3
2025-08-29 07:39 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.5 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦58.7 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.6¦58.9 | 22.5¦61.1 | 22.5¦62.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.8 | 24.1¦90.8 | 23.3¦59.0 | 23.3¦56.3
2025-08-29 07:40 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.5 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦58.7 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.0 | 22.5¦61.1 | 22.5¦62.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.3¦58.9 | 22.4¦58.8 | 24.1¦91.0 | 23.3¦59.0 | 23.3¦56.3
2025-08-29 07:41 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.5 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦58.7 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.1 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.0 | 22.5¦61.1 | 22.5¦62.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.8 | 24.1¦91.1 | 23.3¦59.0 | 23.3¦56.3
2025-08-29 07:42 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.5 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.0 | 22.5¦61.1 | 22.5¦62.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.4 | 22.6¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.8 | 24.1¦91.1 | 23.3¦59.0 | 23.3¦56.3
2025-08-29 07:43 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.5 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.1 | 22.5¦61.1 | 22.5¦62.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.6¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.6 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.8 | 24.1¦91.1 | 23.3¦59.2 | 23.3¦56.3
2025-08-29 07:44 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.5 | 22.5¦58.8 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦58.7 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.1 | 22.5¦61.1 | 22.5¦62.6 | 22.4¦60.5 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.8 | 24.1¦91.3 | 23.3¦59.2 | 23.3¦56.5
2025-08-29 07:45 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.5 | 22.5¦58.6 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦58.7 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.1 | 22.5¦61.1 | 22.5¦62.6 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.8 | 24.1¦91.3 | 23.3¦59.2 | 23.3¦56.5
2025-08-29 07:46 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.5 | 22.5¦58.8 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦58.7 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.1 | 22.5¦61.1 | 22.5¦62.6 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.6¦58.4 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.8 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.8 | 24.1¦91.3 | 23.3¦59.2 | 23.4¦56.5
2025-08-29 07:47 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.8 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦58.7 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.5¦61.2 | 22.5¦62.6 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.8 | 22.4¦58.9 | 22.4¦58.8 | 24.1¦91.3 | 23.3¦59.2 | 23.3¦56.5
2025-08-29 07:48 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.8 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦58.8 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.5¦61.2 | 22.5¦62.7 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦58.8 | 24.1¦91.1 | 23.3¦59.2 | 23.4¦56.5
2025-08-29 07:49 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.8 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦58.7 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.5¦61.2 | 22.5¦62.7 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦58.8 | 24.1¦91.0 | 23.3¦59.2 | 23.3¦56.5
2025-08-29 07:50 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.8 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.4¦58.7 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.5¦61.2 | 22.5¦62.7 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.4¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦58.8 | 24.1¦90.9 | 23.3¦59.3 | 23.3¦56.5
2025-08-29 07:51 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.8 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.4¦58.8 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.5¦61.2 | 22.5¦62.7 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.4 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦58.8 | 24.1¦90.8 | 23.3¦59.3 | 23.3¦56.5
2025-08-29 07:52 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.8 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.4¦58.8 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.5¦61.2 | 22.5¦62.7 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.4 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦58.8 | 24.2¦90.8 | 23.3¦59.3 | 23.4¦56.5
2025-08-29 07:53 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.8 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.4¦58.8 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.5¦61.2 | 22.5¦62.7 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦58.8 | 24.2¦91.1 | 23.3¦59.3 | 23.4¦56.5
2025-08-29 07:54 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.8 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.4¦58.8 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.5¦61.2 | 22.5¦62.7 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦58.8 | 24.2¦91.3 | 23.3¦59.3 | 23.3¦56.5
2025-08-29 07:55 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.8 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.4¦58.8 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦61.2 | 22.5¦62.7 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦58.8 | 24.2¦91.6 | 23.3¦59.3 | 23.4¦56.5
2025-08-29 07:56 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.4¦58.7 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦61.2 | 22.5¦62.7 | 22.5¦60.6 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦58.8 | 24.1¦91.6 | 23.3¦59.3 | 23.4¦56.5
2025-08-29 07:57 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦58.8 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦61.2 | 22.5¦62.7 | 22.5¦60.6 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦58.8 | 24.1¦91.3 | 23.3¦59.3 | 23.4¦56.5
2025-08-29 07:58 | 22.5¦58.1 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦58.8 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦61.2 | 22.5¦62.7 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦58.8 | 24.1¦90.7 | 23.3¦59.3 | 23.4¦56.5
2025-08-29 07:59 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.0 | 22.4¦58.8 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦61.2 | 22.5¦62.7 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.0 | 22.4¦58.9 | 24.2¦90.5 | 23.3¦59.3 | 23.4¦56.5
2025-08-29 08:00 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.0 | 22.4¦58.8 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦61.2 | 22.5¦62.7 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.0 | 22.4¦58.9 | 24.2¦90.7 | 23.3¦59.3 | 23.4¦56.5
2025-08-29 08:01 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.0 | 22.4¦58.8 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦61.2 | 22.5¦62.7 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.9 | 24.2¦90.8 | 23.3¦59.3 | 23.4¦56.5
2025-08-29 08:02 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.0 | 22.4¦58.8 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.7 | 22.5¦60.5 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.9 | 24.2¦91.0 | 23.3¦59.3 | 23.4¦56.5
2025-08-29 08:03 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.0 | 22.4¦58.8 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦61.2 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.9 | 24.3¦90.9 | 23.3¦59.3 | 23.4¦56.5
2025-08-29 08:04 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.8 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.4¦60.6 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.9 | 24.3¦90.6 | 23.3¦59.3 | 23.4¦56.5
2025-08-29 08:05 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦58.8 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.5¦60.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.9 | 24.3¦90.3 | 23.3¦59.3 | 23.4¦56.5
2025-08-29 08:06 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.5¦60.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.1 | 22.4¦58.9 | 24.3¦90.1 | 23.3¦59.3 | 23.4¦56.5
2025-08-29 08:07 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.5¦60.6 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.0 | 24.3¦89.9 | 23.3¦59.4 | 23.4¦56.5
2025-08-29 08:08 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.5¦60.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.0 | 24.3¦89.7 | 23.3¦59.4 | 23.4¦56.5
2025-08-29 08:09 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.5¦60.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.0 | 24.3¦89.7 | 23.3¦59.4 | 23.4¦56.5
2025-08-29 08:10 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.5¦60.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.0 | 24.4¦89.9 | 23.3¦59.4 | 23.4¦56.5
2025-08-29 08:11 | 22.6¦58.2 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.5¦60.6 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.0 | 24.4¦90.1 | 23.3¦59.4 | 23.4¦56.5
2025-08-29 08:12 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.5¦60.6 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.0 | 24.4¦90.5 | 23.3¦59.4 | 23.4¦56.6
2025-08-29 08:13 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.5¦60.6 | 22.5¦59.1 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.0 | 24.4¦90.8 | 23.3¦59.4 | 23.4¦56.6
2025-08-29 08:14 | 22.6¦58.2 | 22.4¦58.7 | 22.5¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.5¦60.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.0 | 24.4¦91.1 | 23.3¦59.4 | 23.4¦56.6
2025-08-29 08:15 | 22.6¦58.2 | 22.4¦58.7 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.5¦60.6 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.0 | 24.4¦91.7 | 23.3¦59.4 | 23.4¦56.6
2025-08-29 08:16 | 22.6¦58.2 | 22.4¦58.7 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.5¦60.7 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.0 | 24.4¦91.9 | 23.3¦59.4 | 23.4¦56.6
2025-08-29 08:17 | 22.6¦58.2 | 22.4¦58.7 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.5¦60.7 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.0 | 24.4¦92.0 | 23.3¦59.4 | 23.4¦56.6
2025-08-29 08:18 | 22.6¦58.2 | 22.4¦58.7 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.5 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.5¦60.7 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.0 | 24.4¦92.0 | 23.3¦59.4 | 23.4¦56.6
2025-08-29 08:19 | 22.6¦58.2 | 22.4¦58.7 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.5¦61.3 | 22.5¦62.8 | 22.5¦60.7 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.0 | 24.4¦92.0 | 23.3¦59.4 | 23.4¦56.6
2025-08-29 08:20 | 22.6¦58.2 | 22.4¦58.7 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.8 | 22.5¦60.7 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.0 | 24.4¦91.8 | 23.3¦59.4 | 23.4¦56.6
2025-08-29 08:21 | 22.6¦58.2 | 22.4¦58.7 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.8 | 22.5¦60.7 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.0 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.0 | 24.4¦91.2 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.6
2025-08-29 08:22 | 22.6¦58.2 | 22.4¦58.7 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.8 | 22.5¦60.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.0 | 24.4¦90.7 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.6
2025-08-29 08:23 | 22.6¦58.2 | 22.4¦58.7 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.4¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.9 | 22.5¦60.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.0 | 24.5¦91.0 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.6
2025-08-29 08:24 | 22.6¦58.2 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.1 | 22.8¦58.7 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.4¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.9 | 22.5¦60.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.2 | 24.5¦90.5 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.6
2025-08-29 08:25 | 22.6¦58.2 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.1 | 22.8¦58.7 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.4¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.9 | 22.5¦60.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.2 | 24.5¦90.0 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.6
2025-08-29 08:26 | 22.6¦58.2 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.2 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.4¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.8 | 22.5¦60.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.2 | 24.5¦90.0 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.6
2025-08-29 08:27 | 22.6¦58.2 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.0 | 22.6¦58.1 | 22.8¦58.7 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.4¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.9 | 22.5¦60.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.5 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.2 | 24.5¦90.0 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.6
2025-08-29 08:28 | 22.6¦58.2 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.1 | 22.8¦58.7 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.4¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.9 | 22.5¦60.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.2 | 24.5¦90.1 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.7
2025-08-29 08:29 | 22.6¦58.3 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.7 | 22.4¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.9 | 22.5¦60.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.2 | 24.5¦90.3 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.7
2025-08-29 08:30 | 22.6¦58.2 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.1 | 22.7¦58.7 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.9 | 22.5¦60.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.2 | 24.5¦90.4 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.7
2025-08-29 08:31 | 22.6¦58.2 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.2 | 22.8¦58.7 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.1 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.9 | 22.5¦60.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.2 | 24.5¦90.1 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.7
2025-08-29 08:32 | 22.6¦58.2 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.2 | 22.8¦58.7 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.4¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.8 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.9 | 22.5¦60.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.2 | 24.5¦89.8 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.7
2025-08-29 08:33 | 22.6¦58.3 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.2 | 22.8¦58.7 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.8 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.9 | 22.5¦60.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.2 | 24.5¦89.9 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.7
2025-08-29 08:34 | 22.6¦58.2 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.2 | 22.8¦58.7 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.8 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.9 | 22.5¦60.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.2 | 24.5¦89.8 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.7
2025-08-29 08:35 | 22.6¦58.3 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.2 | 22.8¦58.7 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.8 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.9 | 22.5¦60.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.2 | 24.5¦89.5 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.7
2025-08-29 08:36 | 22.6¦58.2 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.2 | 22.8¦58.7 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.8 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.9 | 22.5¦60.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.5 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.2 | 24.5¦89.3 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.7
2025-08-29 08:37 | 22.6¦58.3 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.2 | 22.8¦58.7 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.9 | 22.5¦60.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.6 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.2 | 24.5¦89.5 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.7
2025-08-29 08:38 | 22.6¦58.2 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.2 | 22.8¦58.7 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.8 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.9 | 22.5¦60.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.7 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.2 | 24.5¦89.8 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.7
2025-08-29 08:39 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.2 | 22.8¦58.7 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦60.0 | 22.5¦61.4 | 22.5¦62.9 | 22.5¦60.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.6 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.2 | 24.5¦89.8 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.7
2025-08-29 08:40 | 22.6¦58.3 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.2 | 22.8¦58.7 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦59.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.7¦60.0 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.9 | 22.5¦60.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.6 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.2 | 24.5¦89.9 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.7
2025-08-29 08:41 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.2 | 22.8¦58.7 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦59.4 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.8 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.9 | 22.5¦60.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.7 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.2 | 24.5¦90.1 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.7
2025-08-29 08:42 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.2 | 22.8¦58.7 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.9 | 22.5¦60.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦60.6 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.2 | 24.5¦89.8 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.7
2025-08-29 08:43 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.2 | 22.8¦58.7 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.8 | 22.5¦61.4 | 22.5¦63.0 | 22.5¦60.7 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦60.5 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.2 | 24.5¦89.7 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.7
2025-08-29 08:44 | 22.6¦58.6 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.2 | 22.8¦58.7 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.8 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.9 | 22.5¦60.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦60.6 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.2 | 24.5¦89.3 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.7
2025-08-29 08:45 | 22.6¦58.7 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.2 | 22.8¦58.7 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.8 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.9 | 22.5¦60.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.7 | 22.7¦60.6 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.2 | 24.5¦89.3 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.7
2025-08-29 08:46 | 22.6¦58.6 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.2 | 22.8¦58.7 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.1 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.5¦60.8 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.2 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦60.6 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.2 | 24.6¦89.5 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.7
2025-08-29 08:47 | 22.6¦58.6 | 22.4¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.7 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.1 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.5 | 22.5¦62.9 | 22.5¦61.0 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦60.5 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.2 | 24.6¦90.0 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.7
2025-08-29 08:48 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.2 | 22.8¦58.7 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.0 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦60.4 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.2 | 24.6¦90.4 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.7
2025-08-29 08:49 | 22.6¦58.5 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.7 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.6 | 22.6¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.0 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.2 | 24.6¦90.6 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.7
2025-08-29 08:50 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.7 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.6 | 22.6¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.0 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦60.3 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.2 | 24.6¦90.7 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.7
2025-08-29 08:51 | 22.6¦58.3 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.7 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.5 | 22.6¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.0 | 22.6¦59.1 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦60.2 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.3 | 24.6¦90.8 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.8
2025-08-29 08:52 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.7 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.5 | 22.6¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.0 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.3 | 24.6¦90.8 | 23.3¦59.6 | 23.4¦56.7
2025-08-29 08:53 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.7 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.5¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.0 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.3 | 24.6¦90.9 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.7
2025-08-29 08:54 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.7 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.4 | 22.6¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.0 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.3 | 24.6¦91.1 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.8
2025-08-29 08:55 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.4 | 22.6¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.0 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.4 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.3 | 24.6¦91.1 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.8
2025-08-29 08:56 | 22.6¦58.3 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.1 | 22.6¦58.1 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.7 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.0 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.3 | 24.6¦91.1 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.8
2025-08-29 08:57 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.7 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.0 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.3 | 24.7¦91.1 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.8
2025-08-29 08:58 | 22.6¦58.5 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.0 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.3 | 24.7¦91.0 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.8
2025-08-29 08:59 | 22.6¦58.5 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.0 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.3 | 24.7¦90.9 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.8
2025-08-29 09:00 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.7 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.0 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.3 | 24.7¦90.4 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.8
2025-08-29 09:01 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦61.7 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.0 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.3 | 24.7¦89.8 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.8
2025-08-29 09:02 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.8 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.6¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.0 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.3 | 24.8¦89.2 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.8
2025-08-29 09:03 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.6¦61.5 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.3 | 24.8¦88.8 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.8
2025-08-29 09:04 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.6¦61.7 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.3 | 24.8¦88.7 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.8
2025-08-29 09:05 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.7 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.3 | 24.8¦88.6 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.8
2025-08-29 09:06 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.6¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.3 | 24.8¦88.5 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.8
2025-08-29 09:07 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦61.7 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.8 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.3 | 24.8¦88.2 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.8
2025-08-29 09:08 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.6¦61.7 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.8 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.3 | 24.9¦87.9 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.8
2025-08-29 09:09 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦61.7 | 22.5¦63.0 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.8 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.3 | 24.9¦87.7 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.8
2025-08-29 09:10 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.6¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.8 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.3 | 24.9¦87.5 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.8
2025-08-29 09:11 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.8 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.3 | 24.9¦87.3 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.8
2025-08-29 09:12 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.1 | 22.6¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.8 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.3 | 24.9¦86.9 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.8
2025-08-29 09:13 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.6¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.8 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.3 | 25.0¦87.1 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.8
2025-08-29 09:14 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.6¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.8 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.3 | 25.0¦86.9 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.8
2025-08-29 09:15 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.3 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.6¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.8 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.3 | 25.0¦87.5 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.8
2025-08-29 09:16 | 22.6¦58.4 | 22.4¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.6¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.8 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.4 | 25.1¦88.2 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.8
2025-08-29 09:17 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.8 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.4 | 25.1¦88.6 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.8
2025-08-29 09:18 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.8 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.4 | 25.1¦88.7 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.8
2025-08-29 09:19 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.8 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.4 | 25.1¦88.9 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.8
2025-08-29 09:20 | 22.6¦58.4 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.8 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.4 | 25.1¦88.9 | 23.3¦59.7 | 23.4¦56.8
2025-08-29 09:21 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.4 | 25.1¦88.9 | 23.3¦59.7 | 23.4¦57.0
2025-08-29 09:22 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.8 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.4 | 25.2¦87.9 | 23.3¦59.7 | 23.4¦57.0
2025-08-29 09:23 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.4 | 25.2¦86.8 | 23.3¦59.8 | 23.4¦56.8
2025-08-29 09:24 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.4 | 25.2¦86.3 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-29 09:25 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.4 | 25.2¦86.1 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-29 09:26 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.4 | 25.2¦85.9 | 23.3¦59.8 | 23.4¦56.8
2025-08-29 09:27 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.7 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.4 | 25.2¦86.1 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-29 09:28 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.4 | 25.2¦86.1 | 23.3¦59.8 | 23.4¦56.8
2025-08-29 09:29 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.7 | 22.8¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.4 | 25.2¦86.5 | 23.3¦59.8 | 23.4¦56.8
2025-08-29 09:30 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.4 | 25.2¦86.8 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-29 09:31 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.4 | 25.2¦86.8 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-29 09:32 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.4 | 25.2¦86.7 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-29 09:33 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.4 | 25.2¦86.3 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-29 09:34 | 22.6¦58.5 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.4 | 25.2¦86.7 | 23.3¦59.8 | 23.4¦56.8
2025-08-29 09:35 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.5 | 22.8¦58.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.6 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.4 | 25.2¦87.1 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-29 09:36 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.4 | 25.2¦86.7 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-29 09:37 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.4 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦58.9 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.4 | 25.2¦86.5 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-29 09:38 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 25.2¦85.8 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-29 09:39 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.6 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.4 | 25.2¦86.0 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-29 09:40 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.5 | 25.2¦86.9 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-29 09:41 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 25.3¦87.4 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-29 09:42 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 25.3¦87.9 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-29 09:43 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.8 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 25.3¦88.2 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-29 09:44 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.6¦61.8 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 25.3¦87.8 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-29 09:45 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 25.3¦88.2 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-29 09:46 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 25.3¦87.8 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-29 09:47 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.6¦61.8 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 25.3¦87.5 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-29 09:48 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 25.3¦87.7 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-29 09:49 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.6 | 22.8¦58.9 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 25.3¦88.2 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-29 09:50 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.6¦61.8 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.6 | 22.8¦59.9 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 25.4¦88.2 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-29 09:51 | 22.6¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.7 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.0 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 25.4¦88.2 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-29 09:52 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.0 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 25.4¦88.2 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-29 09:53 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.6 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.4 | 22.6¦61.8 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.0 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 25.4¦88.5 | 23.3¦59.8 | 23.4¦57.0
2025-08-29 09:54 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 25.4¦88.4 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-29 09:55 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 25.4¦88.4 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-29 09:56 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.5 | 22.6¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.2 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 25.4¦88.2 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-29 09:57 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.6 | 22.8¦60.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.5 | 25.4¦88.2 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-29 09:58 | 22.6¦58.8 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.6¦61.8 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.5 | 25.5¦88.2 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-29 09:59 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 25.5¦88.1 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-29 10:00 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.6¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 25.5¦87.9 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-29 10:01 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.3 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 25.5¦87.6 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-29 10:02 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.6¦61.8 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.4 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 25.5¦87.1 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-29 10:03 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.5 | 25.6¦87.2 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-29 10:04 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.5 | 25.6¦87.0 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-29 10:05 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.5 | 25.6¦86.8 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-29 10:06 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.6¦61.8 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.8 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.5 | 25.7¦86.5 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-29 10:07 | 22.6¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.5 | 25.7¦87.1 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-29 10:08 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.5 | 25.7¦87.6 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-29 10:09 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.0 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.0 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.5 | 25.8¦87.8 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-29 10:10 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.3 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.5 | 25.8¦87.3 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-29 10:11 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.4 | 22.7¦58.9 | 22.8¦59.9 | 22.7¦59.2 | 22.8¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.5 | 25.8¦86.5 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-29 10:12 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.8 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.5 | 25.8¦85.7 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-29 10:13 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.5 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.5 | 25.8¦85.2 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-29 10:14 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.7¦59.8 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.5 | 25.8¦85.0 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-29 10:15 | 22.6¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.5 | 25.8¦84.9 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-29 10:16 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.5 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.5 | 25.8¦84.7 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-29 10:17 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.5 | 25.8¦84.3 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.0
2025-08-29 10:18 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.0 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.5 | 25.8¦86.5 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:19 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.5 | 25.7¦86.9 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:20 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.8¦59.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.5 | 25.7¦87.0 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:21 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.8¦59.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.5 | 25.6¦86.7 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:22 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.4 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.8¦59.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.5 | 25.6¦87.0 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:23 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.8¦59.5 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.6 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.5 | 25.6¦85.9 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:24 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.0 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 25.6¦86.3 | 23.3¦59.9 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:25 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.0 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.3 | 22.5¦60.3 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.0 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.7 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 25.6¦86.1 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:26 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.3 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.0 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.7 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 25.5¦86.3 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:27 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.3 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.7 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 25.5¦85.9 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:28 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.3 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.7 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 25.5¦86.7 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:29 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.3 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.0 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.5 | 22.8¦59.0 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.7 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 25.5¦86.7 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:30 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.3 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.0 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.7 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 25.5¦87.1 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:31 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.3 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.0 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.7 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 25.5¦87.1 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:32 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.3 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.7 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 25.5¦87.2 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:33 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.8 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 25.5¦87.1 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:34 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.7 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.0 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.8 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 25.5¦87.0 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:35 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.2 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.1 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.8 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 25.4¦86.9 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:36 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.2 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.1 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.8 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 25.4¦86.8 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:37 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.2 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.2 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.9 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 25.4¦86.8 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:38 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.2 | 22.5¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.1 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.2 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.2 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.9 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 25.5¦86.3 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:39 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.3 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.2 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.9 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 25.5¦86.2 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:40 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.3 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.2 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.9 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 25.5¦86.2 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:41 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.3 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.2 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.9 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 25.5¦86.2 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:42 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.3 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦60.2 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.9 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 25.5¦86.1 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:43 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.3 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.2 | 22.8¦59.2 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.9 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 25.5¦86.2 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:44 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.1 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.3 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.8¦59.2 | 22.8¦60.2 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.9 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 25.5¦86.8 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:45 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.7¦60.3 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.2 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦60.9 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 25.5¦86.5 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:46 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.3 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.3 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦61.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 25.5¦86.7 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:47 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.3 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.7 | 22.8¦61.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 25.5¦86.5 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:48 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.3 | 22.6¦61.9 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.8¦59.9 | 22.8¦61.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 25.5¦86.5 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:49 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.3 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.9 | 22.8¦61.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 25.6¦86.8 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:50 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.5 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.4 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.9 | 22.8¦61.1 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 25.6¦87.0 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:51 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.8¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.5 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.9 | 22.8¦61.2 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 25.6¦86.8 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:52 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.5 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.9 | 22.8¦61.2 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 25.6¦86.9 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:53 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.4 | 22.8¦59.5 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.5 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.9 | 22.8¦61.2 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 25.6¦87.2 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.1
2025-08-29 10:54 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.5 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.5 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.9 | 22.8¦61.2 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 25.6¦87.5 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 10:55 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.5 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.5 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.9 | 22.8¦61.2 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 25.7¦87.8 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 10:56 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.5 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.6 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.9 | 22.8¦61.2 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.7 | 25.7¦87.9 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 10:57 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.5 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.6 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.9 | 22.8¦61.2 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 25.7¦87.8 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 10:58 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.6 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.6 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.2 | 22.8¦59.9 | 22.8¦61.2 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 25.7¦87.6 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 10:59 | 22.6¦59.2 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.6 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.6 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.8¦61.2 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 25.7¦87.5 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2
2025-08-29 11:00 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.5¦59.6 | 22.8¦59.7 | 22.7¦59.7 | 22.5¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.8 | 22.8¦59.2 | 22.4¦60.2 | 22.5¦59.7 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.4 | 22.5¦60.5 | 22.8¦59.6 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.6 | 22.6¦62.0 | 22.6¦63.5 | 22.5¦61.4 | 22.6¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.9 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.3 | 22.8¦60.4 | 22.8¦59.3 | 22.8¦59.4 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.9 | 22.5¦59.8 | 22.7¦59.5 | 22.5¦59.7 | 22.7¦59.2 | 22.8¦60.0 | 22.8¦61.2 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.7 | 25.7¦87.3 | 23.3¦60.1 | 23.4¦57.2

## 断电或故障验证-满载
时间 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | A20 | A21 | A22 | A23 | A24 | A25 | A26 | A27 | A28 | A29 | A30 | A31 | A32 | A33 | A34 | A35 | A36 | A37 | A38 | A39 | A40 | A41 | A42
2025-08-30 08:30 | 22.8¦58.5 | 22.4¦59.7 | 22.7¦59.1 | 23.0¦58.7 | 23.0¦58.3 | 22.4¦60.3 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.0 | 23.1¦57.7 | 22.4¦60.6 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.4 | 22.4¦60.9 | 23.0¦57.8 | 22.8¦58.5 | 23.0¦57.9 | 22.6¦62.2 | 22.7¦63.0 | 22.6¦61.1 | 22.7¦59.2 | 22.5¦60.0 | 22.9¦58.4 | 23.0¦57.8 | 23.0¦57.9 | 23.0¦58.3 | 23.0¦57.9 | 23.1¦57.8 | 23.0¦58.5 | 22.8¦57.7 | 22.9¦58.6 | 22.6¦59.5 | 23.0¦58.0 | 22.6¦59.7 | 23.0¦57.7 | 23.1¦58.1 | 23.0¦58.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦60.2 | 24.6¦93.8 | 23.3¦60.9 | 23.3¦57.7
2025-08-30 08:31 | 22.8¦58.7 | 22.4¦59.7 | 22.7¦59.3 | 23.0¦58.8 | 23.0¦58.4 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.1 | 23.1¦57.7 | 22.4¦60.6 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.9 | 23.0¦57.8 | 22.8¦58.5 | 23.0¦58.1 | 22.6¦62.2 | 22.7¦63.1 | 22.6¦61.1 | 22.7¦59.2 | 22.5¦60.0 | 22.9¦58.4 | 23.0¦57.8 | 23.0¦57.9 | 23.0¦58.4 | 23.0¦57.9 | 23.1¦57.8 | 23.0¦58.5 | 22.8¦57.7 | 22.9¦58.8 | 22.6¦59.6 | 23.0¦58.0 | 22.6¦59.7 | 23.0¦57.7 | 23.1¦58.3 | 23.0¦58.5 | 22.4¦60.4 | 22.5¦60.2 | 24.6¦93.8 | 23.3¦60.9 | 23.3¦57.7
2025-08-30 08:32 | 22.8¦58.7 | 22.4¦59.7 | 22.7¦59.1 | 23.0¦58.8 | 22.9¦58.5 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.1 | 23.1¦57.8 | 22.4¦60.6 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.9 | 23.0¦57.8 | 22.8¦58.6 | 23.0¦58.3 | 22.6¦62.2 | 22.7¦63.1 | 22.6¦61.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.0 | 22.9¦58.4 | 23.0¦57.8 | 23.0¦57.9 | 23.0¦58.4 | 23.0¦57.9 | 23.1¦58.0 | 23.0¦58.7 | 22.8¦57.7 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.9¦58.0 | 22.6¦59.7 | 23.0¦57.8 | 23.1¦58.3 | 23.0¦58.7 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 24.6¦93.9 | 23.3¦60.9 | 23.3¦57.7
2025-08-30 08:33 | 22.8¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.1 | 23.0¦58.9 | 22.9¦58.5 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.0 | 22.9¦58.2 | 23.1¦57.9 | 22.4¦60.6 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.9 | 23.0¦57.8 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.4 | 22.6¦62.3 | 22.7¦63.3 | 22.6¦61.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.0 | 22.9¦58.4 | 23.0¦57.8 | 23.0¦57.7 | 23.0¦58.3 | 23.0¦57.9 | 23.1¦58.0 | 23.0¦58.7 | 22.8¦57.9 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.9¦58.2 | 22.6¦59.7 | 23.0¦58.0 | 23.0¦58.5 | 23.0¦58.8 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 24.7¦93.8 | 23.3¦60.9 | 23.3¦57.7
2025-08-30 08:34 | 22.8¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.3 | 23.0¦58.9 | 22.9¦58.7 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.1 | 22.8¦58.2 | 23.1¦58.1 | 22.4¦60.6 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.5 | 22.4¦60.9 | 23.0¦58.0 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.4 | 22.6¦62.3 | 22.7¦63.3 | 22.6¦61.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.0 | 22.9¦58.4 | 23.0¦57.8 | 22.9¦57.7 | 23.0¦58.4 | 23.0¦57.9 | 23.1¦58.0 | 23.0¦58.7 | 22.8¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.9¦58.2 | 22.6¦59.7 | 23.0¦58.0 | 23.0¦58.6 | 23.0¦59.1 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.3 | 24.7¦93.7 | 23.3¦60.9 | 23.3¦57.7
2025-08-30 08:35 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.9¦58.9 | 22.9¦58.7 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.1 | 22.8¦58.2 | 23.1¦58.1 | 22.4¦60.6 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.9 | 23.0¦58.0 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.4 | 22.6¦62.3 | 22.7¦63.3 | 22.6¦61.3 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.0 | 22.9¦58.4 | 23.0¦57.9 | 22.9¦57.9 | 23.0¦58.4 | 23.0¦57.9 | 23.1¦58.0 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.0 | 22.8¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.9¦58.2 | 22.6¦59.7 | 23.0¦58.1 | 23.0¦58.6 | 23.0¦59.1 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 24.7¦93.6 | 23.3¦60.9 | 23.3¦57.7
2025-08-30 08:36 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.9¦59.1 | 22.9¦58.5 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.1 | 22.8¦58.2 | 23.1¦58.1 | 22.4¦60.6 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.9 | 23.0¦58.0 | 22.8¦58.7 | 22.9¦58.5 | 22.6¦62.3 | 22.7¦63.3 | 22.6¦61.3 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.0 | 22.9¦58.4 | 22.9¦57.9 | 22.9¦57.9 | 23.0¦58.4 | 23.0¦57.9 | 23.0¦58.0 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.0 | 22.8¦59.0 | 22.6¦59.6 | 22.9¦58.2 | 22.5¦59.8 | 22.9¦58.1 | 23.0¦58.6 | 23.0¦59.1 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.3 | 24.7¦93.6 | 23.3¦60.9 | 23.3¦57.7
2025-08-30 08:37 | 22.7¦58.8 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.9¦59.1 | 22.9¦58.7 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.3 | 22.8¦58.4 | 23.1¦58.1 | 22.4¦60.6 | 22.5¦59.8 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.9 | 23.0¦58.0 | 22.8¦58.7 | 22.9¦58.5 | 22.6¦62.3 | 22.7¦63.3 | 22.6¦61.3 | 22.7¦59.3 | 22.5¦60.0 | 22.8¦58.4 | 22.9¦58.0 | 22.9¦57.9 | 23.0¦58.4 | 22.9¦58.0 | 23.0¦58.0 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.1 | 22.8¦59.0 | 22.6¦59.6 | 22.9¦58.2 | 22.6¦59.8 | 22.9¦58.1 | 23.0¦58.6 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.3 | 24.7¦93.7 | 23.3¦60.9 | 23.3¦57.7
2025-08-30 08:38 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.9¦59.1 | 22.9¦58.7 | 22.4¦60.3 | 22.8¦58.3 | 22.8¦58.4 | 23.0¦58.2 | 22.4¦60.6 | 22.5¦59.8 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.9 | 23.0¦58.0 | 22.8¦58.7 | 22.9¦58.5 | 22.6¦62.3 | 22.7¦63.1 | 22.6¦61.3 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦58.4 | 22.9¦58.0 | 22.9¦57.9 | 23.0¦58.4 | 22.9¦58.0 | 23.0¦58.0 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.1 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.6 | 22.9¦58.2 | 22.5¦59.8 | 22.9¦58.2 | 23.0¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.3 | 24.7¦93.6 | 23.3¦60.9 | 23.3¦57.7
2025-08-30 08:39 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.9¦59.1 | 22.9¦58.7 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.4 | 23.0¦58.2 | 22.4¦60.7 | 22.5¦59.8 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.9 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.9¦58.5 | 22.6¦62.3 | 22.7¦63.1 | 22.6¦61.3 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.0 | 23.0¦58.6 | 22.9¦58.0 | 23.0¦58.0 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.1 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.6 | 22.9¦58.3 | 22.5¦60.0 | 22.9¦58.2 | 23.0¦58.7 | 22.9¦59.1 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.3 | 24.7¦93.3 | 23.3¦60.8 | 23.3¦57.7
2025-08-30 08:40 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.9¦59.1 | 22.9¦58.8 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.3 | 22.8¦58.4 | 23.0¦58.2 | 22.4¦60.7 | 22.5¦59.8 | 22.6¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.9 | 22.9¦58.0 | 22.8¦58.8 | 22.9¦58.5 | 22.6¦62.3 | 22.7¦63.1 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.0 | 23.0¦58.6 | 22.9¦58.0 | 23.0¦58.0 | 22.9¦58.8 | 22.8¦58.2 | 22.8¦59.3 | 22.6¦59.6 | 22.9¦58.3 | 22.5¦60.0 | 22.9¦58.2 | 23.0¦58.8 | 22.9¦59.3 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.3 | 24.7¦93.0 | 23.3¦60.8 | 23.3¦57.7
2025-08-30 08:41 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.9¦59.2 | 22.9¦58.8 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.4 | 22.8¦58.2 | 23.0¦58.2 | 22.4¦60.7 | 22.5¦59.8 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.9 | 22.9¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.9¦58.7 | 22.6¦62.3 | 22.7¦63.1 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.4 | 22.5¦60.0 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.0 | 23.0¦58.6 | 22.9¦58.0 | 23.0¦58.0 | 22.9¦58.8 | 22.7¦58.2 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.9¦58.3 | 22.5¦60.0 | 22.9¦58.2 | 23.0¦58.8 | 22.9¦59.3 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.3 | 24.7¦93.3 | 23.3¦60.8 | 23.3¦57.7
2025-08-30 08:42 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.9¦59.2 | 22.9¦58.9 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.4 | 22.8¦58.2 | 23.0¦58.2 | 22.4¦60.7 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.1 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.9 | 22.9¦58.0 | 22.7¦58.8 | 22.9¦58.7 | 22.6¦62.5 | 22.7¦63.1 | 22.6¦61.4 | 22.7¦59.4 | 22.6¦60.0 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.7 | 22.9¦58.1 | 23.0¦58.0 | 22.9¦58.9 | 22.7¦58.2 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.9¦58.3 | 22.5¦60.0 | 22.9¦58.2 | 23.0¦58.9 | 22.9¦59.4 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 24.8¦93.3 | 23.3¦60.8 | 23.3¦57.7
2025-08-30 08:43 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.3 | 22.9¦59.2 | 22.8¦58.9 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.4 | 22.8¦58.4 | 23.0¦58.2 | 22.4¦60.7 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.6 | 22.4¦60.9 | 22.9¦58.0 | 22.7¦58.9 | 22.9¦58.8 | 22.6¦62.5 | 22.7¦63.1 | 22.6¦61.5 | 22.7¦59.4 | 22.6¦60.0 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.7 | 22.9¦58.1 | 23.0¦58.0 | 22.9¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.9¦58.1 | 22.5¦60.0 | 22.9¦58.2 | 23.0¦58.9 | 22.9¦59.4 | 22.4¦60.4 | 22.4¦60.3 | 24.8¦93.3 | 23.3¦60.8 | 23.4¦57.7
2025-08-30 08:44 | 22.7¦58.9 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.9¦59.2 | 22.8¦58.9 | 22.4¦60.3 | 22.7¦58.4 | 22.8¦58.4 | 23.0¦58.2 | 22.4¦60.7 | 22.5¦59.9 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.7 | 22.4¦60.9 | 22.9¦58.0 | 22.7¦58.9 | 22.9¦58.8 | 22.6¦62.5 | 22.7¦63.3 | 22.6¦61.5 | 22.7¦59.4 | 22.6¦60.0 | 22.8¦58.6 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.7 | 22.9¦58.1 | 23.0¦58.0 | 22.9¦58.9 | 22.7¦58.3 | 22.8¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.9¦58.1 | 22.5¦60.0 | 22.9¦58.1 | 23.0¦59.0 | 22.9¦59.4 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.3 | 24.8¦93.4 | 23.3¦60.8 | 23.4¦57.7
2025-08-30 08:45 | 22.7¦59.5 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.4 | 22.9¦59.2 | 22.8¦58.9 | 22.5¦62.0 | 22.7¦59.3 | 22.8¦59.8 | 23.0¦59.6 | 22.5¦64.6 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.1 | 22.5¦61.5 | 22.4¦60.9 | 22.9¦58.2 | 22.7¦59.4 | 22.9¦58.5 | 22.6¦62.5 | 22.7¦63.3 | 22.6¦62.2 | 22.7¦59.5 | 22.6¦60.0 | 22.8¦58.9 | 22.9¦58.9 | 22.9¦58.0 | 22.9¦58.6 | 22.9¦58.1 | 23.0¦58.0 | 22.9¦59.0 | 22.7¦59.5 | 22.8¦59.5 | 22.6¦60.4 | 22.9¦58.1 | 22.5¦60.5 | 22.9¦58.5 | 23.0¦58.9 | 22.9¦60.0 | 22.4¦60.2 | 22.5¦61.5 | 24.8¦93.2 | 23.4¦62.8 | 23.4¦57.7
2025-08-30 08:46 | 22.8¦61.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦60.2 | 22.9¦60.7 | 22.8¦60.0 | 22.6¦63.0 | 22.8¦60.2 | 22.8¦61.2 | 23.0¦61.8 | 22.6¦63.9 | 22.5¦61.3 | 22.6¦61.6 | 22.5¦62.3 | 22.4¦61.8 | 22.9¦60.4 | 22.7¦61.0 | 22.9¦59.9 | 22.6¦62.8 | 22.7¦64.3 | 22.6¦62.3 | 22.7¦60.7 | 22.6¦60.3 | 22.8¦60.9 | 22.9¦60.5 | 22.9¦60.1 | 22.9¦60.9 | 22.9¦60.4 | 23.0¦59.8 | 22.9¦61.2 | 22.7¦60.4 | 22.8¦61.1 | 22.6¦61.1 | 22.9¦60.6 | 22.6¦61.5 | 22.9¦61.6 | 23.0¦60.1 | 22.9¦60.7 | 22.4¦60.8 | 22.5¦62.8 | 24.8¦93.2 | 23.4¦64.0 | 23.4¦57.9
2025-08-30 08:47 | 22.6¦59.5 | 22.4¦60.1 | 22.7¦60.5 | 22.9¦60.6 | 22.8¦60.5 | 22.3¦57.3 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.5 | 22.9¦58.7 | 22.1¦58.1 | 22.5¦60.2 | 22.5¦60.5 | 22.5¦60.7 | 22.3¦59.8 | 22.8¦59.0 | 22.7¦59.6 | 22.9¦60.2 | 22.6¦62.8 | 22.6¦63.7 | 22.4¦60.1 | 22.7¦60.2 | 22.5¦59.6 | 22.7¦59.3 | 22.8¦58.9 | 22.9¦59.7 | 22.9¦60.4 | 22.9¦59.5 | 22.9¦58.7 | 22.8¦59.3 | 22.6¦58.4 | 22.6¦59.8 | 22.5¦60.7 | 22.9¦60.0 | 22.5¦60.6 | 22.8¦59.1 | 22.9¦60.1 | 22.8¦58.6 | 22.2¦58.7 | 22.4¦58.7 | 24.8¦92.9 | 23.0¦59.3 | 23.3¦57.9
2025-08-30 08:48 | 22.5¦57.7 | 22.2¦57.9 | 22.5¦58.1 | 22.7¦58.1 | 22.7¦57.8 | 22.0¦57.4 | 22.6¦57.7 | 22.5¦57.2 | 22.7¦56.7 | 21.2¦58.0 | 22.2¦58.3 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.8 | 22.1¦58.0 | 22.5¦57.4 | 22.4¦57.6 | 22.7¦57.4 | 22.4¦60.7 | 22.4¦61.6 | 22.2¦58.9 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.0 | 22.5¦57.6 | 22.5¦56.8 | 22.7¦57.4 | 22.8¦58.2 | 22.6¦57.3 | 22.6¦57.7 | 22.5¦58.3 | 22.3¦57.2 | 22.4¦58.5 | 22.3¦58.8 | 22.7¦57.5 | 22.2¦58.7 | 22.4¦57.5 | 22.7¦57.6 | 22.6¦56.9 | 21.9¦57.5 | 22.0¦57.8 | 24.8¦92.8 | 22.5¦57.8 | 23.2¦56.7
2025-08-30 08:49 | 22.1¦57.0 | 22.1¦57.0 | 22.2¦57.1 | 22.5¦57.0 | 22.4¦56.6 | 21.7¦57.9 | 22.3¦56.6 | 22.3¦56.6 | 22.5¦56.5 | 21.0¦59.4 | 21.8¦57.9 | 22.0¦58.0 | 21.9¦58.2 | 21.9¦57.9 | 22.2¦56.7 | 22.2¦56.8 | 22.5¦56.6 | 22.2¦59.6 | 22.2¦60.9 | 22.0¦58.8 | 22.3¦57.2 | 22.1¦57.0 | 22.1¦57.3 | 22.3¦56.7 | 22.4¦56.5 | 22.4¦57.4 | 22.3¦56.6 | 22.3¦56.5 | 22.2¦57.3 | 22.0¦56.7 | 22.1¦57.5 | 22.0¦58.0 | 22.3¦56.7 | 21.9¦58.2 | 22.2¦57.0 | 22.4¦56.7 | 22.4¦56.7 | 21.8¦57.6 | 21.8¦57.8 | 24.8¦92.7 | 22.1¦59.2 | 23.0¦55.1
2025-08-30 08:50 | 22.0¦57.2 | 22.0¦56.9 | 22.1¦57.3 | 22.3¦57.2 | 22.3¦56.6 | 21.6¦58.1 | 22.1¦56.7 | 22.1¦56.8 | 22.3¦56.6 | 21.0¦59.7 | 21.7¦57.7 | 21.9¦58.0 | 21.8¦58.4 | 21.8¦58.2 | 22.0¦57.0 | 22.1¦57.3 | 22.3¦56.6 | 22.1¦59.4 | 22.0¦61.0 | 21.9¦59.0 | 22.2¦57.1 | 21.9¦57.3 | 22.0¦57.5 | 22.2¦56.9 | 22.2¦56.6 | 22.3¦57.5 | 22.1¦57.0 | 22.1¦57.0 | 22.1¦57.7 | 21.9¦57.1 | 22.1¦57.6 | 21.8¦57.9 | 22.2¦56.8 | 21.8¦58.0 | 22.0¦57.1 | 22.3¦56.8 | 22.3¦57.0 | 21.7¦57.8 | 21.7¦58.0 | 24.8¦92.3 | 22.3¦59.7 | 22.9¦55.4
2025-08-30 08:51 | 21.9¦57.3 | 21.9¦57.1 | 22.0¦57.4 | 22.2¦57.5 | 22.1¦56.8 | 21.5¦58.5 | 22.0¦56.8 | 22.1¦57.0 | 22.2¦57.0 | 21.0¦59.8 | 21.6¦58.0 | 21.8¦58.1 | 21.7¦58.7 | 21.7¦58.3 | 22.0¦57.2 | 22.0¦57.5 | 22.2¦56.7 | 21.9¦59.7 | 21.9¦61.3 | 21.8¦59.2 | 22.0¦57.3 | 21.9¦57.4 | 22.0¦57.5 | 22.1¦56.8 | 22.2¦56.8 | 22.2¦57.4 | 22.1¦57.1 | 22.1¦57.1 | 22.0¦57.9 | 21.8¦57.2 | 22.0¦58.0 | 21.7¦58.1 | 22.1¦57.1 | 21.7¦58.1 | 21.9¦57.5 | 22.2¦57.2 | 22.3¦57.0 | 21.7¦57.9 | 21.6¦58.2 | 24.9¦92.5 | 22.3¦59.7 | 22.9¦55.4
2025-08-30 08:52 | 21.8¦57.6 | 21.8¦57.1 | 21.9¦57.5 | 22.2¦57.6 | 22.1¦57.1 | 21.5¦58.6 | 21.9¦57.1 | 22.0¦57.1 | 22.2¦57.1 | 21.1¦59.8 | 21.6¦58.1 | 21.7¦58.3 | 21.7¦58.8 | 21.7¦58.4 | 22.0¦57.3 | 22.0¦57.5 | 22.2¦56.7 | 21.9¦59.8 | 21.9¦61.5 | 21.8¦59.3 | 22.0¦57.4 | 21.9¦57.4 | 22.0¦57.7 | 22.1¦56.8 | 22.1¦56.8 | 22.2¦57.5 | 22.1¦57.1 | 22.1¦57.3 | 22.0¦58.0 | 21.8¦57.3 | 21.9¦58.0 | 21.7¦58.1 | 22.1¦57.1 | 21.7¦58.2 | 21.9¦57.6 | 22.1¦57.4 | 22.3¦57.2 | 21.7¦58.0 | 21.5¦58.4 | 24.9¦92.7 | 22.4¦59.8 | 22.9¦55.4
2025-08-30 08:53 | 21.8¦57.6 | 21.8¦57.2 | 21.9¦57.6 | 22.2¦57.8 | 22.1¦57.2 | 21.4¦58.7 | 21.9¦57.0 | 22.0¦57.2 | 22.2¦57.2 | 21.2¦59.8 | 21.6¦58.1 | 21.7¦58.5 | 21.7¦58.8 | 21.7¦58.5 | 22.0¦57.4 | 22.0¦57.6 | 22.2¦56.8 | 21.9¦59.9 | 21.9¦61.5 | 21.8¦59.4 | 22.0¦57.7 | 21.9¦57.5 | 22.0¦57.8 | 22.1¦57.1 | 22.1¦56.9 | 22.2¦57.6 | 22.1¦57.3 | 22.1¦57.4 | 22.0¦58.2 | 21.8¦57.4 | 22.0¦58.3 | 21.7¦58.4 | 22.1¦57.2 | 21.7¦58.3 | 21.9¦57.7 | 22.1¦57.5 | 22.2¦57.4 | 21.6¦58.2 | 21.5¦58.5 | 24.9¦92.7 | 22.4¦59.7 | 22.9¦55.3
2025-08-30 08:54 | 21.8¦57.7 | 21.8¦57.2 | 21.9¦57.6 | 22.1¦57.8 | 22.1¦57.3 | 21.5¦58.7 | 21.9¦57.1 | 22.0¦57.3 | 22.2¦57.3 | 21.2¦59.7 | 21.6¦58.1 | 21.7¦58.6 | 21.7¦58.8 | 21.7¦58.7 | 22.0¦57.4 | 22.0¦57.6 | 22.2¦57.0 | 21.9¦59.9 | 21.9¦61.5 | 21.8¦59.4 | 22.0¦57.7 | 21.9¦57.6 | 22.0¦57.8 | 22.1¦57.1 | 22.1¦57.0 | 22.2¦57.7 | 22.1¦57.3 | 22.1¦57.5 | 22.0¦58.3 | 21.9¦57.4 | 22.0¦58.3 | 21.6¦58.4 | 22.0¦57.3 | 21.7¦58.3 | 21.9¦57.7 | 22.2¦57.5 | 22.3¦57.5 | 21.6¦58.2 | 21.5¦58.6 | 24.9¦92.7 | 22.4¦59.7 | 22.9¦55.4
2025-08-30 08:55 | 21.8¦57.7 | 21.8¦57.3 | 21.9¦57.6 | 22.1¦57.9 | 22.1¦57.3 | 21.5¦58.7 | 21.9¦57.1 | 22.0¦57.4 | 22.2¦57.5 | 21.2¦59.7 | 21.6¦58.1 | 21.7¦58.6 | 21.7¦58.8 | 21.7¦58.7 | 22.0¦57.5 | 22.0¦57.8 | 22.2¦57.1 | 21.9¦60.1 | 21.9¦61.5 | 21.8¦59.5 | 22.0¦57.7 | 21.9¦57.6 | 22.0¦57.8 | 22.1¦57.1 | 22.1¦57.0 | 22.2¦57.7 | 22.1¦57.3 | 22.1¦57.5 | 22.0¦58.3 | 21.9¦57.5 | 22.0¦58.3 | 21.7¦58.4 | 22.0¦57.4 | 21.7¦58.3 | 22.0¦57.7 | 22.2¦57.6 | 22.3¦57.5 | 21.6¦58.3 | 21.5¦58.6 | 24.9¦92.4 | 22.5¦59.7 | 22.9¦55.4
2025-08-30 08:56 | 21.9¦57.7 | 21.8¦57.3 | 21.9¦57.7 | 22.1¦57.9 | 22.1¦57.4 | 21.5¦58.8 | 21.9¦57.4 | 22.0¦57.4 | 22.2¦57.5 | 21.3¦59.6 | 21.6¦58.1 | 21.7¦58.6 | 21.7¦58.8 | 21.7¦58.7 | 22.1¦57.4 | 22.0¦57.8 | 22.2¦57.2 | 21.8¦60.2 | 21.9¦61.5 | 21.8¦59.5 | 22.0¦57.8 | 21.9¦57.6 | 22.0¦57.8 | 22.1¦57.2 | 22.1¦57.1 | 22.2¦57.7 | 22.1¦57.3 | 22.1¦57.4 | 22.0¦58.2 | 21.9¦57.5 | 22.0¦58.3 | 21.7¦58.4 | 22.0¦57.4 | 21.7¦58.3 | 22.0¦57.7 | 22.2¦57.6 | 22.3¦57.6 | 21.6¦58.3 | 21.6¦58.6 | 24.9¦92.0 | 22.5¦59.7 | 22.9¦55.4
2025-08-30 08:57 | 21.9¦57.8 | 21.8¦57.3 | 21.9¦57.7 | 22.1¦57.9 | 22.2¦57.4 | 21.5¦58.7 | 21.9¦57.4 | 22.0¦57.4 | 22.2¦57.5 | 21.4¦59.6 | 21.7¦58.2 | 21.7¦58.7 | 21.7¦58.9 | 21.7¦58.8 | 22.1¦57.5 | 22.0¦57.9 | 22.2¦57.2 | 21.9¦60.2 | 21.9¦61.5 | 21.8¦59.5 | 22.0¦57.8 | 21.9¦57.7 | 22.0¦57.9 | 22.1¦57.2 | 22.1¦57.3 | 22.2¦57.9 | 22.1¦57.4 | 22.2¦57.4 | 22.1¦58.3 | 21.9¦57.5 | 22.0¦58.3 | 21.7¦58.5 | 22.1¦57.4 | 21.7¦58.5 | 22.0¦57.7 | 22.2¦57.6 | 22.3¦57.6 | 21.7¦58.4 | 21.6¦58.6 | 24.9¦92.2 | 22.5¦59.7 | 22.9¦55.4
2025-08-30 08:58 | 21.9¦57.9 | 21.8¦57.3 | 21.9¦57.7 | 22.2¦58.1 | 22.2¦57.4 | 21.6¦58.7 | 21.9¦57.4 | 22.0¦57.4 | 22.2¦57.6 | 21.4¦59.4 | 21.7¦58.2 | 21.7¦58.9 | 21.8¦58.9 | 21.7¦58.8 | 22.1¦57.5 | 22.0¦57.9 | 22.2¦57.2 | 21.9¦60.2 | 21.9¦61.6 | 21.8¦59.5 | 22.0¦57.9 | 21.9¦57.7 | 22.1¦57.9 | 22.1¦57.2 | 22.2¦57.1 | 22.2¦57.9 | 22.1¦57.4 | 22.2¦57.4 | 22.1¦58.3 | 21.9¦57.5 | 22.0¦58.3 | 21.7¦58.5 | 22.1¦57.5 | 21.8¦58.5 | 22.1¦57.7 | 22.2¦57.6 | 22.3¦57.5 | 21.7¦58.4 | 21.6¦58.6 | 24.9¦92.3 | 22.5¦59.7 | 22.9¦55.4
2025-08-30 08:59 | 21.9¦58.1 | 21.9¦57.4 | 21.9¦57.9 | 22.2¦58.1 | 22.2¦57.4 | 21.6¦58.7 | 22.0¦57.4 | 22.0¦57.5 | 22.2¦57.6 | 21.4¦59.6 | 21.7¦58.3 | 21.8¦58.9 | 21.8¦58.9 | 21.7¦58.8 | 22.1¦57.7 | 22.0¦57.8 | 22.2¦57.2 | 21.9¦60.2 | 21.9¦61.6 | 21.9¦59.6 | 22.0¦57.8 | 21.9¦57.7 | 22.1¦57.9 | 22.2¦57.3 | 22.2¦57.3 | 22.2¦58.0 | 22.1¦57.4 | 22.2¦57.5 | 22.1¦58.3 | 22.0¦57.5 | 22.1¦58.3 | 21.8¦58.5 | 22.1¦57.5 | 21.8¦58.5 | 22.1¦57.7 | 22.2¦57.6 | 22.3¦57.5 | 21.7¦58.3 | 21.7¦58.5 | 25.0¦92.3 | 22.6¦59.7 | 22.9¦55.4
2025-08-30 09:00 | 21.9¦57.9 | 21.9¦57.4 | 21.9¦57.9 | 22.2¦58.1 | 22.2¦57.4 | 21.6¦58.6 | 22.0¦57.4 | 22.0¦57.5 | 22.2¦57.6 | 21.5¦59.5 | 21.8¦58.2 | 21.8¦58.7 | 21.8¦58.9 | 21.8¦58.8 | 22.1¦57.7 | 22.1¦57.8 | 22.2¦57.2 | 21.9¦60.2 | 21.9¦61.6 | 21.9¦59.6 | 22.0¦57.8 | 21.9¦57.7 | 22.1¦57.9 | 22.2¦57.3 | 22.2¦57.3 | 22.2¦58.0 | 22.2¦57.4 | 22.2¦57.5 | 22.2¦58.2 | 22.0¦57.5 | 22.1¦58.4 | 21.8¦58.5 | 22.1¦57.5 | 21.8¦58.3 | 22.1¦57.7 | 22.3¦57.6 | 22.3¦57.5 | 21.7¦58.3 | 21.7¦58.5 | 25.0¦92.5 | 22.6¦59.7 | 22.9¦55.4
2025-08-30 09:01 | 21.9¦58.1 | 21.9¦57.6 | 21.9¦58.0 | 22.2¦58.2 | 22.2¦57.5 | 21.7¦58.6 | 22.0¦57.4 | 22.1¦57.7 | 22.3¦57.6 | 21.5¦59.5 | 21.8¦58.2 | 21.8¦58.7 | 21.8¦58.9 | 21.8¦58.7 | 22.2¦57.7 | 22.1¦57.9 | 22.2¦57.2 | 22.0¦60.2 | 22.0¦61.7 | 21.9¦59.6 | 22.0¦57.8 | 21.9¦57.7 | 22.1¦57.9 | 22.2¦57.3 | 22.2¦57.3 | 22.2¦57.9 | 22.2¦57.4 | 22.2¦57.5 | 22.2¦58.2 | 22.0¦57.5 | 22.1¦58.4 | 21.8¦58.5 | 22.1¦57.5 | 21.8¦58.5 | 22.1¦57.7 | 22.3¦57.6 | 22.3¦57.7 | 21.7¦58.3 | 21.7¦58.5 | 25.0¦92.4 | 22.6¦59.7 | 22.9¦55.4
2025-08-30 09:02 | 22.0¦58.1 | 21.9¦57.6 | 22.0¦58.0 | 22.2¦58.2 | 22.2¦57.7 | 21.7¦58.6 | 22.0¦57.5 | 22.1¦57.7 | 22.3¦57.6 | 21.6¦59.3 | 21.8¦58.2 | 21.9¦58.7 | 21.8¦58.8 | 21.8¦58.7 | 22.2¦57.7 | 22.1¦57.9 | 22.3¦57.3 | 22.0¦60.2 | 22.0¦61.7 | 21.9¦59.6 | 22.1¦57.8 | 22.0¦57.6 | 22.1¦57.8 | 22.2¦57.3 | 22.2¦57.1 | 22.3¦57.9 | 22.2¦57.4 | 22.2¦57.4 | 22.2¦58.2 | 22.0¦57.5 | 22.1¦58.4 | 21.8¦58.5 | 22.1¦57.5 | 21.9¦58.5 | 22.2¦57.6 | 22.3¦57.8 | 22.3¦57.8 | 21.8¦58.2 | 21.7¦58.5 | 25.0¦92.4 | 22.7¦59.7 | 23.0¦55.4
2025-08-30 09:03 | 22.0¦58.1 | 21.9¦57.6 | 22.0¦58.0 | 22.2¦58.2 | 22.2¦57.7 | 21.7¦58.5 | 22.0¦57.5 | 22.1¦57.7 | 22.3¦57.6 | 21.6¦59.3 | 21.8¦58.1 | 21.9¦58.8 | 21.9¦58.8 | 21.8¦58.7 | 22.2¦57.7 | 22.1¦57.9 | 22.3¦57.4 | 22.0¦60.2 | 22.0¦61.7 | 21.9¦59.6 | 22.1¦57.8 | 22.0¦57.6 | 22.1¦57.9 | 22.2¦57.3 | 22.2¦57.3 | 22.3¦57.9 | 22.2¦57.4 | 22.3¦57.5 | 22.2¦58.2 | 22.0¦57.5 | 22.1¦58.3 | 21.8¦58.5 | 22.2¦57.4 | 21.9¦58.5 | 22.2¦57.6 | 22.4¦57.8 | 22.4¦57.8 | 21.8¦58.2 | 21.8¦58.5 | 25.0¦92.3 | 22.7¦59.7 | 23.0¦55.4
2025-08-30 09:04 | 22.0¦57.8 | 21.9¦57.6 | 22.0¦58.0 | 22.2¦58.2 | 22.2¦57.7 | 21.8¦58.5 | 22.1¦57.5 | 22.1¦57.7 | 22.3¦57.6 | 21.6¦59.2 | 21.9¦58.1 | 21.9¦58.8 | 21.9¦58.7 | 21.8¦58.7 | 22.2¦57.7 | 22.1¦57.9 | 22.3¦57.4 | 22.0¦60.2 | 22.0¦61.7 | 21.9¦59.6 | 22.1¦57.8 | 22.0¦57.6 | 22.2¦57.9 | 22.3¦57.3 | 22.2¦57.4 | 22.3¦57.9 | 22.2¦57.4 | 22.3¦57.5 | 22.2¦58.2 | 22.1¦57.5 | 22.1¦58.4 | 21.9¦58.5 | 22.2¦57.5 | 21.9¦58.5 | 22.2¦57.7 | 22.4¦57.8 | 22.4¦57.8 | 21.8¦58.2 | 21.8¦58.5 | 25.0¦92.3 | 22.7¦59.7 | 23.0¦55.4
2025-08-30 09:05 | 22.0¦57.9 | 22.0¦57.6 | 22.0¦58.0 | 22.2¦58.2 | 22.3¦57.7 | 21.8¦58.6 | 22.1¦57.4 | 22.1¦57.8 | 22.4¦57.8 | 21.7¦59.2 | 21.9¦58.1 | 21.9¦58.8 | 21.9¦58.8 | 21.9¦58.7 | 22.2¦57.7 | 22.1¦57.9 | 22.3¦57.4 | 22.0¦60.2 | 22.0¦61.7 | 22.0¦59.6 | 22.1¦57.8 | 22.1¦57.6 | 22.2¦57.9 | 22.3¦57.4 | 22.3¦57.3 | 22.3¦58.0 | 22.3¦57.4 | 22.3¦57.5 | 22.2¦58.3 | 22.1¦57.5 | 22.1¦58.4 | 21.9¦58.5 | 22.2¦57.5 | 21.9¦58.5 | 22.2¦57.9 | 22.4¦57.8 | 22.4¦57.8 | 21.8¦58.2 | 21.8¦58.5 | 25.0¦92.3 | 22.7¦59.7 | 23.0¦55.4
2025-08-30 09:06 | 22.1¦58.1 | 22.0¦57.6 | 22.0¦58.0 | 22.3¦58.2 | 22.3¦57.7 | 21.8¦58.6 | 22.1¦57.5 | 22.1¦57.7 | 22.4¦57.8 | 21.7¦59.1 | 21.9¦58.1 | 22.0¦58.8 | 21.9¦58.8 | 21.9¦58.7 | 22.2¦57.7 | 22.1¦57.9 | 22.3¦57.4 | 22.1¦60.2 | 22.0¦61.7 | 22.0¦59.6 | 22.1¦57.8 | 22.1¦57.6 | 22.2¦57.8 | 22.3¦57.4 | 22.3¦57.4 | 22.3¦58.0 | 22.3¦57.4 | 22.3¦57.5 | 22.2¦58.3 | 22.1¦57.6 | 22.2¦58.4 | 21.9¦58.4 | 22.2¦57.5 | 21.9¦58.5 | 22.2¦57.9 | 22.4¦57.8 | 22.4¦57.8 | 21.9¦58.2 | 21.8¦58.4 | 25.0¦92.4 | 22.7¦59.7 | 23.0¦55.5
2025-08-30 09:07 | 22.1¦57.9 | 22.0¦57.6 | 22.0¦58.0 | 22.3¦58.2 | 22.3¦57.7 | 21.8¦58.6 | 22.1¦57.6 | 22.1¦57.9 | 22.4¦57.8 | 21.7¦59.1 | 21.9¦58.1 | 22.0¦58.8 | 21.9¦58.8 | 21.9¦58.7 | 22.3¦57.8 | 22.2¦58.0 | 22.3¦57.4 | 22.1¦60.2 | 22.1¦61.7 | 22.0¦59.6 | 22.1¦57.8 | 22.1¦57.6 | 22.2¦57.9 | 22.3¦57.3 | 22.3¦57.3 | 22.3¦57.9 | 22.3¦57.4 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.3 | 22.1¦57.5 | 22.2¦58.4 | 21.9¦58.5 | 22.2¦57.6 | 21.9¦58.5 | 22.3¦57.9 | 22.4¦57.8 | 22.4¦57.7 | 21.9¦58.2 | 21.9¦58.4 | 25.0¦92.3 | 22.7¦59.7 | 23.0¦55.4
2025-08-30 09:08 | 22.1¦58.1 | 22.0¦57.7 | 22.1¦58.1 | 22.3¦58.2 | 22.3¦57.7 | 21.9¦58.6 | 22.1¦57.6 | 22.1¦58.0 | 22.4¦57.8 | 21.7¦59.1 | 21.9¦58.1 | 22.0¦58.7 | 22.0¦58.7 | 21.9¦58.7 | 22.3¦57.8 | 22.2¦58.0 | 22.3¦57.3 | 22.1¦60.2 | 22.1¦61.7 | 22.0¦59.6 | 22.1¦57.8 | 22.1¦57.6 | 22.2¦57.9 | 22.3¦57.4 | 22.3¦57.3 | 22.4¦58.0 | 22.3¦57.4 | 22.4¦57.5 | 22.3¦58.3 | 22.1¦57.5 | 22.2¦58.5 | 22.0¦58.6 | 22.2¦57.6 | 22.0¦58.5 | 22.3¦57.9 | 22.4¦57.8 | 22.4¦57.7 | 21.9¦58.2 | 21.9¦58.4 | 25.0¦92.1 | 22.8¦59.7 | 23.0¦55.5
2025-08-30 09:09 | 22.1¦58.1 | 22.0¦57.7 | 22.1¦58.1 | 22.3¦58.2 | 22.3¦57.8 | 21.9¦58.6 | 22.1¦57.5 | 22.1¦57.9 | 22.4¦57.8 | 21.8¦59.0 | 22.0¦58.0 | 22.0¦58.7 | 22.0¦58.8 | 22.0¦58.7 | 22.3¦57.8 | 22.2¦58.0 | 22.3¦57.3 | 22.1¦60.2 | 22.1¦61.7 | 22.0¦59.7 | 22.2¦57.8 | 22.1¦57.6 | 22.2¦57.9 | 22.3¦57.4 | 22.3¦57.4 | 22.4¦58.0 | 22.3¦57.4 | 22.4¦57.6 | 22.3¦58.3 | 22.1¦57.5 | 22.2¦58.5 | 22.0¦58.4 | 22.3¦57.8 | 22.0¦58.4 | 22.3¦57.9 | 22.4¦57.8 | 22.4¦57.8 | 21.9¦58.2 | 21.9¦58.4 | 25.0¦92.5 | 22.8¦59.7 | 23.0¦55.6
2025-08-30 09:10 | 22.1¦57.9 | 22.0¦57.7 | 22.1¦58.1 | 22.3¦58.1 | 22.3¦57.8 | 21.9¦58.6 | 22.1¦57.5 | 22.2¦57.9 | 22.4¦57.8 | 21.8¦59.0 | 22.0¦58.0 | 22.0¦58.7 | 22.0¦58.8 | 22.0¦58.7 | 22.3¦57.8 | 22.2¦58.0 | 22.4¦57.4 | 22.1¦60.2 | 22.1¦61.7 | 22.0¦59.7 | 22.2¦57.8 | 22.1¦57.8 | 22.2¦57.9 | 22.3¦57.4 | 22.3¦57.3 | 22.4¦58.0 | 22.4¦57.5 | 22.4¦57.6 | 22.3¦58.4 | 22.1¦57.5 | 22.2¦58.5 | 22.0¦58.5 | 22.3¦57.8 | 22.0¦58.2 | 22.3¦57.9 | 22.4¦57.8 | 22.4¦57.8 | 21.9¦58.4 | 21.9¦58.4 | 25.0¦92.5 | 22.8¦59.7 | 23.0¦55.6
2025-08-30 09:11 | 22.1¦57.8 | 22.0¦57.7 | 22.1¦58.0 | 22.3¦58.2 | 22.3¦57.8 | 21.9¦58.5 | 22.1¦57.5 | 22.2¦58.0 | 22.4¦57.8 | 21.8¦58.9 | 22.0¦58.0 | 22.1¦58.6 | 22.0¦58.8 | 22.0¦58.7 | 22.3¦57.9 | 22.2¦57.9 | 22.4¦57.3 | 22.1¦60.2 | 22.1¦61.7 | 22.1¦59.7 | 22.2¦57.8 | 22.1¦57.8 | 22.2¦58.0 | 22.3¦57.4 | 22.3¦57.3 | 22.4¦58.0 | 22.4¦57.6 | 22.4¦57.6 | 22.3¦58.3 | 22.2¦57.6 | 22.2¦58.5 | 22.0¦58.6 | 22.3¦57.9 | 22.0¦58.5 | 22.3¦57.9 | 22.5¦57.9 | 22.4¦57.8 | 21.9¦58.4 | 21.9¦58.4 | 25.0¦92.3 | 22.8¦59.5 | 23.0¦55.6
2025-08-30 09:12 | 22.1¦57.9 | 22.0¦57.7 | 22.1¦58.0 | 22.4¦58.2 | 22.3¦57.9 | 22.0¦58.5 | 22.2¦57.5 | 22.2¦58.2 | 22.4¦57.8 | 21.8¦58.9 | 22.0¦58.1 | 22.1¦58.6 | 22.0¦58.9 | 22.0¦58.5 | 22.4¦57.9 | 22.2¦58.0 | 22.4¦57.3 | 22.1¦60.2 | 22.1¦61.7 | 22.1¦59.7 | 22.2¦57.9 | 22.1¦57.8 | 22.3¦58.0 | 22.3¦57.6 | 22.3¦57.4 | 22.4¦58.0 | 22.4¦57.8 | 22.4¦57.7 | 22.3¦58.4 | 22.2¦57.6 | 22.3¦58.5 | 22.0¦58.6 | 22.3¦57.9 | 22.1¦58.6 | 22.3¦57.9 | 22.5¦57.9 | 22.4¦57.8 | 21.9¦58.2 | 22.0¦58.4 | 25.0¦92.2 | 22.8¦59.5 | 23.0¦55.6
2025-08-30 09:13 | 22.2¦57.8 | 22.0¦57.7 | 22.1¦58.1 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.8 | 22.0¦58.5 | 22.2¦57.5 | 22.2¦58.3 | 22.4¦57.9 | 21.8¦58.9 | 22.0¦58.1 | 22.1¦58.6 | 22.1¦58.9 | 22.0¦58.7 | 22.4¦58.0 | 22.2¦57.9 | 22.4¦57.4 | 22.2¦60.2 | 22.1¦61.9 | 22.1¦59.7 | 22.2¦57.9 | 22.2¦57.8 | 22.3¦58.0 | 22.3¦57.6 | 22.4¦57.4 | 22.4¦58.0 | 22.4¦57.8 | 22.4¦57.8 | 22.3¦58.3 | 22.2¦57.6 | 22.3¦58.8 | 22.0¦58.5 | 22.3¦57.9 | 22.1¦58.5 | 22.3¦57.9 | 22.5¦57.9 | 22.4¦57.8 | 21.9¦58.2 | 22.0¦58.5 | 25.1¦92.2 | 22.8¦59.5 | 23.0¦55.6
2025-08-30 09:14 | 22.2¦57.8 | 22.0¦57.7 | 22.1¦58.0 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.8 | 22.0¦58.5 | 22.2¦57.5 | 22.2¦58.3 | 22.4¦57.9 | 21.9¦58.9 | 22.1¦58.0 | 22.1¦58.6 | 22.1¦58.8 | 22.0¦58.7 | 22.4¦58.0 | 22.2¦57.9 | 22.4¦57.4 | 22.2¦60.2 | 22.2¦61.9 | 22.1¦59.7 | 22.2¦57.9 | 22.2¦57.8 | 22.3¦58.2 | 22.4¦57.6 | 22.4¦57.4 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.8 | 22.4¦57.8 | 22.4¦58.4 | 22.2¦57.6 | 22.3¦58.6 | 22.1¦58.5 | 22.3¦58.0 | 22.1¦58.4 | 22.3¦57.9 | 22.5¦57.9 | 22.4¦57.8 | 22.0¦58.4 | 22.0¦58.5 | 25.1¦92.1 | 22.9¦59.5 | 23.0¦55.6
2025-08-30 09:15 | 22.2¦57.8 | 22.0¦57.7 | 22.1¦58.0 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.0¦58.5 | 22.2¦57.5 | 22.2¦58.3 | 22.4¦57.9 | 21.9¦58.9 | 22.1¦57.9 | 22.1¦58.6 | 22.1¦58.8 | 22.0¦58.7 | 22.4¦58.0 | 22.2¦58.0 | 22.4¦57.4 | 22.2¦60.2 | 22.2¦61.9 | 22.1¦59.7 | 22.2¦57.9 | 22.2¦57.8 | 22.3¦58.2 | 22.4¦57.6 | 22.4¦57.4 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.8 | 22.4¦57.8 | 22.4¦58.4 | 22.2¦57.6 | 22.3¦58.6 | 22.1¦58.4 | 22.3¦58.0 | 22.1¦58.4 | 22.4¦57.9 | 22.5¦57.9 | 22.5¦57.8 | 22.0¦58.4 | 22.0¦58.5 | 25.1¦92.0 | 22.9¦59.5 | 23.0¦55.6
2025-08-30 09:16 | 22.2¦57.8 | 22.1¦57.7 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.0¦58.5 | 22.2¦57.6 | 22.2¦58.1 | 22.4¦57.9 | 21.9¦58.8 | 22.1¦57.9 | 22.1¦58.6 | 22.1¦58.8 | 22.1¦58.7 | 22.4¦57.9 | 22.2¦58.0 | 22.4¦57.4 | 22.2¦60.2 | 22.2¦61.9 | 22.1¦59.7 | 22.2¦57.9 | 22.2¦57.8 | 22.3¦58.2 | 22.4¦57.7 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.8 | 22.4¦57.8 | 22.4¦58.4 | 22.2¦57.6 | 22.3¦58.6 | 22.1¦58.3 | 22.3¦58.0 | 22.1¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.0 | 22.5¦57.9 | 22.0¦58.4 | 22.0¦58.4 | 25.1¦91.8 | 22.9¦59.7 | 23.1¦55.6
2025-08-30 09:17 | 22.2¦57.8 | 22.1¦57.7 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.3 | 22.4¦57.9 | 22.0¦58.4 | 22.2¦57.5 | 22.2¦58.1 | 22.5¦57.9 | 21.9¦58.8 | 22.1¦57.9 | 22.1¦58.6 | 22.1¦58.8 | 22.1¦58.7 | 22.4¦57.9 | 22.3¦58.0 | 22.4¦57.6 | 22.2¦60.3 | 22.2¦61.9 | 22.1¦59.7 | 22.2¦57.9 | 22.2¦57.8 | 22.3¦58.2 | 22.4¦57.7 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.5¦57.8 | 22.4¦58.4 | 22.2¦57.6 | 22.3¦58.6 | 22.1¦58.3 | 22.3¦58.0 | 22.1¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.0 | 22.0¦58.4 | 22.0¦58.4 | 25.1¦91.7 | 22.9¦59.6 | 23.1¦55.6
2025-08-30 09:18 | 22.2¦57.8 | 22.1¦57.7 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.0¦58.5 | 22.2¦57.6 | 22.3¦58.1 | 22.5¦57.9 | 21.9¦58.8 | 22.1¦57.9 | 22.1¦58.6 | 22.1¦58.7 | 22.1¦58.5 | 22.4¦57.9 | 22.3¦58.0 | 22.4¦57.6 | 22.2¦60.3 | 22.2¦61.9 | 22.1¦59.7 | 22.2¦57.9 | 22.2¦57.8 | 22.3¦58.2 | 22.4¦57.7 | 22.4¦57.5 | 22.5¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.5¦57.8 | 22.4¦58.6 | 22.2¦57.6 | 22.3¦58.9 | 22.1¦58.3 | 22.3¦58.0 | 22.1¦58.2 | 22.4¦58.0 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.1 | 22.0¦58.2 | 22.0¦58.4 | 25.1¦91.5 | 22.9¦59.6 | 23.1¦55.6
2025-08-30 09:19 | 22.2¦57.8 | 22.1¦57.7 | 22.2¦58.0 | 22.4¦58.2 | 22.4¦58.0 | 22.1¦58.5 | 22.2¦57.5 | 22.3¦58.1 | 22.5¦57.9 | 22.0¦58.8 | 22.1¦57.9 | 22.1¦58.6 | 22.1¦58.5 | 22.1¦58.7 | 22.4¦57.9 | 22.3¦58.1 | 22.4¦57.7 | 22.2¦60.3 | 22.2¦61.9 | 22.1¦59.7 | 22.3¦57.9 | 22.2¦57.8 | 22.3¦58.2 | 22.4¦57.7 | 22.4¦57.6 | 22.5¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.5¦57.8 | 22.4¦58.6 | 22.2¦57.6 | 22.3¦58.9 | 22.1¦58.3 | 22.3¦58.0 | 22.1¦58.2 | 22.4¦58.0 | 22.5¦58.1 | 22.5¦58.1 | 22.0¦58.4 | 22.1¦58.5 | 25.1¦92.0 | 22.9¦59.6 | 23.1¦55.8
2025-08-30 09:20 | 22.2¦57.8 | 22.1¦57.7 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.2 | 22.4¦58.0 | 22.1¦58.5 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.1 | 22.5¦57.9 | 22.0¦58.8 | 22.1¦57.9 | 22.1¦58.7 | 22.1¦58.5 | 22.1¦58.7 | 22.4¦57.9 | 22.3¦58.1 | 22.4¦57.7 | 22.2¦60.3 | 22.2¦61.9 | 22.1¦59.7 | 22.3¦57.9 | 22.2¦57.8 | 22.3¦58.3 | 22.4¦57.7 | 22.4¦57.6 | 22.5¦58.2 | 22.4¦58.0 | 22.5¦57.8 | 22.4¦58.6 | 22.2¦57.6 | 22.3¦58.8 | 22.1¦58.3 | 22.4¦58.0 | 22.1¦58.2 | 22.4¦58.0 | 22.5¦58.1 | 22.5¦58.2 | 22.0¦58.2 | 22.1¦58.5 | 25.1¦91.6 | 22.9¦59.6 | 23.1¦55.8
2025-08-30 09:21 | 22.3¦57.8 | 22.1¦57.7 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.2 | 22.4¦58.0 | 22.1¦58.5 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.1 | 22.5¦57.9 | 22.0¦58.7 | 22.1¦57.9 | 22.1¦58.7 | 22.2¦58.5 | 22.1¦58.7 | 22.4¦57.9 | 22.3¦58.1 | 22.4¦57.8 | 22.2¦60.3 | 22.2¦61.9 | 22.1¦59.7 | 22.3¦57.9 | 22.2¦57.8 | 22.3¦58.3 | 22.4¦57.8 | 22.4¦57.6 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.0 | 22.5¦57.8 | 22.4¦58.6 | 22.2¦57.6 | 22.3¦58.6 | 22.1¦58.4 | 22.4¦58.0 | 22.1¦58.2 | 22.4¦58.0 | 22.5¦58.1 | 22.5¦58.3 | 22.1¦58.4 | 22.1¦58.5 | 25.1¦91.4 | 23.0¦59.4 | 23.1¦55.8
2025-08-30 09:22 | 22.3¦57.7 | 22.1¦57.8 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.2 | 22.1¦58.5 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.1 | 22.0¦58.7 | 22.1¦57.9 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.5 | 22.1¦58.7 | 22.4¦57.9 | 22.3¦58.1 | 22.4¦57.8 | 22.3¦60.3 | 22.2¦61.9 | 22.2¦59.7 | 22.3¦57.9 | 22.3¦57.8 | 22.3¦58.3 | 22.4¦57.8 | 22.4¦57.6 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.0 | 22.5¦57.7 | 22.4¦58.4 | 22.2¦57.6 | 22.3¦58.6 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.1 | 22.2¦58.4 | 22.4¦58.0 | 22.5¦58.2 | 22.5¦58.3 | 22.1¦58.2 | 22.1¦58.5 | 25.2¦91.6 | 23.0¦59.4 | 23.1¦55.8
2025-08-30 09:23 | 22.3¦57.7 | 22.1¦57.8 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.0 | 22.1¦58.5 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.1 | 22.0¦58.7 | 22.2¦58.0 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.7 | 22.1¦58.5 | 22.4¦57.9 | 22.3¦58.1 | 22.4¦57.8 | 22.3¦60.4 | 22.2¦61.9 | 22.2¦59.7 | 22.3¦57.9 | 22.3¦57.6 | 22.4¦58.4 | 22.4¦57.8 | 22.4¦57.7 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.0 | 22.5¦57.7 | 22.4¦58.4 | 22.3¦57.7 | 22.3¦58.6 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.1 | 22.2¦58.4 | 22.4¦58.0 | 22.5¦58.2 | 22.5¦58.3 | 22.1¦58.2 | 22.1¦58.5 | 25.2¦91.2 | 23.0¦59.4 | 23.1¦55.8
2025-08-30 09:24 | 22.3¦57.7 | 22.1¦57.8 | 22.2¦58.1 | 22.5¦58.5 | 22.4¦58.0 | 22.1¦58.6 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.1 | 22.0¦58.7 | 22.2¦58.0 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.7 | 22.1¦58.7 | 22.5¦57.9 | 22.3¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.3¦60.3 | 22.2¦61.9 | 22.2¦59.7 | 22.3¦57.9 | 22.3¦57.6 | 22.4¦58.4 | 22.4¦57.8 | 22.4¦57.7 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.1 | 22.5¦57.7 | 22.4¦58.4 | 22.3¦57.7 | 22.3¦58.8 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.1 | 22.2¦58.4 | 22.4¦58.0 | 22.5¦58.2 | 22.5¦58.3 | 22.1¦58.2 | 22.1¦58.5 | 25.2¦91.1 | 23.0¦59.4 | 23.1¦55.9
2025-08-30 09:25 | 22.3¦57.7 | 22.1¦57.8 | 22.2¦58.1 | 22.5¦58.5 | 22.4¦58.0 | 22.1¦58.6 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.1 | 22.0¦58.7 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.7 | 22.1¦58.8 | 22.5¦57.9 | 22.3¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.3¦60.4 | 22.2¦62.0 | 22.2¦59.7 | 22.3¦57.9 | 22.3¦57.8 | 22.4¦58.6 | 22.4¦57.9 | 22.4¦57.7 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.2 | 22.5¦57.7 | 22.4¦58.4 | 22.3¦57.9 | 22.3¦58.9 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.3 | 22.2¦58.2 | 22.4¦58.0 | 22.5¦58.2 | 22.5¦58.5 | 22.1¦58.4 | 22.1¦58.7 | 25.2¦91.0 | 23.0¦59.4 | 23.1¦55.9
2025-08-30 09:26 | 22.3¦57.7 | 22.1¦57.8 | 22.2¦58.1 | 22.5¦58.5 | 22.4¦58.2 | 22.1¦58.5 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.1 | 22.0¦58.7 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.5 | 22.5¦58.0 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.0 | 22.3¦60.3 | 22.3¦62.0 | 22.2¦59.7 | 22.3¦58.1 | 22.3¦57.8 | 22.4¦58.6 | 22.4¦57.9 | 22.4¦57.7 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.2 | 22.5¦57.8 | 22.4¦58.4 | 22.3¦57.9 | 22.3¦58.9 | 22.2¦58.5 | 22.4¦58.4 | 22.2¦58.2 | 22.4¦58.0 | 22.5¦58.2 | 22.5¦58.6 | 22.1¦58.2 | 22.1¦58.5 | 25.2¦91.2 | 23.0¦59.4 | 23.1¦55.9
2025-08-30 09:27 | 22.3¦57.7 | 22.1¦57.8 | 22.2¦58.1 | 22.5¦58.5 | 22.4¦58.2 | 22.1¦58.5 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.1 | 22.1¦58.7 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.5 | 22.5¦58.0 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.2 | 22.3¦60.3 | 22.3¦62.0 | 22.2¦59.9 | 22.3¦58.1 | 22.3¦57.6 | 22.4¦58.7 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.9 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.3 | 22.5¦57.8 | 22.4¦58.4 | 22.3¦57.9 | 22.3¦59.0 | 22.2¦58.4 | 22.4¦58.4 | 22.2¦58.2 | 22.4¦58.1 | 22.6¦58.2 | 22.5¦58.6 | 22.1¦58.2 | 22.1¦58.5 | 25.2¦91.2 | 23.0¦59.4 | 23.1¦55.9
2025-08-30 09:28 | 22.3¦57.7 | 22.1¦57.8 | 22.2¦58.1 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.2 | 22.1¦58.5 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.1 | 22.1¦58.7 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.7 | 22.5¦58.0 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.2 | 22.3¦60.4 | 22.3¦62.0 | 22.2¦59.9 | 22.3¦58.1 | 22.3¦57.6 | 22.4¦58.7 | 22.4¦58.2 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.5 | 22.4¦58.3 | 22.5¦57.8 | 22.5¦58.4 | 22.3¦57.9 | 22.4¦59.0 | 22.2¦58.4 | 22.4¦58.4 | 22.2¦58.4 | 22.4¦58.1 | 22.6¦58.2 | 22.5¦58.7 | 22.1¦58.2 | 22.1¦58.5 | 25.2¦91.0 | 23.0¦59.4 | 23.1¦55.9
2025-08-30 09:29 | 22.3¦57.7 | 22.1¦57.8 | 22.2¦58.1 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.1¦58.5 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.2 | 22.1¦58.7 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.7 | 22.5¦58.0 | 22.3¦58.4 | 22.5¦58.2 | 22.3¦60.4 | 22.3¦62.0 | 22.2¦59.9 | 22.3¦58.1 | 22.3¦57.8 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.2 | 22.6¦57.8 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.1 | 22.3¦58.9 | 22.2¦58.3 | 22.4¦58.4 | 22.2¦58.4 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.2 | 22.5¦58.7 | 22.1¦58.4 | 22.1¦58.5 | 25.2¦91.0 | 23.0¦59.4 | 23.1¦55.9
2025-08-30 09:30 | 22.4¦57.7 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.2¦58.5 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.2 | 22.1¦58.7 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.7 | 22.5¦58.0 | 22.3¦58.4 | 22.5¦58.2 | 22.3¦60.4 | 22.3¦62.0 | 22.2¦59.9 | 22.3¦58.1 | 22.3¦57.8 | 22.4¦58.6 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.5¦59.2 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.9 | 22.2¦58.3 | 22.4¦58.4 | 22.2¦58.4 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.2 | 22.5¦58.7 | 22.1¦58.4 | 22.1¦58.5 | 25.3¦91.0 | 23.0¦59.4 | 23.1¦55.9
2025-08-30 09:31 | 22.4¦57.7 | 22.2¦57.8 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.2¦58.5 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.2 | 22.1¦58.7 | 22.2¦57.9 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.7 | 22.5¦58.0 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.2 | 22.3¦60.4 | 22.3¦62.0 | 22.2¦59.9 | 22.4¦58.1 | 22.3¦57.8 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.1 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.0 | 22.5¦59.2 | 22.3¦58.2 | 22.4¦58.9 | 22.2¦58.3 | 22.4¦58.4 | 22.2¦58.4 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.2 | 22.6¦58.8 | 22.1¦58.4 | 22.1¦58.5 | 25.3¦91.1 | 23.0¦59.4 | 23.1¦55.9
2025-08-30 09:32 | 22.4¦57.7 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.2 | 22.2¦58.5 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.2 | 22.1¦58.8 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.6 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.4 | 22.3¦60.4 | 22.3¦62.0 | 22.2¦59.9 | 22.4¦58.1 | 22.3¦57.9 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.1 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.5¦59.3 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.8 | 22.2¦58.3 | 22.4¦58.4 | 22.2¦58.2 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.3 | 22.6¦58.9 | 22.1¦58.4 | 22.2¦58.5 | 25.3¦90.9 | 23.0¦59.4 | 23.1¦55.9
2025-08-30 09:33 | 22.4¦57.7 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.3 | 22.2¦58.5 | 22.3¦57.5 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.2 | 22.1¦58.8 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.6 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.5 | 22.5¦58.4 | 22.3¦60.4 | 22.3¦62.0 | 22.2¦59.9 | 22.4¦58.1 | 22.3¦57.9 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.1 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.1 | 22.5¦59.4 | 22.3¦58.2 | 22.4¦58.8 | 22.2¦58.3 | 22.4¦58.4 | 22.2¦58.2 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.0 | 22.1¦58.4 | 22.2¦58.7 | 25.4¦90.8 | 23.0¦59.3 | 23.1¦55.9
2025-08-30 09:34 | 22.4¦57.7 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.3 | 22.2¦58.5 | 22.3¦57.5 | 22.4¦58.1 | 22.5¦58.3 | 22.1¦58.8 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.5 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.5 | 22.5¦58.5 | 22.3¦60.4 | 22.3¦62.0 | 22.2¦60.0 | 22.4¦58.1 | 22.3¦57.9 | 22.4¦58.6 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.1 | 22.5¦58.8 | 22.5¦58.3 | 22.6¦58.2 | 22.5¦59.4 | 22.3¦58.2 | 22.4¦58.8 | 22.2¦58.3 | 22.4¦58.4 | 22.2¦58.2 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.1 | 22.1¦58.4 | 22.2¦58.5 | 25.4¦90.6 | 23.0¦59.3 | 23.1¦55.9
2025-08-30 09:35 | 22.4¦57.7 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.4 | 22.2¦58.5 | 22.3¦57.5 | 22.4¦58.1 | 22.5¦58.3 | 22.1¦58.8 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.5 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.7 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.4 | 22.5¦58.7 | 22.3¦60.4 | 22.3¦62.0 | 22.2¦60.0 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.9 | 22.4¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.1 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.4 | 22.6¦58.3 | 22.5¦59.4 | 22.3¦58.2 | 22.4¦58.8 | 22.2¦58.3 | 22.4¦58.6 | 22.2¦58.2 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.4 | 22.1¦58.5 | 22.2¦58.5 | 25.4¦90.7 | 23.0¦59.3 | 23.1¦56.0
2025-08-30 09:36 | 22.4¦57.7 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.4 | 22.2¦58.6 | 22.3¦57.5 | 22.4¦58.1 | 22.6¦58.3 | 22.1¦58.9 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.7 | 22.2¦58.8 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.4 | 22.5¦58.7 | 22.3¦60.5 | 22.3¦62.0 | 22.3¦60.0 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.9 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦58.6 | 22.6¦58.3 | 22.5¦59.4 | 22.3¦58.2 | 22.4¦58.9 | 22.2¦58.3 | 22.4¦58.6 | 22.2¦58.2 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.7 | 25.4¦90.7 | 23.1¦59.3 | 23.1¦56.0
2025-08-30 09:37 | 22.4¦57.7 | 22.2¦57.9 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.5 | 22.2¦58.6 | 22.3¦57.5 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.4 | 22.1¦58.8 | 22.2¦58.0 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.7 | 22.2¦58.8 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.4 | 22.5¦58.7 | 22.4¦60.5 | 22.3¦62.0 | 22.3¦60.0 | 22.4¦58.1 | 22.4¦57.9 | 22.4¦58.8 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.1 | 22.6¦58.9 | 22.5¦58.6 | 22.6¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.2 | 22.4¦58.8 | 22.2¦58.3 | 22.4¦58.8 | 22.2¦58.2 | 22.5¦58.2 | 22.6¦58.7 | 22.6¦59.2 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.7 | 25.4¦90.3 | 23.1¦59.3 | 23.2¦56.0
2025-08-30 09:38 | 22.4¦57.7 | 22.2¦58.0 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.5 | 22.2¦58.6 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.4 | 22.1¦58.8 | 22.2¦58.0 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.8 | 22.2¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.4 | 22.5¦58.7 | 22.4¦60.5 | 22.3¦62.0 | 22.3¦60.0 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.1 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.2 | 22.4¦58.8 | 22.3¦58.3 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.3 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.7 | 25.4¦90.4 | 23.1¦59.3 | 23.2¦56.0
2025-08-30 09:39 | 22.4¦57.7 | 22.2¦58.0 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.5 | 22.2¦58.6 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.4 | 22.1¦58.8 | 22.2¦58.0 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.8 | 22.2¦58.8 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.7 | 22.4¦60.5 | 22.3¦62.0 | 22.3¦60.0 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.2 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.3 | 22.5¦59.2 | 22.4¦58.2 | 22.4¦58.9 | 22.3¦58.3 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.3 | 22.6¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.7 | 25.5¦90.3 | 23.1¦59.3 | 23.2¦56.0
2025-08-30 09:40 | 22.4¦57.7 | 22.2¦58.0 | 22.3¦58.1 | 22.6¦58.6 | 22.5¦58.7 | 22.2¦58.6 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.5 | 22.1¦58.8 | 22.2¦58.0 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.8 | 22.2¦58.8 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.7 | 22.4¦60.5 | 22.3¦62.0 | 22.3¦60.0 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.3 | 22.5¦59.2 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.9 | 22.3¦58.3 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.3 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.7 | 25.5¦90.3 | 23.1¦59.3 | 23.2¦56.0
2025-08-30 09:41 | 22.4¦57.7 | 22.2¦58.0 | 22.3¦58.1 | 22.6¦58.6 | 22.5¦58.8 | 22.2¦58.6 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.3 | 22.6¦58.7 | 22.1¦58.8 | 22.2¦58.0 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.9 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.7 | 22.4¦60.5 | 22.3¦61.9 | 22.3¦60.0 | 22.4¦58.2 | 22.4¦57.9 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.9 | 22.3¦58.3 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.4 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.7 | 25.5¦90.0 | 23.1¦59.3 | 23.2¦56.0
2025-08-30 09:42 | 22.4¦57.8 | 22.2¦58.0 | 22.3¦58.1 | 22.6¦58.6 | 22.5¦58.8 | 22.2¦58.6 | 22.4¦57.5 | 22.4¦58.3 | 22.6¦58.8 | 22.1¦58.8 | 22.2¦58.0 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.8 | 22.5¦58.3 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.8 | 22.4¦60.6 | 22.3¦61.9 | 22.3¦60.0 | 22.4¦58.2 | 22.4¦58.0 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.5 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.0 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.3 | 22.4¦59.0 | 22.3¦58.3 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.6 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.5 | 25.5¦90.2 | 23.1¦59.3 | 23.2¦56.0
2025-08-30 09:43 | 22.4¦57.8 | 22.2¦58.0 | 22.3¦58.0 | 22.6¦58.6 | 22.5¦58.8 | 22.2¦58.5 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.3 | 22.6¦59.1 | 22.1¦58.8 | 22.3¦58.0 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.8 | 22.5¦58.7 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.8 | 22.4¦60.6 | 22.3¦61.9 | 22.3¦60.1 | 22.4¦58.2 | 22.4¦58.0 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.2 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.3 | 22.4¦59.0 | 22.3¦58.3 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.2 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.5 | 25.5¦90.2 | 23.1¦59.3 | 23.2¦56.0
2025-08-30 09:44 | 22.4¦57.8 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.0 | 22.6¦58.6 | 22.5¦58.8 | 22.2¦58.6 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.3 | 22.6¦59.1 | 22.2¦58.8 | 22.3¦58.1 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.8 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.8 | 22.4¦60.6 | 22.3¦62.0 | 22.3¦60.1 | 22.4¦58.2 | 22.4¦58.0 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.1 | 22.5¦58.7 | 22.6¦58.3 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.4 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.2 | 22.5¦59.0 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.2¦58.5 | 22.2¦58.5 | 25.5¦90.2 | 23.1¦59.3 | 23.2¦56.0
2025-08-30 09:45 | 22.4¦57.9 | 22.2¦58.1 | 22.4¦58.1 | 22.6¦58.6 | 22.5¦58.8 | 22.2¦58.5 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.3 | 22.6¦59.1 | 22.2¦58.8 | 22.3¦58.1 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.2 | 22.5¦58.9 | 22.4¦60.6 | 22.4¦62.0 | 22.3¦60.1 | 22.4¦58.2 | 22.4¦58.0 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.1 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.3 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.4 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.2 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.4 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.4 | 25.5¦89.9 | 23.1¦59.2 | 23.2¦56.0
2025-08-30 09:46 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.0 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.9 | 22.2¦58.6 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.2 | 22.6¦59.1 | 22.2¦58.8 | 22.3¦58.1 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.9 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.9 | 22.4¦60.6 | 22.4¦61.9 | 22.3¦60.1 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.0 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.4 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.4 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.4 | 25.5¦89.5 | 23.1¦59.2 | 23.2¦56.1
2025-08-30 09:47 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.0 | 22.6¦58.6 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.2 | 22.6¦59.0 | 22.2¦58.8 | 22.3¦58.1 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.9 | 22.4¦60.6 | 22.4¦62.0 | 22.3¦60.1 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.0 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.5¦59.2 | 22.4¦58.4 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.4 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.5 | 25.5¦89.4 | 23.1¦59.2 | 23.2¦56.1
2025-08-30 09:48 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.1 | 22.6¦58.6 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.3 | 22.6¦58.9 | 22.2¦58.8 | 22.3¦58.1 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.9 | 22.4¦60.7 | 22.4¦62.0 | 22.3¦60.1 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.0 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.4 | 22.5¦59.2 | 22.4¦58.4 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.4 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.6 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.5 | 25.5¦89.4 | 23.1¦59.2 | 23.2¦56.1
2025-08-30 09:49 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.1 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.1 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.3 | 22.6¦58.8 | 22.2¦58.8 | 22.3¦58.1 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.9 | 22.4¦60.7 | 22.4¦62.0 | 22.3¦60.2 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.0 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.5¦59.2 | 22.4¦58.4 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.4 | 22.5¦58.8 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.5 | 25.5¦89.4 | 23.1¦59.2 | 23.2¦56.1
2025-08-30 09:50 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.1 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.1 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.3 | 22.6¦58.7 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.1 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.9 | 22.4¦60.7 | 22.4¦62.0 | 22.3¦60.2 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.0 | 22.5¦59.1 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.5¦59.2 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.1 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.4 | 22.5¦58.7 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.2¦58.7 | 22.2¦58.5 | 25.5¦89.5 | 23.1¦59.2 | 23.2¦56.1
2025-08-30 09:51 | 22.4¦58.1 | 22.3¦58.1 | 22.4¦58.1 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.3 | 22.6¦58.7 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.1 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.4¦60.7 | 22.4¦62.0 | 22.3¦60.1 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.1 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.1 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.4 | 22.5¦58.7 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.5 | 25.6¦89.5 | 23.1¦59.2 | 23.3¦56.1
2025-08-30 09:52 | 22.4¦58.2 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.3 | 22.6¦58.7 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.1 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.4 | 22.6¦59.1 | 22.4¦60.7 | 22.4¦62.0 | 22.3¦60.1 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.1 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.4 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.4 | 25.6¦89.4 | 23.1¦59.2 | 23.3¦56.1
2025-08-30 09:53 | 22.4¦58.2 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.8 | 22.5¦59.1 | 22.3¦58.6 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.3 | 22.6¦58.7 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.1 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.7 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.4 | 22.6¦59.1 | 22.4¦60.7 | 22.4¦62.0 | 22.3¦60.1 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.2 | 22.5¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.1 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.5 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.2¦58.6 | 22.2¦58.4 | 25.6¦88.8 | 23.1¦59.3 | 23.3¦56.1
2025-08-30 09:54 | 22.4¦58.2 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.3 | 22.6¦58.7 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.2 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.1 | 22.4¦60.7 | 22.4¦62.0 | 22.3¦60.2 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.0 | 22.5¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.1 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.5 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.8 | 22.2¦58.6 | 22.3¦58.5 | 25.6¦88.8 | 23.1¦59.3 | 23.3¦56.2
2025-08-30 09:55 | 22.4¦58.2 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.3 | 22.6¦58.7 | 22.2¦58.6 | 22.3¦58.2 | 22.3¦58.8 | 22.3¦59.0 | 22.3¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.1 | 22.4¦60.7 | 22.4¦62.1 | 22.3¦60.3 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.0 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.7 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.1 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.5 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.8 | 22.2¦58.6 | 22.3¦58.7 | 25.6¦88.7 | 23.1¦59.3 | 23.3¦56.2
2025-08-30 09:56 | 22.4¦58.2 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.3 | 22.6¦58.7 | 22.2¦58.6 | 22.3¦58.2 | 22.3¦58.8 | 22.3¦59.0 | 22.3¦58.9 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.4¦60.9 | 22.4¦62.1 | 22.3¦60.2 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.1 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.1 | 22.3¦58.1 | 22.5¦58.9 | 22.3¦58.5 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.8 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.5 | 25.7¦88.7 | 23.1¦59.3 | 23.3¦56.2
2025-08-30 09:57 | 22.4¦58.2 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.2 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.3 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.3 | 22.7¦58.7 | 22.2¦58.6 | 22.3¦58.2 | 22.3¦58.8 | 22.3¦59.0 | 22.3¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.3 | 22.4¦60.9 | 22.4¦62.1 | 22.3¦60.2 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.1 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.8 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.1 | 22.3¦58.3 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.5 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.8 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.5 | 25.8¦88.5 | 23.1¦59.3 | 23.3¦56.2
2025-08-30 09:58 | 22.4¦58.2 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.2 | 22.7¦58.7 | 22.2¦58.6 | 22.3¦58.2 | 22.3¦58.8 | 22.3¦59.0 | 22.3¦58.8 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.3 | 22.4¦60.9 | 22.4¦62.1 | 22.3¦60.2 | 22.4¦58.4 | 22.4¦58.1 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.3¦58.1 | 22.5¦59.0 | 22.3¦58.4 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.6¦59.9 | 22.2¦58.6 | 22.3¦58.5 | 25.8¦88.5 | 23.1¦59.3 | 23.3¦56.2
2025-08-30 09:59 | 22.4¦58.2 | 22.3¦58.3 | 22.4¦58.2 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.2 | 22.7¦58.7 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.2 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.3¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.4¦60.9 | 22.4¦62.1 | 22.3¦60.2 | 22.4¦58.3 | 22.4¦58.1 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.7 | 22.6¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.1 | 22.5¦59.0 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.2¦58.6 | 22.3¦58.7 | 25.8¦88.4 | 23.1¦59.4 | 23.3¦56.2
2025-08-30 10:00 | 22.4¦58.2 | 22.3¦58.4 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.3 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.2 | 22.7¦58.7 | 22.2¦58.8 | 22.3¦58.2 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.3¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.4¦60.9 | 22.4¦62.1 | 22.3¦60.3 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.0 | 22.5¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.1 | 22.4¦58.3 | 22.5¦59.1 | 22.3¦58.5 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.6¦60.0 | 22.2¦58.5 | 22.3¦58.7 | 25.9¦88.2 | 23.1¦59.4 | 23.3¦56.2
2025-08-30 10:01 | 22.4¦58.2 | 22.3¦58.4 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.2 | 22.7¦58.7 | 22.2¦58.8 | 22.3¦58.2 | 22.3¦58.8 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.4¦61.0 | 22.4¦62.1 | 22.3¦60.3 | 22.5¦58.4 | 22.4¦58.0 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.3¦58.3 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.5 | 22.6¦60.0 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.7 | 25.9¦87.6 | 23.1¦59.4 | 23.3¦56.2
2025-08-30 10:02 | 22.5¦58.2 | 22.3¦58.4 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.2 | 22.7¦58.7 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.2 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.4¦61.0 | 22.4¦62.1 | 22.3¦60.3 | 22.5¦58.4 | 22.5¦58.0 | 22.5¦59.5 | 22.6¦58.9 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.3 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.5 | 22.6¦60.0 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.7 | 25.9¦87.1 | 23.1¦59.4 | 23.3¦56.2
2025-08-30 10:03 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.4 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.2 | 22.7¦58.7 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.2 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.8 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.5 | 22.4¦61.0 | 22.4¦62.1 | 22.3¦60.3 | 22.5¦58.6 | 22.4¦58.0 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.3 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦60.2 | 22.3¦58.5 | 22.3¦58.7 | 25.9¦87.2 | 23.1¦59.4 | 23.3¦56.2
2025-08-30 10:04 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.4 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.2 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.0 | 22.6¦59.6 | 22.4¦61.0 | 22.4¦62.1 | 22.4¦60.3 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.0 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.3 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦60.3 | 22.3¦58.6 | 22.3¦58.7 | 25.9¦87.4 | 23.1¦59.4 | 23.3¦56.2
2025-08-30 10:05 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.4 | 22.4¦58.4 | 22.6¦58.9 | 22.6¦59.5 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.3 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.6 | 22.4¦61.0 | 22.4¦62.1 | 22.4¦60.3 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.1 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.3 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.6 | 22.6¦60.3 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.7 | 25.9¦87.3 | 23.1¦59.4 | 23.3¦56.2
2025-08-30 10:06 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.4 | 22.4¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.6 | 22.4¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.2 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.1 | 22.3¦59.1 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.7 | 22.4¦61.0 | 22.4¦62.1 | 22.4¦60.3 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.1 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.0 | 22.6¦58.9 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.3 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦60.4 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.7 | 25.9¦87.3 | 23.1¦59.4 | 23.3¦56.3
2025-08-30 10:07 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.4 | 22.4¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.6 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.3 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.7 | 22.4¦61.0 | 22.4¦62.2 | 22.4¦60.3 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.1 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.3 | 22.6¦59.1 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.6¦60.4 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.7 | 26.0¦87.0 | 23.2¦59.4 | 23.3¦56.3
2025-08-30 10:08 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.4 | 22.4¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.2 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.1 | 22.3¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.7 | 22.4¦61.0 | 22.4¦62.2 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.7 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.4 | 22.3¦58.7 | 22.3¦58.7 | 26.0¦87.0 | 23.2¦59.4 | 23.3¦56.3
2025-08-30 10:09 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.4 | 22.4¦58.4 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.3¦58.8 | 22.4¦57.6 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.3 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.3¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.7 | 22.4¦61.0 | 22.4¦62.2 | 22.4¦60.3 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.4 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.7 | 26.0¦86.3 | 23.2¦59.4 | 23.3¦56.3
2025-08-30 10:10 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.3 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.1 | 22.3¦59.2 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.7 | 22.4¦61.0 | 22.4¦62.2 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.5 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.7 | 26.0¦84.7 | 23.2¦59.4 | 23.3¦56.3
2025-08-30 10:11 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.2¦58.7 | 22.3¦58.5 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.1 | 22.3¦59.1 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.8 | 22.4¦61.1 | 22.4¦62.2 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.6 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.4¦58.5 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.5 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.7 | 26.0¦84.7 | 23.2¦59.4 | 23.3¦56.3
2025-08-30 10:12 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.2¦58.8 | 22.4¦58.5 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.1 | 22.3¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.8 | 22.4¦61.1 | 22.4¦62.2 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.4 | 22.6¦59.2 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.5 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.7 | 26.0¦85.4 | 23.2¦59.4 | 23.3¦56.3
2025-08-30 10:13 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.2¦58.9 | 22.4¦58.5 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.3¦59.1 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.8 | 22.4¦61.1 | 22.4¦62.2 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.2 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.4¦58.6 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.6 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.7 | 26.0¦84.8 | 23.2¦59.4 | 23.3¦56.3
2025-08-30 10:14 | 22.5¦58.4 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.5 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.2¦59.0 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.3¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.0 | 22.6¦59.8 | 22.4¦61.1 | 22.4¦62.3 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.6 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.7 | 26.0¦84.1 | 23.2¦59.4 | 23.3¦56.3
2025-08-30 10:15 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.5 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.2¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.3¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦61.1 | 22.4¦62.3 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.2 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.6 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.7 | 26.0¦84.1 | 23.2¦59.4 | 23.3¦56.3
2025-08-30 10:16 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.5 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.4 | 22.3¦58.7 | 22.4¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.2¦59.1 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.3¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦61.1 | 22.4¦62.3 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.7 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.7 | 26.0¦83.9 | 23.2¦59.4 | 23.3¦56.3
2025-08-30 10:17 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.5 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.4 | 22.3¦58.7 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.2¦59.1 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.3¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦61.2 | 22.4¦62.3 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.3 | 22.4¦58.5 | 22.6¦59.2 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.7 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.7 | 26.0¦84.3 | 23.2¦59.4 | 23.3¦56.5
2025-08-30 10:18 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.5 | 22.4¦58.5 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.4 | 22.3¦58.8 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.2¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.2 | 22.3¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.1 | 22.4¦61.2 | 22.4¦62.3 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.2 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.7 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.8 | 26.1¦84.7 | 23.2¦59.6 | 23.3¦56.5
2025-08-30 10:19 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.6 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.3¦58.8 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.2¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.3¦59.2 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.1 | 22.4¦61.2 | 22.4¦62.3 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.6 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.2 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.7 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.8 | 26.1¦85.0 | 23.2¦59.6 | 23.3¦56.5
2025-08-30 10:20 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.6 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.3¦58.8 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.2¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.3¦59.3 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.1 | 22.4¦61.2 | 22.4¦62.3 | 22.4¦60.5 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.8 | 22.3¦59.0 | 22.3¦58.8 | 26.1¦83.8 | 23.2¦59.6 | 23.3¦56.5
2025-08-30 10:21 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.6 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.3¦58.8 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.2¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.4 | 22.3¦59.3 | 22.6¦59.6 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.1 | 22.4¦61.2 | 22.4¦62.3 | 22.4¦60.5 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.8 | 22.3¦59.0 | 22.3¦58.8 | 26.1¦83.6 | 23.2¦59.6 | 23.3¦56.5
2025-08-30 10:22 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.6 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.3¦58.8 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.2¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.4 | 22.3¦59.2 | 22.6¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦60.1 | 22.4¦61.2 | 22.4¦62.3 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.8 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.8 | 26.2¦84.0 | 23.2¦59.6 | 23.3¦56.5
2025-08-30 10:23 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.6 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.3¦58.8 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.2¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.1 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.6¦59.6 | 22.5¦58.8 | 22.6¦60.1 | 22.4¦61.2 | 22.4¦62.4 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.7 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.6 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.7 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.8 | 26.2¦83.1 | 23.2¦59.6 | 23.3¦56.5
2025-08-30 10:24 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.6 | 22.4¦58.9 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.6 | 22.3¦58.8 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.2¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.5 | 22.3¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.5¦58.8 | 22.6¦60.1 | 22.4¦61.2 | 22.4¦62.8 | 22.4¦60.4 | 22.5¦58.9 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.8 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.8 | 26.1¦81.7 | 23.2¦59.6 | 23.3¦56.5
2025-08-30 10:25 | 22.5¦58.4 | 22.3¦58.6 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.6 | 22.3¦58.8 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.2¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.5¦58.8 | 22.6¦60.1 | 22.4¦61.2 | 22.4¦62.9 | 22.4¦60.5 | 22.5¦59.2 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.7 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.8 | 26.1¦82.9 | 23.2¦59.6 | 23.3¦56.5
2025-08-30 10:26 | 22.5¦58.4 | 22.3¦58.6 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.6 | 22.3¦58.8 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.2¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.5 | 22.3¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.5¦58.8 | 22.6¦60.1 | 22.4¦61.2 | 22.4¦63.0 | 22.4¦60.4 | 22.5¦59.3 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.7 | 22.3¦58.8 | 22.3¦58.8 | 26.1¦82.7 | 23.2¦59.6 | 23.3¦56.5
2025-08-30 10:27 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.6 | 22.4¦59.1 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.6 | 22.3¦58.8 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.2¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.5¦58.8 | 22.6¦60.1 | 22.4¦61.2 | 22.4¦63.0 | 22.4¦60.6 | 22.5¦59.4 | 22.5¦58.2 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.7 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.8 | 26.1¦82.5 | 23.2¦59.6 | 23.3¦56.5
2025-08-30 10:28 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.6 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.3¦58.8 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.2¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.5 | 22.3¦59.3 | 22.6¦59.5 | 22.5¦58.8 | 22.6¦60.0 | 22.4¦61.3 | 22.4¦63.1 | 22.4¦60.8 | 22.5¦59.5 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.7 | 22.5¦58.4 | 22.5¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.7 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.8 | 26.1¦81.4 | 23.2¦59.6 | 23.3¦56.5
2025-08-30 10:29 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.6 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.3¦58.8 | 22.5¦57.7 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.2¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.0 | 22.4¦61.3 | 22.4¦63.3 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦58.4 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.7 | 22.3¦59.0 | 22.3¦58.9 | 26.1¦82.7 | 23.2¦59.6 | 23.3¦56.5
2025-08-30 10:30 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.0 | 22.6¦59.5 | 22.3¦58.8 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.7 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.4 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.0 | 22.5¦61.7 | 22.4¦63.3 | 22.4¦61.0 | 22.5¦59.6 | 22.5¦58.4 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.7 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.9 | 26.1¦82.5 | 23.2¦59.6 | 23.3¦56.5
2025-08-30 10:31 | 22.5¦58.3 | 22.3¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.5 | 22.3¦58.9 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.3 | 22.6¦60.0 | 22.4¦61.8 | 22.4¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦58.4 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.7 | 22.3¦58.9 | 22.3¦58.9 | 26.0¦82.1 | 23.2¦59.4 | 23.3¦56.5
2025-08-30 10:32 | 22.5¦58.3 | 22.3¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.6 | 22.3¦58.8 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.6¦60.0 | 22.4¦61.8 | 22.4¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.6 | 22.5¦58.4 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.7 | 22.3¦58.9 | 22.4¦58.9 | 26.0¦80.8 | 23.2¦59.6 | 23.3¦56.6
2025-08-30 10:33 | 22.5¦58.4 | 22.3¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦60.1 | 22.4¦61.8 | 22.4¦63.3 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦58.4 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.7 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.9 | 26.0¦81.1 | 23.2¦59.6 | 23.3¦56.6
2025-08-30 10:34 | 22.5¦58.3 | 22.3¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.2 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.6¦60.1 | 22.5¦61.9 | 22.4¦63.3 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.5 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.4 | 22.4¦58.9 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.7 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.9 | 26.0¦80.5 | 23.2¦59.6 | 23.3¦56.6
2025-08-30 10:35 | 22.5¦58.4 | 22.3¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.6¦59.6 | 22.3¦58.9 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.6¦60.1 | 22.5¦61.8 | 22.4¦63.3 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.5 | 22.5¦58.5 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.0 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.7 | 22.3¦58.9 | 22.4¦58.9 | 26.0¦81.5 | 23.2¦59.6 | 23.3¦56.6
2025-08-30 10:36 | 22.5¦58.4 | 22.3¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.6¦59.6 | 22.3¦58.9 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.6 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.1 | 22.5¦61.7 | 22.4¦63.3 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.2 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.7 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.9 | 26.0¦80.4 | 23.2¦59.6 | 23.3¦56.6
2025-08-30 10:37 | 22.5¦58.4 | 22.3¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.5¦57.9 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.3 | 22.4¦58.9 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.5¦61.7 | 22.4¦63.3 | 22.4¦61.4 | 22.5¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.6 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.7 | 22.3¦59.0 | 22.4¦58.9 | 26.0¦81.3 | 23.2¦59.6 | 23.3¦56.7
2025-08-30 10:38 | 22.5¦58.4 | 22.3¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.6 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.1 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.5¦61.5 | 22.4¦63.3 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.8 | 22.5¦58.5 | 22.5¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.5 | 22.6¦58.7 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.6 | 22.3¦58.9 | 22.4¦58.9 | 26.0¦82.2 | 23.2¦59.6 | 23.3¦56.7
2025-08-30 10:39 | 22.5¦58.4 | 22.3¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.1 | 22.4¦59.3 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.5¦61.5 | 22.4¦63.4 | 22.4¦61.4 | 22.5¦59.6 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.6 | 22.3¦58.9 | 22.4¦58.9 | 26.1¦81.3 | 23.2¦59.6 | 23.3¦56.7
2025-08-30 10:40 | 22.5¦58.4 | 22.3¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.1 | 22.4¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.3 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.5¦61.8 | 22.4¦63.4 | 22.4¦61.4 | 22.5¦59.5 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.6 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.6 | 22.3¦58.9 | 22.4¦58.9 | 26.1¦81.9 | 23.2¦59.6 | 23.3¦56.7
2025-08-30 10:41 | 22.5¦58.3 | 22.3¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.0 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.1 | 22.4¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.7 | 22.6¦60.0 | 22.5¦61.8 | 22.4¦63.4 | 22.4¦61.5 | 22.5¦59.5 | 22.5¦58.4 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.2 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.6 | 22.3¦58.9 | 22.4¦59.0 | 26.1¦81.2 | 23.2¦59.7 | 23.3¦56.7
2025-08-30 10:42 | 22.5¦58.3 | 22.3¦58.9 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.5 | 22.4¦58.9 | 22.5¦58.1 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.1 | 22.4¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.2 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦60.0 | 22.5¦61.7 | 22.4¦63.4 | 22.4¦61.4 | 22.5¦59.6 | 22.5¦58.5 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.6 | 22.3¦58.9 | 22.4¦59.2 | 26.1¦81.2 | 23.2¦59.7 | 23.3¦56.7
2025-08-30 10:43 | 22.5¦58.4 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.1 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.1 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.6¦60.0 | 22.5¦61.7 | 22.4¦63.4 | 22.4¦61.4 | 22.5¦59.5 | 22.5¦58.5 | 22.5¦60.0 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.6 | 22.3¦58.9 | 22.4¦59.3 | 26.1¦80.2 | 23.2¦59.7 | 23.3¦56.7
2025-08-30 10:44 | 22.5¦58.4 | 22.3¦58.9 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.3 | 22.6¦58.9 | 22.5¦59.8 | 22.6¦60.0 | 22.5¦61.7 | 22.4¦63.4 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.5 | 22.5¦58.5 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.7 | 22.6¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.5 | 22.3¦58.9 | 22.4¦59.4 | 26.1¦80.8 | 23.2¦59.7 | 23.3¦56.8
2025-08-30 10:45 | 22.5¦58.4 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.8 | 22.5¦61.7 | 22.4¦63.3 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.5 | 22.5¦58.5 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.5 | 22.3¦59.0 | 22.4¦59.5 | 26.2¦79.4 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.8
2025-08-30 10:46 | 22.5¦58.4 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.8 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.5¦59.8 | 22.6¦59.8 | 22.5¦61.7 | 22.4¦63.3 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.5 | 22.5¦58.5 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.5 | 22.3¦59.0 | 22.4¦59.5 | 26.2¦80.4 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.8
2025-08-30 10:47 | 22.5¦58.4 | 22.3¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.7 | 22.5¦61.7 | 22.4¦63.3 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.5 | 22.5¦58.6 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.3 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.4 | 22.3¦59.1 | 22.4¦59.5 | 26.3¦79.5 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.8
2025-08-30 10:48 | 22.5¦58.4 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.7 | 22.5¦61.7 | 22.4¦63.3 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.5 | 22.5¦58.6 | 22.6¦60.0 | 22.6¦59.3 | 22.6¦59.3 | 22.7¦59.9 | 22.6¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.5 | 22.3¦59.2 | 22.4¦59.5 | 26.4¦79.5 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.8
2025-08-30 10:49 | 22.5¦58.4 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.4¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.8 | 22.5¦61.7 | 22.4¦63.3 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.5 | 22.5¦58.7 | 22.6¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.6¦59.4 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.6¦58.8 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.5 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.5 | 26.4¦78.6 | 23.2¦59.8 | 23.3¦56.8
2025-08-30 10:50 | 22.5¦58.6 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.1 | 22.4¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.8 | 22.5¦61.7 | 22.4¦63.3 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.5 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.1 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.4 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.4 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.5 | 26.5¦78.2 | 23.2¦59.9 | 23.3¦57.0
2025-08-30 10:51 | 22.5¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.2 | 22.7¦58.9 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.1 | 22.4¦59.7 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.8 | 22.5¦61.7 | 22.4¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.3 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.7 | 26.5¦77.6 | 23.2¦59.9 | 23.3¦57.0
2025-08-30 10:52 | 22.5¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.8 | 22.5¦61.7 | 22.4¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦58.9 | 22.6¦60.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.7¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.3 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.7 | 26.5¦77.3 | 23.2¦59.9 | 23.3¦57.0
2025-08-30 10:53 | 22.5¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.7 | 22.5¦61.7 | 22.4¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.6¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.7¦59.6 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.3 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 26.6¦78.2 | 23.2¦59.9 | 23.3¦57.0
2025-08-30 10:54 | 22.5¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.2 | 22.6¦59.7 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.2 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.5 | 26.7¦78.6 | 23.2¦60.1 | 23.3¦57.0
2025-08-30 10:55 | 22.5¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.2 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.2 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.4 | 26.8¦78.9 | 23.2¦60.1 | 23.3¦57.0
2025-08-30 10:56 | 22.5¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.8 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.6 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.4 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.2 | 22.7¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.6 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.3¦59.5 | 22.4¦59.4 | 26.9¦78.6 | 23.2¦60.1 | 23.3¦57.0
2025-08-30 10:57 | 22.5¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.4 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.4¦60.1 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.4 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.4 | 27.0¦78.9 | 23.2¦60.1 | 23.3¦57.0
2025-08-30 10:58 | 22.5¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.4 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.4 | 27.1¦77.3 | 23.2¦60.1 | 23.3¦57.0
2025-08-30 10:59 | 22.5¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.7 | 22.6¦59.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.4 | 22.6¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.4 | 27.1¦76.7 | 23.2¦60.1 | 23.3¦57.0
2025-08-30 11:00 | 22.5¦58.7 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.3 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.0 | 22.6¦60.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.7 | 22.5¦58.4 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.4 | 27.1¦77.4 | 23.2¦60.1 | 23.3¦57.0
2025-08-30 11:01 | 22.5¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.2 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.9 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.0 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦61.7 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.0 | 22.7¦59.8 | 22.7¦58.9 | 22.6¦59.7 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.5 | 27.1¦76.4 | 23.2¦60.1 | 23.3¦57.0
2025-08-30 11:02 | 22.5¦58.8 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.5 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.7 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.7 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.0 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.5 | 27.1¦76.2 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.0
2025-08-30 11:03 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.2 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.4 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.6¦59.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.2 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.5 | 27.1¦75.5 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.0
2025-08-30 11:04 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.2 | 22.7¦59.8 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.2 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.5 | 27.0¦74.8 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.0
2025-08-30 11:05 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.4¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.2 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.3 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.3 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.5 | 27.0¦75.8 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.0
2025-08-30 11:06 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.2 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.3 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.5 | 27.1¦73.6 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.0
2025-08-30 11:07 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.6 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.2 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.3 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.5 | 27.0¦74.6 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.0
2025-08-30 11:08 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.4¦59.9 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.2 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.9 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.3 | 22.3¦59.6 | 22.4¦59.5 | 27.0¦74.9 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.0
2025-08-30 11:09 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.2 | 22.6¦59.5 | 22.6¦59.3 | 22.7¦60.2 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.5 | 22.6¦59.4 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.3 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.5 | 27.0¦74.4 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.0
2025-08-30 11:10 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.2 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.3 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.5 | 27.0¦74.2 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.0
2025-08-30 11:11 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.2 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.3 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.5 | 27.0¦75.6 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.0
2025-08-30 11:12 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.0 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.3 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.0 | 22.4¦60.0 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.2 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.2 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.7 | 27.0¦74.7 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.0
2025-08-30 11:13 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.3 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.1 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.1 | 22.6¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.2 | 22.7¦59.7 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.2 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.7 | 27.0¦75.0 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.1
2025-08-30 11:14 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.5 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.6¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.7 | 27.0¦74.4 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.1
2025-08-30 11:15 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.5 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.5 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.6 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.0 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.7 | 27.0¦74.6 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.1
2025-08-30 11:16 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.5 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.5 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.1 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.2 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.7 | 27.0¦74.4 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.1
2025-08-30 11:17 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.5 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.2 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.7 | 27.0¦75.5 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.1
2025-08-30 11:18 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.5 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.2 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.5¦61.8 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.3 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.7 | 27.2¦75.5 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.1
2025-08-30 11:19 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.5 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.6 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.6 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.3 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.7 | 27.3¦75.4 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.1
2025-08-30 11:20 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.5 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.4 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.6 | 22.7¦60.3 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.7 | 27.5¦74.5 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.1
2025-08-30 11:21 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.5 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.0 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.4 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.7 | 27.6¦74.1 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.1
2025-08-30 11:22 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦59.4 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.4 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.7 | 27.7¦74.6 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.1
2025-08-30 11:23 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.8 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.0 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.5 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.7 | 27.9¦73.0 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.1
2025-08-30 11:24 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.3 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.8 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.2 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.8 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.5 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.7 | 27.9¦73.2 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.1
2025-08-30 11:25 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.7 | 22.6¦59.5 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.0 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.8 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.8 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.5 | 22.3¦59.7 | 22.4¦59.7 | 28.0¦73.6 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.1
2025-08-30 11:26 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦59.8 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.7 | 22.7¦60.5 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 28.1¦74.1 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.1
2025-08-30 11:27 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.6 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.5¦58.6 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.3 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.2 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦60.0 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.1 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.6 | 22.4¦59.7 | 22.4¦59.7 | 28.2¦74.0 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.1
2025-08-30 11:28 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.1 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦60.0 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.6 | 22.5¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.7¦60.6 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.7 | 28.3¦71.1 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.1
2025-08-30 11:29 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.7 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.2 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.1 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.5 | 22.7¦60.0 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.5 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦60.0 | 22.7¦60.6 | 22.3¦59.8 | 22.4¦59.7 | 28.4¦71.3 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.1
2025-08-30 11:30 | 22.5¦58.9 | 22.4¦59.2 | 22.5¦59.4 | 22.7¦59.6 | 22.7¦59.9 | 22.4¦59.6 | 22.5¦58.3 | 22.6¦58.6 | 22.7¦59.4 | 22.3¦59.9 | 22.4¦59.4 | 22.4¦59.8 | 22.4¦60.3 | 22.4¦60.3 | 22.7¦59.4 | 22.5¦59.4 | 22.7¦60.0 | 22.5¦61.9 | 22.5¦63.3 | 22.4¦61.3 | 22.5¦59.5 | 22.5¦59.2 | 22.6¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.3 | 22.7¦60.1 | 22.7¦59.5 | 22.7¦59.2 | 22.7¦59.9 | 22.5¦58.9 | 22.6¦59.8 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.7 | 22.4¦59.6 | 22.6¦59.4 | 22.8¦60.0 | 22.7¦60.6 | 22.4¦59.8 | 22.4¦59.7 | 28.4¦72.3 | 23.3¦60.1 | 23.3¦57.1